## 设备库
序号 | 设备编码 | 描述 | 设备类型 |  |  |  | 型式规范(是否可从MIS数据库下载？) | 维护记录 | 所在车间 | 所属系统 | 系统图号 | 后设备 |  | 动力设备 |  | 备注 | 控制 系统 | 类型 代号
|  |  | 类型 | 驱动 方式 | 动力回路电压 | 控制回路电压 | [5 empty] | KKS编码 | 设备名称 | KKS编码 | 设备名称
1 | LAB50AA001 | 锅炉主给水旁路调阀前电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
2 | LAB50AA101 | 锅炉主给水旁路气动调节阀 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | MCS | 12
3 | LAB50AA002 | 锅炉主给水旁路调阀后电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
4 | LAB50AA003 | 锅炉主给水电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
5 | LAB50AA401 | 锅炉主给水疏水电动阀1 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
6 | LAB50AA402 | 锅炉主给水疏水电动阀2 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
7 | HAN65AA502 | 省煤器出口放气(汽)电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
8 | HAC13AA071 | 溢流管路暖管电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
9 | HAC13AA111 | 溢流管路暖管气动调节阀 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | MCS | 12
10 | HAN10AA401 | 锅炉分配集箱疏水电动阀1 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
11 | HAN10AA402 | 锅炉分配集箱疏水电动阀2 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
12 | HAN11AA412 | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
13 | HAN11AA413 | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
14 | HAN14AA401 | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
15 | HAN14AA402 | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-01 | [5 empty] | SCS | 4
16 | HAG76AA431 | 贮水箱溢流管路1电动调节阀 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-02 | [5 empty] | MCS | 12
17 | HAG76AA435 | 贮水箱溢流管路2电动调节阀 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-02 | [5 empty] | MCS | 12
18 | HAG76AA432 | 贮水箱溢流管路1电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-02 | [5 empty] | SCS | 4
19 | HAG76AA436 | 贮水箱溢流管路2电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-02 | [5 empty] | SCS | 4
20 | HAG77AA031 | 锅炉冷凝水箱疏水电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-02 | [5 empty] | SCS | 4
21 | HAG77AP001 | 锅炉#1启动疏水泵 | 泵 | 电动变频 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-02 | [5 empty] | MCS | 14
22 | HAG77AP002 | 锅炉#2启动疏水泵 | 泵 | 电动变频 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-02 | [5 empty] | MCS | 14
23 | HAG77AA035 | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-02 | [5 empty] | SCS | 4
24 | HAG77AA036 | 锅炉启动疏水至汽机疏水扩容器电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-02 | [5 empty] | SCS | 4
25 | HAG77AA037 | 锅炉启动疏水至废水池电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-02 | [5 empty] | SCS | 4
26 | HAN30AA430 | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
27 | HAN30AA431 | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
28 | HAN40AA401 | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
29 | HAN40AA402 | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
30 | HAH39AA002 | 吹灰汽源电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
31 | LBA01AA193 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽管道PCV阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 2
32 | LBA02AA196 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽管道PCV阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 2
33 | LAE10AA001 | 过热器喷水减温总管电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
34 | LAE11AA001 | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
35 | LAE11AA005 | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
36 | LAE11AA101 | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动调节阀 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | MCS | 12
37 | LAE11AA102 | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动调节阀 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | MCS | 12
38 | HAN50AA411 | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
39 | HAN50AA412 | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
40 | HAN50AA413 | 过热器一级喷水减温疏水电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
41 | LAE12AA001 | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
42 | LAE12AA005 | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
43 | LAE12AA101 | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动调节阀 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | MCS | 12
44 | LAE12AA102 | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动调节阀 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | MCS | 12
45 | HAN60AA411 | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
46 | HAN60AA412 | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
47 | HAN60AA413 | 过热器二级喷水减温疏水电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
48 | HAG75AA001 | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-03 | [5 empty] | SCS | 4
49 | HAN71AA411 | 低温再热器入口疏水电动阀1 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-04 | [5 empty] | SCS | 4
50 | HAN71AA412 | 低温再热器入口疏水电动阀2 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-04 | [5 empty] | SCS | 4
51 | LAF40AA001 | 再热器喷水减温总管电动阀 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-04 | [5 empty] | SCS | 4
52 | HAN70AA401 | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-04 | [5 empty] | SCS | 4
53 | HAN70AA402 | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-04 | [5 empty] | SCS | 4
54 | LAF41AA101 | 再热器左侧减温水气动调节阀 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-04 | [5 empty] | MCS | 12
55 | LAF41AA001 | 再热器左侧减温水电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-04 | [5 empty] | SCS | 4
56 | LAF42AA101 | 再热器右侧减温水气动调节阀 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-04 | [5 empty] | MCS | 12
57 | LAF42AA001 | 再热器右侧减温水电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-04 | [5 empty] | SCS | 4
58 | HFW10AA001 | #1密封风机入口关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
59 | HFW10AA101 | #1密封风机入口调节风门 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
60 | HFW11AA002 | #1密封风机出口关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
61 | HFW20AA001 | #2密封风机入口关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
62 | HFW20AA101 | #2密封风机入口调节风门 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
63 | HFW21AA002 | #2密封风机出口关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
64 | HFW10AN001 | #1密封风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 6
65 | HFW20AN001 | #2密封风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 6
66 | HLA11AA001a | #1一次风机出口冷风道关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
67 | HLA11AA001b | #1一次风机出口冷风道关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
68 | HLA21AA001a | #2一次风机出口冷风道关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
69 | HLA21AA001b | #2一次风机出口冷风道关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
70 | HLA12AA001 | #1一次风调温风道冷风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
71 | HLA22AA001 | #2一次风调温风道冷风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
72 | HLA31AA001a | #1送风机出口冷风道关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
73 | HLA31AA001b | #1送风机出口冷风道关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
74 | HLA41AA001a | #2送风机出口冷风道关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
75 | HLA41AA001b | #2送风机出口冷风道关断风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
76 | HLA32AA001 | 送风机出口冷二次风联络门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
77 | HLA50AA001 | #1空预器热一次风出口电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
78 | HLA60AA001 | #2空预器热一次风出口电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
79 | HLA70AA001a | #1空预器出口热二次风关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
80 | HLA70AA001b | #1空预器出口热二次风关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
81 | HLA70AA001c | #1空预器出口热二次风关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
82 | HLA80AA001a | #2空预器出口热二次风关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
83 | HLA80AA001b | #2空预器出口热二次风关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
84 | HLA80AA001c | #2空预器出口热二次风关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
85 | HLA70AA101a | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
86 | HLA70AA101b | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
87 | HLA80AA101a | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
88 | HLA80AA101b | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
89 | HHL11AA113 | 锅炉角1燃尽风总风调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
90 | HHL21AA113 | 锅炉角2燃尽风总风调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
91 | HHL31AA113 | 锅炉角3燃尽风总风调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
92 | HHL41AA113 | 锅炉角4燃尽风总风调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
93 | HNA10AA101a | 再热蒸汽温度调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
94 | HNA10AA101b | 再热蒸汽温度调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
95 | HNA10AA101c | 再热蒸汽温度调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
96 | HNA10AA101d | 再热蒸汽温度调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
97 | HNA10AA111a | 过热器烟道调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
98 | HNA10AA111b | 过热器烟道调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
99 | HNA10AA111c | 过热器烟道调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
100 | HNA10AA111d | 过热器烟道调节挡板 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | MCS | 12
101 | HNA10AA011a | #1空预器入口烟气关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
102 | HNA10AA011b | #1空预器入口烟气关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
103 | HNA10AA011c | #1空预器入口烟气关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
104 | HNA10AA011d | #1空预器入口烟气关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
105 | HNA20AA011a | #2空预器入口烟气关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
106 | HNA20AA011b | #2空预器入口烟气关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
107 | HNA20AA011c | #2空预器入口烟气关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
108 | HNA20AA011d | #2空预器入口烟气关断挡板 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 2
109 | HNA30AA001 | #1引风机入口烟道关断门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  | 2017.11.20巡检良好 | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-05 | HNC10AN001 | #1引风机 | 10BBA13 | 10BBA段母线 10BBA13盘柜 |  | SCS | 4
110 | HNA50AA001 | #1引风机出口烟道关断门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  | 2017.11.20巡检良好 | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-05 |  |  | 10BBA13 | 10BBA段母线 10BBA13盘柜 |  | SCS | 4
111 | HNA40AA001 | #2引风机入口烟道关断门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  | 2017.11.20巡检良好 | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-05 | HNC20AN001 | #2引风机 | 10BBA13 | 10BBA段母线 10BBA13盘柜 |  | SCS | 4
112 | HNA60AA001 | #2引风机出口烟道关断门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  | 2017.11.20巡检良好 | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-05 |  |  | 10BBA13 | 10BBA段母线 10BBA13盘柜 |  | SCS | 4
113 | HNA70AA001 | #1锅炉烟囱入口电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 4
114 | HHL11AA101 | AA层角1二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
115 | HHL21AA101 | AA层角2二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
116 | HHL31AA101 | AA层角3二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
117 | HHL41AA101 | AA层角4二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
118 | HHL11AA102 | A层角1微油/煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
119 | HHL21AA102 | A层角2微油/煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
120 | HHL31AA102 | A层角3微油/煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
121 | HHL41AA102 | A层角4微油/煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
122 | HHL11AA103 | AB1层角1二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
123 | HHL21AA103 | AB1层角2二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
124 | HHL31AA103 | AB1层角3二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
125 | HHL41AA103 | AB1层角4二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
126 | HHL11AA104 | AB2层角1二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
127 | HHL21AA104 | AB2层角2二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
128 | HHL31AA104 | AB2层角3二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
129 | HHL41AA104 | AB2层角4二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
130 | HHL11AA105 | B层角1煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
131 | HHL21AA105 | B层角2煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
132 | HHL31AA105 | B层角3煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
133 | HHL41AA105 | B层角4煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
134 | HHL11AA121 | BC层角1油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
135 | HHL21AA121 | BC层角2油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
136 | HHL31AA121 | BC层角3油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
137 | HHL41AA121 | BC层角4油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
138 | HHL11AA106 | C层角1煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
139 | HHL21AA106 | C层角2煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
140 | HHL31AA106 | C层角3煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
141 | HHL41AA106 | C层角4煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
142 | HHL11AA122 | CD层角1油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
143 | HHL21AA122 | CD层角2油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
144 | HHL31AA122 | CD层角3油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
145 | HHL41AA122 | CD层角4油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
146 | HHL11AA107 | D层角1煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
147 | HHL21AA107 | D层角2煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
148 | HHL31AA107 | D层角3煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
149 | HHL41AA107 | D层角4煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
150 | HHL11AA108 | DE1层角1二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
151 | HHL21AA108 | DE1层角2二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
152 | HHL31AA108 | DE1层角3二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
153 | HHL41AA108 | DE1层角4二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
154 | HHL11AA109 | DE2层角1二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
155 | HHL21AA109 | DE2层角2二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
156 | HHL31AA109 | DE2层角3二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
157 | HHL41AA109 | DE2层角4二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
158 | HHL11AA110 | E层角1煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
159 | HHL21AA110 | E层角2煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
160 | HHL31AA110 | E层角3煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
161 | HHL41AA110 | E层角4煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
162 | HHL11AA123 | EF层角1油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
163 | HHL21AA123 | EF层角2油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
164 | HHL31AA123 | EF层角3油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
165 | HHL41AA123 | EF层角4油燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
166 | HHL11AA111 | F层角1煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
167 | HHL21AA111 | F层角2煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
168 | HHL31AA111 | F层角3煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
169 | HHL41AA111 | F层角4煤粉燃烧器二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
170 | HHL11AA112 | FF层角1二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
171 | HHL21AA112 | FF层角2二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
172 | HHL31AA112 | FF层角3二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
173 | HHL41AA112 | FF层角4二次风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
174 | HHL11AA114 | LA层角1燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
175 | HHL21AA114 | LA层角2燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
176 | HHL31AA114 | LA层角3燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
177 | HHL41AA114 | LA层角4燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
178 | HHL11AA115 | LB层角1燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
179 | HHL21AA115 | LB层角2燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
180 | HHL31AA115 | LB层角3燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
181 | HHL41AA115 | LB层角4燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
182 | HHL11AA116 | UA层角1燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
183 | HHL21AA116 | UA层角2燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
184 | HHL31AA116 | UA层角3燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
185 | HHL41AA116 | UA层角4燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
186 | HHL11AA117 | UB层角1燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
187 | HHL21AA117 | UB层角2燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
188 | HHL31AA117 | UB层角3燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
189 | HHL41AA117 | UB层角4燃尽风门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-07 | [5 empty] | MCS | 12
190 | HLS10AN001 | #1火检冷却风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 6
191 | HLS20AN001 | #2火检冷却风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-05 | [5 empty] | SCS | 6
192 | HJF70AA004 | 燃油供油快关阀 | 阀门 | 气动 |  | 110VDC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 1
193 | HJF71AA012 | BC层角1油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
194 | HJF72AA012 | BC层角2油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
195 | HJF73AA012 | BC层角3油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
196 | HJF74AA012 | BC层角4油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
197 | HJF71AA022 | CD层角1油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
198 | HJF72AA022 | CD层角2油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
199 | HJF73AA022 | CD层角3油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
200 | HJF74AA022 | CD层角4油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
201 | HJF71AA032 | EF层角1油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
202 | HJF72AA032 | EF层角2油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
203 | HJF73AA032 | EF层角3油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
204 | HJF74AA032 | EF层角4油枪供油阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
205 | HJR71AA012 | BC层角1油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
206 | HJR72AA012 | BC层角2油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
207 | HJR73AA012 | BC层角3油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
208 | HJR74AA012 | BC层角4油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
209 | HJR71AA022 | CD层角1油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
210 | HJR72AA022 | CD层角2油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
211 | HJR73AA022 | CD层角3油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
212 | HJR74AA022 | CD层角4油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
213 | HJR71AA032 | EF层角1油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
214 | HJR72AA032 | EF层角2油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
215 | HJR73AA032 | EF层角3油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
216 | HJR74AA032 | EF层角4油枪吹扫蒸汽阀 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 2
217 | HJF80AA004 | 燃油回油阀 | 阀门 | 气动 |  | 110VDC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 1
218 | HJF80AA101 | 燃油回油调节阀 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 12
219 | HJF71AV011 | BC层角1油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
220 | HJF72AV011 | BC层角2油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
221 | HJF73AV011 | BC层角3油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
222 | HJF74AV011 | BC层角4油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
223 | HJF71AV012 | BC层角1点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
224 | HJF72AV012 | BC层角2点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
225 | HJF73AV012 | BC层角3点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
226 | HJF74AV012 | BC层角4点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
227 | HJF71AV021 | CD层角1油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
228 | HJF72AV021 | CD层角2油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
229 | HJF73AV021 | CD层角3油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
230 | HJF74AV021 | CD层角4油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
231 | HJF71AV022 | CD层角1点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
232 | HJF72AV022 | CD层角2点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
233 | HJF73AV022 | CD层角3点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
234 | HJF74AV022 | CD层角4点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
235 | HJF71AV031 | EF层角1油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
236 | HJF72AV031 | EF层角2油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
237 | HJF73AV031 | EF层角3油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
238 | HJF74AV031 | EF层角4油枪 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 17
239 | HJF71AV032 | EF层角1点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
240 | HJF72AV032 | EF层角2点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
241 | HJF73AV032 | EF层角3点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
242 | HJF74AV032 | EF层角4点火器 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-08 | [5 empty] | FSSS | 18
243 | HFB10AA001 | 清堵小煤斗A双向插板门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
244 | HFB20AA001 | 清堵小煤斗B双向插板门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
245 | HFB30AA001 | 清堵小煤斗C双向插板门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
246 | HFB40AA001 | 清堵小煤斗D双向插板门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
247 | HFB50AA001 | 清堵小煤斗E双向插板门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
248 | HFB60AA001 | 清堵小煤斗F双向插板门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
249 | HFB10AF001 | 给煤机A电动机 | 给煤机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
250 | HFB20AF001 | 给煤机B电动机 | 给煤机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
251 | HFB30AF001 | 给煤机C电动机 | 给煤机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
252 | HFB40AF001 | 给煤机D电动机 | 给煤机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
253 | HFB50AF001 | 给煤机E电动机 | 给煤机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
254 | HFB60AF001 | 给煤机F电动机 | 给煤机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
255 | HFB10AF002 | 给煤机A清扫链电机 | 清扫链 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
256 | HFB20AF002 | 给煤机B清扫链电机 | 清扫链 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
257 | HFB30AF002 | 给煤机C清扫链电机 | 清扫链 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
258 | HFB40AF002 | 给煤机D清扫链电机 | 清扫链 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
259 | HFB50AF002 | 给煤机E清扫链电机 | 清扫链 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
260 | HFB60AF002 | 给煤机F清扫链电机 | 清扫链 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 6
261 | HFB10AA002 | 给煤机A出口闸门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
262 | HFB20AA002 | 给煤机B出口闸门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
263 | HFB30AA002 | 给煤机C出口闸门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
264 | HFB40AA002 | 给煤机D出口闸门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
265 | HFB50AA002 | 给煤机E出口闸门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
266 | HFB60AA002 | 给煤机F出口闸门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
267 | HFW41AA001 | 给煤机A密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
268 | HFW42AA001 | 给煤机B密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
269 | HFW43AA001 | 给煤机C密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
270 | HFW44AA001 | 给煤机D密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
271 | HFW45AA001 | 给煤机E密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
272 | HFW46AA001 | 给煤机F密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
273 | HFE10AA001 | 磨煤机A热一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
274 | HFE20AA001 | 磨煤机B热一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
275 | HFE30AA001 | 磨煤机C热一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
276 | HFE40AA001 | 磨煤机D热一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
277 | HFE50AA001 | 磨煤机E热一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
278 | HFE60AA001 | 磨煤机F热一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
279 | HFE10AA002 | 磨煤机A一次风总风门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
280 | HFE20AA002 | 磨煤机B一次风总风门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
281 | HFE30AA002 | 磨煤机C一次风总风门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
282 | HFE40AA002 | 磨煤机D一次风总风门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
283 | HFE50AA002 | 磨煤机E一次风总风门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
284 | HFE60AA002 | 磨煤机F一次风总风门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
285 | HFE11AA001 | 磨煤机A冷一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
286 | HFE21AA001 | 磨煤机B冷一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
287 | HFE31AA001 | 磨煤机C冷一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
288 | HFE41AA001 | 磨煤机D冷一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
289 | HFE51AA001 | 磨煤机E冷一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
290 | HFE61AA001 | 磨煤机F冷一次风关断门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
291 | HFE11AA101 | 磨煤机A冷一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
292 | HFE21AA101 | 磨煤机B冷一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
293 | HFE31AA101 | 磨煤机C冷一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
294 | HFE41AA101 | 磨煤机D冷一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
295 | HFE51AA101 | 磨煤机E冷一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
296 | HFE61AA101 | 磨煤机F冷一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
297 | HFE10AA101 | 磨煤机A热一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
298 | HFE20AA101 | 磨煤机B热一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
299 | HFE30AA101 | 磨煤机C热一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
300 | HFE40AA101 | 磨煤机D热一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
301 | HFE50AA101 | 磨煤机E热一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
302 | HFE60AA101 | 磨煤机F热一次风调节门 | 调节阀门 | 气动 |  | 24VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | MCS | 12
303 | HFC10AJ001 | 磨煤机A电动机 | 磨煤机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 8
304 | HFC20AJ001 | 磨煤机B电动机 | 磨煤机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 8
305 | HFC30AJ001 | 磨煤机C电动机 | 磨煤机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 8
306 | HFC40AJ001 | 磨煤机D电动机 | 磨煤机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 8
307 | HFC50AJ001 | 磨煤机E电动机 | 磨煤机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 8
308 | HFC60AJ001 | 磨煤机F电动机 | 磨煤机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 8
309 | HFW31AA001 | 磨煤机A密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
310 | HFW32AA001 | 磨煤机B密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
311 | HFW33AA001 | 磨煤机C密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
312 | HFW34AA001 | 磨煤机D密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
313 | HFW35AA001 | 磨煤机E密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
314 | HFW36AA001 | 磨煤机F密封风门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
315 | LBG91AA001 | 磨煤机A防爆蒸汽门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
316 | LBG92AA001 | 磨煤机B防爆蒸汽门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
317 | LBG93AA001 | 磨煤机C防爆蒸汽门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
318 | LBG94AA001 | 磨煤机D防爆蒸汽门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
319 | LBG95AA001 | 磨煤机E防爆蒸汽门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
320 | LBG96AA001 | 磨煤机F防爆蒸汽门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 4
321 | EUA10AA001 | 磨煤机A一级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
322 | EUA20AA001 | 磨煤机B一级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
323 | EUA30AA001 | 磨煤机C一级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
324 | EUA40AA001 | 磨煤机D一级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
325 | EUA50AA001 | 磨煤机E一级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
326 | EUA60AA001 | 磨煤机F一级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
327 | EUA10AA002 | 磨煤机A二级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
328 | EUA20AA002 | 磨煤机B二级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
329 | EUA30AA002 | 磨煤机C二级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
330 | EUA40AA002 | 磨煤机D二级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
331 | EUA50AA002 | 磨煤机E二级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
332 | EUA60AA002 | 磨煤机F二级排渣门 | 阀门 | 气动 |  | 220VAC |  |  |  |  | K0301-09 | [5 empty] | SCS | 2
333 | HFV10AP001 | 磨煤机A#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
334 | HFV10AP002 | 磨煤机A#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
335 | HFV10AH001 | 磨煤机A润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 9
336 | HFV20AP001 | 磨煤机B#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
337 | HFV20AP002 | 磨煤机B#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
338 | HFV20AH001 | 磨煤机B润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 9
339 | HFV30AP001 | 磨煤机C#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
340 | HFV30AP002 | 磨煤机C#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
341 | HFV30AH001 | 磨煤机C润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 9
342 | HFV40AP001 | 磨煤机D#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
343 | HFV40AP002 | 磨煤机D#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
344 | HFV40AH001 | 磨煤机D润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 9
345 | HFV50AP001 | 磨煤机E#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
346 | HFV50AP002 | 磨煤机E#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
347 | HFV50AH001 | 磨煤机E润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 9
348 | HFV60AP001 | 磨煤机F#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
349 | HFV60AP002 | 磨煤机F#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 6
350 | HFV60AH001 | 磨煤机F润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-10 | [5 empty] | SCS | 9
351 | HFV10AP011 | 磨煤机A液压油站加载油泵A | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
352 | HFV10AP012 | 磨煤机A液压油站加载油泵B | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
353 | HFV10AH011 | 磨煤机A液压油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 9
354 | HFV20AP011 | 磨煤机B液压油站加载油泵A | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
355 | HFV20AP012 | 磨煤机B液压油站加载油泵B | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
356 | HFV20AH011 | 磨煤机B液压油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 9
357 | HFV30AP011 | 磨煤机C液压油站加载油泵A | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
358 | HFV30AP012 | 磨煤机C液压油站加载油泵B | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
359 | HFV30AH011 | 磨煤机C液压油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 9
360 | HFV40AP011 | 磨煤机D液压油站加载油泵A | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
361 | HFV40AP012 | 磨煤机D液压油站加载油泵B | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
362 | HFV40AH011 | 磨煤机D液压油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 9
363 | HFV50AP011 | 磨煤机E液压油站加载油泵A | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
364 | HFV50AP012 | 磨煤机E液压油站加载油泵B | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
365 | HFV50AH011 | 磨煤机E液压油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 9
366 | HFV60AP011 | 磨煤机F液压油站加载油泵A | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
367 | HFV60AP012 | 磨煤机F液压油站加载油泵B | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 6
368 | HFV60AH011 | 磨煤机F液压油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-11 | [5 empty] | SCS | 9
369 | HLD10AP001 | #1空预器主驱动电机 | 空预器 | 电动变频 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-12 | [5 empty] | MCS | 14
370 | HLD10AP002 | #1空预器辅助驱动电机 | 空预器 | 电动变频 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-12 | [5 empty] | MCS | 14
371 | HLD20AP001 | #2空预器主驱动电机 | 空预器 | 电动变频 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-12 | [5 empty] | MCS | 14
372 | HLD20AP002 | #2空预器辅助驱动电机 | 空预器 | 电动变频 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-12 | [5 empty] | MCS | 14
373 | HLD10AP003 | #1空预器漏风控制系统电机 | 电动机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-12 | [5 empty] | SCS | 6
374 | HLD20AP003 | #2空预器漏风控制系统电机 | 电动机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-12 | [5 empty] | SCS | 6
375 | LCN11AA101 | #1一次风暖风器疏水调节门 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-13 | [5 empty] | MCS | 12
376 | LCN21AA101 | #2一次风暖风器疏水调节门 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-13 | [5 empty] | MCS | 12
377 | LCN31AA101 | #1二次风暖风器疏水调节门 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-13 | [5 empty] | MCS | 12
378 | LCN41AA101 | #2二次风暖风器疏水调节门 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-13 | [5 empty] | MCS | 12
379 | LCN51AA001 | 一次风暖风器至凝汽器疏水电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-13 | [5 empty] | SCS | 4
380 | LCN52AA001 | 一次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-13 | [5 empty] | SCS | 4
381 | LCN61AA001 | 二次风暖风器至凝汽器疏水电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-13 | [5 empty] | SCS | 4
382 | LCN62AA001 | 二次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门 | 阀门 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-13 | [5 empty] | SCS | 4
383 | HLB30AN001 | #1送风机 | 风机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC |  |  |  |  | K0301-14 | [5 empty] | SCS | 8
384 | HLB30AA101 | #1送风机动叶调节装置 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-14 | [5 empty] | MCS | 12
385 | HLB40AN001 | #2送风机 | 风机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC |  |  |  |  | K0301-14 | [5 empty] | SCS | 8
386 | HLB40AA101 | #2送风机动叶调节装置 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-14 | [5 empty] | MCS | 12
387 | HLB30AP001 | #1送风机#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-15 | [5 empty] | SCS | 6
388 | HLB30AP002 | #1送风机#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-15 | [5 empty] | SCS | 6
389 | HLB40AP001 | #2送风机#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-15 | [5 empty] | SCS | 6
390 | HLB40AP002 | #2送风机#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-15 | [5 empty] | SCS | 6
391 | HLB30AH001 | #1送风机润滑油箱#1加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-15 | [5 empty] | SCS | 9
392 | HLB30AH002 | #1送风机润滑油箱#2加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-15 | [5 empty] | SCS | 9
393 | HLB40AH001 | #2送风机润滑油箱#1加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-15 | [5 empty] | SCS | 9
394 | HLB40AH002 | #2送风机润滑油箱#2加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-15 | [5 empty] | SCS | 9
395 | HLB10AN001 | #1一次风机 | 风机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC |  |  |  |  | K0301-16 | [5 empty] | SCS | 8
396 | HLB20AN001 | #2一次风机 | 风机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC |  |  |  |  | K0301-16 | [5 empty] | SCS | 8
397 | HLB10AA101 | #1一次风机动叶调节装置 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-16 | [5 empty] | MCS | 12
398 | HLB20AA101 | #2一次风机动叶调节装置 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  |  |  |  | K0301-16 | [5 empty] | MCS | 12
399 | HLB10AP001 | #1一次风机#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-17 | [5 empty] | SCS | 6
400 | HLB10AP002 | #1一次风机#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-17 | [5 empty] | SCS | 6
401 | HLB20AP001 | #2一次风机#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-17 | [5 empty] | SCS | 6
402 | HLB20AP002 | #2一次风机#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-17 | [5 empty] | SCS | 6
403 | HLB10AH001 | #1一次风机润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-17 | [5 empty] | SCS | 9
404 | HLB10AH002 | #1一次风机润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-17 | [5 empty] | SCS | 9
405 | HLB20AH001 | #2一次风机润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-17 | [5 empty] | SCS | 9
406 | HLB20AH002 | #2一次风机润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-17 | [5 empty] | SCS | 9
407 | HNC10AN001 | #1引风机 | 风机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC | SAF26-17-2 双级动叶可调轴流式风机,6kV电动机,轴功率3280kW，转速990r/min,风机全压升10311Pa，静压升10311Pa,入口质量流量244.58kg/s。 | 2017.7.6检测动叶，状态良好 | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-18 | HNA50AA001 | #1引风机出口电动门 | 10BBA13 | 10BBA段母线 10BBA13盘柜 |  | SCS | 8
408 | HNC20AN001 | #2引风机 | 风机 | 电动 | 6kVAC | 110VDC | SAF26-17-2 双级动叶可调轴流式风机,6kV电动机,轴功率3280kW，转速990r/min,风机全压升10311Pa，静压升10311Pa,入口质量流量244.58kg/s。 | 2017.7.6检测动叶，状态良好 | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-18 | HNA60AA001 | #2引风机出口电动门 | 10BBA13 | 10BBA段母线 10BBA13盘柜 |  | SCS | 8
409 | HNC10AA101 | #1引风机动叶调节装置 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  | 2017.7.6检测动叶，状态良好 | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-18 | [5 empty] | MCS | 12
410 | HNC20AA101 | #2引风机动叶调节装置 | 调节阀门 | 电动 | 380VAC | 24VDC |  | 2017.7.6检测动叶，状态良好 | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-18 | [5 empty] | MCS | 12
411 | HNC10AP003 | #1引风机#1冷却风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-18 | [5 empty] | SCS | 6
412 | HNC10AP004 | #1引风机#2冷却风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-18 | [5 empty] | SCS | 6
413 | HNC10AP005 | #1引风机#3冷却风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-18 | [5 empty] | SCS | 6
414 | HNC10AP006 | #1引风机#4冷却风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-18 | [5 empty] | SCS | 6
415 | HNC20AP003 | #2引风机#1冷却风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-18 | [5 empty] | SCS | 6
416 | HNC20AP004 | #2引风机#2冷却风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-18 | [5 empty] | SCS | 6
417 | HNC20AP005 | #2引风机#3冷却风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-18 | [5 empty] | SCS | 6
418 | HNC20AP006 | #2引风机#4冷却风机 | 风机 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-18 | [5 empty] | SCS | 6
419 | HNC10AP001 | #1引风机#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-19 | [5 empty] | SCS | 6
420 | HNC10AP002 | #1引风机#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-19 | [5 empty] | SCS | 6
421 | HNC20AP001 | #2引风机#1润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-19 | [5 empty] | SCS | 6
422 | HNC20AP002 | #2引风机#2润滑油泵 | 泵 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-19 | [5 empty] | SCS | 6
423 | HNC10AH001 | #1引风机润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-19 | [5 empty] | SCS | 9
424 | HNC10AH002 | #1引风机润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-19 | [5 empty] | SCS | 9
425 | HNC20AH001 | #2引风机润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-19 | [5 empty] | SCS | 9
426 | HNC20AH002 | #2引风机润滑油箱加热器 | 加热器 | 电动 | 380VAC | 220VAC |  |  |  |  | K0301-19 | [5 empty] | SCS | 9
428 | LAB50CP101~102 | 锅炉主给水压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～40MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-01
429 | HAC13CP101~102 | 省煤器出口压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～40MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-01
430 | HAD20CP101 | 前水冷壁入口集箱压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～40MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-01
431 | HAD40CP101 | 前水冷壁中间集箱压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～40MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-01
432 | HAH11CP101 | 汽水分离器A出口蒸汽管道压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～40MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-01
433 | HAH11CP102 | 汽水分离器B出口蒸汽管道压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～40MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-01
434 | HAG74CP101~103 | 汽水分离器贮水箱压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～40MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-02
435 | HAG76CP501 | 锅炉疏水扩容器压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-02 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
436 | HAG76CP101 | 锅炉疏水扩容器压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～2.5MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-02
437 | LBA01CP101~102 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～40MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-03
438 | LBA02CP101~102 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～40MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-03
439 | LBA01CP501 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
440 | LBA02CP501 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
441 | LBA01CP001 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力高 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
442 | LBA02CP001 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力高 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
443 | LBC11CP101 | 再热冷段(左侧)蒸汽压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～6.5MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-04
444 | LBC12CP101 | 再热冷段(右侧)蒸汽压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～6.5MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-04
445 | LBB01CP501 | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
446 | LBB02CP501 | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
447 | LBB01CP101 | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～6.5MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-04
448 | LBB02CP101 | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～6.5MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-04
449 | LAF40CP101 | 锅炉再热器喷水减温水总管压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～25；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-04
450 | HLA11CP101 | #1一次风机出口风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～25kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
451 | HLA21CP101 | #2一次风机出口风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～25kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
452 | HLA31CP101 | #1送风机出口风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～6kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
453 | HLA41CP101 | #2送风机出口风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～6kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
454 | HLA50CP101 | #1空气预热器出口热一次风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～25kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
455 | HLA60CP101 | #2空气预热器出口热一次风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～25kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
456 | HLA70CP101 | 锅炉左侧热二次风总风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～6kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
457 | HLA80CP101 | 锅炉右侧热二次风总风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～6kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
458 | HLA90CP101~102 | 热一次风总风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～20kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
459 | HHL11CP101 | 锅炉角1二次风风箱入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～5kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
460 | HHL21CP101 | 锅炉角2二次风风箱入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～5kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
461 | HHL31CP101 | 锅炉角3二次风风箱入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～5kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
462 | HHL41CP101 | 锅炉角4二次风风箱入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～5kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
463 | HHL11CP102 | 锅炉角1燃尽风风箱入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～5kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
464 | HHL21CP102 | 锅炉角2燃尽风风箱入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～5kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
465 | HHL31CP102 | 锅炉角3燃尽风风箱入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～5kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
466 | HHL41CP102 | 锅炉角4燃尽风风箱入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～5kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
467 | HBK10CP101~102 HBK20CP101 | 炉膛压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-1000～+1000Pa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
468 | HBK20CP102 | 炉膛压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-10～+10kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
469 | HNA10CP121 | #1空气预热器前烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-7～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
470 | HNA20CP121 | #2空气预热器前烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-7～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。带负迁移 |  |  |  | K0301-05
471 | HLD10CP131~132 | #1空气预热器出口烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-7～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
472 | HLD20CP131~132 | #2空气预热器出口烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-7～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
473 | HNA30CP101 | #1引风机入口烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-10～0kPa-》4；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-05
474 | HNA40CP101 | #2引风机入口烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-10～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-05
475 | HNA50CP101 | #1引风机出口烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～5kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-05
476 | HNA60CP101 | #2引风机出口烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～5kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-05
477 | HFW30CP101 | 密封风机出口母管压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～30kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
478 | HBK10DP101 | 炉膛与风箱差压1 | 差压变送器 |  |  |  | 测量范围：0～5kPa；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
479 | HBK20DP101 | 炉膛与风箱差压2 | 差压变送器 |  |  |  | 测量范围：0～5kPa；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
480 | HBK20DP102 | 炉膛与风箱差压3 | 差压变送器 |  |  |  | 测量范围：0～5kPa；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
481 | HBK10DP111 | 炉膛/一次风道差压 | 差压变送器 |  |  |  | 测量范围：0～20kPa；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
482 | HBK20DP111 | 炉膛/一次风道差压 | 差压变送器 |  |  |  | 测量范围：0～20kPa；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
483 | HFW10DP101 | #1密封风机入口滤网差压 | 差压变送器 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
484 | HFW20DP101 | #2密封风机入口滤网差压 | 差压变送器 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
485 | HBK10CP001 | 炉膛左侧压力低（MFT) | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
486 | HBK20CP001 | 炉膛右侧压力低 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
487 | HBK20CP002 | 炉膛右侧压力低 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
488 | HBK10CP002 | 炉膛左侧压力低低 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
489 | HBK10CP003 | 炉膛左侧压力低低 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
490 | HBK20CP003 | 炉膛右侧压力低低 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
491 | HBK10CP004 | 炉膛左侧压力高（MFT) | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
492 | HBK10CP005 | 炉膛左侧压力高 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
493 | HBK20CP004 | 炉膛右侧压力高 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
494 | HBK10CP006 | 炉膛左侧压力高高 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
495 | HBK20CP005 | 炉膛右侧压力高高 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
496 | HBK20CP006 | 炉膛右侧压力高高 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
497 | HBK10CP007 | 炉膛压力高报警 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
498 | HBK20CP007 | 炉膛压力低报警 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
499 | HNA10CP101 | 末级过热器出口左侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
500 | HNA20CP101 | 末级过热器出口右侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
501 | HNA10CP102 | 末级再热器出口左侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
502 | HNA20CP102 | 末级再热器出口右侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
503 | HNA10CP103 | 水平低温再热器入口左侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
504 | HNA20CP103 | 水平低温再热器入口右侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
505 | HNA10CP104 | 水平低温再热器出口左侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
506 | HNA20CP104 | 水平低温再热器出口右侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
507 | HNA10CP105 | 水平低温过热器入口左侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
508 | HNA20CP105 | 水平低温过热器入口右侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
509 | HNA20CP106 | 水平低温过热器出口右侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
510 | HNA10CP106 | 水平低温过热器出口左侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
511 | HNA10CP107 | 省煤器出口左侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
512 | HNA20CP107 | 省煤器出口右侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
513 | HNA10CP108 | 烟道调节挡板后左侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
514 | HNA20CP108 | 烟道调节挡板后右侧烟气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:-5～0kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-06
515 | HLS10DP001 | #1火检冷却风机过滤器差压 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
516 | HLS20DP001 | #2火检冷却风机过滤器差压 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
517 | HLS10CP501 | #1火检冷却风机出口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
518 | HLS20CP501 | #2火检冷却风机出口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
519 | HLS30CP501 | 火检冷却风压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
520 | HLS30CP101 | 火检冷却风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
521 | HLS30CP001 | 火检冷却风压力低 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
522 | HLS30CP002 | 火检冷却风压力低 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
523 | HLS30CP003 | 火检冷却风压力正常 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
524 | HLS30CP004 | 火检冷却风压力低低 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
525 | HLS30CP005 | 火检冷却风压力低低 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
526 | HLS30CP006 | 火检冷却风压力低低 | 压力开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-07 |  |  |  |  | 北京东方经纬控制技术有限公司供货
527 | HJF80CP101 | 燃油回油压力 | 压力变送器 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
528 | HJF80CP102 | 燃油回油压力 | 压力变送器 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
529 | HJF80CP103 | 燃油回油压力 | 压力变送器 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
530 | QFB70CP101~102 | 燃油仪用压缩空气压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～1.0MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-08
531 | HJF70DP101 | 燃油供油滤网差压 | 差压变送器 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
532 | HJF70CP001 | 燃油供油压力正常 | 压力开关 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
533 | HJF70CP002 | 燃油供油压力过低 | 压力开关 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
534 | HJF70CP003 | 燃油供油压力过低 | 压力开关 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
535 | HJF70CP004 | 燃油供油压力过低 | 压力开关 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
536 | HJF70CP005 | 燃油供油压力低 | 压力开关 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
537 | HJF80CP001 | 油泄漏试验压力(正常) | 压力开关 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
538 | HJF80CP002 | 油泄漏试验压力(失败) | 压力开关 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
539 | HJR70CP001 | 油枪吹扫蒸汽压力低 | 压力开关 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
540 | HJF70CP501 | 燃油供油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
541 | HJF80CP501 | 燃油回油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
542 | HJR70CP501 | 吹扫蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
543 | QFB70CP501 | 燃油仪用压缩空气压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-08
544 | HJF71CP511 | BC层角1油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
545 | HJF72CP511 | BC层角2油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
546 | HJF73CP511 | BC层角3油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
547 | HJF74CP511 | BC层角4油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
548 | HJF71CP521 | CD层角1油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
549 | HJF72CP521 | CD层角2油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
550 | HJF73CP521 | CD层角3油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
551 | HJF74CP521 | CD层角4油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
552 | HJF71CP531 | EF层角1油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
553 | HJF72CP531 | EF层角2油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
554 | HJF73CP531 | EF层角3油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
555 | HJF74CP531 | EF层角4油枪燃油压力 | 压力表 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
556 | HFE10CP101 | 磨煤机A入口一次风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～20kPa-25；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
557 | HFE20CP101 | 磨煤机B入口一次风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～20kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
558 | HFE30CP101 | 磨煤机C入口一次风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～20kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
559 | HFE40CP101 | 磨煤机D入口一次风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～20kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
560 | HFE50CP101 | 磨煤机E入口一次风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～20kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
561 | HFE60CP101 | 磨煤机F入口一次风压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～20kPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
562 | HFC10CP101 | 磨煤机A出口风粉混合物压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG73L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
563 | HFC20CP101 | 磨煤机B出口风粉混合物压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG73L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
564 | HFC30CP101 | 磨煤机C出口风粉混合物压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG73L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
565 | HFC40CP101 | 磨煤机D出口风粉混合物压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG73L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
566 | HFC50CP101 | 磨煤机E出口风粉混合物压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG73L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
567 | HFC60CP101 | 磨煤机F出口风粉混合物压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG73L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
568 | HFE10DP101 | 磨煤机A一次风与密封风差压 | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0-6KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
569 | HFE20DP101 | 磨煤机B一次风与密封风差压 | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0-6KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
570 | HFE30DP101 | 磨煤机C一次风与密封风差压 | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0-6KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
571 | HFE40DP101 | 磨煤机D一次风与密封风差压 | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0-6KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
572 | HFE50DP101 | 磨煤机E一次风与密封风差压 | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0-6KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
573 | HFE60DP101 | 磨煤机F一次风与密封风差压 | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0-6KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
574 | HFC10DP101 | 磨煤机A出入口差压(通风阻力) | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
575 | HFC20DP101 | 磨煤机B出入口差压(通风阻力) | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
576 | HFC30DP101 | 磨煤机C出入口差压(通风阻力) | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
577 | HFC40DP101 | 磨煤机D出入口差压(通风阻力) | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
578 | HFC50DP101 | 磨煤机E出入口差压(通风阻力) | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
579 | HFC60DP101 | 磨煤机F出入口差压(通风阻力) | 差压变送器 |  |  |  | STD720-E1HS2AS-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5 0~20KPa 智能数显表头 不锈钢材质 配供2〞管道安装或面板安装附件 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
580 | HFE10DP001~003 | 磨煤机A一次风与密封风差压 | 差压开关 |  |  |  | BH-009002-009，切换差不可调，0~3KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
581 | HFE20DP001~003 | 磨煤机B一次风与密封风差压 | 差压开关 |  |  |  | BH-009002-009，切换差不可调，0~3KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
582 | HFE30DP001~003 | 磨煤机C一次风与密封风差压 | 差压开关 |  |  |  | BH-009002-009，切换差不可调，0~3KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
583 | HFE40DP001~003 | 磨煤机D一次风与密封风差压 | 差压开关 |  |  |  | BH-009002-009，切换差不可调，0~3KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
584 | HFE50DP001~003 | 磨煤机E一次风与密封风差压 | 差压开关 |  |  |  | BH-009002-009，切换差不可调，0~3KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
585 | HFE60DP001~003 | 磨煤机F一次风与密封风差压 | 差压开关 |  |  |  | BH-009002-009，切换差不可调，0~3KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
586 | HFW31CP001 | 磨煤机A密封风压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009047-009，切换差不可调，0.2~25KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
587 | HFW32CP001 | 磨煤机B密封风压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009047-009，切换差不可调，0.2~25KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
588 | HFW33CP001 | 磨煤机C密封风压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009047-009，切换差不可调，0.2~25KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
589 | HFW34CP001 | 磨煤机D密封风压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009047-009，切换差不可调，0.2~25KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
590 | HFW35CP001 | 磨煤机E密封风压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009047-009，切换差不可调，0.2~25KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
591 | HFW36CP001 | 磨煤机F密封风压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009047-009，切换差不可调，0.2~25KPa |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
592 | HFV10CP501 | 磨煤机A润滑油站油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
593 | HFV20CP501 | 磨煤机B润滑油站油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
594 | HFV30CP501 | 磨煤机C润滑油站油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
595 | HFV40CP501 | 磨煤机D润滑油站油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
596 | HFV50CP501 | 磨煤机E润滑油站油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
597 | HFV60CP501 | 磨煤机F润滑油站油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
598 | HFV10CP502 | 磨煤机A润滑油站油分配器入口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
599 | HFV20CP502 | 磨煤机B润滑油站油分配器入口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
600 | HFV30CP502 | 磨煤机C润滑油站油分配器入口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
601 | HFV40CP502 | 磨煤机D润滑油站油分配器入口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
602 | HFV50CP502 | 磨煤机E润滑油站油分配器入口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
603 | HFV60CP502 | 磨煤机F润滑油站油分配器入口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
604 | HFV10CP503 | 磨煤机A润滑油站冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-10
605 | HFV20CP503 | 磨煤机B润滑油站冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-10
606 | HFV30CP503 | 磨煤机C润滑油站冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-10
607 | HFV40CP503 | 磨煤机D润滑油站冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-10
608 | HFV50CP503 | 磨煤机E润滑油站冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-10
609 | HFV60CP503 | 磨煤机F润滑油站冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-10
610 | HFV10DP501 | 磨煤机A润滑油站过滤器前后差压 | 差压表 |  |  |  | YC-100S,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
611 | HFV20DP501 | 磨煤机B润滑油站过滤器前后差压 | 差压表 |  |  |  | YC-100S,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
612 | HFV30DP501 | 磨煤机C润滑油站过滤器前后差压 | 差压表 |  |  |  | YC-100S,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
613 | HFV40DP501 | 磨煤机D润滑油站过滤器前后差压 | 差压表 |  |  |  | YC-100S,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
614 | HFV50DP501 | 磨煤机E润滑油站过滤器前后差压 | 差压表 |  |  |  | YC-100S,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
615 | HFV60DP501 | 磨煤机F润滑油站过滤器前后差压 | 差压表 |  |  |  | YC-100S,0~1.0MPa |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
616 | HFV10DP001 | 磨煤机A润滑油站过滤器前后差压高 | 差压开关 |  |  |  | BH-009080-009,0.02-0.16MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
617 | HFV20DP001 | 磨煤机B润滑油站过滤器前后差压高 | 差压开关 |  |  |  | BH-009080-009,0.02-0.16MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
618 | HFV30DP001 | 磨煤机C润滑油站过滤器前后差压高 | 差压开关 |  |  |  | BH-009080-009,0.02-0.16MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
619 | HFV40DP001 | 磨煤机D润滑油站过滤器前后差压高 | 差压开关 |  |  |  | BH-009080-009,0.02-0.16MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
620 | HFV50DP001 | 磨煤机E润滑油站过滤器前后差压高 | 差压开关 |  |  |  | BH-009080-009,0.02-0.16MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
621 | HFV60DP001 | 磨煤机F润滑油站过滤器前后差压高 | 差压开关 |  |  |  | BH-009080-009,0.02-0.16MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
622 | HFV10CP101 | 磨煤机A润滑油站油分配器入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG74L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5, 0-1.0MPa,24VDC,4-20mA |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
623 | HFV20CP101 | 磨煤机B润滑油站油分配器入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG74L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5, 0-1.0MPa,24VDC,4-20mA |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
624 | HFV30CP101 | 磨煤机C润滑油站油分配器入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG74L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5, 0-1.0MPa,24VDC,4-20mA |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
625 | HFV40CP101 | 磨煤机D润滑油站油分配器入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG74L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5, 0-1.0MPa,24VDC,4-20mA |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
626 | HFV50CP101 | 磨煤机E润滑油站油分配器入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG74L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5, 0-1.0MPa,24VDC,4-20mA |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
627 | HFV60CP101 | 磨煤机F润滑油站油分配器入口压力 | 压力变送器 |  |  |  | STG74L-E1GS2A-1-A-GHC-13S-A-70A6-F5, 0-1.0MPa,24VDC,4-20mA |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
628 | HFV10CP001~003 | 磨煤机A润滑油站油分配器入口压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009009-009,0.005~0.25MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
629 | HFV20CP001~003 | 磨煤机B润滑油站油分配器入口压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009009-009,0.005~0.25MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
630 | HFV30CP001~003 | 磨煤机C润滑油站油分配器入口压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009009-009,0.005~0.25MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
631 | HFV40CP001~003 | 磨煤机D润滑油站油分配器入口压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009009-009,0.005~0.25MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
632 | HFV50CP001~003 | 磨煤机E润滑油站油分配器入口压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009009-009,0.005~0.25MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
633 | HFV60CP001~003 | 磨煤机F润滑油站油分配器入口压力低 | 压力开关 |  |  |  | BH-009009-009,0.005~0.25MPa，切换差不可调 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
634 | HFV10DP011 | 磨煤机A液压油加载过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
635 | HFV20DP011 | 磨煤机B液压油加载过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
636 | HFV30DP011 | 磨煤机C液压油加载过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
637 | HFV40DP011 | 磨煤机D液压油加载过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
638 | HFV50DP011 | 磨煤机E液压油加载过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
639 | HFV60DP011 | 磨煤机F液压油加载过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
640 | HFV10DP012 | 磨煤机A液压油加载过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
641 | HFV20DP012 | 磨煤机B液压油加载过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
642 | HFV30DP012 | 磨煤机C液压油加载过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
643 | HFV40DP012 | 磨煤机D液压油加载过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
644 | HFV50DP012 | 磨煤机E液压油加载过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
645 | HFV60DP012 | 磨煤机F液压油加载过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
646 | HFV10DP013 | 磨煤机A液压油回油过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
647 | HFV20DP013 | 磨煤机B液压油回油过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
648 | HFV30DP013 | 磨煤机C液压油回油过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
649 | HFV40DP013 | 磨煤机D液压油回油过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
650 | HFV50DP013 | 磨煤机E液压油回油过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
651 | HFV60DP013 | 磨煤机F液压油回油过滤器A室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
652 | HFV10DP014 | 磨煤机A液压油回油过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
653 | HFV20DP014 | 磨煤机B液压油回油过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
654 | HFV30DP014 | 磨煤机C液压油回油过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
655 | HFV40DP014 | 磨煤机D液压油回油过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
656 | HFV50DP014 | 磨煤机E液压油回油过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
657 | HFV60DP014 | 磨煤机F液压油回油过滤器B室差压高 | 差压开关 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
658 | HFV10CP111 | 磨煤机A液压油压力 | 压力变送器 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
659 | HFV20CP111 | 磨煤机B液压油压力 | 压力变送器 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
660 | HFV30CP111 | 磨煤机C液压油压力 | 压力变送器 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
661 | HFV40CP111 | 磨煤机D液压油压力 | 压力变送器 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
662 | HFV50CP111 | 磨煤机E液压油压力 | 压力变送器 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
663 | HFV60CP111 | 磨煤机F液压油压力 | 压力变送器 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
664 | HFV10CP511 | 磨煤机A液压油加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
665 | HFV20CP511 | 磨煤机B液压油加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
666 | HFV30CP511 | 磨煤机C液压油加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
667 | HFV40CP511 | 磨煤机D液压油加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
668 | HFV50CP511 | 磨煤机E液压油加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
669 | HFV60CP511 | 磨煤机F液压油加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
670 | HFV10CP512 | 磨煤机A磨辊升降时液压油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
671 | HFV20CP512 | 磨煤机B磨辊升降时液压油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
672 | HFV30CP512 | 磨煤机C磨辊升降时液压油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
673 | HFV40CP512 | 磨煤机D磨辊升降时液压油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
674 | HFV50CP512 | 磨煤机E磨辊升降时液压油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
675 | HFV60CP512 | 磨煤机F磨辊升降时液压油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
676 | HFV10CP513 | 磨煤机A液压油变加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
677 | HFV20CP513 | 磨煤机B液压油变加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
678 | HFV30CP513 | 磨煤机C液压油变加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
679 | HFV40CP513 | 磨煤机D液压油变加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
680 | HFV50CP513 | 磨煤机E液压油变加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
681 | HFV60CP513 | 磨煤机F液压油变加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
682 | HFV10CP514 | 磨煤机A液压控制油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
683 | HFV20CP514 | 磨煤机B液压控制油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
684 | HFV30CP514 | 磨煤机C液压控制油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
685 | HFV40CP514 | 磨煤机D液压控制油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
686 | HFV50CP514 | 磨煤机E液压控制油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
687 | HFV60CP514 | 磨煤机F液压控制油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
688 | HFV10CP515 | 磨煤机A液压油定加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
689 | HFV20CP515 | 磨煤机B液压油定加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
690 | HFV30CP515 | 磨煤机C液压油定加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
691 | HFV40CP515 | 磨煤机D液压油定加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
692 | HFV50CP515 | 磨煤机E液压油定加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
693 | HFV60CP515 | 磨煤机F液压油定加载压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0~25MPa |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
694 | LBG80CP101 | 锅炉暖风器蒸汽进汽压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～2MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-13
695 | HLB30DP101 | #1送风机出入口差压 | 差压变送器 |  |  |  | 静压3.33kPa，差压范围：0～5kPa；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-14
696 | HLB40DP101 | #2送风机出入口差压 | 差压变送器 |  |  |  | 静压3.33kPa，差压范围：0～5kPa；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-14
697 | HLB30DP001 | #1送风机防喘振差压报警 | 差压开关 |  |  |  | 52RM-K117-N4-B1A，接点容量220VAC,3A |  |  |  | K0301-14 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
698 | HLB40DP001 | #2送风机防喘振差压报警 | 差压开关 |  |  |  | 52RM-K117-N4-B1A，接点容量220VAC,3A |  |  |  | K0301-14 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
699 | HLB30CP101 | #1送风机控制油压力 | 压力变送器 |  |  |  | HAD 4746-F21-0100-000 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
700 | HLB40CP101 | #2送风机控制油压力 | 压力变送器 |  |  |  | HAD 4746-F21-0100-000 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
701 | HLB30CP102 HLB30CP001~002 | #1送风机控制油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3448-5-0100-000+ZBM13，带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
702 | HLB40CP102 HLB40CP001~002 | #2送风机控制油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3448-5-0100-000+ZBM13，带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
703 | HLB30CP103 HLB30CP003 | #1送风机润滑油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3348-5-0016-000+ZBM13，带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
704 | HLB40CP103 HLB40CP003 | #1送风机润滑油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3348-5-0016-000+ZBM13，带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
705 | HLB30CP501 | #1送风机润滑油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
706 | HLB40CP501 | #2送风机润滑油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
707 | HLB30CP502 | #1送风机过滤器后控制油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
708 | HLB40CP502 | #2送风机过滤器后控制油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
709 | HLB30CP503 | #1送风机润滑油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
710 | HLB40CP503 | #1送风机润滑油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
711 | HLB30CP504 | #1送风机润滑油冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
712 | HLB40CP504 | #1送风机润滑油冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
713 | HLB30DP002 | #1送风机控制油过滤器差压 | 差压开关 |  |  |  | VM 5 D.0/-L24 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
714 | HLB40DP002 | #1送风机控制油过滤器差压 | 差压开关 |  |  |  | VM 5 D.0/-L24 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
715 | HLB10DP101 | #1一次风机出入口差压->风量 | 差压变送器 |  |  |  | 静压15.75kPa，差压范围：0～20kPa；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-16
716 | HLB20DP101 | #2一次风机出入口差压 | 差压变送器 |  |  |  | 静压15.75kPa，差压范围：0～20kPa；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-16
717 | HLB10DP001 | #1一次风机防喘振差压报警 | 差压开关 |  |  |  | 52RM-K117-N4-B1A，接点容量220VAC,3A |  |  |  | K0301-16 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
718 | HLB20DP001 | #2一次风机防喘振差压报警 | 差压开关 |  |  |  | 52RM-K117-N4-B1A，接点容量220VAC,3A |  |  |  | K0301-16 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
719 | HLB10CP101 | #1一次风机控制油压力 | 压力变送器 |  |  |  | HAD 4746-F21-0100-000 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
720 | HLB20CP101 | #2一次风机控制油压力 | 压力变送器 |  |  |  | HAD 4746-F21-0100-000 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
721 | HLB10CP102 HLB10CP001~002 | #1一次风机控制油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3448-5-0100-000+ZBM13，带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
722 | HLB20CP102 HLB20CP001~002 | #2一次风机控制油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3448-5-0100-000+ZBM13，带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
723 | HLB10CP103 HLB10CP003 | #1一次风机润滑油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3348-5-0016-000+ZBM13，带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
724 | HLB20CP103 HLB20CP003 | #2一次风机润滑油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3348-5-0016-000+ZBM13，带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
725 | HLB10CP501 | #1一次风机润滑油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
726 | HLB20CP501 | #2一次风机润滑油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
727 | HLB10CP502 | #1一次风机过滤器后控制油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
728 | HLB20CP502 | #2一次风机过滤器后控制油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
729 | HLB10CP503 | #1一次风机润滑油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
730 | HLB20CP503 | #2一次风机润滑油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
731 | HLB10CP504 | #1一次风机润滑油冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
732 | HLB20CP504 | #2一次风机润滑油冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
733 | HLB10DP002 | #1一次风机控制油过滤器差压 | 差压开关 |  |  |  | VM 5 D.0/-L24 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
734 | HLB20DP002 | #2一次风机控制油过滤器差压 | 差压开关 |  |  |  | VM 5 D.0/-L24 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
735 | HNC10DP101 | #1引风机出入口差压 | 差压变送器 |  |  |  | 入口静压-7kPa，出口静压3kPa；差压范围：0～15kPa；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-18
736 | HNC10DP101 | #2引风机出入口差压 | 差压变送器 |  |  |  | 入口静压-7kPa，出口静压3kPa；差压范围：0～15kPa；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-18
737 | HNC10DP001 | #1引风机防喘振差压报警 | 差压开关 |  |  |  | 52RM-K117-N4-B1A，接点容量220VAC,3A |  |  |  | K0301-18 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
738 | HNC20DP001 | #2引风机防喘振差压报警 | 差压开关 |  |  |  | 52RM-K117-N4-B1A，接点容量220VAC,3A |  |  |  | K0301-18 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
739 | HNC10CP101 | #1引风机控制油压力 | 压力变送器 |  |  |  | HAD 4746-F21-0100-000 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
740 | HNC20CP101 | #2引风机控制油压力 | 压力变送器 |  |  |  | HAD 4746-F21-0100-000 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
741 | HNC10CP102 HNC10CP001~002 | #1引风机控制油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3448-5-0100-000+ZBM13,带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
742 | HNC20CP102 HNC20CP001~002 | #2引风机控制油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3448-5-0100-000+ZBM13,带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
743 | HNC10CP103 HNC10CP003 | #1引风机润滑油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3348-5-0016-000+ZBM13,带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
744 | HNC20CP103 HNC20CP003 | #2引风机润滑油压力 | 压力继电器 |  |  |  | EDS3348-5-0016-000+ZBM13,带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
745 | HNC10CP501 | #1引风机润滑油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
746 | HNC20CP501 | #2引风机润滑油泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
747 | HNC10CP502 | #1引风机过滤器后控制油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
748 | HNC20CP502 | #2引风机过滤器后控制油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
749 | HNC10CP503 | #1引风机润滑油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
750 | HNC20CP503 | #2引风机润滑油压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
751 | HNC10CP504 | #1引风机润滑油冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
752 | HNC20CP504 | #2引风机润滑油冷却水入口压力 | 压力表 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
753 | HNC10DP002 | #1引风机控制油过滤器差压 | 差压开关 |  |  |  | VM 5 D.0/-L24 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
754 | HNC20DP002 | #2引风机控制油过滤器差压 | 差压开关 |  |  |  | VM 5 D.0/-L24 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
755 | PGB60CP501 | 磨煤机冷却水进水母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
756 | PGB61CP501 | 磨煤机A冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
757 | PGB62CP501 | 磨煤机B冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
758 | PGB63CP501 | 磨煤机C冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
759 | PGB64CP501 | 磨煤机D冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
760 | PGB65CP501 | 磨煤机E冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
761 | PGB66CP501 | 磨煤机F冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
762 | PGB70CP501 | 密封风机冷却水进水母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
763 | PGB71CP501 | #1密封风机冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
764 | PGB72CP501 | #2密封风机冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
765 | PGB81CP501 | #1一次风机油站冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
766 | PGB82CP501 | #2送风机油站冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
767 | PGB83CP501 | #1空预器导向轴承冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
768 | PGB84CP501 | #2空预器导向轴承冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
769 | PGB85CP501 | #2一次风机油站冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
770 | PGB86CP501 | #2送风机油站冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
771 | PGB92CP501 | #1启动疏水泵轴承冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
772 | PGB93CP501 | #2启动疏水泵轴承冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
773 | PGB95CP501 | #1引风机油站冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
774 | PGB98CP501 | #2引风机油站冷却水进水压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0301-20
775 | QFB21CP101 | 主厂房仪用压缩空气母管压力1 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～1MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0303-02
776 | QFB22CP101 | 主厂房仪用压缩空气母管压力2 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～1MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0303-02
777 | QEB23CP101 | 主厂房厂用压缩空气母管压力 | 压力变送器 |  |  |  | 测量范围:0～1MPa；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0303-02
778 | J0QFB11CP501 | 脱硫脱硝仪用压缩空气母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
779 | J0QFB13CP501 | 化学仪用压缩空气母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
780 | QFB17CP501 | 除尘器仪用压缩空气母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
781 | QFB21CP501 | 主厂房仪用压缩空气母管压力1 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
782 | QFB22CP501 | 主厂房仪用压缩空气母管压力2 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
783 | QFB25CP501 | 磨煤机仪用压缩空气母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
784 | QFB27CP501 | 煤粉取样及仓壁振打仪用压缩空气母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
785 | QFB31CP501 | 锅炉上部仪用压缩空气环行母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
786 | QFB35CP501 | 锅炉燃烧区域仪用压缩空气环行母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
787 | QFB41CP501 | 锅炉燃烧区域仪用压缩空气环行母管角1支管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
788 | QFB42CP501 | 锅炉燃烧区域仪用压缩空气环行母管角2支管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
789 | QFB43CP501 | 锅炉燃烧区域仪用压缩空气环行母管角3支管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
790 | QFB44CP501 | 锅炉燃烧区域仪用压缩空气环行母管角4支管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
791 | QFB45CP501 | 空预器仪用压缩空气母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
792 | QFB46CP501 | SCR仪用压缩空气母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
793 | QEB23CP501 | 主厂房厂用压缩空气母管压力 | 压力表 |  |  |  | 量程0~1.0MPa，精度1.0级 |  |  |  | K0303-02
794 | HCB10CP101 | 锅炉吹灰汽源减压站出口压力 | 压力变送器 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 克莱德贝尔格曼供货
795 | HCB10CP001 | 锅炉吹灰汽源减压站出口压力低 | 压力开关 |  |  |  | SOR 25~240psi |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 克莱德贝尔格曼供货
796 | HCB10CP501 | 锅炉吹灰汽源减压站出口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-150 0~6MPa |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 克莱德贝尔格曼供货
797 | HCB20CP501 | 空预器吹灰辅助蒸汽入口压力 | 压力表 |  |  |  | Y-150 0~4MPa |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 克莱德贝尔格曼供货
798 | HCB30CP501 | 空预器高压冲洗水泵入口压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 海盛泵业供货
799 | HCB30CP502 | 空预器高压冲洗水泵出口压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 海盛泵业供货
800 | HCB30CP001 | 高压水泵入口压力开关 | 压力开关 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 海盛泵业供货
801 | HJS70CP511 | 微油点火油配风母管就地压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～25Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
802 | HJF70CP511 | 微油点火供油母管就地压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～4Mpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
803 | HJF70CP512 | 微油点火回油母管就地压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～4Mpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
804 | HLS41CP501 | A层角1视频火检冷却风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
805 | HLS41CP502 | A层角1油火检冷却风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
806 | HJL71CP501 | A层角1油配风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
807 | HJF71CP501 | A层角1燃油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-150,0~1.6MPa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
808 | HLS42CP501 | A层角2视频火检冷却风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
809 | HLS42CP502 | A层角2油火检冷却风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
810 | HJL72CP501 | A层角2油配风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
811 | HJF72CP501 | A层角2燃油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-150,0~1.6MPa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
812 | HLS43CP501 | A层角3视频火检冷却风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
813 | HLS43CP502 | A层角3油火检冷却风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
814 | HJL73CP501 | A层角3油配风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
815 | HJF73CP501 | A层角3燃油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-150,0~1.6MPa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
816 | HLS44CP501 | A层角4视频火检冷却风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
817 | HLS44CP502 | A层角4油火检冷却风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
818 | HJL74CP501 | A层角4油配风压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～10Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
819 | HJF74CP501 | A层角4燃油压力 | 压力表 |  |  |  | Y-150,0~1.6MPa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
820 | LBG72CP501 | 暖风器进汽压力 | 压力表 |  |  |  | Y-100,0～2.5Mpa,500℃ |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
821 | HJS70CP111 | 微油点火油配风母管压力 | 压力变送器 |  |  |  | 0-25Kpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
822 | HJF70CP111 | 微油点火供油母管压力 | 压力变送器 |  |  |  | 0-4Mpa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
823 | HJL71CS101 | A层角1油配风风速 | 差压变送器 |  |  |  | 0-1000pa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
824 | HJL72CS101 | A层角2油配风风速 | 差压变送器 |  |  |  | 0-1000pa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
825 | HJL73CS101 | A层角3油配风风速 | 差压变送器 |  |  |  | 0-1000pa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
826 | HJL74CS101 | A层角4油配风风速 | 差压变送器 |  |  |  | 0-1000pa |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
827 | LCP10CP501 | 余热利用#1循环泵出口就地压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
828 | LCP20CP501 | 余热利用#2循环泵出口就地压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
829 | LCA90CP101 | 余热利用循环泵出口母管压力 | 压力变送器 |  |  |  | Honeywell st7000,0-4.0MPa |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
830 | QEB88CP101 | 声波吹灰母管压力 | 压力变送器 |  |  |  | Honeywell st7000,0-1.6MPa |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
831 | LBG75CP101 | 蒸汽吹灰母管压力 | 压力变送器 |  |  |  | Honeywell st7000,0-2.5MPa |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
832 | LBG75CP501 | #1低温省煤器#1吹灰器蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
833 | LBG75CP502 | #1低温省煤器#2吹灰器蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
834 | LBG75CP503 | #1低温省煤器#3吹灰器蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
835 | LBG75CP504 | #1低温省煤器#4吹灰器蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
836 | LBG75CP511 | #2低温省煤器#1吹灰器蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
837 | LBG75CP512 | #2低温省煤器#2吹灰器蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
838 | LBG75CP513 | #2低温省煤器#3吹灰器蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
839 | LBG75CP514 | #2低温省煤器#4吹灰器蒸汽就地压力 | 压力表 |  |  |  | 详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
840 | LCA94DP101 | #1低温省煤器水侧差压 | 差压变送器 |  |  |  | Honeywell st700,0-300Kpa |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
841 | LCA95DP101 | #2低温省煤器水侧差压 | 差压变送器 |  |  |  | Honeywell st700,0-300Kpa |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
842 | LCA96CP101 | 低温省煤器出口母管压力 | 压力变送器 |  |  |  | Honeywell st700,0-4.0MPa |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
843 | HDE10DP101 | #1低温省煤器出入口烟气差压 | 差压变送器 |  |  |  | Honeywell st700,0-10Kpa |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
844 | HDE20DP102 | #2低温省煤器出入口烟气差压 | 差压变送器 |  |  |  | Honeywell st700,0-10Kpa |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
845 | LAB50CT601~602 | 锅炉主给水温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
846 | LAB50CT603~604 | 锅炉主给水省煤器入口温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
847 | HAC13CT601~603 | 省煤器出口温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
848 | HAD40CT201 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
849 | HAD40CT202 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
850 | HAD40CT203 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第12根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
851 | HAD40CT204 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第16根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
852 | HAD40CT205 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第20根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
853 | HAD40CT206 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第24根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
854 | HAD40CT207 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第28根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
855 | HAD40CT208 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第32根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
856 | HAD40CT209 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第36根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
857 | HAD40CT210 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第40根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
858 | HAD40CT211 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第44根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
859 | HAD40CT212 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第48根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
860 | HAD40CT213 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第52根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
861 | HAD40CT214 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第56根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
862 | HAD40CT215 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第60根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
863 | HAD40CT216 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第64根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
864 | HAD40CT217 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第68根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
865 | HAD40CT218 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第72根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
866 | HAD40CT219 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第76根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
867 | HAD40CT220 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第80根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
868 | HAD40CT221 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第84根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
869 | HAD40CT222 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第88根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
870 | HAD40CT223 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第92根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
871 | HAD40CT224 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第96根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
872 | HAD40CT225 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第100根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
873 | HAD40CT226 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第104根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
874 | HAD40CT227 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第108根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
875 | HAD40CT228 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第112根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
876 | HAD40CT229 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第116根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
877 | HAD40CT230 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第120根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
878 | HAD40CT231 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第124根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
879 | HAD40CT232 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第128根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
880 | HAD40CT233 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第132根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
881 | HAD40CT234 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第136根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
882 | HAD40CT235 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第140根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
883 | HAD40CT236 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第144根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
884 | HAD40CT237 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第148根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
885 | HAD40CT238 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第152根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
886 | HAD40CT239 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第156根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
887 | HAD40CT240 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第160根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
888 | HAD40CT241 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第164根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
889 | HAD40CT242 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第168根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
890 | HAD40CT243 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第172根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
891 | HAD40CT244 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第176根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
892 | HAD40CT245 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第180根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
893 | HAD40CT246 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第184根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
894 | HAD40CT247 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第188根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
895 | HAD40CT248 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第192根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
896 | HAD40CT249 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第196根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
897 | HAD40CT250 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第200根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
898 | HAD40CT251 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第204根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
899 | HAD40CT252 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第208根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
900 | HAD40CT253 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第212根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
901 | HAD40CT254 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第216根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
902 | HAD40CT255 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第220根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
903 | HAD40CT256 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第224根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
904 | HAD40CT257 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第228根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
905 | HAD40CT258 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第232根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
906 | HAD40CT259 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第236根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
907 | HAD40CT260 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第240根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
908 | HAD40CT261 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第244根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
909 | HAD40CT262 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第248根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
910 | HAD40CT263 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第252根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
911 | HAD40CT264 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第256根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
912 | HAD40CT265 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第260根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
913 | HAD40CT266 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第264根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
914 | HAD51CT201 | 锅炉前垂直水冷壁出口第334根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
915 | HAD51CT202 | 锅炉前垂直水冷壁出口第342根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
916 | HAD51CT203 | 锅炉前垂直水冷壁出口第350根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
917 | HAD51CT204 | 锅炉前垂直水冷壁出口第358根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
918 | HAD51CT205 | 锅炉前垂直水冷壁出口第366根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
919 | HAD51CT206 | 锅炉前垂直水冷壁出口第374根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
920 | HAD51CT207 | 锅炉前垂直水冷壁出口第382根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
921 | HAD51CT208 | 锅炉前垂直水冷壁出口第390根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
922 | HAD51CT209 | 锅炉前垂直水冷壁出口第398根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
923 | HAD51CT210 | 锅炉前垂直水冷壁出口第406根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
924 | HAD51CT211 | 锅炉前垂直水冷壁出口第414根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
925 | HAD51CT212 | 锅炉前垂直水冷壁出口第422根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
926 | HAD51CT213 | 锅炉前垂直水冷壁出口第430根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
927 | HAD51CT214 | 锅炉前垂直水冷壁出口第438根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
928 | HAD51CT215 | 锅炉前垂直水冷壁出口第446根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
929 | HAD51CT216 | 锅炉前垂直水冷壁出口第454根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
930 | HAD51CT217 | 锅炉前垂直水冷壁出口第462根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
931 | HAD51CT218 | 锅炉前垂直水冷壁出口第470根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
932 | HAD51CT219 | 锅炉前垂直水冷壁出口第478根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
933 | HAD51CT220 | 锅炉前垂直水冷壁出口第486根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
934 | HAD51CT221 | 锅炉前垂直水冷壁出口第494根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
935 | HAD51CT222 | 锅炉前垂直水冷壁出口第502根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
936 | HAD51CT223 | 锅炉前垂直水冷壁出口第510根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
937 | HAD51CT224 | 锅炉前垂直水冷壁出口第518根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
938 | HAD51CT225 | 锅炉前垂直水冷壁出口第526根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
939 | HAD51CT226 | 锅炉前垂直水冷壁出口第534根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
940 | HAD51CT227 | 锅炉前垂直水冷壁出口第542根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
941 | HAD51CT228 | 锅炉前垂直水冷壁出口第550根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
942 | HAD51CT229 | 锅炉前垂直水冷壁出口第558根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
943 | HAD51CT230 | 锅炉前垂直水冷壁出口第566根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
944 | HAD51CT231 | 锅炉前垂直水冷壁出口第574根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
945 | HAD51CT232 | 锅炉前垂直水冷壁出口第582根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
946 | HAD51CT233 | 锅炉前垂直水冷壁出口第590根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
947 | HAD52CT201 | 锅炉后垂直水冷壁出口第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
948 | HAD52CT202 | 锅炉后垂直水冷壁出口第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
949 | HAD52CT203 | 锅炉后垂直水冷壁出口第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
950 | HAD52CT204 | 锅炉后垂直水冷壁出口第15根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
951 | HAD52CT205 | 锅炉后垂直水冷壁出口第19根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
952 | HAD52CT206 | 锅炉后垂直水冷壁出口第23根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
953 | HAD52CT207 | 锅炉后垂直水冷壁出口第27根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
954 | HAD52CT208 | 锅炉后垂直水冷壁出口第31根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
955 | HAD52CT209 | 锅炉后垂直水冷壁出口第35根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
956 | HAD52CT210 | 锅炉后垂直水冷壁出口第39根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
957 | HAD52CT211 | 锅炉后垂直水冷壁出口第43根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
958 | HAD52CT212 | 锅炉后垂直水冷壁出口第47根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
959 | HAD52CT213 | 锅炉后垂直水冷壁出口第51根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
960 | HAD52CT214 | 锅炉后垂直水冷壁出口第55根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
961 | HAD52CT215 | 锅炉后垂直水冷壁出口第59根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
962 | HAD52CT216 | 锅炉后垂直水冷壁出口第63根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
963 | HAD53CT201 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第599根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
964 | HAD53CT202 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第607根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
965 | HAD53CT203 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第615根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
966 | HAD53CT204 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第623根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
967 | HAD53CT205 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第631根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
968 | HAD53CT206 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第639根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
969 | HAD53CT207 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第647根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
970 | HAD53CT208 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第655根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
971 | HAD53CT209 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第663根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
972 | HAD53CT210 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第671根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
973 | HAD53CT211 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第679根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
974 | HAD53CT212 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第687根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
975 | HAD53CT213 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第695根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
976 | HAD53CT214 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第703根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
977 | HAD53CT215 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第711根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
978 | HAD53CT216 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第719根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
979 | HAD53CT217 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第727根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
980 | HAD53CT218 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第735根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
981 | HAD53CT219 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第743根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
982 | HAD53CT220 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第751根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
983 | HAD53CT221 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第759根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
984 | HAD53CT222 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第767根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
985 | HAD53CT223 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第775根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
986 | HAD53CT224 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第783根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
987 | HAD53CT225 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第791根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
988 | HAD53CT226 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第799根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
989 | HAD53CT227 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第807根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
990 | HAD53CT228 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第815根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
991 | HAD53CT229 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第823根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
992 | HAD53CT230 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第831根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
993 | HAD53CT231 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第839根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
994 | HAD53CT232 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第847根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
995 | HAD53CT233 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第855根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
996 | HAD54CT201 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第69根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
997 | HAD54CT202 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第77根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
998 | HAD54CT203 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第85根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
999 | HAD54CT204 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第93根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1000 | HAD54CT205 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第101根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1001 | HAD54CT206 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第109根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1002 | HAD54CT207 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第117根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1003 | HAD54CT208 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第125根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1004 | HAD54CT209 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第133根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1005 | HAD54CT210 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第141根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1006 | HAD54CT211 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第149根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1007 | HAD54CT212 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第157根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1008 | HAD54CT213 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第165根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1009 | HAD54CT214 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第173根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1010 | HAD54CT215 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第181根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1011 | HAD54CT216 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第189根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1012 | HAD54CT217 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第197根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1013 | HAD54CT218 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第205根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1014 | HAD54CT219 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第213根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1015 | HAD54CT220 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第221根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1016 | HAD54CT221 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第229根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1017 | HAD54CT222 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第237根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1018 | HAD54CT223 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第245根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1019 | HAD54CT224 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第253根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1020 | HAD54CT225 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第261根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1021 | HAD54CT226 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第269根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1022 | HAD54CT227 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第277根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1023 | HAD54CT228 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第285根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1024 | HAD54CT229 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第293根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1025 | HAD54CT230 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第301根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1026 | HAD54CT231 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第309根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1027 | HAD54CT232 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第317根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1028 | HAD54CT233 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第325根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1029 | HAD50CT601~603 | 锅炉折焰角入口(左侧)温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1030 | HAD50CT604~606 | 锅炉折焰角入口(右侧)温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1031 | HAG01CT201 | 汽水分离器A内壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1032 | HAG01CT202 | 汽水分离器B内壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1033 | HAH11CT601~603 | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1034 | HAH11CT604~606 | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1035 | HAG74CT201 | 汽水分离器贮水箱外壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-02 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1036 | HAG74CT601 | 汽水分离器贮水箱内壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-02 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1037 | HAG76CT601 | 锅炉疏水扩容器疏水温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-02 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1038 | HAG76CT501 | 锅炉疏水扩容器疏水温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-02 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1039 | HAG01CT601~602 | 锅炉疏水母管2温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-02 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1040 | HAG77CT601 | 锅炉冷凝水箱温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-02 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1041 | HAH34CT201 | 低温过热器第3片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1042 | HAH34CT202 | 低温过热器第7片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1043 | HAH34CT203 | 低温过热器第11片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1044 | HAH34CT204a~f | 低温过热器第16片管屏第1~6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1045 | HAH34CT205 | 低温过热器第21片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1046 | HAH34CT206 | 低温过热器第26片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1047 | HAH34CT207 | 低温过热器第31片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1048 | HAH34CT208 | 低温过热器第35片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1049 | HAH34CT209 | 低温过热器第40片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1050 | HAH34CT210 | 低温过热器第45片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1051 | HAH34CT211a~f | 低温过热器第50片管屏第1~6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1052 | HAH34CT212 | 低温过热器第55片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1053 | HAH34CT213 | 低温过热器第59片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1054 | HAH34CT214 | 低温过热器第63片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1055 | HAH34CT601~603 | 低温过热器出口左侧蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1056 | HAH34CT604~606 | 低温过热器出口右侧蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1057 | HAH34CT607~609 | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1058 | HAH34CT610~612 | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1059 | HAH38CT201b | 分隔屏过热器第1片管屏第22根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1060 | HAH38CT201c | 分隔屏过热器第1片管屏第33根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1061 | HAH38CT201d | 分隔屏过热器第1片管屏第44根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1062 | HAH38CT201e | 分隔屏过热器第1片管屏第55根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1063 | HAH38CT201f | 分隔屏过热器第1片管屏第66根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1064 | HAH38CT201g | 分隔屏过热器第1片管屏第77根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1065 | HAH38CT201h | 分隔屏过热器第1片管屏第78根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1066 | HAH38CT201i | 分隔屏过热器第1片管屏第79根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1067 | HAH38CT201j | 分隔屏过热器第1片管屏第80根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1068 | HAH38CT201k | 分隔屏过热器第1片管屏第81根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1069 | HAH38CT201l | 分隔屏过热器第1片管屏第82根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1070 | HAH38CT201m | 分隔屏过热器第1片管屏第83根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1071 | HAH38CT201n | 分隔屏过热器第1片管屏第84根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1072 | HAH38CT201o | 分隔屏过热器第1片管屏第85根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1073 | HAH38CT201p | 分隔屏过热器第1片管屏第86根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1074 | HAH38CT201q | 分隔屏过热器第1片管屏第87根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1075 | HAH38CT201r | 分隔屏过热器第1片管屏第88根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1076 | HAH38CT202a | 分隔屏过热器第2片管屏第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1077 | HAH38CT202b | 分隔屏过热器第2片管屏第22根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1078 | HAH38CT202c | 分隔屏过热器第2片管屏第33根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1079 | HAH38CT202d | 分隔屏过热器第2片管屏第44根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1080 | HAH38CT202e | 分隔屏过热器第2片管屏第55根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1081 | HAH38CT202f | 分隔屏过热器第2片管屏第66根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1082 | HAH38CT202g | 分隔屏过热器第2片管屏第77根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1083 | HAH38CT202h | 分隔屏过热器第2片管屏第78根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1084 | HAH38CT202i | 分隔屏过热器第2片管屏第79根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1085 | HAH38CT202j | 分隔屏过热器第2片管屏第80根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1086 | HAH38CT202k | 分隔屏过热器第2片管屏第81根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1087 | HAH38CT202l | 分隔屏过热器第2片管屏第82根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1088 | HAH38CT202m | 分隔屏过热器第2片管屏第83根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1089 | HAH38CT202n | 分隔屏过热器第2片管屏第84根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1090 | HAH38CT202o | 分隔屏过热器第2片管屏第85根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1091 | HAH38CT202p | 分隔屏过热器第2片管屏第86根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1092 | HAH38CT202q | 分隔屏过热器第2片管屏第87根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1093 | HAH38CT202r | 分隔屏过热器第2片管屏第88根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1094 | HAH38CT203a | 分隔屏过热器第3片管屏第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1095 | HAH38CT203b | 分隔屏过热器第3片管屏第22根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1096 | HAH38CT203c | 分隔屏过热器第3片管屏第33根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1097 | HAH38CT203d | 分隔屏过热器第3片管屏第44根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1098 | HAH38CT203e | 分隔屏过热器第3片管屏第55根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1099 | HAH38CT203f | 分隔屏过热器第3片管屏第66根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1100 | HAH38CT203g | 分隔屏过热器第3片管屏第77根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1101 | HAH38CT203h | 分隔屏过热器第3片管屏第78根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1102 | HAH38CT203i | 分隔屏过热器第3片管屏第79根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1103 | HAH38CT203j | 分隔屏过热器第3片管屏第80根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1104 | HAH38CT203k | 分隔屏过热器第3片管屏第81根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1105 | HAH38CT203l | 分隔屏过热器第3片管屏第82根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1106 | HAH38CT203m | 分隔屏过热器第3片管屏第83根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1107 | HAH38CT203n | 分隔屏过热器第3片管屏第84根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1108 | HAH38CT203o | 分隔屏过热器第3片管屏第85根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1109 | HAH38CT203p | 分隔屏过热器第3片管屏第86根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1110 | HAH38CT203q | 分隔屏过热器第3片管屏第87根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1111 | HAH38CT203r | 分隔屏过热器第3片管屏第88根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1112 | HAH38CT204a | 分隔屏过热器第4片管屏第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1113 | HAH38CT204b | 分隔屏过热器第4片管屏第22根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1114 | HAH38CT204c | 分隔屏过热器第4片管屏第33根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1115 | HAH38CT204d | 分隔屏过热器第4片管屏第44根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1116 | HAH38CT204e | 分隔屏过热器第4片管屏第55根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1117 | HAH38CT204f | 分隔屏过热器第4片管屏第66根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1118 | HAH38CT204g | 分隔屏过热器第4片管屏第77根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1119 | HAH38CT204h | 分隔屏过热器第4片管屏第78根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1120 | HAH38CT204i | 分隔屏过热器第4片管屏第79根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1121 | HAH38CT204j | 分隔屏过热器第4片管屏第80根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1122 | HAH38CT204k | 分隔屏过热器第4片管屏第81根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1123 | HAH38CT204l | 分隔屏过热器第4片管屏第82根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1124 | HAH38CT204m | 分隔屏过热器第4片管屏第83根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1125 | HAH38CT204n | 分隔屏过热器第4片管屏第84根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1126 | HAH38CT204o | 分隔屏过热器第4片管屏第85根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1127 | HAH38CT204p | 分隔屏过热器第4片管屏第86根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1128 | HAH38CT204q | 分隔屏过热器第4片管屏第87根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1129 | HAH38CT204r | 分隔屏过热器第4片管屏第88根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1130 | HAH50CT201 | 末级过热器第1片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1131 | HAH50CT202 | 末级过热器第2片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1132 | HAH50CT203a | 末级过热器第3片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1133 | HAH50CT203b | 末级过热器第3片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1134 | HAH50CT203c | 末级过热器第3片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1135 | HAH50CT203d | 末级过热器第3片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1136 | HAH50CT203e | 末级过热器第3片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1137 | HAH50CT203f | 末级过热器第3片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1138 | HAH50CT203g | 末级过热器第3片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1139 | HAH50CT203h | 末级过热器第3片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1140 | HAH50CT203i | 末级过热器第3片管屏第9根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1141 | HAH50CT203j | 末级过热器第3片管屏第10根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1142 | HAH50CT203k | 末级过热器第3片管屏第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1143 | HAH50CT203l | 末级过热器第3片管屏第12根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1144 | HAH50CT203m | 末级过热器第3片管屏第13根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1145 | HAH50CT203n | 末级过热器第3片管屏第14根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1146 | HAH50CT203o | 末级过热器第3片管屏第15根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1147 | HAH50CT203p | 末级过热器第3片管屏第16根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1148 | HAH50CT203q | 末级过热器第3片管屏第17根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1149 | HAH50CT203r | 末级过热器第3片管屏第18根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1150 | HAH50CT204 | 末级过热器第4片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1151 | HAH50CT222 | 末级过热器第5片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1152 | HAH50CT206a | 末级过热器第6片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1153 | HAH50CT206b | 末级过热器第6片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1154 | HAH50CT206c | 末级过热器第6片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1155 | HAH50CT206d | 末级过热器第6片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1156 | HAH50CT206e | 末级过热器第6片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1157 | HAH50CT206f | 末级过热器第6片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1158 | HAH50CT206g | 末级过热器第6片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1159 | HAH50CT206h | 末级过热器第6片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1160 | HAH50CT206i | 末级过热器第6片管屏第9根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1161 | HAH50CT206j | 末级过热器第6片管屏第10根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1162 | HAH50CT206k | 末级过热器第6片管屏第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1163 | HAH50CT206l | 末级过热器第6片管屏第12根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1164 | HAH50CT206m | 末级过热器第6片管屏第13根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1165 | HAH50CT206n | 末级过热器第6片管屏第14根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1166 | HAH50CT206o | 末级过热器第6片管屏第15根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1167 | HAH50CT206p | 末级过热器第6片管屏第16根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1168 | HAH50CT206q | 末级过热器第6片管屏第17根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1169 | HAH50CT206r | 末级过热器第6片管屏第18根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1170 | HAH50CT207 | 末级过热器第7片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1171 | HAH50CT208 | 末级过热器第8片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1172 | HAH50CT209a | 末级过热器第9片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1173 | HAH50CT209b | 末级过热器第9片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1174 | HAH50CT209c | 末级过热器第9片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1175 | HAH50CT209d | 末级过热器第9片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1176 | HAH50CT209e | 末级过热器第9片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1177 | HAH50CT209f | 末级过热器第9片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1178 | HAH50CT209g | 末级过热器第9片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1179 | HAH50CT209h | 末级过热器第9片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1180 | HAH50CT209i | 末级过热器第9片管屏第9根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1181 | HAH50CT209j | 末级过热器第9片管屏第10根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1182 | HAH50CT209k | 末级过热器第9片管屏第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1183 | HAH50CT209l | 末级过热器第9片管屏第12根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1184 | HAH50CT209m | 末级过热器第9片管屏第13根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1185 | HAH50CT209n | 末级过热器第9片管屏第14根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1186 | HAH50CT209o | 末级过热器第9片管屏第15根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1187 | HAH50CT209p | 末级过热器第9片管屏第16根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1188 | HAH50CT209q | 末级过热器第9片管屏第17根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1189 | HAH50CT209r | 末级过热器第9片管屏第18根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1190 | HAH50CT210 | 末级过热器第10片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1191 | HAH50CT211 | 末级过热器第11片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1192 | HAH50CT212 | 末级过热器第12片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1193 | HAH50CT213a | 末级过热器第13片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1194 | HAH50CT213b | 末级过热器第13片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1195 | HAH50CT213c | 末级过热器第13片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1196 | HAH50CT213d | 末级过热器第13片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1197 | HAH50CT213e | 末级过热器第13片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1198 | HAH50CT213f | 末级过热器第13片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1199 | HAH50CT213g | 末级过热器第13片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1200 | HAH50CT213h | 末级过热器第13片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1201 | HAH50CT213i | 末级过热器第13片管屏第9根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1202 | HAH50CT213j | 末级过热器第13片管屏第10根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1203 | HAH50CT213k | 末级过热器第13片管屏第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1204 | HAH50CT213l | 末级过热器第13片管屏第12根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1205 | HAH50CT213m | 末级过热器第13片管屏第13根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1206 | HAH50CT213n | 末级过热器第13片管屏第14根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1207 | HAH50CT213o | 末级过热器第13片管屏第15根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1208 | HAH50CT213p | 末级过热器第13片管屏第16根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1209 | HAH50CT213q | 末级过热器第13片管屏第17根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1210 | HAH50CT213r | 末级过热器第13片管屏第18根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1211 | HAH50CT214 | 末级过热器第14片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1212 | HAH50CT215 | 末级过热器第15片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1213 | HAH50CT216a | 末级过热器第16片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1214 | HAH50CT216b | 末级过热器第16片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1215 | HAH50CT216c | 末级过热器第16片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1216 | HAH50CT216d | 末级过热器第16片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1217 | HAH50CT216e | 末级过热器第16片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1218 | HAH50CT216f | 末级过热器第16片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1219 | HAH50CT216g | 末级过热器第16片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1220 | HAH50CT216h | 末级过热器第16片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1221 | HAH50CT216i | 末级过热器第16片管屏第9根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1222 | HAH50CT216j | 末级过热器第16片管屏第10根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1223 | HAH50CT216k | 末级过热器第16片管屏第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1224 | HAH50CT216l | 末级过热器第16片管屏第12根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1225 | HAH50CT216m | 末级过热器第16片管屏第13根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1226 | HAH50CT216n | 末级过热器第16片管屏第14根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1227 | HAH50CT216o | 末级过热器第16片管屏第15根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1228 | HAH50CT216p | 末级过热器第16片管屏第16根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1229 | HAH50CT216q | 末级过热器第16片管屏第17根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1230 | HAH50CT216r | 末级过热器第16片管屏第18根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1231 | HAH50CT217 | 末级过热器第17片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1232 | HAH50CT218 | 末级过热器第18片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1233 | HAH50CT219a | 末级过热器第19片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1234 | HAH50CT219b | 末级过热器第19片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1235 | HAH50CT219c | 末级过热器第19片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1236 | HAH50CT219d | 末级过热器第19片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1237 | HAH50CT219e | 末级过热器第19片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1238 | HAH50CT219f | 末级过热器第19片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1239 | HAH50CT219g | 末级过热器第19片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1240 | HAH50CT219h | 末级过热器第19片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1241 | HAH50CT219i | 末级过热器第19片管屏第9根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1242 | HAH50CT219j | 末级过热器第19片管屏第10根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1243 | HAH50CT219k | 末级过热器第19片管屏第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1244 | HAH50CT219l | 末级过热器第19片管屏第12根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1245 | HAH50CT219m | 末级过热器第19片管屏第13根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1246 | HAH50CT219n | 末级过热器第19片管屏第14根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1247 | HAH50CT219o | 末级过热器第19片管屏第15根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1248 | HAH50CT219p | 末级过热器第19片管屏第16根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1249 | HAH50CT219q | 末级过热器第19片管屏第17根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1250 | HAH50CT219r | 末级过热器第19片管屏第18根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1251 | HAH50CT220 | 末级过热器第20片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1252 | HAH50CT221 | 末级过热器第21片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1253 | HAH38CT601~603 | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1254 | HAH38CT604~606 | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1255 | HAH39CT601~603 | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1256 | HAH39CT604~606 | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1257 | LBA01CT601~603 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1258 | LBA02CT601~603 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1259 | LBC11CT601~602 | 再热冷段(左侧)蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1260 | LBC12CT601~602 | 再热冷段(右侧)蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1261 | HAJ21CT601~603 | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1262 | HAJ21CT604~606 | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1263 | HAJ21CT607~608 | 喷水减温器(左侧)后再热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1264 | HAJ21CT609~610 | 喷水减温器(右侧)后再热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1265 | HAJ21CT201 | 低温再热器第3片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1266 | HAJ21CT202 | 低温再热器第7片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1267 | HAJ21CT203 | 低温再热器第11片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1268 | HAJ21CT204a | 低温再热器第16片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1269 | HAJ21CT204b | 低温再热器第16片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1270 | HAJ21CT204c | 低温再热器第16片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1271 | HAJ21CT204d | 低温再热器第16片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1272 | HAJ21CT204e | 低温再热器第16片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1273 | HAJ21CT204f | 低温再热器第16片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1274 | HAJ21CT204g | 低温再热器第16片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1275 | HAJ21CT204h | 低温再热器第16片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1276 | HAJ21CT204i | 低温再热器第16片管屏第9根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1277 | HAJ21CT204j | 低温再热器第16片管屏第10根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1278 | HAJ21CT204k | 低温再热器第16片管屏第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1279 | HAJ21CT204l | 低温再热器第16片管屏第12根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1280 | HAJ21CT205 | 低温再热器第21片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1281 | HAJ21CT206 | 低温再热器第26片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1282 | HAJ21CT207 | 低温再热器第31片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1283 | HAJ21CT208 | 低温再热器第35片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1284 | HAJ21CT209 | 低温再热器第40片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1285 | HAJ21CT210 | 低温再热器第45片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1286 | HAJ21CT211a | 低温再热器第50片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1287 | HAJ21CT211b | 低温再热器第50片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1288 | HAJ21CT211c | 低温再热器第50片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1289 | HAJ21CT211d | 低温再热器第50片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1290 | HAJ21CT211e | 低温再热器第50片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1291 | HAJ21CT211f | 低温再热器第50片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1292 | HAJ21CT211g | 低温再热器第50片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1293 | HAJ21CT211h | 低温再热器第50片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1294 | HAJ21CT211i | 低温再热器第50片管屏第9根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1295 | HAJ21CT211j | 低温再热器第50片管屏第10根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1296 | HAJ21CT211k | 低温再热器第50片管屏第11根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1297 | HAJ21CT211l | 低温再热器第50片管屏第12根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1298 | HAJ21CT212 | 低温再热器第55片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1299 | HAJ21CT213 | 低温再热器第59片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1300 | HAJ21CT214 | 低温再热器第63片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1301 | HAJ23CT201 | 末级再热器第1片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1302 | HAJ23CT202 | 末级再热器第2片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1303 | HAJ23CT203 | 末级再热器第3片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1304 | HAJ23CT204a | 末级再热器第4片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1305 | HAJ23CT204b | 末级再热器第4片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1306 | HAJ23CT204c | 末级再热器第4片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1307 | HAJ23CT204d | 末级再热器第4片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1308 | HAJ23CT204e | 末级再热器第4片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1309 | HAJ23CT204f | 末级再热器第4片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1310 | HAJ23CT204g | 末级再热器第4片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1311 | HAJ23CT204h | 末级再热器第4片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1312 | HAJ23CT205 | 末级再热器第5片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1313 | HAJ23CT206 | 末级再热器第6片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1314 | HAJ23CT207 | 末级再热器第7片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1315 | HAJ23CT208 | 末级再热器第8片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1316 | HAJ23CT209 | 末级再热器第9片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1317 | HAJ23CT210 | 末级再热器第10片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1318 | HAJ23CT211 | 末级再热器第11片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1319 | HAJ23CT212a | 末级再热器第12片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1320 | HAJ23CT212b | 末级再热器第12片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1321 | HAJ23CT212c | 末级再热器第12片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1322 | HAJ23CT212d | 末级再热器第12片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1323 | HAJ23CT212e | 末级再热器第12片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1324 | HAJ23CT212f | 末级再热器第12片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1325 | HAJ23CT212g | 末级再热器第12片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1326 | HAJ23CT212h | 末级再热器第12片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1327 | HAJ23CT213 | 末级再热器第13片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1328 | HAJ23CT214 | 末级再热器第14片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1329 | HAJ23CT215 | 末级再热器第15片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1330 | HAJ23CT216 | 末级再热器第16片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1331 | HAJ23CT217 | 末级再热器第17片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1332 | HAJ23CT218 | 末级再热器第18片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1333 | HAJ23CT219 | 末级再热器第19片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1334 | HAJ23CT220a | 末级再热器第20片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1335 | HAJ23CT220b | 末级再热器第20片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1336 | HAJ23CT220c | 末级再热器第20片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1337 | HAJ23CT220d | 末级再热器第20片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1338 | HAJ23CT220e | 末级再热器第20片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1339 | HAJ23CT220f | 末级再热器第20片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1340 | HAJ23CT220g | 末级再热器第20片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1341 | HAJ23CT220h | 末级再热器第20片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1342 | HAJ23CT221 | 末级再热器第21片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1343 | HAJ23CT222 | 末级再热器第22片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1344 | HAJ23CT223 | 末级再热器第23片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1345 | HAJ23CT224 | 末级再热器第24片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1346 | HAJ23CT225 | 末级再热器第25片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1347 | HAJ23CT226 | 末级再热器第26片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1348 | HAJ23CT227 | 末级再热器第27片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1349 | HAJ23CT228a | 末级再热器第28片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1350 | HAJ23CT228b | 末级再热器第28片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1351 | HAJ23CT228c | 末级再热器第28片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1352 | HAJ23CT228d | 末级再热器第28片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1353 | HAJ23CT228e | 末级再热器第28片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1354 | HAJ23CT228f | 末级再热器第28片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1355 | HAJ23CT228g | 末级再热器第28片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1356 | HAJ23CT228h | 末级再热器第28片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1357 | HAJ23CT229 | 末级再热器第29片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1358 | HAJ23CT230 | 末级再热器第30片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1359 | HAJ23CT231 | 末级再热器第31片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1360 | HAJ23CT232 | 末级再热器第32片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1361 | HAJ23CT233 | 末级再热器第33片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1362 | HAJ23CT234 | 末级再热器第34片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1363 | HAJ23CT235 | 末级再热器第35片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1364 | HAJ23CT236 | 末级再热器第36片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1365 | HAJ23CT237a | 末级再热器第37片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1366 | HAJ23CT237b | 末级再热器第37片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1367 | HAJ23CT237c | 末级再热器第37片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1368 | HAJ23CT237d | 末级再热器第37片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1369 | HAJ23CT237e | 末级再热器第37片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1370 | HAJ23CT237f | 末级再热器第37片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1371 | HAJ23CT237g | 末级再热器第37片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1372 | HAJ23CT237h | 末级再热器第37片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1373 | HAJ23CT238 | 末级再热器第38片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1374 | HAJ23CT239 | 末级再热器第39片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1375 | HAJ23CT240 | 末级再热器第40片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1376 | HAJ23CT241 | 末级再热器第41片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1377 | HAJ23CT242 | 末级再热器第42片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1378 | HAJ23CT243 | 末级再热器第43片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1379 | HAJ23CT244 | 末级再热器第44片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1380 | HAJ23CT245a | 末级再热器第45片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1381 | HAJ23CT245b | 末级再热器第45片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1382 | HAJ23CT245c | 末级再热器第45片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1383 | HAJ23CT245d | 末级再热器第45片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1384 | HAJ23CT245e | 末级再热器第45片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1385 | HAJ23CT245f | 末级再热器第45片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1386 | HAJ23CT245g | 末级再热器第45片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1387 | HAJ23CT245h | 末级再热器第45片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1388 | HAJ23CT246 | 末级再热器第46片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1389 | HAJ23CT247 | 末级再热器第47片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1390 | HAJ23CT248 | 末级再热器第48片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1391 | HAJ23CT249 | 末级再热器第49片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1392 | HAJ23CT250 | 末级再热器第50片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1393 | HAJ23CT251 | 末级再热器第51片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1394 | HAJ23CT252 | 末级再热器第52片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1395 | HAJ23CT253 | 末级再热器第53片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1396 | HAJ23CT254a | 末级再热器第54片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1397 | HAJ23CT254b | 末级再热器第54片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1398 | HAJ23CT254c | 末级再热器第54片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1399 | HAJ23CT254d | 末级再热器第54片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1400 | HAJ23CT254e | 末级再热器第54片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1401 | HAJ23CT254f | 末级再热器第54片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1402 | HAJ23CT254g | 末级再热器第54片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1403 | HAJ23CT254h | 末级再热器第54片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1404 | HAJ23CT255 | 末级再热器第55片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1405 | HAJ23CT256 | 末级再热器第56片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1406 | HAJ23CT257 | 末级再热器第57片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1407 | HAJ23CT258 | 末级再热器第58片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1408 | HAJ23CT259 | 末级再热器第59片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1409 | HAJ23CT260 | 末级再热器第60片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1410 | HAJ23CT261 | 末级再热器第61片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1411 | HAJ23CT262a | 末级再热器第62片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1412 | HAJ23CT262b | 末级再热器第62片管屏第2根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1413 | HAJ23CT262c | 末级再热器第62片管屏第3根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1414 | HAJ23CT262d | 末级再热器第62片管屏第4根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1415 | HAJ23CT262e | 末级再热器第62片管屏第5根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1416 | HAJ23CT262f | 末级再热器第62片管屏第6根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1417 | HAJ23CT262g | 末级再热器第62片管屏第7根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1418 | HAJ23CT262h | 末级再热器第62片管屏第8根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1419 | HAJ23CT263 | 末级再热器第63片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1420 | HAJ23CT264 | 末级再热器第64片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1421 | HAJ23CT265 | 末级再热器第65片管屏第1根管壁温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1422 | LBB01CT601~603 | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1423 | LBB02CT601~603 | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1424 | HLA11CT301 | #1一次风机出口风温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程-50~100℃，三线制，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1550x1300mm。管道尺寸∅2620x4，介质压力0~20kPa |  |  |  | K0301-05
1425 | HLA21CT301 | #2一次风机出口风温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程-50~100℃，三线制，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1550x1300mm。管道尺寸∅2620x4，介质压力0~20kPa |  |  |  | K0301-05
1426 | HLA31CT301 | #1送风机出口风温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程-50~100℃，三线制，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=2050x1800mm。管道尺寸∅3620x4，介质压力0~6kPa |  |  |  | K0301-05
1427 | HLA41CT301 | #2送风机出口风温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程-50~100℃，三线制，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=2050x1800mm。管道尺寸∅3620x4，介质压力0~6kPa |  |  |  | K0301-05
1428 | HLA11CT302 | #1一次风暖风器出口一次风温度 | 热电阻 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 暖风器厂供货
1429 | HLA21CT302 | #2一次风暖风器出口一次风温度 | 热电阻 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 暖风器厂供货
1430 | HLA31CT302 | #1二次风暖风器出口二次风温度 | 热电阻 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 暖风器厂供货
1431 | HLA41CT302 | #2二次风暖风器出口二次风温度 | 热电阻 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 暖风器厂供货
1432 | HLA50CT601 | #1空气预热器出口热一次风温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~500℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1250x1000mm。管道尺寸∅2020x4，介质压力0~20kPa |  |  |  | K0301-05
1433 | HLA60CT601 | #2空气预热器出口热一次风温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~500℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1250x1000mm。管道尺寸∅2020x4，介质压力0~20kPa |  |  |  | K0301-05
1434 | HLA70CT601~603 | 锅炉左侧热二次风总风温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~450℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1250x1000mm。管道尺寸2800x3600，介质压力0~6kPa |  |  |  | K0301-05
1435 | HLA80CT601~603 | 锅炉右侧热二次风总风温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~450℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1250x1000mm。管道尺寸2800x3600，介质压力0~6kPa |  |  |  | K0301-05
1436 | HLA90CT601 | 热一次风总风温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~500℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1250x1000mm。管道尺寸∅2020x4，介质压力0~20kPa |  |  |  | K0301-05
1437 | HNA10CT621 | #1空气预热器前烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~500℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1250x1000mm。管道尺寸∅4140，介质压力0~6kPa |  |  |  | K0301-05
1438 | HNA20CT621 | #2空气预热器前烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~500℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，Lxl=1250x1000mm。管道尺寸∅4140，介质压力0~6kPa |  |  |  | K0301-05
1439 | HLD10CT331~332 | #1空气预热器出口烟气温度 | 热电阻 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 暖风器厂供货
1440 | HLD20CT331~332 | #2空气预热器出口烟气温度 | 热电阻 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 暖风器厂供货
1441 | HNA50CT301 | #1引风机出口烟气温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程0~150℃，三线制，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1700x1500mm。管道尺寸4500x4500x5，介质压力0~6kPa |  | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-05
1442 | HNA60CT301 | #2引风机出口烟气温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程0~150℃，三线制，双支；锥形保护套管，固定螺纹连接，M33x2，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1700x1500mm。管道尺寸4500x4500x5，介质压力0~6kPa |  | 引风机房 | #1机组锅炉烟风系统 | K0301-05
1443 | HFW10CT301~302 | #1密封风机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1444 | HFW20CT301~302 | #2密封风机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1445 | HFW10CT311~315 | #1密封风机电机绕组/轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1446 | HFW20CT311~315 | #2密封风机电机绕组/轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1447 | HNA10CT601 | 末级过热器出口左侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~900℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1448 | HNA20CT601 | 末级过热器出口右侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~900℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1449 | HNA10CT602 | 末级再热器出口左侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~900℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1450 | HNA20CT602 | 末级再热器出口右侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~900℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1451 | HNA10CT603 | 水平低温再热器入口左侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~900℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1452 | HNA20CT603 | 水平低温再热器入口右侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~900℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1453 | HNA10CT604 | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度1 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~800℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1454 | HNA20CT604 | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度1 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~800℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1455 | HNA10CT605 | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度2 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~700℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1456 | HNA20CT605 | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度2 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~700℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1457 | HNA10CT606 | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度3 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~700℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1458 | HNA20CT606 | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度3 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~700℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1459 | HNA10CT607 | 水平低温再热器出口左侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~500℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1460 | HNA20CT607 | 水平低温再热器出口右侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~500℃，双支；锥形耐磨保护套管，固定螺纹连接，M33x2，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1461 | HNA10CT608 | 水平低温过热器入口左侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~900℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1462 | HNA20CT608 | 水平低温过热器入口右侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~900℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1463 | HNA10CT609 | 水平低温过热器上部管组出口左侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~900℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1464 | HNA20CT609 | 水平低温过热器上部管组出口右侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~900℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1465 | HNA10CT610 | 水平低温过热器出口左侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~700℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1466 | HNA20CT610 | 水平低温过热器出口右侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~700℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1467 | HNA10CT611 | 省煤器出口左侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~500℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1468 | HNA20CT611 | 省煤器出口右侧烟气温度 | 热电偶 |  |  |  | K分度，精度I级，量程0~500℃，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1200x1000mm。介质压力-5~0kPa |  |  |  | K0301-06
1469 | HJF70CT301 | 燃油供油温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1470 | HJF70CT001 | 燃油供油温度正常 | 温度开关 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1471 | HJR70CT001 | 吹扫蒸汽温度正常 | 温度开关 |  |  |  | 防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1472 | HFC10CT311~316 | 磨煤机A电机绕组/铁芯温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-003A，-200~420℃，双支，Pt100 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1473 | HFC20CT311~316 | 磨煤机B电机绕组/铁芯温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-003A，-200~420℃，双支，Pt100 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1474 | HFC30CT311~316 | 磨煤机C电机绕组/铁芯温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-003A，-200~420℃，双支，Pt100 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1475 | HFC40CT311~316 | 磨煤机D电机绕组/铁芯温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-003A，-200~420℃，双支，Pt100 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1476 | HFC50CT311~316 | 磨煤机E电机绕组/铁芯温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-003A，-200~420℃，双支，Pt100 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1477 | HFC60CT311~316 | 磨煤机F电机绕组/铁芯温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-003A，-200~420℃，双支，Pt100 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1478 | HFC10CT317~318 | 磨煤机A电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201S，-200~420℃,双支，Pt100，M10×1 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1479 | HFC20CT317~318 | 磨煤机B电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201S，-200~420℃,双支，Pt100，M10×1 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1480 | HFC30CT317~318 | 磨煤机C电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201S，-200~420℃,双支，Pt100，M10×1 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1481 | HFC40CT317~318 | 磨煤机D电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201S，-200~420℃,双支，Pt100，M10×1 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1482 | HFC50CT317~318 | 磨煤机E电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201S，-200~420℃,双支，Pt100，M10×1 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1483 | HFC60CT317~318 | 磨煤机F电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201S，-200~420℃,双支，Pt100，M10×1 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1484 | HFE10CT301 | 磨煤机A入口一次风温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程0~400℃，三线制，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1000x800mm。管道尺寸∅1720x8，介质压力0~15kPa |  |  |  | K0301-09
1485 | HFE20CT301 | 磨煤机B入口一次风温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程0~400℃，三线制，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1000x800mm。管道尺寸∅1720x8，介质压力0~15kPa |  |  |  | K0301-09
1486 | HFE30CT301 | 磨煤机C入口一次风温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程0~400℃，三线制，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1000x800mm。管道尺寸∅1720x8，介质压力0~15kPa |  |  |  | K0301-09
1487 | HFE40CT301 | 磨煤机D入口一次风温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程0~400℃，三线制，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1000x800mm。管道尺寸∅1720x8，介质压力0~15kPa |  |  |  | K0301-09
1488 | HFE50CT301 | 磨煤机E入口一次风温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程0~400℃，三线制，双支；∅25保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1000x800mm。管道尺寸∅1720x8，介质压力0~15kPa |  |  |  | K0301-09
1489 | HFE60CT301 | 磨煤机F入口一次风温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100，精度A级，量程0~400℃，三线制，双支；锥形保护套管，固定螺纹连接，M33x2，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=1000x800mm。管道尺寸∅1720x8，介质压力0~15kPa |  |  |  | K0301-09
1490 | HFC10CT301~306 | 磨煤机A出口风粉混合物温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2N-230-(K)，-200~420℃，φ16，350×200，耐磨型 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1491 | HFC20CT301~306 | 磨煤机B出口风粉混合物温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2N-230-(K)，-200~420℃，φ16，350×200，耐磨型 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1492 | HFC30CT301~306 | 磨煤机C出口风粉混合物温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2N-230-(K)，-200~420℃，φ16，350×200，耐磨型 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1493 | HFC40CT301~306 | 磨煤机D出口风粉混合物温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2N-230-(K)，-200~420℃，φ16，350×200，耐磨型 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1494 | HFC50CT301~306 | 磨煤机E出口风粉混合物温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2N-230-(K)，-200~420℃，φ16，350×200，耐磨型 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1495 | HFC60CT301~306 | 磨煤机F出口风粉混合物温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2N-230-(K)，-200~420℃，φ16，350×200，耐磨型 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
| HHE11CT601 | 磨煤机A至角1风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE12CT601 | 磨煤机A至角2风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE13CT601 | 磨煤机A至角3风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE14CT601 | 磨煤机A至角4风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE21CT601 | 磨煤机B至角1风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE22CT601 | 磨煤机B至角2风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE23CT601 | 磨煤机B至角3风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE24CT601 | 磨煤机B至角4风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE31CT601 | 磨煤机C至角1风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE32CT601 | 磨煤机C至角2风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE33CT601 | 磨煤机C至角3风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE34CT601 | 磨煤机C至角4风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE41CT601 | 磨煤机D至角1风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE42CT601 | 磨煤机D至角2风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE43CT601 | 磨煤机D至角3风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE44CT601 | 磨煤机D至角4风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE51CT601 | 磨煤机E至角1风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE52CT601 | 磨煤机E至角2风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE53CT601 | 磨煤机E至角3风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE54CT601 | 磨煤机E至角4风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE61CT601 | 磨煤机F至角1风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE62CT601 | 磨煤机F至角2风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE63CT601 | 磨煤机F至角3风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
| HHE64CT601 | 磨煤机F至角4风粉管道温度 | 热电偶 |  |  |  | 高温耐磨型，K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；∅32保护套管，固定法兰式(配正负法兰)，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=500x300mm，耐磨长度l1=300。管道尺寸∅530x10，介质压力0~15kPa， |  |  |  | K0301-09
1520 | HFV10CT301~303 | 磨煤机A润滑油站齿轮箱油池温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1521 | HFV20CT301~303 | 磨煤机B润滑油站齿轮箱油池温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1522 | HFV30CT301~303 | 磨煤机C润滑油站齿轮箱油池温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1523 | HFV40CT301~303 | 磨煤机D润滑油站齿轮箱油池温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1524 | HFV50CT301~303 | 磨煤机E润滑油站齿轮箱油池温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1525 | HFV60CT301~303 | 磨煤机F润滑油站齿轮箱油池温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1526 | HFV10CT304~306 | 磨煤机A润滑油站推力轴承油槽温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1527 | HFV20CT304~306 | 磨煤机B润滑油站推力轴承油槽温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1528 | HFV30CT304~306 | 磨煤机C润滑油站推力轴承油槽温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1529 | HFV40CT304~306 | 磨煤机D润滑油站推力轴承油槽温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1530 | HFV50CT304~306 | 磨煤机E润滑油站推力轴承油槽温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1531 | HFV60CT304~306 | 磨煤机F润滑油站推力轴承油槽温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支，Pt100 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1532 | HFV10CT501 | 磨煤机A润滑油站电加热器后油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1533 | HFV20CT501 | 磨煤机B润滑油站电加热器后油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1534 | HFV30CT501 | 磨煤机C润滑油站电加热器后油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1535 | HFV40CT501 | 磨煤机D润滑油站电加热器后油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1536 | HFV50CT501 | 磨煤机E润滑油站电加热器后油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1537 | HFV60CT501 | 磨煤机F润滑油站电加热器后油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1538 | HFV10CT502 | 磨煤机A润滑油站油泵出口温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1539 | HFV20CT502 | 磨煤机B润滑油站油泵出口温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1540 | HFV30CT502 | 磨煤机C润滑油站油泵出口温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1541 | HFV40CT502 | 磨煤机D润滑油站油泵出口温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1542 | HFV50CT502 | 磨煤机E润滑油站油泵出口温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1543 | HFV60CT502 | 磨煤机F润滑油站油泵出口温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1544 | HFV10CT503 | 磨煤机A润滑油站油分配器前油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1545 | HFV20CT503 | 磨煤机B润滑油站油分配器前油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1546 | HFV30CT503 | 磨煤机C润滑油站油分配器前油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1547 | HFV40CT503 | 磨煤机D润滑油站油分配器前油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1548 | HFV50CT503 | 磨煤机E润滑油站油分配器前油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1549 | HFV60CT503 | 磨煤机F润滑油站油分配器前油温度 | 温度计 |  |  |  | WSS-481W，-40-80℃,l=100,D=100,M27x2 |  |  |  | K0301-10 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1550 | HFV10CT504 | 磨煤机A润滑油站冷却水入口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1551 | HFV20CT504 | 磨煤机B润滑油站冷却水入口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1552 | HFV30CT504 | 磨煤机C润滑油站冷却水入口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1553 | HFV40CT504 | 磨煤机D润滑油站冷却水入口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1554 | HFV50CT504 | 磨煤机E润滑油站冷却水入口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1555 | HFV60CT504 | 磨煤机F润滑油站冷却水入口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1556 | HFV10CT505 | 磨煤机A润滑油站冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1557 | HFV20CT505 | 磨煤机B润滑油站冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1558 | HFV30CT505 | 磨煤机C润滑油站冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1559 | HFV40CT505 | 磨煤机D润滑油站冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1560 | HFV50CT505 | 磨煤机E润滑油站冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1561 | HFV60CT505 | 磨煤机F润滑油站冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-10
1562 | HFV10CT311~312 | 磨煤机A液压油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支,Pt100,-200~420°C,l=500mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1563 | HFV20CT311~312 | 磨煤机B液压油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支,Pt100,-200~420°C,l=500mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1564 | HFV30CT311~312 | 磨煤机C液压油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支,Pt100,-200~420°C,l=500mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1565 | HFV40CT311~312 | 磨煤机D液压油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支,Pt100,-200~420°C,l=500mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1566 | HFV50CT311~312 | 磨煤机E液压油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支,Pt100,-200~420°C,l=500mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1567 | HFV60CT311~312 | 磨煤机F液压油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-231-(K),双支,Pt100,-200~420°C,l=500mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1568 | HLD10CT601 | #1空气预热器烟气入口温度 | 温度传感器 |  |  |  | LF307-0 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1569 | HLD20CT601 | #2空气预热器烟气入口温度 | 温度传感器 |  |  |  | LF307-0 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1570 | HLD10CT602 | #1空气预热器烟气出口温度 | 温度传感器 |  |  |  | LF307-0 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1571 | HLD20CT602 | #2空气预热器烟气出口温度 | 温度传感器 |  |  |  | LF307-0 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1572 | HLD10CT611~615 | #1空气预热器1~5点温度 | 热电偶 |  |  |  | WRNK2-321,铠装热电偶φ6，L=800 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1573 | HLD20CT611~615 | #2空气预热器1~5点温度 | 热电偶 |  |  |  | WRNK2-321,铠装热电偶φ6，L=800 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1574 | HLD10CT301 | #1空气预热器导向轴承箱温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPK2-231T,铠装热电阻，L=150 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1575 | HLD20CT301 | #2空气预热器导向轴承箱温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPK2-231T,铠装热电阻，L=150 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1576 | HLD10CT302 | #1空气预热器支撑轴承箱温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPK2-231T,铠装热电阻，L=150 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1577 | HLD20CT302 | #2空气预热器支撑轴承箱温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPK2-231T,铠装热电阻，L=150 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1578 | LBG80CT601 | 锅炉暖风器蒸汽进汽温度 | 热电偶 |  |  |  | 中温中压,K分度，精度I级，量程0~400℃，双支；锥形保护套管，固定螺纹连接，M33x2，套管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=400x150mm。管道尺寸∅325x7.5，设计压力1.6MPa |  |  |  | K0301-13
1579 | LCN11CT301 | #1一次风暖风器疏水温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-230,Pt100 |  |  |  | K0301-13 |  |  |  |  | 暖风器厂供货
1580 | LCN21CT301 | #2一次风暖风器疏水温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-230,Pt100 |  |  |  | K0301-13 |  |  |  |  | 暖风器厂供货
1581 | LCN31CT301 | #1二次风暖风器疏水温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-230,Pt100 |  |  |  | K0301-13 |  |  |  |  | 暖风器厂供货
1582 | LCN41CT301 | #2二次风暖风器疏水温度 | 热电阻 |  |  |  | WZP2-230,Pt100 |  |  |  | K0301-13 |  |  |  |  | 暖风器厂供货
1583 | HLB30CT301~309 | #1送风机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201，Pt100，0~150℃，φ6，电线长度L=4m |  |  |  | K0301-14 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1584 | HLB40CT301~309 | #2送风机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201，Pt100，0~150℃，φ6，电线长度L=4m |  |  |  | K0301-14 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1585 | HLB30CT321~324 | #1送风机电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-14 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1586 | HLB40CT321~324 | #2送风机电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-14 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1587 | HLB30CT325~330 | #1送风机电机绕组温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-14 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1588 | HLB40CT325~330 | #2送风机电机绕组温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-14 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1589 | HLB30CT331 | #1送风机润滑油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | TFP 104-000 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1590 | HLB40CT331 | #2送风机润滑油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | TFP 104-000 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1591 | HLB30CT101 HLB30CT001~002 | #1送风机润滑油箱温度 | 温度继电器 |  |  |  | ETS 388-5-150-Y00,带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1592 | HLB40CT101 HLB40CT001~002 | #2送风机润滑油箱温度 | 温度继电器 |  |  |  | ETS 388-5-150-Y00,带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1593 | HLB30CT501 | #1送风机润滑油箱温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1594 | HLB40CT501 | #2送风机润滑油箱温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1595 | HLB30CT502 | #1送风机润滑油冷却前温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1596 | HLB40CT502 | #2送风机润滑油冷却前温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1597 | HLB30CT503 | #1送风机润滑油温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1598 | HLB40CT503 | #2送风机润滑油温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1599 | HLB30CT504 | #1送风机润滑油冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1600 | HLB40CT504 | #2送风机润滑油冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1601 | HLB10CT301~312 | #1一次风机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201,Pt100, 0~150℃, φ6, 电线长度L=4m |  |  |  | K0301-16 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1602 | HLB20CT301~312 | #2一次风机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201,Pt100, 0~150℃, φ6, 电线长度L=4m |  |  |  | K0301-16 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1603 | HLB10CT321~324 | #1一次风机电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-16 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1604 | HLB20CT321~324 | #2一次风机电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-16 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1605 | HLB10CT325~330 | #1一次风机电机绕组温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-16 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1606 | HLB20CT325~330 | #2一次风机电机绕组温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-16 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1607 | HLB10CT331 | #1一次风机润滑油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | TFP 104-000 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1608 | HLB20CT331 | #2一次风机润滑油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | TFP 104-000 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1609 | HLB10CT101 HLB10CT001~002 | #1一次风机润滑油箱温度 | 温度继电器 |  |  |  | ETS 388-5-150-Y00,带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1610 | HLB20CT101 HLB20CT001~002 | #2一次风机润滑油箱温度 | 温度继电器 |  |  |  | ETS 388-5-150-Y00,带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1611 | HLB10CT501 | #1一次风机润滑油箱温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1612 | HLB20CT501 | #2一次风机润滑油箱温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1613 | HLB10CT502 | #1一次风机润滑油冷却前温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1614 | HLB20CT502 | #2一次风机润滑油冷却前温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1615 | HLB10CT503 | #1一次风机润滑油温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1616 | HLB20CT503 | #2一次风机润滑油温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1617 | HLB10CT504 | #1一次风机润滑油冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1618 | HLB20CT504 | #2一次风机润滑油冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1619 | HNC10CT301~309 | #1引风机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201,Pt100，0~150℃，φ6，电线长度L=4m |  |  |  | K0301-18 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1620 | HNC20CT301~309 | #2引风机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | WZPM2-201,Pt100，0~150℃，φ6，电线长度L=4m |  |  |  | K0301-18 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1621 | HNC10CT321~324 | #1引风机电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-18 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1622 | HNC20CT321~324 | #2引风机电机轴承温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-18 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1623 | HNC10CT325~330 | #1引风机电机绕组温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-18 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1624 | HNC20CT325~330 | #2引风机电机绕组温度 | 热电阻 |  |  |  | Pt100 |  |  |  | K0301-18 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1625 | HNC10CT331 | #1引风机润滑油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | TFP 104-000 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1626 | HNC20CT331 | #2引风机润滑油箱温度 | 热电阻 |  |  |  | TFP 104-000 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1627 | HNC10CT101 HNC10CT001 | #1引风机润滑油箱温度 | 温度继电器 |  |  |  | ETS 388-5-150-Y00,带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1628 | HNC20CT101 HNC20CT001 | #2引风机润滑油箱温度 | 温度继电器 |  |  |  | ETS 388-5-150-Y00,带2个开关量和4~20mA输出 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1629 | HNC10CT501 | #1引风机润滑油箱温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1630 | HNC20CT501 | #2引风机润滑油箱温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1631 | HNC10CT502 | #1引风机润滑油冷却前温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1632 | HNC20CT502 | #2引风机润滑油冷却前温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1633 | HNC10CT503 | #1引风机润滑油温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1634 | HNC20CT503 | #2引风机润滑油温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1635 | HNC10CT504 | #1引风机润滑油冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1636 | HNC20CT504 | #2引风机润滑油冷却水出口温度 | 温度计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1637 | PGB60CT501 | 磨煤机冷却水回水母管温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=80x50mm，。管道尺寸∅133x2.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1638 | PGB61CT501 | 磨煤机A冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=100x50mm。管道尺寸∅76x3.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1639 | PGB62CT501 | 磨煤机B冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=100x50mm。管道尺寸∅76x3.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1640 | PGB63CT501 | 磨煤机C冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=100x50mm。管道尺寸∅76x3.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1641 | PGB64CT501 | 磨煤机D冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=100x50mm。管道尺寸∅76x3.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1642 | PGB65CT501 | 磨煤机E冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=100x50mm。管道尺寸∅76x3.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1643 | PGB66CT501 | 磨煤机F冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，Lxl=100x50mm。管道尺寸∅76x3.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1644 | PGB70CT501 | 密封风机冷却水回水母管温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅38x2.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1645 | PGB71CT501 | #1密封风机冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅38x2.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1646 | PGB72CT501 | #2密封风机冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅38x2.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1647 | PGB81CT501 | #1一次风机油站冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅38x2.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1648 | PGB82CT501 | #1送风机油站冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅38x2.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1649 | PGB83CT501 | #1空预器导向轴承冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅38x2.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1650 | PGB84CT501 | #2空预器导向轴承冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅38x2.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1651 | PGB85CT501 | #2一次风机油站冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅38x2.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1652 | PGB86CT501 | #2送风机油站冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅38x2.5，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1653 | PGB92CT501 | #1启动疏水泵轴承冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅25x2，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1654 | PGB93CT501 | #2启动疏水泵轴承冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅25x2，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1655 | PGB95CT501 | #1引风机油站冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1656 | PGB98CT501 | #2引风机油站冷却水回水温度 | 温度计 |  |  |  | 表盘∅150，量程0~100℃，精度1.0级，热套式万向型；加∅12保护管及安装附件，内螺纹M33x2，保护管材质1Cr18Ni9Ti，l=50mm，配扩径管。管道尺寸∅57x3，介质压力0~1MPa |  |  |  | K0301-20
1657 | HCB11CT101 | 左墙长伸缩式吹灰器疏水温度 | 热电偶 |  |  |  | SBWR-2280/230(0~600℃),一体化4~20mA输出 |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 克莱德贝尔格曼供货
1658 | HCB12CT101 | 右墙长伸缩式吹灰器疏水温度 | 热电偶 |  |  |  | SBWR-2280/230(0~600℃),一体化4~20mA输出 |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 克莱德贝尔格曼供货
1659 | HCB13CT101 | 前墙左墙吹灰器疏水温度 | 热电偶 |  |  |  | SBWR-2280/230(0~600℃),一体化4~20mA输出 |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 克莱德贝尔格曼供货
1660 | HCB14CT101 | 后墙右墙吹灰器疏水温度 | 热电偶 |  |  |  | SBWR-2280/230(0~600℃),一体化4~20mA输出 |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 克莱德贝尔格曼供货
1661 | HCB15CT101 | 空预器吹灰器疏水温度 | 热电偶 |  |  |  | SBWR-2280/230(0~600℃),一体化4~20mA输出 |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 克莱德贝尔格曼供货
1662 | HCB16CT101 | 脱销吹灰器疏水温度 | 热电偶 |  |  |  | SBWR-2280/230(0~600℃),一体化4~20mA输出 |  |  |  | K0309 |  |  |  |  | 克莱德贝尔格曼供货
1663 | HJF71CT601 | A层角1燃烧器壁温1 | 热电偶 |  |  |  | K分度,铠装0～1300℃;L=1600mm |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1664 | HJF71CT602 | A层角1燃烧器壁温2 | 热电偶 |  |  |  | K分度,铠装0～1300℃;L=2000mm |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1665 | HJF72CT601 | A层角2燃烧器壁温1 | 热电偶 |  |  |  | K分度,铠装0～1300℃;L=1600mm |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1666 | HJF72CT602 | A层角2燃烧器壁温2 | 热电偶 |  |  |  | K分度,铠装0～1300℃;L=2000mm |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1667 | HJF73CT601 | A层角3燃烧器壁温1 | 热电偶 |  |  |  | K分度,铠装0～1300℃;L=1600mm |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1668 | HJF73CT602 | A层角3燃烧器壁温2 | 热电偶 |  |  |  | K分度,铠装0～1300℃;L=2000mm |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1669 | HJF74CT601 | A层角4燃烧器壁温1 | 热电偶 |  |  |  | K分度,铠装0～1300℃;L=1600mm |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1670 | HJF74CT602 | A层角4燃烧器壁温2 | 热电偶 |  |  |  | K分度,铠装0～1300℃;L=2000mm |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1671 | LBG72CT601 | 暖风器出口风温 | 热电偶 |  |  |  | K分度,铠装0～1300℃;L=2000mm |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1672 | LBG72CT501 | 暖风器进汽温度 | 温度计 |  |  |  | 0～400℃ |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1673 | LBG75CT301 | 蒸汽吹灰母管温度 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1674 | LCA94CT301 | #1低温省煤器入口凝结水温度 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1675 | LCA95CT301 | #2低温省煤器入口凝结水温度 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1676 | LCA94CT302 | #1低温省煤器出口凝结水温度1 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1677 | LCA94CT303 | #1低温省煤器出口凝结水温度2 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1678 | LCA94CT304 | #1低温省煤器出口凝结水温度3 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1679 | LCA94CT305 | #1低温省煤器出口凝结水温度4 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1680 | LCA94CT306 | #1低温省煤器出口凝结水温度5 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1681 | LCA95CT302 | #2低温省煤器出口凝结水温度1 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1682 | LCA95CT303 | #2低温省煤器出口凝结水温度2 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1683 | LCA95CT304 | #2低温省煤器出口凝结水温度3 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1684 | LCA95CT305 | #2低温省煤器出口凝结水温度4 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1685 | LCA95CT306 | #2低温省煤器出口凝结水温度5 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1686 | LCA96CT301 | 低温省煤器出口母管温度 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1687 | HDE10CT301 | #1低温省煤器入口烟温 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1688 | HDE20CT301 | #2低温省煤器入口烟温 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1689 | HDE10CT302 | #1低温省煤器出口烟温1 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1690 | HDE10CT303 | #1低温省煤器出口烟温2 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1691 | HDE20CT302 | #2低温省煤器出口烟温1 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1692 | HDE20CT303 | #2低温省煤器出口烟温2 | 热电阻 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1693 | LAB50CF101~103 | 锅炉主给水流量 | 差压变送器 |  |  |  | 高静压差压变送器，静压28.9MPa，差压值待定；流量范围：0～1600t/h；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-01
1694 | LAB50QB501 | 锅炉主给水流量喷嘴 | 流量元件 |  |  |  | 长颈喷嘴，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-01 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1695 | LAE11CF101 | 过热器一级减温器(左侧)减温水流量 | 差压变送器 |  |  |  | 高静压差压变送器，静压28.9MPa，差压值待定；流量范围：0～50t/h；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-03
1696 | LAE11QB501 | 过热器一级减温器(左侧)减温水流量喷嘴 | 喷嘴 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1697 | LAE11CF102 | 过热器一级减温器(右侧)减温水流量 | 差压变送器 |  |  |  | 高静压差压变送器，静压28.9MPa，差压值待定；流量范围：0～50t/h；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-03
1698 | LAE11QB502 | 过热器一级减温器(右侧)减温水流量喷嘴 | 喷嘴 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1699 | LAE12CF101 | 过热器二级减温器(左侧)减温水流量 | 差压变送器 |  |  |  | 高静压差压变送器，静压28.9MPa，差压值待定；流量范围：0～50t/h；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-03
1700 | LAE12QB501 | 过热器二级减温器(左侧)减温水流量喷嘴 | 喷嘴 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1701 | LAE12CF102 | 过热器二级减温器(右侧)减温水流量 | 差压变送器 |  |  |  | 高静压差压变送器，静压28.9MPa，差压值待定；流量范围：0～50t/h；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-03
1702 | LAE12QB502 | 过热器二级减温器(右侧)减温水流量喷嘴 | 喷嘴 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-03 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1703 | LAF41CF101 | 再热器左侧减温水流量 | 差压变送器 |  |  |  | 静压15.73MPa，差压值待定；流量范围：0～50t/h；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-04
1704 | LAF41QB501 | 再热器左侧减温水流量孔板 | 流量元件 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1705 | LAF42CF101 | 再热器右侧减温水流量 | 差压变送器 |  |  |  | 静压15.73MPa，差压值待定；流量范围：0～50t/h；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-04
1706 | LAF42QB501 | 再热器右侧减温水流量孔板 | 流量元件 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-04 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1707 | HLA70CF101~103 | 锅炉左侧热二次风总风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：3kPa，差压值随测量元件定，0～kPa；流量范围：0～600t/h；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
1708 | HLA70QB501 | 锅炉左侧热二次风量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1709 | HLA80CF101~103 | 锅炉右侧热二次风总风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：3kPa，差压值随测量元件定，0～kPa；流量范围：0～600t/h；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
1710 | HLA80QB501 | 锅炉右侧热二次风量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1711 | HHL11CF101~102 | 锅炉角1燃尽风总风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：3kPa，差压值随测量元件定，0～kPa；流量范围：；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
1712 | HHL11QB501 | 锅炉角1燃尽风量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1713 | HHL21CF101~102 | 锅炉角2燃尽风总风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：3kPa，差压值随测量元件定，0～kPa；流量范围：；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
1714 | HHL21QB501 | 锅炉角2燃尽风量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1715 | HHL31CF101~102 | 锅炉角3燃尽风总风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：3kPa，差压值随测量元件定，0～kPa；流量范围：；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
1716 | HHL31QB501 | 锅炉角3燃尽风量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1717 | HHL41CF101~102 | 锅炉角4燃尽风总风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：3kPa，差压值随测量元件定，0～kPa；流量范围：；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-05
1718 | HHL41QB501 | 锅炉角4燃尽风量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-05 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1719 | HJF70CF101 | 燃油供油流量 | 流量变送器 |  |  |  | 质量流量计,防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1720 | HJF80CF101 | 燃油回油流量 | 流量变送器 |  |  |  | 质量流量计,防爆型，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-08 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1721 | HFE10CF101 | 磨煤机A入口一次风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：8.67kPa，差压值待定；流量范围：0～30kg/s；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
1722 | HFE10QB501 | 磨煤机A入口一次风流量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 矩阵式，介质：风;刻度流量：t/h;最大流量:33.83m³/s , 正常流量：30.64m³/s,最小流量:t/h,工作压力：0.35Mpa,温度：310℃,管道尺寸：Φ1220x4, 管道材料：Q235-A,取样对数：1对,安装方式： |  |  |  | K0301-09
1723 | HFE20CF101 | 磨煤机B入口一次风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：8.67kPa，差压值待定；流量范围：0～30kg/s；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
1724 | HFE20QB501 | 磨煤机B入口一次风流量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 矩阵式，介质：风;刻度流量：t/h;最大流量:33.83m³/s , 正常流量：30.64m³/s,最小流量:t/h,工作压力：0.35Mpa,温度：310℃,管道尺寸：Φ1220x4, 管道材料：Q235-A,取样对数：1对,安装方式： |  |  |  | K0301-09
1725 | HFE30CF101 | 磨煤机C入口一次风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：8.67kPa，差压值待定；流量范围：0～30kg/s；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
1726 | HFE30QB501 | 磨煤机C入口一次风流量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 矩阵式，介质：风;刻度流量：t/h;最大流量:33.83m³/s , 正常流量：30.64m³/s,最小流量:t/h,工作压力：0.35Mpa,温度：310℃,管道尺寸：Φ1220x4, 管道材料：Q235-A,取样对数：1对,安装方式： |  |  |  | K0301-09
1727 | HFE40CF101 | 磨煤机D入口一次风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：8.67kPa，差压值待定；流量范围：0～30kg/s；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
1728 | HFE40QB501 | 磨煤机D入口一次风流量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 矩阵式，介质：风;刻度流量：t/h;最大流量:33.83m³/s , 正常流量：30.64m³/s,最小流量:t/h,工作压力：0.35Mpa,温度：310℃,管道尺寸：Φ1220x4, 管道材料：Q235-A,取样对数：1对,安装方式： |  |  |  | K0301-09
1729 | HFE50CF101 | 磨煤机E入口一次风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：8.67kPa，差压值待定；流量范围：0～30kg/s；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
1730 | HFE50QB501 | 磨煤机E入口一次风流量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 矩阵式，介质：风;刻度流量：t/h;最大流量:33.83m³/s , 正常流量：30.64m³/s,最小流量:t/h,工作压力：0.35Mpa,温度：310℃,管道尺寸：Φ1220x4, 管道材料：Q235-A,取样对数：1对,安装方式： |  |  |  | K0301-09
1731 | HFE60CF101 | 磨煤机F入口一次风量 | 流量变送器 |  |  |  | 静压：8.67kPa，差压值待定；流量范围：0～30kg/s；输出4～20mA DC，带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料：充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5；安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。 |  |  |  | K0301-09
1732 | HFE60QB501 | 磨煤机F入口一次风流量测量元件 | 流量元件 |  |  |  | 矩阵式，介质：风;刻度流量：t/h;最大流量:33.83m³/s , 正常流量：30.64m³/s,最小流量:t/h,工作压力：0.35Mpa,温度：310℃,管道尺寸：Φ1220x4, 管道材料：Q235-A,取样对数：1对,安装方式： |  |  |  | K0301-09
1733 | HLB30CF001 | #1送风机润滑油进油流量低 | 流量开关 |  |  |  | HFS2135-1S-0001-0020-7-B-0-000 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1734 | HLB40CF001 | #1送风机润滑油进油流量低 | 流量开关 |  |  |  | HFS2135-1S-0001-0020-7-B-0-000 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1735 | HLB10CF001 | #1一次风机润滑油进油流量低 | 流量开关 |  |  |  | HFS2135-1S-0001-0020-7-B-0-000 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1736 | HLB20CF001 | #2一次风机润滑油进油流量低 | 流量开关 |  |  |  | HFS2135-1S-0001-0020-7-B-0-000 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1737 | HNC10CF001 | #1引风机润滑油进油流量低 | 流量开关 |  |  |  | HFS2135-1S-0001-0020-7-B-0-000 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1738 | HNC20CF001 | #2引风机润滑油进油流量低 | 流量开关 |  |  |  | HFS2135-1S-0001-0020-7-B-0-000 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1739 | HNC10CF002 | #1引风机电机润滑油进油流量低 | 流量开关 |  |  |  | HFS2135-1S-0001-0020-7-B-0-000 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1740 | HNC20CF002 | #2引风机电机润滑油进油流量低 | 流量开关 |  |  |  | HFS2135-1S-0001-0020-7-B-0-000 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1741 | HJF70CF111 | 供油母管流量 | 流量变送器 |  |  |  | 质量流量计,详见厂家到货资料 |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1742 | HJF70CF112 | 回油母管流量 | 流量变送器 |  |  |  | 质量流量计,详见厂家到货资料 |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1743 | HJL71QB001 | A层角1油配风测速装置 | 速度传感器 |  |  |  | CNFS-1 |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1744 | HJL72QB001 | A层角2油配风测速装置 | 速度传感器 |  |  |  | CNFS-1 |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1745 | HJL73QB001 | A层角3油配风测速装置 | 速度传感器 |  |  |  | CNFS-1 |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1746 | HJL74QB001 | A层角4油配风测速装置 | 速度传感器 |  |  |  | CNFS-1 |  |  |  | K0317 |  |  |  |  | 南京创能电力科技开发有限公司成套供货
1747 | LCA90QB001 | 凝结水至烟气余热利用系统流量 | 流量元件 |  |  |  | 孔板,介质:凝结水; 刻度流量:t/h; 最大流量:850t/h; 正常流量:750t/h; 最小流量:0t/h; 设计压力:4MPa; 设计温度:100℃; 安装方式:水平; 管外径X壁厚:ф325x10; 管材:#20钢; 带2对正负法兰; 取样对数:1对. |  |  |  | K0318-02
1748 | LCA90CF101 |  | 差压变送器 |  |  |  | 差压值由孔板厂家提供; 工作压力:4MPa; 过程接口为内螺纹1/2"－14NPT带转换接头; 结构材料:充硅油; 过程接口316SS不锈钢; 导线管接口为M20X1.5; 安装支架为2"镀锌碳钢管; 带液晶显示
1749 | QEB88QB001 | 声波吹灰母管压力 | 流量元件 |  |  |  | 孔板,详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1750 | QEB88CF101 |  | 差压变送器 |  |  |  | Honeywell st700 | [8 empty] | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1751 | LBG75QB001 | 蒸汽吹灰母管流量 | 流量元件 |  |  |  | 详见厂家到货资料 |  |  |  | K0318-02 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1752 | LBG75CF101 |  | 差压变送器 |  |  |  | Honeywell st700 | [8 empty] | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1753 | HAG74CL101~103 | 汽水分离器贮水箱水位 | 差压变送器 |  |  |  | 测量范围:0～1800mm；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。设计温度445℃,压力29.6MPa |  |  |  | K0301-02
1754 | HAG76CL501 | 锅炉疏水扩容器水位 | 液位计 |  |  |  | 磁翻板液位计，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-02 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1755 | HAG76CL101 | 锅炉疏水扩容器水位 | 差压变送器 |  |  |  | 测量范围:0～800mm；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。设计温度350℃,压力1.2MPa |  |  |  | K0301-02
1756 | HAG77CL101 | 锅炉冷凝水箱水位 | 差压变送器 |  |  |  | 测量范围:0～800mm；输出4～20mA DC,带HART协议；过程接口为内螺纹1/2-14NPT带转换接头，结构材料:充硅油，过程接口316SS不锈钢；导线接口为M20x1.5,带安装支架为2"镀锌碳钢管；带液晶显示器。设计温度350℃,压力1.2MPa |  |  |  | K0301-02
1757 | HAG77CL501 | 锅炉冷凝水箱水位 | 液位计 |  |  |  | 磁翻板液位计，型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-02 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1758 | EUA10CL001 | 石子煤斗A料位 | 液位开关 |  |  |  | Z4-3602-101-BAO600-254-0.00，220VAC，分体型，带安装管座 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1759 | EUA20CL001 | 石子煤斗B料位 | 液位开关 |  |  |  | Z4-3602-101-BAO600-254-0.00，220VAC，分体型，带安装管座 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1760 | EUA30CL001 | 石子煤斗C料位 | 液位开关 |  |  |  | Z4-3602-101-BAO600-254-0.00，220VAC，分体型，带安装管座 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1761 | EUA40CL001 | 石子煤斗D料位 | 液位开关 |  |  |  | Z4-3602-101-BAO600-254-0.00，220VAC，分体型，带安装管座 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1762 | EUA50CL001 | 石子煤斗E料位 | 液位开关 |  |  |  | Z4-3602-101-BAO600-254-0.00，220VAC，分体型，带安装管座 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1763 | EUA60CL001 | 石子煤斗F料位 | 液位开关 |  |  |  | Z4-3602-101-BAO600-254-0.00，220VAC，分体型，带安装管座 |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1764 | HFV10CL511 | 磨煤机A液压油箱液位 | 液位计 |  |  |  | YWZ-250T,0~450mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1765 | HFV20CL511 | 磨煤机B液压油箱液位 | 液位计 |  |  |  | YWZ-250T,0~450mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1766 | HFV30CL511 | 磨煤机C液压油箱液位 | 液位计 |  |  |  | YWZ-250T,0~450mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1767 | HFV40CL511 | 磨煤机D液压油箱液位 | 液位计 |  |  |  | YWZ-250T,0~450mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1768 | HFV50CL511 | 磨煤机E液压油箱液位 | 液位计 |  |  |  | YWZ-250T,0~450mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1769 | HFV60CL511 | 磨煤机F液压油箱液位 | 液位计 |  |  |  | YWZ-250T,0~450mm |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1770 | HLB30CL001~002 | #1送风机润滑油箱液位低/低低 | 液位开关 |  |  |  | AN26-37.2/2/400/300/350 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1771 | HLB40CL001~002 | #2送风机润滑油箱液位低/低低 | 液位开关 |  |  |  | AN26-37.2/2/400/300/350 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1772 | HLB30CL501 | #1送风机润滑油箱液位 | 液位计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1773 | HLB40CL501 | #2送风机润滑油箱液位 | 液位计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-15 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1774 | HLB10CL001~002 | #1一次风机润滑油箱液位低/低低 | 液位开关 |  |  |  | AN26-37.2/2/400/300/350 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1775 | HLB20CL001~002 | #2一次风机润滑油箱液位低/低低 | 液位开关 |  |  |  | AN26-37.2/2/400/300/350 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1776 | HLB10CL501 | #1一次风机润滑油箱液位 | 液位计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1777 | HLB20CL501 | #2一次风机润滑油箱液位 | 液位计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-17 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1778 | HNC10CL001~002 | #1引风机润滑油箱液位低/低低 | 液位开关 |  |  |  | SSM.2.A5 B5.440.490.92.S1 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1779 | HNC20CL001~002 | #2引风机润滑油箱液位低/低低 | 液位开关 |  |  |  | SSM.2.A5 B5.440.490.92.S1 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1780 | HNC10CL501 | #1引风机润滑油箱液位 | 液位计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1781 | HNC20CL501 | #2引风机润滑油箱液位 | 液位计 |  |  |  | 型式规范详见供货商供货资料 |  |  |  | K0301-19 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1782 | HNA10CQ101~102 HNA20CQ101~102 | 烟道(脱硝前)烟气含氧量 | 氧量仪 |  |  |  | 0-10％，220VAC供电，4-20mADC输出，包括检测器、变送器、控制柜等，工作温度：400℃，插入深度：1000mm |  |  |  | K0301-05
1783 | HLD10CQ101 HLD20CQ101 | 烟道(空预器后)烟气含氧量 | 氧量仪 |  |  |  | 0-10％，220VAC供电，4-20mADC输出，包括检测器、变送器、控制柜等，工作温度：400℃，插入深度：1000mm |  |  |  | K0301-05
1784 | HDE10CM101 | #1低温省煤器湿度信号 | 湿度仪 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1785 | HDE20CM101 | #2低温省煤器湿度信号 | 湿度仪 |  |  |  | 详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1786 | HDE10CQ001 | #1低温省煤器感水仪探头1 | 液位变送器 |  |  |  | 感水仪探头,详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1787 | HDE10CQ002 | #1低温省煤器感水仪探头2 | 液位变送器 |  |  |  | 感水仪探头,详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1788 | HDE20CQ001 | #2低温省煤器感水仪探头1 | 液位变送器 |  |  |  | 感水仪探头,详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1789 | HDE20CQ002 | #2低温省煤器感水仪探头2 | 液位变送器 |  |  |  | 感水仪探头,详见厂家资料 |  |  |  | K0318-03 |  |  |  |  | 浙江菲达环保科技股份有限公司
1790 | HFC10CG001~006 | 磨煤机A磨辊升/降到位 | 行程开关 |  |  |  | HQA667386BD/99K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1791 | HFC20CG001~006 | 磨煤机B磨辊升/降到位 | 行程开关 |  |  |  | HQA667386BD/99K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1792 | HFC30CG001~006 | 磨煤机C磨辊升/降到位 | 行程开关 |  |  |  | HQA667386BD/99K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1793 | HFC40CG001~006 | 磨煤机D磨辊升/降到位 | 行程开关 |  |  |  | HQA667386BD/99K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1794 | HFC50CG001~006 | 磨煤机E磨辊升/降到位 | 行程开关 |  |  |  | HQA667386BD/99K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1795 | HFC60CG001~006 | 磨煤机F磨辊升/降到位 | 行程开关 |  |  |  | HQA667386BD/99K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-09 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1796 | HFV10CG011 | 磨煤机A液压油液动换向阀已打开 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1797 | HFV20CG011 | 磨煤机B液压油液动换向阀已打开 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1798 | HFV30CG011 | 磨煤机C液压油液动换向阀已打开 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1799 | HFV40CG011 | 磨煤机D液压油液动换向阀已打开 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1800 | HFV50CG011 | 磨煤机E液压油液动换向阀已打开 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1801 | HFV60CG011 | 磨煤机F液压油液动换向阀已打开 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1802 | HFV10CG012 | 磨煤机A液压油液动换向阀已关闭 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1803 | HFV20CG012 | 磨煤机B液压油液动换向阀已关闭 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1804 | HFV30CG012 | 磨煤机C液压油液动换向阀已关闭 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1805 | HFV40CG012 | 磨煤机D液压油液动换向阀已关闭 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1806 | HFV50CG012 | 磨煤机E液压油液动换向阀已关闭 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1807 | HFV60CG012 | 磨煤机F液压油液动换向阀已关闭 | 行程开关 |  |  |  | HQA667380BD/77K，二线，常开，AC220V |  |  |  | K0301-11 |  |  |  |  | 磨煤机厂供货
1808 | HLD10CG001~003 | #1空预器停转报警 | 速度传感器 |  |  |  | CBK103-0,转子停转组件 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1809 | HLD20CG001~003 | #2空预器停转报警 | 速度传感器 |  |  |  | CBK103-0,转子停转组件 |  |  |  | K0301-12 |  |  |  |  | 锅炉厂供货
1810 | HLB30CY101~102 | #1送风机轴承振动 | 振动传感器 |  |  |  | JK7000-06-00，M10*1.5，带6米屏蔽电缆 |  |  |  | K0301-14 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1811 | HLB40CY101~102 | #2送风机轴承振动 | 振动传感器 |  |  |  | JK7000-06-00，M10*1.5，带6米屏蔽电缆 |  |  |  | K0301-14 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1812 | HLB10CY101~102 | #1一次风机轴承振动 | 振动传感器 |  |  |  | JK7000-06-00，M10*1.5，带6米屏蔽电缆 |  |  |  | K0301-16 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1813 | HLB20CY101~102 | #2一次风机轴承振动 | 振动传感器 |  |  |  | JK7000-06-00，M10*1.5，带6米屏蔽电缆 |  |  |  | K0301-16 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1814 | HNC10CY101~102 | #1引风机轴承振动 | 振动传感器 |  |  |  | JK7000-06-00，M10*1.5，带6米屏蔽电缆 |  |  |  | K0301-18 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货
1815 | HNC20CY101~102 | #2引风机轴承振动 | 振动传感器 |  |  |  | JK7000-06-00，M10*1.5，带6米屏蔽电缆 |  |  |  | K0301-18 |  |  |  |  | 上海鼓风机厂供货