## AIO
序号 | 图号 | 测点编码 | 所属设备 | 测点名称 | I/O类型 | 信号类型 | 隔离 | 量程单位 | 量程下限 | 量程上限 | 备注 | 供电方 | 连接 系统 | LLL | LL | L | H | HH | HHH | 趋势
1 | K0301-01 | LAB50AA101AO |  | 锅炉主给水旁路气动调节阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
2 | K0301-01 | LAB50AA101GT |  | 锅炉主给水旁路气动调节阀位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
3 | K0301-01 | LAB50CP101 |  | 锅炉主给水压力1 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
4 | K0301-01 | LAB50CP102 |  | 锅炉主给水压力2 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
5 | K0301-01 | LAB50CT601 |  | 锅炉主给水温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | MCS
6 | K0301-01 | LAB50CT602 |  | 锅炉主给水温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | MCS
7 | K0301-01 | LAB50CF101 |  | 锅炉主给水流量1 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 1600 |  | DCS | MCS |  | √ | √ |  |  |  | √
8 | K0301-01 | LAB50CF102 |  | 锅炉主给水流量2 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 1600 |  | DCS | MCS |  | √ | √ |  |  |  | √
9 | K0301-01 | LAB50CF103 |  | 锅炉主给水流量3 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 1600 |  | DCS | MCS |  | √ | √ |  |  |  | √
10 | K0301-01 | LAB50CT603 |  | 锅炉主给水省煤器入口温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √ |  |  | √
11 | K0301-01 | LAB50CT604 |  | 锅炉主给水省煤器入口温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √ |  |  | √
12 | K0301-01 | HAC13CP101 |  | 省煤器出口压力1 | AI | 4~20mA | Y | MPa | 0 | 40 |  | CUS | DAS
13 | K0301-01 | HAC13CP102 |  | 省煤器出口压力2 | AI | 4~20mA | Y | MPa | 0 | 40 |  | CUS | DAS
14 | K0301-01 | HAC13CT601 |  | 省煤器出口温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
15 | K0301-01 | HAC13CT602 |  | 省煤器出口温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
16 | K0301-01 | HAC13CT603 |  | 省煤器出口温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
17 | K0301-01 | HAC13AA111AO |  | 溢流管路暖管气动调节阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
18 | K0301-01 | HAC13AA111GT |  | 溢流管路暖管气动调节阀位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
19 | K0301-01 | HAD20CP101 |  | 前水冷壁入口集箱压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | DAS |  |  | √
20 | K0301-01 | HAD40CP101 |  | 前水冷壁中间集箱压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | DAS |  |  | √
21 | K0301-01 | HAD50CT601 |  | 锅炉折焰角入口(左侧)温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √ | √ |  | √
22 | K0301-01 | HAD50CT602 |  | 锅炉折焰角入口(左侧)温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √ | √ |  | √
23 | K0301-01 | HAD50CT603 |  | 锅炉折焰角入口(左侧)温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √ | √ |  | √
24 | K0301-01 | HAD50CT604 |  | 锅炉折焰角入口(右侧)温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √ | √ |  | √
25 | K0301-01 | HAD50CT605 |  | 锅炉折焰角入口(右侧)温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √ | √ |  | √
26 | K0301-01 | HAD50CT606 |  | 锅炉折焰角入口(右侧)温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √ | √ |  | √
27 | K0301-01 | HAG01CT201 |  | 汽水分离器A内壁温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | DAS
28 | K0301-01 | HAG01CT202 |  | 汽水分离器B内壁温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | DAS
29 | K0301-01 | HAH11CP101 |  | 汽水分离器A出口蒸汽管道压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
30 | K0301-01 | HAH11CP102 |  | 汽水分离器B出口蒸汽管道压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
31 | K0301-01 | HAH11CT601 |  | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
32 | K0301-01 | HAH11CT602 |  | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
33 | K0301-01 | HAH11CT603 |  | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
34 | K0301-01 | HAH11CT604 |  | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
35 | K0301-01 | HAH11CT605 |  | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
36 | K0301-01 | HAH11CT606 |  | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 600 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
37 | K0301-02 | HAG74CL101 |  | 汽水分离器贮水箱水位1 | AI | 4~20mA |  | m | 0 | 12.5 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
38 | K0301-02 | HAG74CL102 |  | 汽水分离器贮水箱水位2 | AI | 4~20mA |  | m | 0 | 12.5 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
39 | K0301-02 | HAG74CL103 |  | 汽水分离器贮水箱水位3 | AI | 4~20mA |  | m | 0 | 12.5 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
40 | K0301-02 | HAG74CT201 |  | 汽水分离器贮水箱外壁温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
41 | K0301-02 | HAG74CT601 |  | 汽水分离器贮水箱内壁温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
42 | K0301-02 | HAG74CP101 |  | 汽水分离器贮水箱压力1 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | DAS
43 | K0301-02 | HAG74CP102 |  | 汽水分离器贮水箱压力2 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | DAS
44 | K0301-02 | HAG74CP103 |  | 汽水分离器贮水箱压力3 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | DAS
45 | K0301-02 | HAG76AA431AO |  | 贮水箱溢流管路1电动调节阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
46 | K0301-02 | HAG76AA431GT |  | 贮水箱溢流管路1电动调节阀位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
47 | K0301-02 | HAG76AA435AO |  | 贮水箱溢流管路2电动调节阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
48 | K0301-02 | HAG76AA435GT |  | 贮水箱溢流管路2电动调节阀位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
49 | K0301-02 | HAG76CL101 |  | 锅炉疏水扩容器水位 | AI | 4~20mA |  | m | 0 | 0.8 |  | DCS | DAS |  |  |  | √
50 | K0301-02 | HAG76CP101 |  | 锅炉疏水扩容器压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 2 |  | DCS | DAS
51 | K0301-02 | HAG76CT601 |  | 锅炉疏水扩容器疏水温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
52 | K0301-02 | HAG01CT601 |  | 锅炉疏水母管2温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS |  |  |  | √
53 | K0301-02 | HAG01CT602 |  | 锅炉疏水母管2温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS |  |  |  | √
54 | K0301-02 | HAG77CL101 |  | 锅炉冷凝水箱水位 | AI | 4~20mA |  | m | 0 | 2.1 |  | DCS | MCS
55 | K0301-02 | HAG77CT601 |  | 锅炉冷凝水箱温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
56 | K0301-02 | HAY01FA101 |  | #1启动疏水泵转速指令 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
57 | K0301-02 | HAY01FU101 |  | #1启动疏水泵转速反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
58 | K0301-02 | HAY01FU102 |  | #1启动疏水泵电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
59 | K0301-02 | HAY02FA101 |  | #2启动疏水泵转速指令 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
60 | K0301-02 | HAY02FU101 |  | #2启动疏水泵转速反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
61 | K0301-02 | HAY02FU102 |  | #2启动疏水泵电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
62 | K0301-02 | HAG77CT301 |  | #1启动疏水泵轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
63 | K0301-02 | HAG77CT302 |  | #1启动疏水泵轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
64 | K0301-02 | HAG77CT311 |  | #1启动疏水泵电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
65 | K0301-02 | HAG77CT312 |  | #1启动疏水泵电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
66 | K0301-02 | HAG77CT313 |  | #1启动疏水泵电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
67 | K0301-02 | HAG77CT314 |  | #1启动疏水泵电机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
68 | K0301-02 | HAG77CT315 |  | #1启动疏水泵电机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
69 | K0301-02 | HAG77CT321 |  | #2启动疏水泵轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
70 | K0301-02 | HAG77CT322 |  | #2启动疏水泵轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
71 | K0301-02 | HAG77CT331 |  | #2启动疏水泵电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
72 | K0301-02 | HAG77CT332 |  | #2启动疏水泵电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
73 | K0301-02 | HAG77CT333 |  | #2启动疏水泵电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
74 | K0301-02 | HAG77CT334 |  | #2启动疏水泵电机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
75 | K0301-02 | HAG77CT335 |  | #2启动疏水泵电机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
76 | K0301-03 | HAH34CT601 |  | 低温过热器出口左侧蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
77 | K0301-03 | HAH34CT602 |  | 低温过热器出口左侧蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
78 | K0301-03 | HAH34CT603 |  | 低温过热器出口左侧蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
79 | K0301-03 | HAH34CT604 |  | 低温过热器出口右侧蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
80 | K0301-03 | HAH34CT605 |  | 低温过热器出口右侧蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
81 | K0301-03 | HAH34CT606 |  | 低温过热器出口右侧蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
82 | K0301-03 | HAH34CT607 |  | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
83 | K0301-03 | HAH34CT608 |  | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
84 | K0301-03 | HAH34CT609 |  | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
85 | K0301-03 | HAH34CT610 |  | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
86 | K0301-03 | HAH34CT611 |  | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
87 | K0301-03 | HAH34CT612 |  | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
88 | K0301-03 | HAH38CT601 |  | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
89 | K0301-03 | HAH38CT602 |  | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
90 | K0301-03 | HAH38CT603 |  | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
91 | K0301-03 | HAH38CT604 |  | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
92 | K0301-03 | HAH38CT605 |  | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
93 | K0301-03 | HAH38CT606 |  | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
94 | K0301-03 | HAH39CT601 |  | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
95 | K0301-03 | HAH39CT602 |  | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
96 | K0301-03 | HAH39CT603 |  | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
97 | K0301-03 | HAH39CT604 |  | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
98 | K0301-03 | HAH39CT605 |  | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
99 | K0301-03 | HAH39CT606 |  | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
100 | K0301-03 | LBA01CP101 |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力1 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
101 | K0301-03 | LBA01CP102 |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力2 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
102 | K0301-03 | LBA02CP101 |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力1 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
103 | K0301-03 | LBA02CP102 |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力2 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 40 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
104 | K0301-03 | LBA01CT601 |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
105 | K0301-03 | LBA01CT602 |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
106 | K0301-03 | LBA01CT603 |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
107 | K0301-03 | LBA02CT601 |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
108 | K0301-03 | LBA02CT602 |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
109 | K0301-03 | LBA02CT603 |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
110 | K0301-03 | LAE11CF101 |  | 过热器一级减温器(左侧)减温水流量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 50 |  | DCS | MCS
111 | K0301-03 | LAE11CF102 |  | 过热器一级减温器(右侧)减温水流量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 50 |  | DCS | MCS
112 | K0301-03 | LAE12CF101 |  | 过热器二级减温器(左侧)减温水流量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 50 |  | DCS | MCS
113 | K0301-03 | LAE12CF102 |  | 过热器二级减温器(右侧)减温水流量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 50 |  | DCS | MCS
114 | K0301-03 | LAE11AA101AO |  | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动调节阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
115 | K0301-03 | LAE11AA101GT |  | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动调节阀位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
116 | K0301-03 | LAE11AA102AO |  | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动调节阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
117 | K0301-03 | LAE11AA102GT |  | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动调节阀位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
118 | K0301-03 | LAE12AA101AO |  | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动调节阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
119 | K0301-03 | LAE12AA101GT |  | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动调节阀位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
120 | K0301-03 | LAE12AA102AO |  | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动调节阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
121 | K0301-03 | LAE12AA102GT |  | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动调节阀位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
122 | K0301-04 | LBC11CP101 |  | 再热冷段(左侧)蒸汽压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 6.5 |  | DCS | DAS
123 | K0301-04 | LBC11CT601 |  | 再热冷段(左侧)蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 450 |  | DCS | DAS
124 | K0301-04 | LBC11CT602 |  | 再热冷段(左侧)蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 450 |  | DCS | DAS
125 | K0301-04 | LBC12CP101 |  | 再热冷段(右侧)蒸汽压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 6.5 |  | DCS | DAS
126 | K0301-04 | LBC12CT601 |  | 再热冷段(右侧)蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 450 |  | DCS | DAS
127 | K0301-04 | LBC12CT602 |  | 再热冷段(右侧)蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 450 |  | DCS | DAS
128 | K0301-04 | HAJ21CT601 |  | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
129 | K0301-04 | HAJ21CT602 |  | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
130 | K0301-04 | HAJ21CT603 |  | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
131 | K0301-04 | HAJ21CT604 |  | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
132 | K0301-04 | HAJ21CT605 |  | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
133 | K0301-04 | HAJ21CT606 |  | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | DAS
134 | K0301-04 | HAJ21CT607 |  | 喷水减温器(左侧)后再热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
135 | K0301-04 | HAJ21CT608 |  | 喷水减温器(左侧)后再热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
136 | K0301-04 | HAJ21CT609 |  | 喷水减温器(右侧)后再热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
137 | K0301-04 | HAJ21CT610 |  | 喷水减温器(右侧)后再热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 650 |  | DCS | MCS |  |  |  | √
138 | K0301-04 | LBB01CP101 |  | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 6.5 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ |  |  | √
139 | K0301-04 | LBB01CT601 |  | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 800 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
140 | K0301-04 | LBB01CT602 |  | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 800 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
141 | K0301-04 | LBB01CT603 |  | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 800 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
142 | K0301-04 | LBB02CP101 |  | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 6.5 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ |  |  | √
143 | K0301-04 | LBB02CT601 |  | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
144 | K0301-04 | LBB02CT602 |  | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
145 | K0301-04 | LBB02CT603 |  | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 750 |  | DCS | MCS |  |  |  | √ |  |  | √
146 | K0301-04 | LAF40CP101 |  | 锅炉再热器喷水减温水总管压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 16 |  | DCS | DAS
147 | K0301-04 | LAF41AA101AO |  | 再热器左侧减温水气动调节阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
148 | K0301-04 | LAF41AA101GT |  | 再热器左侧减温水气动调节阀位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
149 | K0301-04 | LAF41CF101 |  | 再热器左侧减温水流量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 50 |  | DCS | MCS
150 | K0301-04 | LAF42AA101AO |  | 再热器右侧减温水气动调节阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
151 | K0301-04 | LAF42AA101GT |  | 再热器右侧减温水气动调节阀位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
152 | K0301-04 | LAF42CF101 |  | 再热器右侧减温水流量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 50 |  | DCS | MCS
153 | K0301-05 | HLA11CP101 |  | #1一次风机出口风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | DAS
154 | K0301-05 | HLA11CT301 |  | #1一次风机出口风温度 | AI | RTD |  | ℃ | -50 | 100 |  | DCS | DAS | [6 empty] | √
155 | K0301-05 | HLA11CT302 |  | #1一次风暖风器出口一次风温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
156 | K0301-05 | HLA21CP101 |  | #2一次风机出口风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | DAS
157 | K0301-05 | HLA21CT301 |  | #2一次风机出口风温度 | AI | RTD |  | ℃ | -50 | 100 |  | DCS | DAS | [6 empty] | √
158 | K0301-05 | HLA21CT302 |  | #2一次风暖风器出口一次风温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
159 | K0301-05 | HLA31CP101 |  | #1送风机出口风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 6 |  | DCS | DAS
160 | K0301-05 | HLA31CT301 |  | #1送风机出口风温度 | AI | RTD |  | ℃ | -50 | 100 |  | DCS | DAS | [6 empty] | √
161 | K0301-05 | HLA31CT302 |  | #1二次风暖风器出口二次风温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
162 | K0301-05 | HLA41CP101 |  | #2送风机出口风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 6 |  | DCS | DAS
163 | K0301-05 | HLA41CT301 |  | #2送风机出口风温度 | AI | RTD |  | ℃ | -50 | 100 |  | DCS | DAS | [6 empty] | √
164 | K0301-05 | HLA41CT302 |  | #2二次风暖风器出口二次风温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
165 | K0301-05 | HLA50CP101 |  | #1空气预热器出口热一次风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | DAS
166 | K0301-05 | HLA50CT601 |  | #1空气预热器出口热一次风温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
167 | K0301-05 | HLA60CP101 |  | #2空气预热器出口热一次风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | DAS
168 | K0301-05 | HLA60CT601 |  | #2空气预热器出口热一次风温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
169 | K0301-05 | HLA70AA101aAO |  | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板1控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
170 | K0301-05 | HLA70AA101aGT |  | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板1位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
171 | K0301-05 | HLA70AA101bAO |  | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板2控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
172 | K0301-05 | HLA70AA101bGT |  | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板2位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
173 | K0301-05 | HLA70CF101 |  | 锅炉左侧热二次风总风量1 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 600 |  | DCS | MCS |  |  | √ |  |  |  | √
174 | K0301-05 | HLA70CF102 |  | 锅炉左侧热二次风总风量2 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 600 |  | DCS | MCS |  |  | √ |  |  |  | √
175 | K0301-05 | HLA70CF103 |  | 锅炉左侧热二次风总风量3 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 600 |  | DCS | MCS |  |  | √ |  |  |  | √
176 | K0301-05 | HLA70CP101 |  | 锅炉左侧热二次风总风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
177 | K0301-05 | HLA70CT601 |  | 锅炉左侧热二次风总风温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 450 |  | DCS | MCS
178 | K0301-05 | HLA70CT602 |  | 锅炉左侧热二次风总风温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 450 |  | DCS | MCS
179 | K0301-05 | HLA70CT603 |  | 锅炉左侧热二次风总风温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 450 |  | DCS | MCS
180 | K0301-05 | HLA80AA101aAO |  | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板1控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
181 | K0301-05 | HLA80AA101aGT |  | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板1位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
182 | K0301-05 | HLA80AA101bAO |  | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板2控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
183 | K0301-05 | HLA80AA101bGT |  | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板2位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
184 | K0301-05 | HHL11AA113AO |  | 锅炉角1燃尽风总风调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
185 | K0301-05 | HHL11AA113GT |  | 锅炉角1燃尽风总风调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
186 | K0301-05 | HHL21AA113AO |  | 锅炉角2燃尽风总风调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
187 | K0301-05 | HHL21AA113GT |  | 锅炉角2燃尽风总风调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
188 | K0301-05 | HHL31AA113AO |  | 锅炉角3燃尽风总风调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
189 | K0301-05 | HHL31AA113GT |  | 锅炉角3燃尽风总风调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
190 | K0301-05 | HHL41AA113AO |  | 锅炉角4燃尽风总风调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
191 | K0301-05 | HHL41AA113GT |  | 锅炉角4燃尽风总风调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
192 | K0301-05 | HLA80CF101 |  | 锅炉右侧热二次风总风量1 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 600 |  | DCS | MCS |  |  | √ |  |  |  | √
193 | K0301-05 | HLA80CF102 |  | 锅炉右侧热二次风总风量2 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 600 |  | DCS | MCS |  |  | √ |  |  |  | √
194 | K0301-05 | HLA80CF103 |  | 锅炉右侧热二次风总风量3 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 | 600 |  | DCS | MCS |  |  | √ |  |  |  | √
195 | K0301-05 | HLA80CP101 |  | 锅炉右侧热二次风总风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
196 | K0301-05 | HLA80CT601 |  | 锅炉右侧热二次风总风温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 450 |  | DCS | MCS
197 | K0301-05 | HLA80CT602 |  | 锅炉右侧热二次风总风温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 450 |  | DCS | MCS
198 | K0301-05 | HLA80CT603 |  | 锅炉右侧热二次风总风温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 450 |  | DCS | MCS
199 | K0301-05 | HLA90CP101 |  | 热一次风总风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | MCS |  |  | √ |  |  |  | √
200 | K0301-05 | HLA90CP102 |  | 热一次风总风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | MCS |  |  | √ |  |  |  | √
201 | K0301-05 | HLA90CT601 |  | 热一次风总风温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
202 | K0301-05 | HHL11CF101 |  | 锅炉角1燃尽风总风量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 |  |  | DCS | MCS
203 | K0301-05 | HHL11CF102 |  | 锅炉角1燃尽风总风量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 |  |  | DCS | MCS
204 | K0301-05 | HHL11CP101 |  | 锅炉角1二次风风箱入口压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
205 | K0301-05 | HHL11CP102 |  | 锅炉角1燃尽风风箱入口压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
206 | K0301-05 | HHL21CF101 |  | 锅炉角2燃尽风总风量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 |  |  | DCS | MCS
207 | K0301-05 | HHL21CF102 |  | 锅炉角2燃尽风总风量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 |  |  | DCS | MCS
208 | K0301-05 | HHL21CP101 |  | 锅炉角2二次风风箱入口压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
209 | K0301-05 | HHL21CP102 |  | 锅炉角2燃尽风风箱入口压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
210 | K0301-05 | HHL31CF101 |  | 锅炉角3燃尽风总风量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 |  |  | DCS | MCS
211 | K0301-05 | HHL31CF102 |  | 锅炉角3燃尽风总风量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 |  |  | DCS | MCS
212 | K0301-05 | HHL31CP101 |  | 锅炉角3二次风风箱入口压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
213 | K0301-05 | HHL31CP102 |  | 锅炉角3燃尽风风箱入口压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
214 | K0301-05 | HHL41CF101 |  | 锅炉角4燃尽风总风量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 |  |  | DCS | MCS
215 | K0301-05 | HHL41CF102 |  | 锅炉角4燃尽风总风量 | AI | 4~20mA |  | t/h | 0 |  |  | DCS | MCS
216 | K0301-05 | HHL41CP101 |  | 锅炉角4二次风风箱入口压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
217 | K0301-05 | HHL41CP102 |  | 锅炉角4燃尽风风箱入口压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
218 | K0301-05 | HBK10CP101 |  | 炉膛左侧压力1 | AI | 4~20mA |  | Pa | -1000 | +1000 |  | DCS | MCS
219 | K0301-05 | HBK10CP102 |  | 炉膛左侧压力2 | AI | 4~20mA |  | Pa | -1000 | +1000 |  | DCS | MCS
220 | K0301-05 | HBK20CP101 |  | 炉膛右侧压力1 | AI | 4~20mA |  | Pa | -1000 | +1000 |  | DCS | MCS
221 | K0301-05 | HBK20CP102 |  | 炉膛右侧压力2 | AI | 4~20mA |  | kPa | -10 | +10 |  | DCS | DAS | [6 empty] | √
222 | K0301-05 | HBK10DP101 |  | 炉膛与风箱差压1 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | MCS |  |  | √
223 | K0301-05 | HBK20DP101 |  | 炉膛与风箱差压2 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | MCS |  |  | √
224 | K0301-05 | HBK20DP102 |  | 炉膛与风箱差压3 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | MCS |  |  | √
225 | K0301-05 | HBK10DP111 |  | 炉膛/一次风道差压1 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | DAS |  |  | √
226 | K0301-05 | HBK20DP111 |  | 炉膛/一次风道差压2 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | DAS |  |  | √
227 | K0301-05 | HFW10AA101AO |  | #1密封风机入口调节风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
228 | K0301-05 | HFW10AA101GT |  | #1密封风机入口调节风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
229 | K0301-05 | HFW10DP101 |  | #1密封风机入口滤网差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 2 | 0.6kPa | DCS | DAS |  |  |  | √
230 | K0301-05 | HFW10CT301 |  | #1密封风机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
231 | K0301-05 | HFW10CT302 |  | #1密封风机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
232 | K0301-05 | HFW10CT311 |  | #1密封风机电机绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
233 | K0301-05 | HFW10CT312 |  | #1密封风机电机绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
234 | K0301-05 | HFW10CT313 |  | #1密封风机电机绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
235 | K0301-05 | HFW10CT314 |  | #1密封风机电机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
236 | K0301-05 | HFW10CT315 |  | #1密封风机电机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
237 | K0301-05 | HFW20AA101AO |  | #2密封风机入口调节风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
238 | K0301-05 | HFW20AA101GT |  | #2密封风机入口调节风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
239 | K0301-05 | HFW20DP101 |  | #2密封风机入口滤网差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 2 | 0.6kPa | DCS | DAS |  |  |  | √
240 | K0301-05 | HFW20CT301 |  | #2密封风机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
241 | K0301-05 | HFW20CT302 |  | #2密封风机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
242 | K0301-05 | HFW20CT311 |  | #2密封风机电机绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
243 | K0301-05 | HFW20CT312 |  | #2密封风机电机绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
244 | K0301-05 | HFW20CT313 |  | #2密封风机电机绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
245 | K0301-05 | HFW20CT314 |  | #2密封风机电机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
246 | K0301-05 | HFW20CT315 |  | #2密封风机电机轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
247 | K0301-05 | HFW30CP101 |  | 密封风机出口母管压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 30 |  | DCS | DAS
248 | K0301-05 | HNA10AA101aAO |  | 再热蒸汽温度调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
249 | K0301-05 | HNA10AA101aGT |  | 再热蒸汽温度调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
250 | K0301-05 | HNA10AA101bAO |  | 再热蒸汽温度调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
251 | K0301-05 | HNA10AA101bGT |  | 再热蒸汽温度调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
252 | K0301-05 | HNA10AA101cAO |  | 再热蒸汽温度调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
253 | K0301-05 | HNA10AA101cGT |  | 再热蒸汽温度调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
254 | K0301-05 | HNA10AA101dAO |  | 再热蒸汽温度调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
255 | K0301-05 | HNA10AA101dGT |  | 再热蒸汽温度调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
256 | K0301-05 | HNA10AA111aAO |  | 过热器烟道调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
257 | K0301-05 | HNA10AA111aGT |  | 过热器烟道调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
258 | K0301-05 | HNA10AA111bAO |  | 过热器烟道调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
259 | K0301-05 | HNA10AA111bGT |  | 过热器烟道调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
260 | K0301-05 | HNA10AA111cAO |  | 过热器烟道调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
261 | K0301-05 | HNA10AA111cGT |  | 过热器烟道调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
262 | K0301-05 | HNA10AA111dAO |  | 过热器烟道调节挡板控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
263 | K0301-05 | HNA10AA111dGT |  | 过热器烟道调节挡板位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
264 | K0301-05 | HNA10CQ101 |  | 左侧烟道(脱销前)烟气含氧量1 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 10 |  | CUS | MCS |  |  | √ | √ |  |  | √
265 | K0301-05 | HNA10CQ102 |  | 左侧烟道(脱销前)烟气含氧量2 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 10 |  | CUS | MCS |  |  | √ | √ |  |  | √
266 | K0301-05 | HNA20CQ101 |  | 右侧烟道(脱销前)烟气含氧量1 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 10 |  | CUS | MCS |  |  | √ | √ |  |  | √
267 | K0301-05 | HNA20CQ102 |  | 右侧烟道(脱销前)烟气含氧量2 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 10 |  | CUS | MCS |  |  | √ | √ |  |  | √
268 | K0301-05 | HLD10CQ101 |  | 左侧烟道(空预器后)烟气含氧量 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 10 |  | CUS | DAS |  |  |  | √ |  |  | √
269 | K0301-05 | HLD20CQ101 |  | 右侧烟道(空预器后)烟气含氧量 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 10 |  | CUS | DAS |  |  |  | √ |  |  | √
270 | K0301-05 | HNA10CP121 |  | #1空气预热器前烟气压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | -7 | 0 |  | DCS | DAS
271 | K0301-05 | HNA20CP121 |  | #2空气预热器前烟气压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | -7 | 0 |  | DCS | DAS
272 | K0301-05 | HNA10CT621 |  | #1空气预热器前烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
273 | K0301-05 | HNA20CT621 |  | #2空气预热器前烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
274 | K0301-05 | HLD10CP131 |  | #1空气预热器出口烟气压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | -7 | 0 |  | DCS | DAS
275 | K0301-05 | HLD10CP132 |  | #1空气预热器出口烟气压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | -7 | 0 |  | DCS | DAS
276 | K0301-05 | HLD10CT331 |  | #1空气预热器出口烟气温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
277 | K0301-05 | HLD10CT332 |  | #1空气预热器出口烟气温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
278 | K0301-05 | HLD20CP131 |  | #2空气预热器出口烟气压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | -7 | 0 |  | DCS | DAS
279 | K0301-05 | HLD20CP132 |  | #2空气预热器出口烟气压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | -7 | 0 |  | DCS | DAS
280 | K0301-05 | HLD20CT331 |  | #2空气预热器出口烟气温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
281 | K0301-05 | HLD20CT332 |  | #2空气预热器出口烟气温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | MCS | [6 empty] | √
282 | K0301-05 | HNA30CP101 | HNC10AN001 | #1引风机入口烟气压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | -10 | 0 |  | DCS | DAS
283 | K0301-05 | HNA50CP101 | HNC10AN001 | #1引风机出口烟气压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
284 | K0301-05 | HNA50CT301 | HNC10AN001 | #1引风机出口烟气温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS | [6 empty] | √
285 | K0301-05 | HNA40CP101 | HNC20AN001 | #2引风机入口烟气压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | -10 | 0 |  | DCS | DAS
286 | K0301-05 | HNA60CP101 | HNC20AN001 | #2引风机出口烟气压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS
287 | K0301-05 | HNA60CT301 | HNC20AN001 | #2引风机出口烟气温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS | [6 empty] | √
288 | K0301-06 | HNA10CP101 |  | 末级过热器出口左侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
289 | K0301-06 | HNA10CP102 |  | 末级再热器出口左侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
290 | K0301-06 | HNA10CP103 |  | 水平低温再热器入口左侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
291 | K0301-06 | HNA10CP104 |  | 水平低温再热器出口左侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
292 | K0301-06 | HNA10CP105 |  | 水平低温过热器入口左侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
293 | K0301-06 | HNA10CP106 |  | 水平低温过热器出口左侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
294 | K0301-06 | HNA10CP107 |  | 省煤器出口左侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
295 | K0301-06 | HNA10CP108 |  | 烟道调节挡板后左侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
296 | K0301-06 | HNA20CP101 |  | 末级过热器出口右侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
297 | K0301-06 | HNA20CP102 |  | 末级再热器出口右侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
298 | K0301-06 | HNA20CP103 |  | 水平低温再热器入口右侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
299 | K0301-06 | HNA20CP104 |  | 水平低温再热器出口右侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
300 | K0301-06 | HNA20CP105 |  | 水平低温过热器入口右侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
301 | K0301-06 | HNA20CP106 |  | 水平低温过热器出口右侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
302 | K0301-06 | HNA20CP107 |  | 省煤器出口右侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
303 | K0301-06 | HNA20CP108 |  | 烟道调节挡板后右侧烟气压力 | AI | 4~20mA |  | Pa | -5 | 0 |  | DCS | DAS
304 | K0301-06 | HNA10CT601 |  | 末级过热器出口左侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 900 |  | DCS | DAS
305 | K0301-06 | HNA10CT602 |  | 末级再热器出口左侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 900 |  | DCS | DAS
306 | K0301-06 | HNA10CT603 |  | 水平低温再热器入口左侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 900 |  | DCS | DAS
307 | K0301-06 | HNA10CT604 |  | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 800 |  | DCS | DAS
308 | K0301-06 | HNA10CT605 |  | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 700 |  | DCS | DAS
309 | K0301-06 | HNA10CT606 |  | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 700 |  | DCS | DAS
310 | K0301-06 | HNA10CT607 |  | 水平低温再热器出口左侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
311 | K0301-06 | HNA10CT608 |  | 水平低温过热器入口左侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 900 |  | DCS | DAS
312 | K0301-06 | HNA10CT609 |  | 水平低温过热器上部管组出口左侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 900 |  | DCS | DAS
313 | K0301-06 | HNA10CT610 |  | 水平低温过热器出口左侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 700 |  | DCS | DAS
314 | K0301-06 | HNA10CT611 |  | 省煤器出口左侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
315 | K0301-06 | HNA20CT601 |  | 末级过热器出口右侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 900 |  | DCS | DAS
316 | K0301-06 | HNA20CT602 |  | 末级再热器出口右侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 900 |  | DCS | DAS
317 | K0301-06 | HNA20CT603 |  | 水平低温再热器入口右侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 900 |  | DCS | DAS
318 | K0301-06 | HNA20CT604 |  | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度1 | AI | K |  | ℃ | 0 | 800 |  | DCS | DAS
319 | K0301-06 | HNA20CT605 |  | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度2 | AI | K |  | ℃ | 0 | 700 |  | DCS | DAS
320 | K0301-06 | HNA20CT606 |  | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度3 | AI | K |  | ℃ | 0 | 700 |  | DCS | DAS
321 | K0301-06 | HNA20CT607 |  | 水平低温再热器出口右侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
322 | K0301-06 | HNA20CT608 |  | 水平低温过热器入口右侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 900 |  | DCS | DAS
323 | K0301-06 | HNA20CT609 |  | 水平低温过热器上部管组出口右侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 900 |  | DCS | DAS
324 | K0301-06 | HNA20CT610 |  | 水平低温过热器出口右侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 700 |  | DCS | DAS
325 | K0301-06 | HNA20CT611 |  | 省煤器出口右侧烟气温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | DAS
326 | K0301-06 | CDB17FU101 |  | 炉膛左侧烟温探针温度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | DAS
327 | K0301-06 | CDB17FU102 |  | 炉膛左侧烟温探针位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | DAS
328 | K0301-06 | CDB18FU101 |  | 炉膛右侧烟温探针温度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | DAS
329 | K0301-06 | CDB18FU102 |  | 炉膛右侧烟温探针位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | DAS
330 | K0301-07 | HLS30CP101 |  | 火检冷却风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 10 |  | DCS | FSSS |  |  | √
331 | K0301-07 | HHA11CB111 |  | A层角1煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
332 | K0301-07 | HHA11CB121 |  | B层角1煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
333 | K0301-07 | HHA11CB131 |  | C层角1煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
334 | K0301-07 | HHA11CB141 |  | D层角1煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
335 | K0301-07 | HHA11CB151 |  | E层角1煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
336 | K0301-07 | HHA11CB161 |  | F层角1煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
337 | K0301-07 | HJA11CB111 |  | BC层角1油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
338 | K0301-07 | HJA11CB121 |  | CD层角1油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
339 | K0301-07 | HJA11CB131 |  | EF层角1油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
340 | K0301-07 | HHA21CB111 |  | A层角2煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
341 | K0301-07 | HHA21CB121 |  | B层角2煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
342 | K0301-07 | HHA21CB131 |  | C层角2煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
343 | K0301-07 | HHA21CB141 |  | D层角2煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
344 | K0301-07 | HHA21CB151 |  | E层角2煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
345 | K0301-07 | HHA21CB161 |  | F层角2煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
346 | K0301-07 | HJA21CB111 |  | BC层角2油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
347 | K0301-07 | HJA21CB121 |  | CD层角2油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
348 | K0301-07 | HJA21CB131 |  | EF层角2油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
349 | K0301-07 | HHA31CB111 |  | A层角3煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
350 | K0301-07 | HHA31CB121 |  | B层角3煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
351 | K0301-07 | HHA31CB131 |  | C层角3煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
352 | K0301-07 | HHA31CB141 |  | D层角3煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
353 | K0301-07 | HHA31CB151 |  | E层角3煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
354 | K0301-07 | HHA31CB161 |  | F层角3煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
355 | K0301-07 | HJA31CB111 |  | BC层角3油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
356 | K0301-07 | HJA31CB121 |  | CD层角3油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
357 | K0301-07 | HJA31CB131 |  | EF层角3油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
358 | K0301-07 | HHA41CB111 |  | A层角4煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
359 | K0301-07 | HHA41CB121 |  | B层角4煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
360 | K0301-07 | HHA41CB131 |  | C层角4煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
361 | K0301-07 | HHA41CB141 |  | D层角4煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
362 | K0301-07 | HHA41CB151 |  | E层角4煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
363 | K0301-07 | HHA41CB161 |  | F层角4煤粉燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
364 | K0301-07 | HJA41CB111 |  | BC层角4油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
365 | K0301-07 | HJA41CB121 |  | CD层角4油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
366 | K0301-07 | HJA41CB131 |  | EF层角4油燃烧器火焰强度 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
367 | K0301-07 | HHL11AA101AO |  | AA层角1二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
368 | K0301-07 | HHL11AA101GT |  | AA层角1二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
369 | K0301-07 | HHL11AA102AO |  | A层角1微油/煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
370 | K0301-07 | HHL11AA102GT |  | A层角1微油/煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
371 | K0301-07 | HHL11AA103AO |  | AB1层角1二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
372 | K0301-07 | HHL11AA103GT |  | AB1层角1二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
373 | K0301-07 | HHL11AA104AO |  | AB2层角1二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
374 | K0301-07 | HHL11AA104GT |  | AB2层角1二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
375 | K0301-07 | HHL11AA105AO |  | B层角1煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
376 | K0301-07 | HHL11AA105GT |  | B层角1煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
377 | K0301-07 | HHL11AA121AO |  | BC层角1油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
378 | K0301-07 | HHL11AA121GT |  | BC层角1油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
379 | K0301-07 | HHL11AA106AO |  | C层角1煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
380 | K0301-07 | HHL11AA106GT |  | C层角1煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
381 | K0301-07 | HHL11AA122AO |  | CD层角1油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
382 | K0301-07 | HHL11AA122GT |  | CD层角1油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
383 | K0301-07 | HHL11AA107AO |  | D层角1煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
384 | K0301-07 | HHL11AA107GT |  | D层角1煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
385 | K0301-07 | HHL11AA108AO |  | DE1层角1二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
386 | K0301-07 | HHL11AA108GT |  | DE1层角1二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
387 | K0301-07 | HHL11AA109AO |  | DE2层角1二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
388 | K0301-07 | HHL11AA109GT |  | DE2层角1二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
389 | K0301-07 | HHL11AA110AO |  | E层角1煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
390 | K0301-07 | HHL11AA110GT |  | E层角1煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
391 | K0301-07 | HHL11AA123AO |  | EF层角1油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
392 | K0301-07 | HHL11AA123GT |  | EF层角1油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
393 | K0301-07 | HHL11AA111AO |  | F层角1煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
394 | K0301-07 | HHL11AA111GT |  | F层角1煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
395 | K0301-07 | HHL11AA112AO |  | FF层角1二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
396 | K0301-07 | HHL11AA112GT |  | FF层角1二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
397 | K0301-07 | HHL11AA114AO |  | LA层角1燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
398 | K0301-07 | HHL11AA114GT |  | LA层角1燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
399 | K0301-07 | HHL11AA115AO |  | LB层角1燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
400 | K0301-07 | HHL11AA115GT |  | LB层角1燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
401 | K0301-07 | HHL11AA116AO |  | UA层角1燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
402 | K0301-07 | HHL11AA116GT |  | UA层角1燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
403 | K0301-07 | HHL11AA117AO |  | UB层角1燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
404 | K0301-07 | HHL11AA117GT |  | UB层角1燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
405 | K0301-07 | HHL21AA101AO |  | AA层角2二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
406 | K0301-07 | HHL21AA101GT |  | AA层角2二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
407 | K0301-07 | HHL21AA102AO |  | A层角2微油/煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
408 | K0301-07 | HHL21AA102GT |  | A层角2微油/煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
409 | K0301-07 | HHL21AA103AO |  | AB1层角2二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
410 | K0301-07 | HHL21AA103GT |  | AB1层角2二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
411 | K0301-07 | HHL21AA104AO |  | AB2层角2二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
412 | K0301-07 | HHL21AA104GT |  | AB2层角2二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
413 | K0301-07 | HHL21AA105AO |  | B层角2煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
414 | K0301-07 | HHL21AA105GT |  | B层角2煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
415 | K0301-07 | HHL21AA121AO |  | BC层角2油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
416 | K0301-07 | HHL21AA121GT |  | BC层角2油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
417 | K0301-07 | HHL21AA106AO |  | C层角2煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
418 | K0301-07 | HHL21AA106GT |  | C层角2煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
419 | K0301-07 | HHL21AA122AO |  | CD层角2油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
420 | K0301-07 | HHL21AA122GT |  | CD层角2油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
421 | K0301-07 | HHL21AA107AO |  | D层角2煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
422 | K0301-07 | HHL21AA107GT |  | D层角2煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
423 | K0301-07 | HHL21AA108AO |  | DE1层角2二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
424 | K0301-07 | HHL21AA108GT |  | DE1层角2二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
425 | K0301-07 | HHL21AA109AO |  | DE2层角2二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
426 | K0301-07 | HHL21AA109GT |  | DE2层角2二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
427 | K0301-07 | HHL21AA110AO |  | E层角2煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
428 | K0301-07 | HHL21AA110GT |  | E层角2煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
429 | K0301-07 | HHL21AA123AO |  | EF层角2油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
430 | K0301-07 | HHL21AA123GT |  | EF层角2油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
431 | K0301-07 | HHL21AA111AO |  | F层角2煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
432 | K0301-07 | HHL21AA111GT |  | F层角2煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
433 | K0301-07 | HHL21AA112AO |  | FF层角2二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
434 | K0301-07 | HHL21AA112GT |  | FF层角2二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
435 | K0301-07 | HHL21AA114AO |  | LA层角2燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
436 | K0301-07 | HHL21AA114GT |  | LA层角2燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
437 | K0301-07 | HHL21AA115AO |  | LB层角2燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
438 | K0301-07 | HHL21AA115GT |  | LB层角2燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
439 | K0301-07 | HHL21AA116AO |  | UA层角2燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
440 | K0301-07 | HHL21AA116GT |  | UA层角2燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
441 | K0301-07 | HHL21AA117AO |  | UB层角2燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
442 | K0301-07 | HHL21AA117GT |  | UB层角2燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
443 | K0301-07 | HHL31AA101AO |  | AA层角3二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
444 | K0301-07 | HHL31AA101GT |  | AA层角3二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
445 | K0301-07 | HHL31AA102AO |  | A层角3微油/煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
446 | K0301-07 | HHL31AA102GT |  | A层角3微油/煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
447 | K0301-07 | HHL31AA103AO |  | AB1层角3二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
448 | K0301-07 | HHL31AA103GT |  | AB1层角3二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
449 | K0301-07 | HHL31AA104AO |  | AB2层角3二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
450 | K0301-07 | HHL31AA104GT |  | AB2层角3二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
451 | K0301-07 | HHL31AA105AO |  | B层角3煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
452 | K0301-07 | HHL31AA105GT |  | B层角3煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
453 | K0301-07 | HHL31AA121AO |  | BC层角3油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
454 | K0301-07 | HHL31AA121GT |  | BC层角3油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
455 | K0301-07 | HHL31AA106AO |  | C层角3煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
456 | K0301-07 | HHL31AA106GT |  | C层角3煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
457 | K0301-07 | HHL31AA122AO |  | CD层角3油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
458 | K0301-07 | HHL31AA122GT |  | CD层角3油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
459 | K0301-07 | HHL31AA107AO |  | D层角3煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
460 | K0301-07 | HHL31AA107GT |  | D层角3煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
461 | K0301-07 | HHL31AA108AO |  | DE1层角3二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
462 | K0301-07 | HHL31AA108GT |  | DE1层角3二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
463 | K0301-07 | HHL31AA109AO |  | DE2层角3二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
464 | K0301-07 | HHL31AA109GT |  | DE2层角3二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
465 | K0301-07 | HHL31AA110AO |  | E层角3煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
466 | K0301-07 | HHL31AA110GT |  | E层角3煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
467 | K0301-07 | HHL31AA123AO |  | EF层角3油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
468 | K0301-07 | HHL31AA123GT |  | EF层角3油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
469 | K0301-07 | HHL31AA111AO |  | F层角3煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
470 | K0301-07 | HHL31AA111GT |  | F层角3煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
471 | K0301-07 | HHL31AA112AO |  | FF层角3二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
472 | K0301-07 | HHL31AA112GT |  | FF层角3二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
473 | K0301-07 | HHL31AA114AO |  | LA层角3燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
474 | K0301-07 | HHL31AA114GT |  | LA层角3燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
475 | K0301-07 | HHL31AA115AO |  | LB层角3燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
476 | K0301-07 | HHL31AA115GT |  | LB层角3燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
477 | K0301-07 | HHL31AA116AO |  | UA层角3燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
478 | K0301-07 | HHL31AA116GT |  | UA层角3燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
479 | K0301-07 | HHL31AA117AO |  | UB层角3燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
480 | K0301-07 | HHL31AA117GT |  | UB层角3燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
481 | K0301-07 | HHL41AA101AO |  | AA层角4二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
482 | K0301-07 | HHL41AA101GT |  | AA层角4二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
483 | K0301-07 | HHL41AA102AO |  | A层角4微油/煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
484 | K0301-07 | HHL41AA102GT |  | A层角4微油/煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
485 | K0301-07 | HHL41AA103AO |  | AB1层角4二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
486 | K0301-07 | HHL41AA103GT |  | AB1层角4二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
487 | K0301-07 | HHL41AA104AO |  | AB2层角4二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
488 | K0301-07 | HHL41AA104GT |  | AB2层角4二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
489 | K0301-07 | HHL41AA105AO |  | B层角4煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
490 | K0301-07 | HHL41AA105GT |  | B层角4煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
491 | K0301-07 | HHL41AA121AO |  | BC层角4油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
492 | K0301-07 | HHL41AA121GT |  | BC层角4油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
493 | K0301-07 | HHL41AA106AO |  | C层角4煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
494 | K0301-07 | HHL41AA106GT |  | C层角4煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
495 | K0301-07 | HHL41AA121AO |  | CD层角4油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
496 | K0301-07 | HHL41AA121GT |  | CD层角4油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
497 | K0301-07 | HHL41AA107AO |  | D层角4煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
498 | K0301-07 | HHL41AA107GT |  | D层角4煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
499 | K0301-07 | HHL41AA108AO |  | DE1层角4二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
500 | K0301-07 | HHL41AA108GT |  | DE1层角4二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
501 | K0301-07 | HHL41AA109AO |  | DE2层角4二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
502 | K0301-07 | HHL41AA109GT |  | DE2层角4二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
503 | K0301-07 | HHL41AA110AO |  | E层角4煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
504 | K0301-07 | HHL41AA110GT |  | E层角4煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
505 | K0301-07 | HHL41AA123AO |  | EF层角4油燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
506 | K0301-07 | HHL41AA123GT |  | EF层角4油燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
507 | K0301-07 | HHL41AA111AO |  | F层角4煤粉燃烧器二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
508 | K0301-07 | HHL41AA111GT |  | F层角4煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
509 | K0301-07 | HHL41AA112AO |  | FF层角4二次风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
510 | K0301-07 | HHL41AA112GT |  | FF层角4二次风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
511 | K0301-07 | HHL41AA114AO |  | LA层角4燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
512 | K0301-07 | HHL41AA114GT |  | LA层角4燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
513 | K0301-07 | HHL41AA115AO |  | LB层角4燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
514 | K0301-07 | HHL41AA115GT |  | LB层角4燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
515 | K0301-07 | HHL41AA116AO |  | UA层角4燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
516 | K0301-07 | HHL41AA116GT |  | UA层角4燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
517 | K0301-07 | HHL41AA117AO |  | UB层角4燃尽风门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
518 | K0301-07 | HHL41AA117GT |  | UB层角4燃尽风门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
519 | K0301-08 | HJF70CF101 |  | 燃油供油流量 | AI | 4~20mA |  | kg/h | 0 | 20000 |  | DCS | FSSS
520 | K0301-08 | HJF70DP101 |  | 燃油供油滤网差压 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 0.6 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
521 | K0301-08 | HJF70CT301 |  | 燃油供油温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 300 |  | DCS | FSSS
522 | K0301-08 | HJF80AA101AO |  | 燃油回油调节阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
523 | K0301-08 | HJF80AA101GT |  | 燃油回油调节阀位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
524 | K0301-08 | HJF80CF101 |  | 燃油回油流量 | AI | 4~20mA |  | kg/h | 0 | 20000 |  | DCS | FSSS
525 | K0301-08 | HJF80CP101 |  | 燃油回油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 5 |  | DCS | FSSS
526 | K0301-08 | HJF80CP102 |  | 燃油回油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 5 |  | DCS | FSSS
527 | K0301-08 | HJF80CP103 |  | 燃油回油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 5 |  | DCS | FSSS
528 | K0301-08 | QFB70CP101 |  | 燃油仪用压缩空气压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.0 |  | DCS | FSSS
529 | K0301-08 | QFB70CP102 |  | 燃油仪用压缩空气压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.0 |  | DCS | FSSS
530 | K0301-09 | HFA10CL101 |  | 原煤仓A煤位 | AI | 4~20mA |  | m | 0 | 10 |  | DCS | FSSS |  | √ | √ | √
531 | K0301-09 | HFY10FA101 |  | 给煤机A调速指令 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
532 | K0301-09 | HFY10FU101 |  | 给煤机A速度反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
533 | K0301-09 | HFY10FU102 |  | 给煤机A瞬时给煤量 | AI | 4~20mA | Y | t/h | 0 | 80 |  | CUS | FSSS | [6 empty] | √
534 | K0301-09 | HFY10FU103 |  | 给煤机A电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 10 |  | CUS | FSSS |  |  |  | √
535 | K0301-09 | HFC10CE101 |  | 磨煤机A电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
536 | K0301-09 | HFC10CT311 |  | 磨煤机A电机A相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
537 | K0301-09 | HFC10CT312 |  | 磨煤机A电机B相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
538 | K0301-09 | HFC10CT313 |  | 磨煤机A电机C相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
539 | K0301-09 | HFC10CT314 |  | 磨煤机A电机A相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
540 | K0301-09 | HFC10CT315 |  | 磨煤机A电机B相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
541 | K0301-09 | HFC10CT316 |  | 磨煤机A电机C相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
542 | K0301-09 | HFC10CT317 |  | 磨煤机A电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
543 | K0301-09 | HFC10CT318 |  | 磨煤机A电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
544 | K0301-09 | HFY12FU101 |  | 磨煤机A CO浓度 | AI | 4~20mA | Y | ppm | 0 | 500 |  | CUS | DAS
545 | K0301-09 | HFE10AA101AO |  | 磨煤机A热一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
546 | K0301-09 | HFE10AA101GT |  | 磨煤机A热一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
547 | K0301-09 | HFE11AA101AO |  | 磨煤机A冷一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
548 | K0301-09 | HFE11AA101GT |  | 磨煤机A冷一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
549 | K0301-09 | HFE10CF101 |  | 磨煤机A入口一次风量 | AI | 4~20mA |  | kg/s | 0 | 30 |  | DCS | MCS
550 | K0301-09 | HFE10CP101 |  | 磨煤机A入口一次风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 15 |  | DCS | MCS |  |  | √
551 | K0301-09 | HFE10CT301 |  | 磨煤机A入口一次风温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | MCS
552 | K0301-09 | HFE10DP101 |  | 磨煤机A一次风与密封风差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 6 | △Pmin≥2.0KPa联锁 | DCS | FSSS |  |  | √
553 | K0301-09 | HFC10DP101 |  | 磨煤机A出入口差压(通风阻力) | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
554 | K0301-09 | HFC10CP101 |  | 磨煤机A出口风粉混合物压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS
555 | K0301-09 | HFC10CT301 |  | 磨煤机A出口风粉混合物温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
556 | K0301-09 | HFC10CT302 |  | 磨煤机A出口风粉混合物温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
557 | K0301-09 | HFC10CT303 |  | 磨煤机A出口风粉混合物温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
558 | K0301-09 | HFC10CT304 |  | 磨煤机A出口风粉混合物温度4 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
559 | K0301-09 | HFC10CT305 |  | 磨煤机A出口风粉混合物温度5 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
560 | K0301-09 | HFC10CT306 |  | 磨煤机A出口风粉混合物温度6 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
561 | K0301-09 | HHE11CT601 |  | 磨煤机A至角1风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
562 | K0301-09 | HHE12CT601 |  | 磨煤机A至角2风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
563 | K0301-09 | HHE13CT601 |  | 磨煤机A至角3风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
564 | K0301-09 | HHE14CT601 |  | 磨煤机A至角4风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
565 | K0301-09 | HFA20CL101 |  | 原煤仓B煤位 | AI | 4~20mA |  | m | 0 | 10 |  | DCS | FSSS |  | √ | √ | √
566 | K0301-09 | HFY20FA101 |  | 给煤机B调速指令 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
567 | K0301-09 | HFY20FU101 |  | 给煤机B速度反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
568 | K0301-09 | HFY20FU102 |  | 给煤机B瞬时给煤量 | AI | 4~20mA | Y | t/h | 0 | 80 |  | CUS | FSSS | [6 empty] | √
569 | K0301-09 | HFY20FU103 |  | 给煤机B电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 10 |  | CUS | FSSS |  |  |  | √
570 | K0301-09 | HFC20CE101 |  | 磨煤机B电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
571 | K0301-09 | HFC20CT311 |  | 磨煤机B电机A相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
572 | K0301-09 | HFC20CT312 |  | 磨煤机B电机B相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
573 | K0301-09 | HFC20CT313 |  | 磨煤机B电机C相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
574 | K0301-09 | HFC20CT314 |  | 磨煤机B电机A相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
575 | K0301-09 | HFC20CT315 |  | 磨煤机B电机B相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
576 | K0301-09 | HFC20CT316 |  | 磨煤机B电机C相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
577 | K0301-09 | HFC20CT317 |  | 磨煤机B电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
578 | K0301-09 | HFC20CT318 |  | 磨煤机B电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
579 | K0301-09 | HFY22FU101 |  | 磨煤机B CO浓度 | AI | 4~20mA | Y | ppm | 0 | 500 |  | CUS | DAS
580 | K0301-09 | HFE20AA101AO |  | 磨煤机B热一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
581 | K0301-09 | HFE20AA101GT |  | 磨煤机B热一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
582 | K0301-09 | HFE21AA101AO |  | 磨煤机B冷一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
583 | K0301-09 | HFE21AA101GT |  | 磨煤机B冷一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
584 | K0301-09 | HFE20CF101 |  | 磨煤机B入口一次风量 | AI | 4~20mA |  | kg/s | 0 | 30 |  | DCS | FSSS
585 | K0301-09 | HFE20CP101 |  | 磨煤机B入口一次风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 15 |  | DCS | FSSS
586 | K0301-09 | HFE20CT301 |  | 磨煤机B入口一次风温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
587 | K0301-09 | HFE20DP101 |  | 磨煤机B一次风与密封风差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 6 | △Pmin≥2.0KPa联锁 | DCS | FSSS |  |  | √
588 | K0301-09 | HFC20DP101 |  | 磨煤机B出入口差压(通风阻力) | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
589 | K0301-09 | HFC20CP101 |  | 磨煤机B出口风粉混合物压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS
590 | K0301-09 | HFC20CT301 |  | 磨煤机B出口风粉混合物温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
591 | K0301-09 | HFC20CT302 |  | 磨煤机B出口风粉混合物温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
592 | K0301-09 | HFC20CT303 |  | 磨煤机B出口风粉混合物温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
593 | K0301-09 | HFC20CT304 |  | 磨煤机B出口风粉混合物温度4 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
594 | K0301-09 | HFC20CT305 |  | 磨煤机B出口风粉混合物温度5 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
595 | K0301-09 | HFC20CT306 |  | 磨煤机B出口风粉混合物温度6 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
596 | K0301-09 | HHE21CT601 |  | 磨煤机B至角1风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
597 | K0301-09 | HHE22CT601 |  | 磨煤机B至角2风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
598 | K0301-09 | HHE23CT601 |  | 磨煤机B至角3风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
599 | K0301-09 | HHE24CT601 |  | 磨煤机B至角4风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
600 | K0301-09 | HFA30CL101 |  | 原煤仓C煤位 | AI | 4~20mA |  | m | 0 | 10 |  | DCS | FSSS |  | √ | √ | √
601 | K0301-09 | HFY30FA101 |  | 给煤机C调速指令 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
602 | K0301-09 | HFY30FU101 |  | 给煤机C速度反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
603 | K0301-09 | HFY30FU102 |  | 给煤机C瞬时给煤量 | AI | 4~20mA | Y | t/h | 0 | 80 |  | CUS | FSSS | [6 empty] | √
604 | K0301-09 | HFY30FU103 |  | 给煤机C电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 10 |  | CUS | FSSS |  |  |  | √
605 | K0301-09 | HFC30CE101 |  | 磨煤机C电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
606 | K0301-09 | HFC30CT311 |  | 磨煤机C电机A相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
607 | K0301-09 | HFC30CT312 |  | 磨煤机C电机B相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
608 | K0301-09 | HFC30CT313 |  | 磨煤机C电机C相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
609 | K0301-09 | HFC30CT314 |  | 磨煤机C电机A相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
610 | K0301-09 | HFC30CT315 |  | 磨煤机C电机B相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
611 | K0301-09 | HFC30CT316 |  | 磨煤机C电机C相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
612 | K0301-09 | HFC30CT317 |  | 磨煤机C电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
613 | K0301-09 | HFC30CT318 |  | 磨煤机C电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
614 | K0301-09 | HFY32FU101 |  | 磨煤机C CO浓度 | AI | 4~20mA | Y | ppm | 0 | 500 |  | CUS | DAS
615 | K0301-09 | HFE30AA101AO |  | 磨煤机C热一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
616 | K0301-09 | HFE30AA101GT |  | 磨煤机C热一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
617 | K0301-09 | HFE31AA101AO |  | 磨煤机C冷一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
618 | K0301-09 | HFE31AA101GT |  | 磨煤机C冷一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
619 | K0301-09 | HFE30CF101 |  | 磨煤机C入口一次风量 | AI | 4~20mA |  | kg/s | 0 | 30 |  | DCS | FSSS
620 | K0301-09 | HFE30CP101 |  | 磨煤机C入口一次风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 15 |  | DCS | FSSS
621 | K0301-09 | HFE30CT301 |  | 磨煤机C入口一次风温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
622 | K0301-09 | HFE30DP101 |  | 磨煤机C一次风与密封风差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 6 | △Pmin≥2.0KPa联锁 | DCS | FSSS |  |  | √
623 | K0301-09 | HFC30DP101 |  | 磨煤机C出入口差压(通风阻力) | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
624 | K0301-09 | HFC30CP101 |  | 磨煤机C出口风粉混合物压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS
625 | K0301-09 | HFC30CT301 |  | 磨煤机C出口风粉混合物温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
626 | K0301-09 | HFC30CT302 |  | 磨煤机C出口风粉混合物温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
627 | K0301-09 | HFC30CT303 |  | 磨煤机C出口风粉混合物温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
628 | K0301-09 | HFC30CT304 |  | 磨煤机C出口风粉混合物温度4 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
629 | K0301-09 | HFC30CT305 |  | 磨煤机C出口风粉混合物温度5 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
630 | K0301-09 | HFC30CT306 |  | 磨煤机C出口风粉混合物温度6 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
631 | K0301-09 | HHE31CT601 |  | 磨煤机C至角1风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
632 | K0301-09 | HHE32CT601 |  | 磨煤机C至角2风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
633 | K0301-09 | HHE33CT601 |  | 磨煤机C至角3风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
634 | K0301-09 | HHE34CT601 |  | 磨煤机C至角4风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
635 | K0301-09 | HFA40CL101 |  | 原煤仓D煤位 | AI | 4~20mA |  | m | 0 | 10 |  | DCS | FSSS |  | √ | √ | √
636 | K0301-09 | HFY40FA101 |  | 给煤机D调速指令 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
637 | K0301-09 | HFY40FU101 |  | 给煤机D速度反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
638 | K0301-09 | HFY40FU102 |  | 给煤机D瞬时给煤量 | AI | 4~20mA | Y | t/h | 0 | 80 |  | CUS | FSSS | [6 empty] | √
639 | K0301-09 | HFY40FU103 |  | 给煤机D电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 10 |  | CUS | FSSS |  |  |  | √
640 | K0301-09 | HFC40CE101 |  | 磨煤机D电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
641 | K0301-09 | HFC40CT311 |  | 磨煤机D电机A相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
642 | K0301-09 | HFC40CT312 |  | 磨煤机D电机B相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
643 | K0301-09 | HFC40CT313 |  | 磨煤机D电机C相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
644 | K0301-09 | HFC40CT314 |  | 磨煤机D电机A相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
645 | K0301-09 | HFC40CT315 |  | 磨煤机D电机B相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
646 | K0301-09 | HFC40CT316 |  | 磨煤机D电机C相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
647 | K0301-09 | HFC40CT317 |  | 磨煤机D电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
648 | K0301-09 | HFC40CT318 |  | 磨煤机D电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
649 | K0301-09 | HFY42FU101 |  | 磨煤机D CO浓度 | AI | 4~20mA | Y | ppm | 0 | 500 |  | CUS | DAS
650 | K0301-09 | HFE40AA101AO |  | 磨煤机D热一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
651 | K0301-09 | HFE40AA101GT |  | 磨煤机D热一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
652 | K0301-09 | HFE41AA101AO |  | 磨煤机D冷一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
653 | K0301-09 | HFE41AA101GT |  | 磨煤机D冷一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
654 | K0301-09 | HFE40CF101 |  | 磨煤机D入口一次风量 | AI | 4~20mA |  | kg/s | 0 | 30 |  | DCS | FSSS
655 | K0301-09 | HFE40CP101 |  | 磨煤机D入口一次风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 15 |  | DCS | FSSS
656 | K0301-09 | HFE40CT301 |  | 磨煤机D入口一次风温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
657 | K0301-09 | HFE40DP101 |  | 磨煤机D一次风与密封风差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 6 | △Pmin≥2.0KPa联锁 | DCS | FSSS |  |  | √
658 | K0301-09 | HFC40DP101 |  | 磨煤机D出入口差压(通风阻力) | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
659 | K0301-09 | HFC40CP101 |  | 磨煤机D出口风粉混合物压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS
660 | K0301-09 | HFC40CT301 |  | 磨煤机D出口风粉混合物温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
661 | K0301-09 | HFC40CT302 |  | 磨煤机D出口风粉混合物温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
662 | K0301-09 | HFC40CT303 |  | 磨煤机D出口风粉混合物温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
663 | K0301-09 | HFC40CT304 |  | 磨煤机D出口风粉混合物温度4 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
664 | K0301-09 | HFC40CT305 |  | 磨煤机D出口风粉混合物温度5 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
665 | K0301-09 | HFC40CT306 |  | 磨煤机D出口风粉混合物温度6 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
666 | K0301-09 | HHE41CT601 |  | 磨煤机D至角1风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
667 | K0301-09 | HHE42CT601 |  | 磨煤机D至角2风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
668 | K0301-09 | HHE43CT601 |  | 磨煤机D至角3风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
669 | K0301-09 | HHE44CT601 |  | 磨煤机D至角4风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
670 | K0301-09 | HFA50CL101 |  | 原煤仓E煤位 | AI | 4~20mA |  | m | 0 | 10 |  | DCS | FSSS |  | √ | √ | √
671 | K0301-09 | HFY50FA101 |  | 给煤机E调速指令 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
672 | K0301-09 | HFY50FU101 |  | 给煤机E速度反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
673 | K0301-09 | HFY50FU102 |  | 给煤机E瞬时给煤量 | AI | 4~20mA | Y | t/h | 0 | 80 |  | CUS | FSSS | [6 empty] | √
674 | K0301-09 | HFY50FU103 |  | 给煤机E电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 10 |  | CUS | FSSS |  |  |  | √
675 | K0301-09 | HFC50CE101 |  | 磨煤机E电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
676 | K0301-09 | HFC50CT311 |  | 磨煤机E电机A相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
677 | K0301-09 | HFC50CT312 |  | 磨煤机E电机B相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
678 | K0301-09 | HFC50CT313 |  | 磨煤机E电机C相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
679 | K0301-09 | HFC50CT314 |  | 磨煤机E电机A相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
680 | K0301-09 | HFC50CT315 |  | 磨煤机E电机B相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
681 | K0301-09 | HFC50CT316 |  | 磨煤机E电机C相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
682 | K0301-09 | HFC50CT317 |  | 磨煤机E电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
683 | K0301-09 | HFC50CT318 |  | 磨煤机E电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
684 | K0301-09 | HFY52FU101 |  | 磨煤机E CO浓度 | AI | 4~20mA | Y | ppm | 0 | 500 |  | CUS | DAS
685 | K0301-09 | HFE50AA101AO |  | 磨煤机E热一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
686 | K0301-09 | HFE50AA101GT |  | 磨煤机E热一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
687 | K0301-09 | HFE51AA101AO |  | 磨煤机E冷一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
688 | K0301-09 | HFE51AA101GT |  | 磨煤机E冷一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
689 | K0301-09 | HFE50CF101 |  | 磨煤机E入口一次风量 | AI | 4~20mA |  | kg/s | 0 | 30 |  | DCS | FSSS
690 | K0301-09 | HFE50CP101 |  | 磨煤机E入口一次风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 15 |  | DCS | FSSS
691 | K0301-09 | HFE50CT301 |  | 磨煤机E入口一次风温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
692 | K0301-09 | HFE50DP101 |  | 磨煤机E一次风与密封风差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 6 | △Pmin≥2.0KPa联锁 | DCS | FSSS |  |  | √
693 | K0301-09 | HFC50DP101 |  | 磨煤机E出入口差压(通风阻力) | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
694 | K0301-09 | HFC50CP101 |  | 磨煤机E出口风粉混合物压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS
695 | K0301-09 | HFC50CT301 |  | 磨煤机E出口风粉混合物温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
696 | K0301-09 | HFC50CT302 |  | 磨煤机E出口风粉混合物温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
697 | K0301-09 | HFC50CT303 |  | 磨煤机E出口风粉混合物温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
698 | K0301-09 | HFC50CT304 |  | 磨煤机E出口风粉混合物温度4 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
699 | K0301-09 | HFC50CT305 |  | 磨煤机E出口风粉混合物温度5 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
700 | K0301-09 | HFC50CT306 |  | 磨煤机E出口风粉混合物温度6 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
701 | K0301-09 | HHE51CT601 |  | 磨煤机E至角1风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
702 | K0301-09 | HHE52CT601 |  | 磨煤机E至角2风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
703 | K0301-09 | HHE53CT601 |  | 磨煤机E至角3风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
704 | K0301-09 | HHE54CT601 |  | 磨煤机E至角4风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
705 | K0301-09 | HFA60CL101 |  | 原煤仓F煤位 | AI | 4~20mA |  | m | 0 | 10 |  | DCS | FSSS |  | √ | √ | √
706 | K0301-09 | HFY60FA101 |  | 给煤机F调速指令 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
707 | K0301-09 | HFY60FU101 |  | 给煤机F速度反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
708 | K0301-09 | HFY60FU102 |  | 给煤机F瞬时给煤量 | AI | 4~20mA | Y | t/h | 0 | 80 |  | CUS | FSSS | [6 empty] | √
709 | K0301-09 | HFY60FU103 |  | 给煤机F电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 10 |  | CUS | FSSS |  |  |  | √
710 | K0301-09 | HFC60CE101 |  | 磨煤机F电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
711 | K0301-09 | HFC60CT311 |  | 磨煤机F电机A相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
712 | K0301-09 | HFC60CT312 |  | 磨煤机F电机B相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
713 | K0301-09 | HFC60CT313 |  | 磨煤机F电机C相定子绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
714 | K0301-09 | HFC60CT314 |  | 磨煤机F电机A相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
715 | K0301-09 | HFC60CT315 |  | 磨煤机F电机B相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
716 | K0301-09 | HFC60CT316 |  | 磨煤机F电机C相定子铁心温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | DAS |  |  |  | 120 | 140
717 | K0301-09 | HFC60CT317 |  | 磨煤机F电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
718 | K0301-09 | HFC60CT318 |  | 磨煤机F电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | 80 | 90
719 | K0301-09 | HFY62FU101 |  | 磨煤机F CO浓度 | AI | 4~20mA | Y | ppm | 0 | 500 |  | CUS | DAS
720 | K0301-09 | HFE60AA101AO |  | 磨煤机F热一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
721 | K0301-09 | HFE60AA101GT |  | 磨煤机F热一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
722 | K0301-09 | HFE61AA101AO |  | 磨煤机F冷一次风调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | FSSS
723 | K0301-09 | HFE61AA101GT |  | 磨煤机F冷一次风调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | FSSS
724 | K0301-09 | HFE60CF101 |  | 磨煤机F入口一次风量 | AI | 4~20mA |  | kg/s | 0 | 30 |  | DCS | FSSS
725 | K0301-09 | HFE60CP101 |  | 磨煤机F入口一次风压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 15 |  | DCS | FSSS
726 | K0301-09 | HFE60CT301 |  | 磨煤机F入口一次风温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
727 | K0301-09 | HFE60DP101 |  | 磨煤机F一次风与密封风差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 6 | △Pmin≥2.0KPa联锁 | DCS | FSSS |  |  | √
728 | K0301-09 | HFC60DP101 |  | 磨煤机F出入口差压(通风阻力) | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
729 | K0301-09 | HFC60CP101 |  | 磨煤机F出口风粉混合物压力 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | FSSS
730 | K0301-09 | HFC60CT301 |  | 磨煤机F出口风粉混合物温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
731 | K0301-09 | HFC60CT302 |  | 磨煤机F出口风粉混合物温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
732 | K0301-09 | HFC60CT303 |  | 磨煤机F出口风粉混合物温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS
733 | K0301-09 | HFC60CT304 |  | 磨煤机F出口风粉混合物温度4 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
734 | K0301-09 | HFC60CT305 |  | 磨煤机F出口风粉混合物温度5 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
735 | K0301-09 | HFC60CT306 |  | 磨煤机F出口风粉混合物温度6 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | FSSS |  |  | √ | √
736 | K0301-09 | HHE61CT601 |  | 磨煤机F至角1风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
737 | K0301-09 | HHE62CT601 |  | 磨煤机F至角2风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
738 | K0301-09 | HHE63CT601 |  | 磨煤机F至角3风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
739 | K0301-09 | HHE64CT601 |  | 磨煤机F至角4风粉管道温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 500 |  | DCS | FSSS |  |  |  | √
740 | K0301-10 | HFV10CP101 |  | 磨煤机A润滑油站油分配器入口压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.0 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
741 | K0301-10 | HFV10CT301 |  | 磨煤机A润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
742 | K0301-10 | HFV10CT302 |  | 磨煤机A润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
743 | K0301-10 | HFV10CT303 |  | 磨煤机A润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
744 | K0301-10 | HFV10CT304 |  | 磨煤机A润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
745 | K0301-10 | HFV10CT305 |  | 磨煤机A润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
746 | K0301-10 | HFV10CT306 |  | 磨煤机A润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
747 | K0301-10 | HFV20CP101 |  | 磨煤机B润滑油站油分配器入口压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.0 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
748 | K0301-10 | HFV20CT301 |  | 磨煤机B润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
749 | K0301-10 | HFV20CT302 |  | 磨煤机B润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
750 | K0301-10 | HFV20CT303 |  | 磨煤机B润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
751 | K0301-10 | HFV20CT304 |  | 磨煤机B润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
752 | K0301-10 | HFV20CT305 |  | 磨煤机B润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
753 | K0301-10 | HFV20CT306 |  | 磨煤机B润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
754 | K0301-10 | HFV30CP101 |  | 磨煤机C润滑油站油分配器入口压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.0 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
755 | K0301-10 | HFV30CT301 |  | 磨煤机C润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
756 | K0301-10 | HFV30CT302 |  | 磨煤机C润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
757 | K0301-10 | HFV30CT303 |  | 磨煤机C润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
758 | K0301-10 | HFV30CT304 |  | 磨煤机C润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
759 | K0301-10 | HFV30CT305 |  | 磨煤机C润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
760 | K0301-10 | HFV30CT306 |  | 磨煤机C润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
761 | K0301-10 | HFV40CP101 |  | 磨煤机D润滑油站油分配器入口压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.0 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
762 | K0301-10 | HFV40CT301 |  | 磨煤机D润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
763 | K0301-10 | HFV40CT302 |  | 磨煤机D润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
764 | K0301-10 | HFV40CT303 |  | 磨煤机D润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
765 | K0301-10 | HFV40CT304 |  | 磨煤机D润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
766 | K0301-10 | HFV40CT305 |  | 磨煤机D润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
767 | K0301-10 | HFV40CT306 |  | 磨煤机D润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
768 | K0301-10 | HFV50CP101 |  | 磨煤机E润滑油站油分配器入口压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.0 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
769 | K0301-10 | HFV50CT301 |  | 磨煤机E润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
770 | K0301-10 | HFV50CT302 |  | 磨煤机E润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
771 | K0301-10 | HFV50CT303 |  | 磨煤机E润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
772 | K0301-10 | HFV50CT304 |  | 磨煤机E润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
773 | K0301-10 | HFV50CT305 |  | 磨煤机E润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
774 | K0301-10 | HFV50CT306 |  | 磨煤机E润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
775 | K0301-10 | HFV60CP101 |  | 磨煤机F润滑油站油分配器入口压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.0 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
776 | K0301-10 | HFV60CT301 |  | 磨煤机F润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
777 | K0301-10 | HFV60CT302 |  | 磨煤机F润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
778 | K0301-10 | HFV60CT303 |  | 磨煤机F润滑油站齿轮箱油池温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
779 | K0301-10 | HFV60CT304 |  | 磨煤机F润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
780 | K0301-10 | HFV60CT305 |  | 磨煤机F润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
781 | K0301-10 | HFV60CT306 |  | 磨煤机F润滑油站推力轴承油槽温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
782 | K0301-11 | HFV10CT311 |  | 磨煤机A液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
783 | K0301-11 | HFV10CT312 |  | 磨煤机A液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
784 | K0301-11 | HFV10CP111 |  | 磨煤机A液压油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 25 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
785 | K0301-11 | HFV10AA101AO |  | 磨煤机A液压油站比例溢流阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
786 | K0301-11 | HFV20CT311 |  | 磨煤机B液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
787 | K0301-11 | HFV20CT312 |  | 磨煤机B液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
788 | K0301-11 | HFV20CP111 |  | 磨煤机B液压油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 25 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
789 | K0301-11 | HFV20AA101AO |  | 磨煤机B液压油站比例溢流阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
790 | K0301-11 | HFV30CT311 |  | 磨煤机C液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
791 | K0301-11 | HFV30CT312 |  | 磨煤机C液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
792 | K0301-11 | HFV30CP111 |  | 磨煤机C液压油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 25 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
793 | K0301-11 | HFV30AA101AO |  | 磨煤机C液压油站比例溢流阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
794 | K0301-11 | HFV40CT311 |  | 磨煤机D液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
795 | K0301-11 | HFV40CT312 |  | 磨煤机D液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
796 | K0301-11 | HFV40CP111 |  | 磨煤机D液压油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 25 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
797 | K0301-11 | HFV40AA101AO |  | 磨煤机D液压油站比例溢流阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
798 | K0301-11 | HFV50CT311 |  | 磨煤机E液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
799 | K0301-11 | HFV50CT312 |  | 磨煤机E液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
800 | K0301-11 | HFV50CP111 |  | 磨煤机E液压油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 25 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
801 | K0301-11 | HFV50AA101AO |  | 磨煤机E液压油站比例溢流阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
802 | K0301-11 | HFV60CT311 |  | 磨煤机F液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
803 | K0301-11 | HFV60CT312 |  | 磨煤机F液压油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
804 | K0301-11 | HFV60CP111 |  | 磨煤机F液压油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 25 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
805 | K0301-11 | HFV60AA101AO |  | 磨煤机F液压油站比例溢流阀控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
806 | K0301-12 | CDB71FU111 |  | #1空预器主电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | MCS |  |  |  | √
807 | K0301-12 | CDB71FU112 |  | #1空预器主电机频率 | AI | 4~20mA | Y | Hz | 0 | 50 |  | CUS | MCS
808 | K0301-12 | CDB71FU121 |  | #1空预器辅助电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | MCS |  |  |  | √
809 | K0301-12 | CDB71FU122 |  | #1空预器辅助电机频率 | AI | 4~20mA | Y | Hz | 0 | 50 |  | CUS | MCS
810 | K0301-12 | CDB72FU111 |  | #2空预器主电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | MCS |  |  |  | √
811 | K0301-12 | CDB72FU112 |  | #2空预器主电机频率 | AI | 4~20mA | Y | Hz | 0 | 50 |  | CUS | MCS
812 | K0301-12 | CDB72FU121 |  | #2空预器辅助电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | MCS |  |  |  | √
813 | K0301-12 | CDB72FU122 |  | #2空预器辅助电机频率 | AI | 4~20mA | Y | Hz | 0 | 50 |  | CUS | MCS
814 | K0301-12 | CDB73FT111 |  | #1空预器1点烟气温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 500 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
815 | K0301-12 | CDB73FT112 |  | #1空预器2点烟气温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 500 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
816 | K0301-12 | CDB73FT113 |  | #1空预器3点烟气温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 500 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
817 | K0301-12 | CDB73FT114 |  | #1空预器4点烟气温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 500 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
818 | K0301-12 | CDB73FT115 |  | #1空预器5点烟气温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 500 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
819 | K0301-12 | CDB73FT116 |  | #1空预器导向轴承箱温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 150 |  | CUS | DAS
820 | K0301-12 | CDB73FT117 |  | #1空预器支撑轴承箱温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 150 |  | CUS | DAS
821 | K0301-12 | CDB73FT121 |  | #2空预器1点烟气温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 500 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
822 | K0301-12 | CDB73FT122 |  | #2空预器2点烟气温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 500 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
823 | K0301-12 | CDB73FT123 |  | #2空预器3点烟气温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 500 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
824 | K0301-12 | CDB73FT124 |  | #2空预器4点烟气温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 500 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
825 | K0301-12 | CDB73FT125 |  | #2空预器5点烟气温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 500 |  | CUS | DAS
826 | K0301-12 | CDB73FT126 |  | #2空预器导向轴承箱温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 150 |  | CUS | DAS
827 | K0301-12 | CDB73FT127 |  | #2空预器支撑轴承箱温度 | AI | 4~20mA | Y | ℃ | 0 | 150 |  | CUS | DAS
828 | K0301-12 | CDB74FA101 |  | 锅炉负荷 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
829 | K0301-12 | CDB74FA111 |  | #1空气预热器主/辅电机电流 | AO | 4~20mA |  | A | 0 | 100 |  | DCS | MCS
830 | K0301-12 | CDB74FA121 |  | #2空气预热器主/辅电机电流 | AO | 4~20mA |  | A | 0 | 100 |  | DCS | MCS
831 | K0301-13 | LCN11AA101AO |  | #1一次风暖风器疏水调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
832 | K0301-13 | LCN11AA101GT |  | #1一次风暖风器疏水调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
833 | K0301-13 | LCN21AA101AO |  | #2一次风暖风器疏水调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
834 | K0301-13 | LCN21AA101GT |  | #2一次风暖风器疏水调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
835 | K0301-13 | LCN31AA101AO |  | #1二次风暖风器疏水调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
836 | K0301-13 | LCN31AA101GT |  | #1二次风暖风器疏水调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
837 | K0301-13 | LCN41AA101AO |  | #2二次风暖风器疏水调节门控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
838 | K0301-13 | LCN41AA101GT |  | #2二次风暖风器疏水调节门位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
839 | K0301-13 | LBG80CP101 |  | 锅炉暖风器蒸汽进汽压力 | AI | 4~20mA | Y | MPa | 0 | 2 |  | CUS | DAS
840 | K0301-13 | LBG80CT601 |  | 锅炉暖风器蒸汽进汽温度 | AI | K |  | ℃ | 0 | 400 |  | DCS | DAS
841 | K0301-13 | LCN11CT301 |  | #1一次风暖风器疏水温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | MCS
842 | K0301-13 | LCN21CT301 |  | #2一次风暖风器疏水温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | MCS
843 | K0301-13 | LCN31CT301 |  | #1二次风暖风器疏水温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | MCS
844 | K0301-13 | LCN41CT301 |  | #2二次风暖风器疏水温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 200 |  | DCS | MCS
845 | K0301-14 | HLB30AA101AO |  | #1送风机动叶调节装置控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
846 | K0301-14 | HLB30AA101GT |  | #1送风机动叶调节装置位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
847 | K0301-14 | HLB30CE101 |  | #1送风机电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
848 | K0301-14 | HLB30CT301 |  | #1送风机驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
849 | K0301-14 | HLB30CT302 |  | #1送风机驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
850 | K0301-14 | HLB30CT303 |  | #1送风机驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
851 | K0301-14 | HLB30CT304 |  | #1送风机推力轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
852 | K0301-14 | HLB30CT305 |  | #1送风机推力轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
853 | K0301-14 | HLB30CT306 |  | #1送风机推力轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
854 | K0301-14 | HLB30CT307 |  | #1送风机非驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
855 | K0301-14 | HLB30CT308 |  | #1送风机非驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
856 | K0301-14 | HLB30CT309 |  | #1送风机非驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
857 | K0301-14 | HLB30CT321 |  | #1送风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
858 | K0301-14 | HLB30CT322 |  | #1送风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
859 | K0301-14 | HLB30CT323 |  | #1送风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
860 | K0301-14 | HLB30CT324 |  | #1送风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
861 | K0301-14 | HLB30CT325 |  | #1送风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
862 | K0301-14 | HLB30CT326 |  | #1送风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
863 | K0301-14 | HLB30CT327 |  | #1送风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
864 | K0301-14 | HLB30CT328 |  | #1送风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
865 | K0301-14 | HLB30CT329 |  | #1送风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
866 | K0301-14 | HLB30CT330 |  | #1送风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
867 | K0301-14 | HLY30FU101 |  | #1送风机轴承X向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
868 | K0301-14 | HLY30FU102 |  | #1送风机轴承Y向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
869 | K0301-14 | HLB30DP101 |  | #1送风机出入口差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
870 | K0301-14 | HLB40AA101AO |  | #2送风机动叶调节装置控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
871 | K0301-14 | HLB40AA101GT |  | #2送风机动叶调节装置位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
872 | K0301-14 | HLB40CE101 |  | #2送风机电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 100 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
873 | K0301-14 | HLB40CT301 |  | #2送风机驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
874 | K0301-14 | HLB40CT302 |  | #2送风机驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
875 | K0301-14 | HLB40CT303 |  | #2送风机驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
876 | K0301-14 | HLB40CT304 |  | #2送风机推力轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
877 | K0301-14 | HLB40CT305 |  | #2送风机推力轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
878 | K0301-14 | HLB40CT306 |  | #2送风机推力轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
879 | K0301-14 | HLB40CT307 |  | #2送风机非驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
880 | K0301-14 | HLB40CT308 |  | #2送风机非驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
881 | K0301-14 | HLB40CT309 |  | #2送风机非驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
882 | K0301-14 | HLB40CT321 |  | #2送风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
883 | K0301-14 | HLB40CT322 |  | #2送风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
884 | K0301-14 | HLB40CT323 |  | #2送风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
885 | K0301-14 | HLB40CT324 |  | #2送风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
886 | K0301-14 | HLB40CT325 |  | #2送风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
887 | K0301-14 | HLB40CT326 |  | #2送风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
888 | K0301-14 | HLB40CT327 |  | #2送风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
889 | K0301-14 | HLB40CT328 |  | #2送风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
890 | K0301-14 | HLB40CT329 |  | #2送风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
891 | K0301-14 | HLB40CT330 |  | #2送风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
892 | K0301-14 | HLY40FU101 |  | #2送风机轴承X向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
893 | K0301-14 | HLY40FU102 |  | #2送风机轴承Y向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
894 | K0301-14 | HLB40DP101 |  | #2送风机出入口差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 5 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
895 | K0301-15 | HLB30CT331 |  | #1送风机润滑油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
896 | K0301-15 | HLB30CT101 |  | #1送风机润滑油箱温度 | AI | 4~20mA |  | ℃ | -30 | 150 |  | DCS | DAS
897 | K0301-15 | HLB30CP101 |  | #1送风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
898 | K0301-15 | HLB30CP102 |  | #1送风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
899 | K0301-15 | HLB30CP103 |  | #1送风机润滑油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.6 |  | DCS | DAS
900 | K0301-15 | HLB40CT331 |  | #2送风机润滑油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
901 | K0301-15 | HLB40CT101 |  | #2送风机润滑油箱温度 | AI | 4~20mA |  | ℃ | -30 | 150 |  | DCS | DAS
902 | K0301-15 | HLB40CP101 |  | #2送风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
903 | K0301-15 | HLB40CP102 |  | #2送风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
904 | K0301-15 | HLB40CP103 |  | #2送风机润滑油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.6 |  | DCS | DAS
905 | K0301-16 | HLB10AA101AO |  | #1一次风机动叶调节装置控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
906 | K0301-16 | HLB10AA101GT |  | #1一次风机动叶调节装置位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
907 | K0301-16 | HLB10CE101 |  | #1一次风机电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 250 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
908 | K0301-16 | HLB10CT301 |  | #1一次风机驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
909 | K0301-16 | HLB10CT302 |  | #1一次风机驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
910 | K0301-16 | HLB10CT303 |  | #1一次风机驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
911 | K0301-16 | HLB10CT304 |  | #1一次风机推力轴承1温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
912 | K0301-16 | HLB10CT305 |  | #1一次风机推力轴承1温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
913 | K0301-16 | HLB10CT306 |  | #1一次风机推力轴承1温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
914 | K0301-16 | HLB10CT307 |  | #1一次风机推力轴承2温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
915 | K0301-16 | HLB10CT308 |  | #1一次风机推力轴承2温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
916 | K0301-16 | HLB10CT309 |  | #1一次风机推力轴承2温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
917 | K0301-16 | HLB10CT310 |  | #1一次风机非驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
918 | K0301-16 | HLB10CT311 |  | #1一次风机非驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
919 | K0301-16 | HLB10CT312 |  | #1一次风机非驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
920 | K0301-16 | HLB10CT321 |  | #1一次风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
921 | K0301-16 | HLB10CT322 |  | #1一次风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
922 | K0301-16 | HLB10CT323 |  | #1一次风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
923 | K0301-16 | HLB10CT324 |  | #1一次风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
924 | K0301-16 | HLB10CT325 |  | #1一次风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
925 | K0301-16 | HLB10CT326 |  | #1一次风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
926 | K0301-16 | HLB10CT327 |  | #1一次风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
927 | K0301-16 | HLB10CT328 |  | #1一次风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
928 | K0301-16 | HLB10CT329 |  | #1一次风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
929 | K0301-16 | HLB10CT330 |  | #1一次风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
930 | K0301-16 | HLY10FU101 |  | #1一次风机轴承X向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
931 | K0301-16 | HLY10FU102 |  | #1一次风机轴承Y向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
932 | K0301-16 | HLB10DP101 |  | #1一次风机出入口差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
933 | K0301-16 | HLB20AA101AO |  | #2一次风机动叶调节装置控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
934 | K0301-16 | HLB20AA101GT |  | #2一次风机动叶调节装置位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
935 | K0301-16 | HLB20CE101 |  | #2一次风机电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 250 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
936 | K0301-16 | HLB20CT301 |  | #2一次风机驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
937 | K0301-16 | HLB20CT302 |  | #2一次风机驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
938 | K0301-16 | HLB20CT303 |  | #2一次风机驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
939 | K0301-16 | HLB20CT304 |  | #2一次风机推力轴承1温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
940 | K0301-16 | HLB20CT305 |  | #2一次风机推力轴承1温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
941 | K0301-16 | HLB20CT306 |  | #2一次风机推力轴承1温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
942 | K0301-16 | HLB20CT307 |  | #2一次风机推力轴承2温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
943 | K0301-16 | HLB20CT308 |  | #2一次风机推力轴承2温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
944 | K0301-16 | HLB20CT309 |  | #2一次风机推力轴承2温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
945 | K0301-16 | HLB20CT310 |  | #2一次风机非驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
946 | K0301-16 | HLB20CT311 |  | #2一次风机非驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
947 | K0301-16 | HLB20CT312 |  | #2一次风机非驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
948 | K0301-16 | HLB20CT321 |  | #2一次风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
949 | K0301-16 | HLB20CT322 |  | #2一次风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
950 | K0301-16 | HLB20CT323 |  | #2一次风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
951 | K0301-16 | HLB20CT324 |  | #2一次风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
952 | K0301-16 | HLB20CT325 |  | #2一次风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
953 | K0301-16 | HLB20CT326 |  | #2一次风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
954 | K0301-16 | HLB20CT327 |  | #2一次风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
955 | K0301-16 | HLB20CT328 |  | #2一次风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
956 | K0301-16 | HLB20CT329 |  | #2一次风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
957 | K0301-16 | HLB20CT330 |  | #2一次风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
958 | K0301-16 | HLY20FU101 |  | #2一次风机轴承X向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
959 | K0301-16 | HLY20FU102 |  | #2一次风机轴承Y向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
960 | K0301-16 | HLB20DP101 |  | #2一次风机出入口差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 20 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
961 | K0301-17 | HLB10CT331 |  | #1一次风机润滑油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
962 | K0301-17 | HLB10CT101 |  | #1一次风机润滑油箱温度 | AI | 4~20mA |  | ℃ | -30 | 150 |  | DCS | DAS
963 | K0301-17 | HLB10CP101 |  | #1一次风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
964 | K0301-17 | HLB10CP102 |  | #1一次风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
965 | K0301-17 | HLB10CP103 |  | #1一次风机润滑油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.6 |  | DCS | DAS
966 | K0301-17 | HLB20CT331 |  | #2一次风机润滑油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
967 | K0301-17 | HLB20CT101 |  | #2一次风机润滑油箱温度 | AI | 4~20mA |  | ℃ | -30 | 150 |  | DCS | DAS
968 | K0301-17 | HLB20CP101 |  | #2一次风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
969 | K0301-17 | HLB20CP102 |  | #2一次风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
970 | K0301-17 | HLB20CP103 |  | #2一次风机润滑油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.6 |  | DCS | DAS
971 | K0301-18 | HNC10AA101AO | HNC10AN001 | #1引风机动叶调节装置控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
972 | K0301-18 | HNC10AA101GT | HNC10AN001 | #1引风机动叶调节装置位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
973 | K0301-18 | HNC10CE101 | HNC10AN001 | #1引风机电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 600 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
974 | K0301-18 | HNC10CT301 | HNC10AN001 | #1引风机驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
975 | K0301-18 | HNC10CT302 | HNC10AN001 | #1引风机驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
976 | K0301-18 | HNC10CT303 | HNC10AN001 | #1引风机驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
977 | K0301-18 | HNC10CT304 | HNC10AN001 | #1引风机推力轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
978 | K0301-18 | HNC10CT305 | HNC10AN001 | #1引风机推力轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
979 | K0301-18 | HNC10CT306 | HNC10AN001 | #1引风机推力轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
980 | K0301-18 | HNC10CT307 | HNC10AN001 | #1引风机非驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
981 | K0301-18 | HNC10CT308 | HNC10AN001 | #1引风机非驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
982 | K0301-18 | HNC10CT309 | HNC10AN001 | #1引风机非驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
983 | K0301-18 | HNC10CT321 | HNC10AN001 | #1引风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
984 | K0301-18 | HNC10CT322 | HNC10AN001 | #1引风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
985 | K0301-18 | HNC10CT323 | HNC10AN001 | #1引风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
986 | K0301-18 | HNC10CT324 | HNC10AN001 | #1引风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
987 | K0301-18 | HNC10CT325 | HNC10AN001 | #1引风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
988 | K0301-18 | HNC10CT326 | HNC10AN001 | #1引风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
989 | K0301-18 | HNC10CT327 | HNC10AN001 | #1引风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
990 | K0301-18 | HNC10CT328 | HNC10AN001 | #1引风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
991 | K0301-18 | HNC10CT329 | HNC10AN001 | #1引风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
992 | K0301-18 | HNC10CT330 | HNC10AN001 | #1引风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
993 | K0301-18 | HNY10FU101 | HNC10AN001 | #1引风机轴承X向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
994 | K0301-18 | HNY10FU102 | HNC10AN001 | #1引风机轴承Y向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
995 | K0301-18 | HNC10DP101 | HNC10AN001 | #1引风机出入口差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 15 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
996 | K0301-18 | HNC20AA101AO | HNC20AN001 | #2引风机动叶调节装置控制 | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 |  | DCS | MCS
997 | K0301-18 | HNC20AA101GT | HNC20AN001 | #2引风机动叶调节装置位置反馈 | AI | 4~20mA | Y | % | 0 | 100 |  | CUS | MCS
998 | K0301-18 | HNC20CE101 | HNC20AN001 | #2引风机电机电流 | AI | 4~20mA | Y | A | 0 | 600 |  | CUS | DAS |  |  |  | √
999 | K0301-18 | HNC20CT301 | HNC20AN001 | #2引风机驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1000 | K0301-18 | HNC20CT302 | HNC20AN001 | #2引风机驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1001 | K0301-18 | HNC20CT303 | HNC20AN001 | #2引风机驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1002 | K0301-18 | HNC20CT304 | HNC20AN001 | #2引风机推力轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1003 | K0301-18 | HNC20CT305 | HNC20AN001 | #2引风机推力轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1004 | K0301-18 | HNC20CT306 | HNC20AN001 | #2引风机推力轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1005 | K0301-18 | HNC20CT307 | HNC20AN001 | #2引风机非驱动端轴承温度1 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1006 | K0301-18 | HNC20CT308 | HNC20AN001 | #2引风机非驱动端轴承温度2 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1007 | K0301-18 | HNC20CT309 | HNC20AN001 | #2引风机非驱动端轴承温度3 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1008 | K0301-18 | HNC20CT321 | HNC20AN001 | #2引风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1009 | K0301-18 | HNC20CT322 | HNC20AN001 | #2引风机电机驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1010 | K0301-18 | HNC20CT323 | HNC20AN001 | #2引风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1011 | K0301-18 | HNC20CT324 | HNC20AN001 | #2引风机电机非驱动端轴承温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1012 | K0301-18 | HNC20CT325 | HNC20AN001 | #2引风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1013 | K0301-18 | HNC20CT326 | HNC20AN001 | #2引风机电机A相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1014 | K0301-18 | HNC20CT327 | HNC20AN001 | #2引风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1015 | K0301-18 | HNC20CT328 | HNC20AN001 | #2引风机电机B相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1016 | K0301-18 | HNC20CT329 | HNC20AN001 | #2引风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1017 | K0301-18 | HNC20CT330 | HNC20AN001 | #2引风机电机C相绕组温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 150 |  | DCS | DAS |  |  |  | √ | √
1018 | K0301-18 | HNY20FU101 | HNC20AN001 | #2引风机轴承X向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
1019 | K0301-18 | HNY20FU102 | HNC20AN001 | #2引风机轴承Y向振动 | AI | 4~20mA | Y | mm/s | 0 | 20 |  | CUS | DAS
1020 | K0301-18 | HNC20DP101 | HNC20AN001 | #2引风机出入口差压 | AI | 4~20mA |  | kPa | 0 | 15 |  | DCS | DAS |  |  | √ | √
1021 | K0301-19 | HNC10CT331 |  | #1引风机润滑油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
1022 | K0301-19 | HNC10CT101 |  | #1引风机润滑油箱温度 | AI | 4~20mA |  | ℃ | -30 | 150 |  | DCS | DAS
1023 | K0301-19 | HNC10CP101 |  | #1引风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
1024 | K0301-19 | HNC10CP102 |  | #1引风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
1025 | K0301-19 | HNC10CP103 |  | #1引风机润滑油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.6 |  | DCS | DAS
1026 | K0301-19 | HNC20CT331 |  | #2引风机润滑油箱温度 | AI | RTD |  | ℃ | 0 | 100 |  | DCS | DAS
1027 | K0301-19 | HNC20CT101 |  | #2引风机润滑油箱温度 | AI | 4~20mA |  | ℃ | -30 | 150 |  | DCS | DAS
1028 | K0301-19 | HNC20CP101 |  | #2引风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
1029 | K0301-19 | HNC20CP102 |  | #2引风机控制油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 10 |  | DCS | DAS
1030 | K0301-19 | HNC20CP103 |  | #2引风机润滑油压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.6 |  | DCS | DAS
1031 | K0301-21 | QFB21CP101 |  | 锅炉仪用压缩空气母管1压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.0 |  | DCS | DAS
1032 | K0301-21 | QFB22CP101 |  | 锅炉仪用压缩空气母管2压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.0 |  | DCS | DAS
1033 | K0301-21 | QFB23CP101 |  | 锅炉厂用压缩空气母管压力 | AI | 4~20mA |  | MPa | 0 | 1.0 |  | DCS | DAS
1034 | K0301-21 | MCS01FA101 |  | 锅炉负荷至FGD-DCS | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 | 与脱硫DCS的联系信号 | DCS | FGD
1035 | K0301-21 | MCS01FA102 |  | 锅炉主给水流量需求送至#1MEH | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 | 柜间信号 | DCS | MEH
1036 | K0301-21 | MCS01FA103 |  | 锅炉主给水流量需求送至#2MEH | AO | 4~20mA |  | % | 0 | 100 | 柜间信号 | DCS | MEH
1037 | K0301-21 | FGD01FU101 |  | 锅炉负荷至FGD-DCS | AI | 4~20mA |  | % | 0 | 100 | 脱硫DCS系统信号 | CUS | MCS

## DIO
序号 | 图号 | 测点编码 | 所属设备 | 测点名称 | I/O类型 | 信号类型 | 备注 | 供电方 | 连接系统 | I/O为1时状态 | I/O为0时状态 | 接点型式 | 控制信号有效方式 | 事故顺序记录
1 | K0301-01 | LAB50AA003VO |  | 打开锅炉主给水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
2 | K0301-01 | LAB50AA003VC |  | 关闭锅炉主给水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
3 | K0301-01 | LAB50AA003ZC |  | 锅炉主给水电动门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
4 | K0301-01 | LAB50AA003ZO |  | 锅炉主给水电动门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
5 | K0301-01 | LAB50AA003ZF |  | 锅炉主给水电动门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
6 | K0301-01 | LAB50AA003RM |  | 锅炉主给水电动门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
7 | K0301-01 | LAB50AA001VO |  | 打开锅炉主给水旁路调阀前电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
8 | K0301-01 | LAB50AA001VC |  | 关闭锅炉主给水旁路调阀前电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
9 | K0301-01 | LAB50AA001ZC |  | 锅炉主给水旁路调阀前电动门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
10 | K0301-01 | LAB50AA001ZO |  | 锅炉主给水旁路调阀前电动门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
11 | K0301-01 | LAB50AA001ZF |  | 锅炉主给水旁路调阀前电动门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
12 | K0301-01 | LAB50AA001RM |  | 锅炉主给水旁路调阀前电动门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
13 | K0301-01 | LAB50AA002VO |  | 打开锅炉主给水旁路调阀后电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
14 | K0301-01 | LAB50AA002VC |  | 关闭锅炉主给水旁路调阀后电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
15 | K0301-01 | LAB50AA002ZC |  | 锅炉主给水旁路调阀后电动门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
16 | K0301-01 | LAB50AA002ZO |  | 锅炉主给水旁路调阀后电动门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
17 | K0301-01 | LAB50AA002ZF |  | 锅炉主给水旁路调阀后电动门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
18 | K0301-01 | LAB50AA002RM |  | 锅炉主给水旁路调阀后电动门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
19 | K0301-01 | LAB50AA401VO |  | 打开锅炉主给水疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
20 | K0301-01 | LAB50AA401VC |  | 关闭锅炉主给水疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
21 | K0301-01 | LAB50AA401ZC |  | 锅炉主给水疏水电动阀1已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
22 | K0301-01 | LAB50AA401ZO |  | 锅炉主给水疏水电动阀1已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
23 | K0301-01 | LAB50AA401ZF |  | 锅炉主给水疏水电动阀1故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
24 | K0301-01 | LAB50AA401RM |  | 锅炉主给水疏水电动阀1远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
25 | K0301-01 | LAB50AA402VO |  | 打开锅炉主给水疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
26 | K0301-01 | LAB50AA402VC |  | 关闭锅炉主给水疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
27 | K0301-01 | LAB50AA402ZC |  | 锅炉主给水疏水电动阀2已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
28 | K0301-01 | LAB50AA402ZO |  | 锅炉主给水疏水电动阀2已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
29 | K0301-01 | LAB50AA402ZF |  | 锅炉主给水疏水电动阀2故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
30 | K0301-01 | LAB50AA402RM |  | 锅炉主给水疏水电动阀2远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
31 | K0301-01 | HAN65AA502VO |  | 打开省煤器出口放气(汽)电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
32 | K0301-01 | HAN65AA502VC |  | 关闭省煤器出口放气(汽)电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
33 | K0301-01 | HAN65AA502ZC |  | 省煤器出口放气(汽)电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
34 | K0301-01 | HAN65AA502ZO |  | 省煤器出口放气(汽)电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
35 | K0301-01 | HAN65AA502ZF |  | 省煤器出口放气(汽)电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
36 | K0301-01 | HAN65AA502RM |  | 省煤器出口放气(汽)电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
37 | K0301-01 | HAC13AA071VO |  | 打开溢流管路暖管电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
38 | K0301-01 | HAC13AA071VC |  | 关闭溢流管路暖管电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
39 | K0301-01 | HAC13AA071ZC |  | 溢流管路暖管电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
40 | K0301-01 | HAC13AA071ZO |  | 溢流管路暖管电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
41 | K0301-01 | HAC13AA071ZF |  | 溢流管路暖管电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
42 | K0301-01 | HAC13AA071RM |  | 溢流管路暖管电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
43 | K0301-01 | HAN10AA401VO |  | 打开锅炉分配集箱疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
44 | K0301-01 | HAN10AA401VC |  | 关闭锅炉分配集箱疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
45 | K0301-01 | HAN10AA401ZC |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀1已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
46 | K0301-01 | HAN10AA401ZO |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀1已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
47 | K0301-01 | HAN10AA401ZF |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀1故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
48 | K0301-01 | HAN10AA401RM |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀1远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
49 | K0301-01 | HAN10AA402VO |  | 打开锅炉分配集箱疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
50 | K0301-01 | HAN10AA402VC |  | 关闭锅炉分配集箱疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
51 | K0301-01 | HAN10AA402ZC |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀2已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
52 | K0301-01 | HAN10AA402ZO |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀2已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
53 | K0301-01 | HAN10AA402ZF |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀2故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
54 | K0301-01 | HAN10AA402RM |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀2远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
55 | K0301-01 | HAN11AA412VO |  | 打开锅炉中间混合集箱疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
56 | K0301-01 | HAN11AA412VC |  | 关闭锅炉中间混合集箱疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
57 | K0301-01 | HAN11AA412ZC |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
58 | K0301-01 | HAN11AA412ZO |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
59 | K0301-01 | HAN11AA412ZF |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
60 | K0301-01 | HAN11AA412RM |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
61 | K0301-01 | HAN11AA413VO |  | 打开锅炉中间混合集箱疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
62 | K0301-01 | HAN11AA413VC |  | 关闭锅炉中间混合集箱疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
63 | K0301-01 | HAN11AA413ZC |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
64 | K0301-01 | HAN11AA413ZO |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
65 | K0301-01 | HAN11AA413ZF |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
66 | K0301-01 | HAN11AA413RM |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
67 | K0301-01 | HAN14AA401VO |  | 打开锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
68 | K0301-01 | HAN14AA401VC |  | 关闭锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
69 | K0301-01 | HAN14AA401ZC |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
70 | K0301-01 | HAN14AA401ZO |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
71 | K0301-01 | HAN14AA401ZF |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
72 | K0301-01 | HAN14AA401RM |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
73 | K0301-01 | HAN14AA402VO |  | 打开锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
74 | K0301-01 | HAN14AA402VC |  | 关闭锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
75 | K0301-01 | HAN14AA402ZC |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
76 | K0301-01 | HAN14AA402ZO |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
77 | K0301-01 | HAN14AA402ZF |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
78 | K0301-01 | HAN14AA402RM |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
79 | K0301-02 | HAG76AA432VO |  | 打开贮水箱溢流管路1电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
80 | K0301-02 | HAG76AA432VC |  | 关闭贮水箱溢流管路1电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
81 | K0301-02 | HAG76AA432ZC |  | 贮水箱溢流管路1电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
82 | K0301-02 | HAG76AA432ZO |  | 贮水箱溢流管路1电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
83 | K0301-02 | HAG76AA432ZF |  | 贮水箱溢流管路1电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
84 | K0301-02 | HAG76AA432RM |  | 贮水箱溢流管路1电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
85 | K0301-02 | HAG76AA436VO |  | 打开贮水箱溢流管路2电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
86 | K0301-02 | HAG76AA436VC |  | 关闭贮水箱溢流管路2电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
87 | K0301-02 | HAG76AA436ZC |  | 贮水箱溢流管路2电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
88 | K0301-02 | HAG76AA436ZO |  | 贮水箱溢流管路2电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
89 | K0301-02 | HAG76AA436ZF |  | 贮水箱溢流管路2电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
90 | K0301-02 | HAG76AA436RM |  | 贮水箱溢流管路2电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
91 | K0301-02 | HAG77AA031VO |  | 打开锅炉冷凝水箱疏水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
92 | K0301-02 | HAG77AA031VC |  | 关闭锅炉冷凝水箱疏水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
93 | K0301-02 | HAG77AA031ZC |  | 锅炉冷凝水箱疏水电动门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
94 | K0301-02 | HAG77AA031ZO |  | 锅炉冷凝水箱疏水电动门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
95 | K0301-02 | HAG77AA031ZF |  | 锅炉冷凝水箱疏水电动门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
96 | K0301-02 | HAG77AA031RM |  | 锅炉冷凝水箱疏水电动门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
97 | K0301-02 | HAY01FU001 |  | #1启动疏水泵变频状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 变频 |  | NO
98 | K0301-02 | HAY01FU002 |  | #1启动疏水泵远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远控 |  | NO
99 | K0301-02 | HAY01FU003 |  | #1启动疏水泵工频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
100 | K0301-02 | HAY01FU004 |  | #1启动疏水泵工频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
101 | K0301-02 | HAY01FU005 |  | #1启动疏水泵变频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
102 | K0301-02 | HAY01FU006 |  | #1启动疏水泵变频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
103 | K0301-02 | HAY01FU007 |  | #1启动疏水泵电机散热风扇运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
104 | K0301-02 | HAY01FA001 |  | 启/停#1启动疏水泵 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
105 | K0301-02 | HAY01FA002 |  | 停止#1启动疏水泵 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
106 | K0301-02 | HAY02FU001 |  | #2启动疏水泵变频状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 变频 |  | NO
107 | K0301-02 | HAY02FU002 |  | #2启动疏水泵远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远控 |  | NO
108 | K0301-02 | HAY02FU003 |  | #2启动疏水泵工频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
109 | K0301-02 | HAY02FU004 |  | #2启动疏水泵工频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
110 | K0301-02 | HAY02FU005 |  | #2启动疏水泵变频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
111 | K0301-02 | HAY02FU006 |  | #2启动疏水泵变频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
112 | K0301-02 | HAY02FU007 |  | #2启动疏水泵电机散热风扇运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
113 | K0301-02 | HAY02FA001 |  | 启/停#2启动疏水泵 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
114 | K0301-02 | HAY02FA002 |  | 停止#2启动疏水泵 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
115 | K0301-02 | HAG77AA035VO |  | 打开锅炉启动疏水泵出口母管电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
116 | K0301-02 | HAG77AA035VC |  | 关闭锅炉启动疏水泵出口母管电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
117 | K0301-02 | HAG77AA035ZC |  | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
118 | K0301-02 | HAG77AA035ZO |  | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
119 | K0301-02 | HAG77AA035ZF |  | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
120 | K0301-02 | HAG77AA035RM |  | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
121 | K0301-02 | HAG77AA036VO |  | 打开锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
122 | K0301-02 | HAG77AA036VC |  | 关闭锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
123 | K0301-02 | HAG77AA036ZC |  | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
124 | K0301-02 | HAG77AA036ZO |  | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
125 | K0301-02 | HAG77AA036ZF |  | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
126 | K0301-02 | HAG77AA036RM |  | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
127 | K0301-02 | HAG77AA037VO |  | 打开锅炉启动疏水至废水池电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
128 | K0301-02 | HAG77AA037VC |  | 关闭锅炉启动疏水至废水池 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
129 | K0301-02 | HAG77AA037ZC |  | 锅炉启动疏水至废水池已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
130 | K0301-02 | HAG77AA037ZO |  | 锅炉启动疏水至废水池已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
131 | K0301-02 | HAG77AA037ZF |  | 锅炉启动疏水至废水池故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
132 | K0301-02 | HAG77AA037RM |  | 锅炉启动疏水至废水池远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
133 | K0301-03 | LAE10AA001VO |  | 打开过热器喷水减温总管电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
134 | K0301-03 | LAE10AA001VC |  | 关闭过热器喷水减温总管电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
135 | K0301-03 | LAE10AA001ZC |  | 过热器喷水减温总管电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
136 | K0301-03 | LAE10AA001ZO |  | 过热器喷水减温总管电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
137 | K0301-03 | LAE10AA001ZF |  | 过热器喷水减温总管电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
138 | K0301-03 | LAE10AA001RM |  | 过热器喷水减温总管电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
139 | K0301-03 | LAE11AA001VO |  | 打开过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
140 | K0301-03 | LAE11AA001VC |  | 关闭过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
141 | K0301-03 | LAE11AA001ZC |  | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
142 | K0301-03 | LAE11AA001ZO |  | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
143 | K0301-03 | LAE11AA001ZF |  | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
144 | K0301-03 | LAE11AA001RM |  | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
145 | K0301-03 | LAE11AA005VO |  | 打开过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
146 | K0301-03 | LAE11AA005VC |  | 关闭过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
147 | K0301-03 | LAE11AA005ZC |  | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
148 | K0301-03 | LAE11AA005ZO |  | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
149 | K0301-03 | LAE11AA005ZF |  | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
150 | K0301-03 | LAE11AA005RM |  | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
151 | K0301-03 | LAE12AA001VO |  | 打开过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
152 | K0301-03 | LAE12AA001VC |  | 关闭过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
153 | K0301-03 | LAE12AA001ZC |  | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
154 | K0301-03 | LAE12AA001ZO |  | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
155 | K0301-03 | LAE12AA001ZF |  | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
156 | K0301-03 | LAE12AA001RM |  | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
157 | K0301-03 | LAE12AA005VO |  | 打开过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
158 | K0301-03 | LAE12AA005VC |  | 关闭过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
159 | K0301-03 | LAE12AA005ZC |  | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
160 | K0301-03 | LAE12AA005ZO |  | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
161 | K0301-03 | LAE12AA005ZF |  | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
162 | K0301-03 | LAE12AA005RM |  | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
163 | K0301-03 | HAH39AA002VO |  | 打开吹灰汽源电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
164 | K0301-03 | HAH39AA002VC |  | 关闭吹灰汽源电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
165 | K0301-03 | HAH39AA002ZC |  | 吹灰汽源电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
166 | K0301-03 | HAH39AA002ZO |  | 吹灰汽源电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
167 | K0301-03 | HAH39AA002ZF |  | 吹灰汽源电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
168 | K0301-03 | HAH39AA002RM |  | 吹灰汽源电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
169 | K0301-03 | LBA01AA193VO |  | 打开/关闭锅炉过热蒸汽左侧PCV阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
170 | K0301-03 | LBA01AA193ZO |  | 锅炉过热蒸汽左侧PCV阀已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
171 | K0301-03 | LBA01AA193ZC |  | 锅炉过热蒸汽左侧PCV阀已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
172 | K0301-03 | LBA02AA196VO |  | 打开/关闭锅炉过热蒸汽右侧PCV阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
173 | K0301-03 | LBA02AA196ZO |  | 锅炉过热蒸汽右侧PCV阀已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
174 | K0301-03 | LBA02AA196ZC |  | 锅炉过热蒸汽右侧PCV阀已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
175 | K0301-03 | HAN30AA430VO |  | 打开锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
176 | K0301-03 | HAN30AA430VC |  | 关闭锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
177 | K0301-03 | HAN30AA430ZC |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
178 | K0301-03 | HAN30AA430ZO |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
179 | K0301-03 | HAN30AA430ZF |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
180 | K0301-03 | HAN30AA430RM |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
181 | K0301-03 | HAN30AA431VO |  | 打开锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
182 | K0301-03 | HAN30AA431VC |  | 关闭锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
183 | K0301-03 | HAN30AA431ZC |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
184 | K0301-03 | HAN30AA431ZO |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
185 | K0301-03 | HAN30AA431ZF |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
186 | K0301-03 | HAN30AA431RM |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
187 | K0301-03 | HAN40AA401VO |  | 打开锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
188 | K0301-03 | HAN40AA401VC |  | 关闭锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
189 | K0301-03 | HAN40AA401ZC |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
190 | K0301-03 | HAN40AA401ZO |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
191 | K0301-03 | HAN40AA401ZF |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
192 | K0301-03 | HAN40AA401RM |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
193 | K0301-03 | HAN40AA402VO |  | 打开锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
194 | K0301-03 | HAN40AA402VC |  | 关闭锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
195 | K0301-03 | HAN40AA402ZC |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
196 | K0301-03 | HAN40AA402ZO |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
197 | K0301-03 | HAN40AA402ZF |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
198 | K0301-03 | HAN40AA402RM |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
199 | K0301-03 | HAN50AA411VO |  | 打开过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
200 | K0301-03 | HAN50AA411VC |  | 关闭过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
201 | K0301-03 | HAN50AA411ZC |  | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
202 | K0301-03 | HAN50AA411ZO |  | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
203 | K0301-03 | HAN50AA411ZF |  | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
204 | K0301-03 | HAN50AA411RM |  | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
205 | K0301-03 | HAN50AA412VO |  | 打开过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
206 | K0301-03 | HAN50AA412VC |  | 关闭过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
207 | K0301-03 | HAN50AA412ZC |  | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
208 | K0301-03 | HAN50AA412ZO |  | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
209 | K0301-03 | HAN50AA412ZF |  | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
210 | K0301-03 | HAN50AA412RM |  | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
211 | K0301-03 | HAN50AA413VO |  | 打开过热器一级喷水减温疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
212 | K0301-03 | HAN50AA413VC |  | 关闭过热器一级喷水减温疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
213 | K0301-03 | HAN50AA413ZC |  | 过热器一级喷水减温疏水电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
214 | K0301-03 | HAN50AA413ZO |  | 过热器一级喷水减温疏水电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
215 | K0301-03 | HAN50AA413ZF |  | 过热器一级喷水减温疏水电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
216 | K0301-03 | HAN50AA413RM |  | 过热器一级喷水减温疏水电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
217 | K0301-03 | HAN60AA411VO |  | 打开过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
218 | K0301-03 | HAN60AA411VC |  | 关闭过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
219 | K0301-03 | HAN60AA411ZC |  | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
220 | K0301-03 | HAN60AA411ZO |  | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
221 | K0301-03 | HAN60AA411ZF |  | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
222 | K0301-03 | HAN60AA411RM |  | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
223 | K0301-03 | HAN60AA412VO |  | 打开过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
224 | K0301-03 | HAN60AA412VC |  | 关闭过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
225 | K0301-03 | HAN60AA412ZC |  | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
226 | K0301-03 | HAN60AA412ZO |  | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
227 | K0301-03 | HAN60AA412ZF |  | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
228 | K0301-03 | HAN60AA412RM |  | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
229 | K0301-03 | HAN60AA413VO |  | 打开过热器二级喷水减温疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
230 | K0301-03 | HAN60AA413VC |  | 关闭过热器二级喷水减温疏水电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
231 | K0301-03 | HAN60AA413ZC |  | 过热器二级喷水减温疏水电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
232 | K0301-03 | HAN60AA413ZO |  | 过热器二级喷水减温疏水电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
233 | K0301-03 | HAN60AA413ZF |  | 过热器二级喷水减温疏水电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
234 | K0301-03 | HAN60AA413RM |  | 过热器二级喷水减温疏水电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
235 | K0301-03 | HAG75AA001VO |  | 打开锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
236 | K0301-03 | HAG75AA001VC |  | 关闭锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
237 | K0301-03 | HAG75AA001ZC |  | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
238 | K0301-03 | HAG75AA001ZO |  | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
239 | K0301-03 | HAG75AA001ZF |  | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
240 | K0301-03 | HAG75AA001RM |  | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
241 | K0301-04 | LAF40AA001VO |  | 打开再热器喷水减温总管电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
242 | K0301-04 | LAF40AA001VC |  | 关闭再热器喷水减温总管电动阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
243 | K0301-04 | LAF40AA001ZC |  | 再热器喷水减温总管电动阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
244 | K0301-04 | LAF40AA001ZO |  | 再热器喷水减温总管电动阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
245 | K0301-04 | LAF40AA001ZF |  | 再热器喷水减温总管电动阀故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
246 | K0301-04 | LAF40AA001RM |  | 再热器喷水减温总管电动阀远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
247 | K0301-04 | LAF41AA001VO |  | 打开再热器左侧减温水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
248 | K0301-04 | LAF41AA001VC |  | 关闭再热器左侧减温水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
249 | K0301-04 | LAF41AA001ZC |  | 再热器左侧减温水电动门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
250 | K0301-04 | LAF41AA001ZO |  | 再热器左侧减温水电动门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
251 | K0301-04 | LAF41AA001ZF |  | 再热器左侧减温水电动门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
252 | K0301-04 | LAF41AA001RM |  | 再热器左侧减温水电动门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
253 | K0301-04 | LAF42AA001VO |  | 打开再热器右侧减温水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
254 | K0301-04 | LAF42AA001VC |  | 关闭再热器右侧减温水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
255 | K0301-04 | LAF42AA001ZC |  | 再热器右侧减温水电动门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
256 | K0301-04 | LAF42AA001ZO |  | 再热器右侧减温水电动门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
257 | K0301-04 | LAF42AA001ZF |  | 再热器右侧减温水电动门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
258 | K0301-04 | LAF42AA001RM |  | 再热器右侧减温水电动门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
259 | K0301-04 | HAN70AA401VO |  | 打开再热器喷水减温总管疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
260 | K0301-04 | HAN70AA401VC |  | 关闭再热器喷水减温总管疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
261 | K0301-04 | HAN70AA401ZC |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
262 | K0301-04 | HAN70AA401ZO |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
263 | K0301-04 | HAN70AA401ZF |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
264 | K0301-04 | HAN70AA401RM |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
265 | K0301-04 | HAN70AA402VO |  | 打开再热器喷水减温总管疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
266 | K0301-04 | HAN70AA402VC |  | 关闭再热器喷水减温总管疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
267 | K0301-04 | HAN70AA402ZC |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
268 | K0301-04 | HAN70AA402ZO |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
269 | K0301-04 | HAN70AA402ZF |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
270 | K0301-04 | HAN70AA402RM |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
271 | K0301-04 | HAN71AA411VO |  | 打开低温再热器入口疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
272 | K0301-04 | HAN71AA411VC |  | 关闭低温再热器入口疏水电动阀1 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
273 | K0301-04 | HAN71AA411ZC |  | 低温再热器入口疏水电动阀1已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
274 | K0301-04 | HAN71AA411ZO |  | 低温再热器入口疏水电动阀1已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
275 | K0301-04 | HAN71AA411ZF |  | 低温再热器入口疏水电动阀1故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
276 | K0301-04 | HAN71AA411RM |  | 低温再热器入口疏水电动阀1远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
277 | K0301-04 | HAN71AA412VO |  | 打开低温再热器入口疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
278 | K0301-04 | HAN71AA412VC |  | 关闭低温再热器入口疏水电动阀2 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
279 | K0301-04 | HAN71AA412ZC |  | 低温再热器入口疏水电动阀2已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
280 | K0301-04 | HAN71AA412ZO |  | 低温再热器入口疏水电动阀2已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
281 | K0301-04 | HAN71AA412ZF |  | 低温再热器入口疏水电动阀2故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
282 | K0301-04 | HAN71AA412RM |  | 低温再热器入口疏水电动阀2远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
283 | K0301-05 | HLA11AA001aVO |  | 打开#1一次风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
284 | K0301-05 | HLA11AA001aVC |  | 关闭#1一次风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
285 | K0301-05 | HLA11AA001aZC |  | #1一次风机出口冷风道关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
286 | K0301-05 | HLA11AA001aZO |  | #1一次风机出口冷风道关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
287 | K0301-05 | HLA11AA001aZF |  | #1一次风机出口冷风道关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
288 | K0301-05 | HLA11AA001aRM |  | #1一次风机出口冷风道关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
289 | K0301-05 | HLA11AA001bVO |  | 打开#1一次风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
290 | K0301-05 | HLA11AA001bVC |  | 关闭#1一次风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
291 | K0301-05 | HLA11AA001bZC |  | #1一次风机出口冷风道关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
292 | K0301-05 | HLA11AA001bZO |  | #1一次风机出口冷风道关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
293 | K0301-05 | HLA11AA001bZF |  | #1一次风机出口冷风道关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
294 | K0301-05 | HLA11AA001bRM |  | #1一次风机出口冷风道关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
295 | K0301-05 | HLA12AA001VO |  | 打开#1一次风调温风道冷风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
296 | K0301-05 | HLA12AA001VC |  | 关闭#1一次风调温风道冷风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
297 | K0301-05 | HLA12AA001ZC |  | #1一次风调温风道冷风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
298 | K0301-05 | HLA12AA001ZO |  | #1一次风调温风道冷风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
299 | K0301-05 | HLA12AA001ZF |  | #1一次风调温风道冷风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
300 | K0301-05 | HLA12AA001RM |  | #1一次风调温风道冷风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
301 | K0301-05 | HLA21AA001aVO |  | 打开#2一次风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
302 | K0301-05 | HLA21AA001aVC |  | 关闭#2一次风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
303 | K0301-05 | HLA21AA001aZC |  | #2一次风机出口冷风道关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
304 | K0301-05 | HLA21AA001aZO |  | #2一次风机出口冷风道关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
305 | K0301-05 | HLA21AA001aZF |  | #2一次风机出口冷风道关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
306 | K0301-05 | HLA21AA001aRM |  | #2一次风机出口冷风道关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
307 | K0301-05 | HLA21AA001bVO |  | 打开#2一次风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
308 | K0301-05 | HLA21AA001bVC |  | 关闭#2一次风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
309 | K0301-05 | HLA21AA001bZC |  | #2一次风机出口冷风道关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
310 | K0301-05 | HLA21AA001bZO |  | #2一次风机出口冷风道关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
311 | K0301-05 | HLA21AA001bZF |  | #2一次风机出口冷风道关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
312 | K0301-05 | HLA21AA001bRM |  | #2一次风机出口冷风道关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
313 | K0301-05 | HLA22AA001VO |  | 打开#2一次风调温风道冷风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
314 | K0301-05 | HLA22AA001VC |  | 关闭#2一次风调温风道冷风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
315 | K0301-05 | HLA22AA001ZC |  | #2一次风调温风道冷风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
316 | K0301-05 | HLA22AA001ZO |  | #2一次风调温风道冷风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
317 | K0301-05 | HLA22AA001ZF |  | #2一次风调温风道冷风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
318 | K0301-05 | HLA22AA001RM |  | #2一次风调温风道冷风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
319 | K0301-05 | HLA31AA001aVO |  | 打开#1送风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
320 | K0301-05 | HLA31AA001aVC |  | 关闭#1送风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
321 | K0301-05 | HLA31AA001aZC |  | #1送风机出口冷风道关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
322 | K0301-05 | HLA31AA001aZO |  | #1送风机出口冷风道关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
323 | K0301-05 | HLA31AA001aZF |  | #1送风机出口冷风道关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
324 | K0301-05 | HLA31AA001aRM |  | #1送风机出口冷风道关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
325 | K0301-05 | HLA31AA001bVO |  | 打开#1送风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
326 | K0301-05 | HLA31AA001bVC |  | 关闭#1送风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
327 | K0301-05 | HLA31AA001bZC |  | #1送风机出口冷风道关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
328 | K0301-05 | HLA31AA001bZO |  | #1送风机出口冷风道关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
329 | K0301-05 | HLA31AA001bZF |  | #1送风机出口冷风道关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
330 | K0301-05 | HLA31AA001bRM |  | #1送风机出口冷风道关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
331 | K0301-05 | HLA32AA001VO |  | 打开送风机出口冷二次风联络门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
332 | K0301-05 | HLA32AA001VC |  | 关闭送风机出口冷二次风联络门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
333 | K0301-05 | HLA32AA001ZC |  | 送风机出口冷二次风联络门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
334 | K0301-05 | HLA32AA001ZO |  | 送风机出口冷二次风联络门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
335 | K0301-05 | HLA32AA001ZF |  | 送风机出口冷二次风联络门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
336 | K0301-05 | HLA32AA001RM |  | 送风机出口冷二次风联络门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
337 | K0301-05 | HLA41AA001aVO |  | 打开#2送风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
338 | K0301-05 | HLA41AA001aVC |  | 关闭#2送风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
339 | K0301-05 | HLA41AA001aZC |  | #2送风机出口冷风道关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
340 | K0301-05 | HLA41AA001aZO |  | #2送风机出口冷风道关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
341 | K0301-05 | HLA41AA001aZF |  | #2送风机出口冷风道关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
342 | K0301-05 | HLA41AA001aRM |  | #2送风机出口冷风道关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
343 | K0301-05 | HLA41AA001bVO |  | 打开#2送风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
344 | K0301-05 | HLA41AA001bVC |  | 关闭#2送风机出口冷风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
345 | K0301-05 | HLA41AA001bZC |  | #2送风机出口冷风道关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
346 | K0301-05 | HLA41AA001bZO |  | #2送风机出口冷风道关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
347 | K0301-05 | HLA41AA001bZF |  | #2送风机出口冷风道关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
348 | K0301-05 | HLA41AA001bRM |  | #2送风机出口冷风道关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
349 | K0301-05 | HLA50AA001VO |  | 打开#1热一次风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
350 | K0301-05 | HLA50AA001VC |  | 关闭#1热一次风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
351 | K0301-05 | HLA50AA001ZC |  | #1热一次风道关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
352 | K0301-05 | HLA50AA001ZO |  | #1热一次风道关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
353 | K0301-05 | HLA50AA001ZF |  | #1热一次风道关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
354 | K0301-05 | HLA50AA001RM |  | #1热一次风道关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
355 | K0301-05 | HLA60AA001VO |  | 打开#2热一次风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
356 | K0301-05 | HLA60AA001VC |  | 关闭#2热一次风道关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
357 | K0301-05 | HLA60AA001ZC |  | #2热一次风道关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
358 | K0301-05 | HLA60AA001ZO |  | #2热一次风道关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
359 | K0301-05 | HLA60AA001ZF |  | #2热一次风道关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
360 | K0301-05 | HLA60AA001RM |  | #2热一次风道关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
361 | K0301-05 | HLA70AA001aVO |  | 打开#1空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
362 | K0301-05 | HLA70AA001aVC |  | 关闭#1空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
363 | K0301-05 | HLA70AA001aZO |  | #1空预器出口热二次风关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
364 | K0301-05 | HLA70AA001aZC |  | #1空预器出口热二次风关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
365 | K0301-05 | HLA70AA001bVO |  | 打开#1空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
366 | K0301-05 | HLA70AA001bVC |  | 关闭#1空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
367 | K0301-05 | HLA70AA001bZO |  | #1空预器出口热二次风关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
368 | K0301-05 | HLA70AA001bZC |  | #1空预器出口热二次风关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
369 | K0301-05 | HLA70AA001cVO |  | 打开#1空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
370 | K0301-05 | HLA70AA001cVC |  | 关闭#1空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
371 | K0301-05 | HLA70AA001cZO |  | #1空预器出口热二次风关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
372 | K0301-05 | HLA70AA001cZC |  | #1空预器出口热二次风关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
373 | K0301-05 | HLA80AA001aVO |  | 打开#2空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
374 | K0301-05 | HLA80AA001aVC |  | 关闭#2空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
375 | K0301-05 | HLA80AA001aZO |  | #2空预器出口热二次风关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
376 | K0301-05 | HLA80AA001aZC |  | #2空预器出口热二次风关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
377 | K0301-05 | HLA80AA001bVO |  | 打开#2空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
378 | K0301-05 | HLA80AA001bVC |  | 关闭#2空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
379 | K0301-05 | HLA80AA001bZO |  | #2空预器出口热二次风关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
380 | K0301-05 | HLA80AA001bZC |  | #2空预器出口热二次风关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
381 | K0301-05 | HLA80AA001cVO |  | 打开#2空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
382 | K0301-05 | HLA80AA001cVC |  | 关闭#2空预器出口热二次风关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
383 | K0301-05 | HLA80AA001cZO |  | #2空预器出口热二次风关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
384 | K0301-05 | HLA80AA001cZC |  | #2空预器出口热二次风关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
385 | K0301-05 | HBK10CP001 |  | 炉膛左侧压力低II值 | DI | 48VDC | -2.5kPa MFT | DCS | FSSS | 低II |  | NO
386 | K0301-05 | HBK10CP002 |  | 炉膛左侧压力低III值 | DI | 48VDC | -4.0kPa 跳引风机 | DCS | FSSS | 低III |  | NO
387 | K0301-05 | HBK10CP003 |  | 炉膛左侧压力低III值 | DI | 48VDC | -4.0kPa 跳引风机 | DCS | FSSS | 低III |  | NO
388 | K0301-05 | HBK10CP004 |  | 炉膛左侧压力高II值 | DI | 48VDC | +2.5kPa MFT | DCS | FSSS | 高II |  | NO
389 | K0301-05 | HBK10CP005 |  | 炉膛左侧压力高II值 | DI | 48VDC | +2.5kPa MFT | DCS | FSSS | 高II |  | NO
390 | K0301-05 | HBK10CP006 |  | 炉膛左侧压力高III值 | DI | 48VDC | +4.0kPa 跳送风机 | DCS | FSSS | 高III |  | NO
391 | K0301-05 | HBK10CP007 |  | 炉膛压力高报警 | DI | 48VDC | +1.0kPa | DCS | DAS | 高 |  | NO
392 | K0301-05 | HBK20CP001 |  | 炉膛右侧压力低II值 | DI | 48VDC | -2.5kPa MFT | DCS | FSSS | 低II |  | NO
393 | K0301-05 | HBK20CP002 |  | 炉膛右侧压力低II值 | DI | 48VDC | -2.5kPa MFT | DCS | FSSS | 低II |  | NO
394 | K0301-05 | HBK20CP003 |  | 炉膛右侧压力低III值 | DI | 48VDC | -4.0kPa 跳引风机 | DCS | FSSS | 低III |  | NO
395 | K0301-05 | HBK20CP004 |  | 炉膛右侧压力高II值 | DI | 48VDC | +2.5kPa MFT | DCS | FSSS | 高II |  | NO
396 | K0301-05 | HBK20CP005 |  | 炉膛右侧压力高III值 | DI | 48VDC | +4.0kPa 跳送风机 | DCS | FSSS | 高III |  | NO
397 | K0301-05 | HBK20CP006 |  | 炉膛右侧压力高III值 | DI | 48VDC | +4.0kPa 跳送风机 | DCS | FSSS | 高III |  | NO
398 | K0301-05 | HBK20CP007 |  | 炉膛压力低报警 | DI | 48VDC | -1.0kPa | DCS | DAS | 低 |  | NO
399 | K0301-05 | HFW10AA001VO |  | 打开#1密封风机入口关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
400 | K0301-05 | HFW10AA001VC |  | 关闭#1密封风机入口关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
401 | K0301-05 | HFW10AA001ZC |  | #1密封风机入口关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
402 | K0301-05 | HFW10AA001ZO |  | #1密封风机入口关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
403 | K0301-05 | HFW10AA001ZF |  | #1密封风机入口关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
404 | K0301-05 | HFW10AA001RM |  | #1密封风机入口关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
405 | K0301-05 | HFW10AN001ZS |  | #1密封风机运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
406 | K0301-05 | HFW10AN001ZD |  | #1密封风机停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
407 | K0301-05 | HFW10AN001RM |  | #1密封风机远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
408 | K0301-05 | HFW10AN001ZF |  | #1密封风机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
409 | K0301-05 | HFW10AN001MS |  | 启动#1密封风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
410 | K0301-05 | HFW10AN001MD |  | 停止#1密封风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
411 | K0301-05 | HFW11AA002VO |  | 打开#1密封风机出口关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
412 | K0301-05 | HFW11AA002VC |  | 关闭#1密封风机出口关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
413 | K0301-05 | HFW11AA002ZC |  | #1密封风机出口关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
414 | K0301-05 | HFW11AA002ZO |  | #1密封风机出口关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
415 | K0301-05 | HFW11AA002ZF |  | #1密封风机出口关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
416 | K0301-05 | HFW11AA002RM |  | #1密封风机出口关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
417 | K0301-05 | HFW20AA001VO |  | 打开#2密封风机入口关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
418 | K0301-05 | HFW20AA001VC |  | 关闭#2密封风机入口关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
419 | K0301-05 | HFW20AA001ZC |  | #2密封风机入口关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
420 | K0301-05 | HFW20AA001ZO |  | #2密封风机入口关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
421 | K0301-05 | HFW20AA001ZF |  | #2密封风机入口关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
422 | K0301-05 | HFW20AA001RM |  | #2密封风机入口关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
423 | K0301-05 | HFW20AN001ZS |  | #2密封风机运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
424 | K0301-05 | HFW20AN001ZD |  | #2密封风机停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
425 | K0301-05 | HFW20AN001RM |  | #2密封风机远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
426 | K0301-05 | HFW20AN001ZF |  | #2密封风机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
427 | K0301-05 | HFW20AN001MS |  | 启动#2密封风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
428 | K0301-05 | HFW20AN001MD |  | 停止#2密封风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
429 | K0301-05 | HFW21AA002VO |  | 打开#2密封风机出口关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
430 | K0301-05 | HFW21AA002VC |  | 关闭#2密封风机出口关断风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
431 | K0301-05 | HFW21AA002ZC |  | #2密封风机出口关断风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
432 | K0301-05 | HFW21AA002ZO |  | #2密封风机出口关断风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
433 | K0301-05 | HFW21AA002ZF |  | #2密封风机出口关断风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
434 | K0301-05 | HFW21AA002RM |  | #2密封风机出口关断风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
435 | K0301-05 | HNA10AA011aVO |  | 打开#1空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
436 | K0301-05 | HNA10AA011aVC |  | 关闭#1空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
437 | K0301-05 | HNA10AA011aZO |  | #1空预器入口烟气关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
438 | K0301-05 | HNA10AA011aZC |  | #1空预器入口烟气关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
439 | K0301-05 | HNA10AA011bVO |  | 打开#1空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
440 | K0301-05 | HNA10AA011bVC |  | 关闭#1空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
441 | K0301-05 | HNA10AA011bZO |  | #1空预器入口烟气关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
442 | K0301-05 | HNA10AA011bZC |  | #1空预器入口烟气关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
443 | K0301-05 | HNA10AA011cVO |  | 打开#1空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
444 | K0301-05 | HNA10AA011cVC |  | 关闭#1空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
445 | K0301-05 | HNA10AA011cZO |  | #1空预器入口烟气关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
446 | K0301-05 | HNA10AA011cZC |  | #1空预器入口烟气关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
447 | K0301-05 | HNA10AA011dVO |  | 打开#1空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
448 | K0301-05 | HNA10AA011dVC |  | 关闭#1空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
449 | K0301-05 | HNA10AA011dZO |  | #1空预器入口烟气关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
450 | K0301-05 | HNA10AA011dZC |  | #1空预器入口烟气关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
451 | K0301-05 | HNA20AA011aVO |  | 打开#2空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
452 | K0301-05 | HNA20AA011aVC |  | 关闭#2空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
453 | K0301-05 | HNA20AA011aZO |  | #2空预器入口烟气关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
454 | K0301-05 | HNA20AA011aZC |  | #2空预器入口烟气关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
455 | K0301-05 | HNA20AA011bVO |  | 打开#2空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
456 | K0301-05 | HNA20AA011bVC |  | 关闭#2空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
457 | K0301-05 | HNA20AA011bZO |  | #2空预器入口烟气关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
458 | K0301-05 | HNA20AA011bZC |  | #2空预器入口烟气关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
459 | K0301-05 | HNA20AA011cVO |  | 打开#2空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
460 | K0301-05 | HNA20AA011cVC |  | 关闭#2空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
461 | K0301-05 | HNA20AA011cZO |  | #2空预器入口烟气关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
462 | K0301-05 | HNA20AA011cZC |  | #2空预器入口烟气关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
463 | K0301-05 | HNA20AA011dVO |  | 打开#2空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
464 | K0301-05 | HNA20AA011dVC |  | 关闭#2空预器入口烟气关断挡板 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
465 | K0301-05 | HNA20AA011dZO |  | #2空预器入口烟气关断挡板已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
466 | K0301-05 | HNA20AA011dZC |  | #2空预器入口烟气关断挡板已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
467 | K0301-05 | HNA30AA001VO | HNA30AA001 | 打开#1引风机入口烟道关断门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
468 | K0301-05 | HNA30AA001VC | HNA30AA001 | 关闭#1引风机入口烟道关断门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
469 | K0301-05 | HNA30AA001ZC | HNA30AA001 | #1引风机入口烟道关断门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
470 | K0301-05 | HNA30AA001ZO | HNA30AA001 | #1引风机入口烟道关断门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
471 | K0301-05 | HNA30AA001ZF | HNA30AA001 | #1引风机入口烟道关断门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
472 | K0301-05 | HNA30AA001RM | HNA30AA001 | #1引风机入口烟道关断门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
485 | K0301-05 | HNA50AA001VO | HNA50AA001 | 打开#1引风机出口烟道关断门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
486 | K0301-05 | HNA50AA001VC | HNA50AA001 | 关闭#1引风机出口烟道关断门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
487 | K0301-05 | HNA50AA001ZC | HNA50AA001 | #1引风机出口烟道关断门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
488 | K0301-05 | HNA50AA001ZO | HNA50AA001 | #1引风机出口烟道关断门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
489 | K0301-05 | HNA50AA001ZF | HNA50AA001 | #1引风机出口烟道关断门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
490 | K0301-05 | HNA50AA001RM | HNA50AA001 | #1引风机出口烟道关断门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
503 | K0301-05 | HNA40AA001VO | HNA40AA001 | 打开#2引风机入口烟道关断门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
504 | K0301-05 | HNA40AA001VC | HNA40AA001 | 关闭#2引风机入口烟道关断门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
505 | K0301-05 | HNA40AA001ZC | HNA40AA001 | #2引风机入口烟道关断门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
506 | K0301-05 | HNA40AA001ZO | HNA40AA001 | #2引风机入口烟道关断门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
507 | K0301-05 | HNA40AA001ZF | HNA40AA001 | #2引风机入口烟道关断门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
508 | K0301-05 | HNA40AA001RM | HNA40AA001 | #2引风机入口烟道关断门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
521 | K0301-05 | HNA60AA001VO | HNA60AA001 | 打开#2引风机出口烟道关断门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
522 | K0301-05 | HNA60AA001VC | HNA60AA001 | 关闭#2引风机出口烟道关断门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
523 | K0301-05 | HNA60AA001ZC | HNA60AA001 | #2引风机出口烟道关断门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
524 | K0301-05 | HNA60AA001ZO | HNA60AA001 | #2引风机出口烟道关断门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
525 | K0301-05 | HNA60AA001ZF | HNA60AA001 | #2引风机出口烟道关断门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
526 | K0301-05 | HNA60AA001RM | HNA60AA001 | #2引风机出口烟道关断门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
539 | K0301-05 | HNA70AA001VO |  | 打开#1锅炉烟囱入口电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
540 | K0301-05 | HNA70AA001VC |  | 关闭#1锅炉烟囱入口电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
541 | K0301-05 | HNA70AA001ZC |  | #1锅炉烟囱入口电动门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
542 | K0301-05 | HNA70AA001ZO |  | #1锅炉烟囱入口电动门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
543 | K0301-05 | HNA70AA001ZF |  | #1锅炉烟囱入口电动门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
544 | K0301-05 | HNA70AA001RM |  | #1锅炉烟囱入口电动门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
545 | K0301-06 | HBY01FA001 |  | 炉膛左侧火焰电视镜头推进 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
546 | K0301-06 | HBY01FA002 |  | 炉膛左侧火焰电视镜头退出 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
547 | K0301-06 | HBY01FA003 |  | 炉膛左侧火焰电视光圈开大 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 开大 |  | NO | 脉冲
548 | K0301-06 | HBY01FA004 |  | 炉膛左侧火焰电视光圈关小 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关小 |  | NO | 脉冲
549 | K0301-06 | HBY01FA011 |  | 炉膛右侧火焰电视镜头推进 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
550 | K0301-06 | HBY01FA012 |  | 炉膛右侧火焰电视镜头退出 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
551 | K0301-06 | HBY01FA013 |  | 炉膛右侧火焰电视光圈开大 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 开大 |  | NO | 脉冲
552 | K0301-06 | HBY01FA014 |  | 炉膛右侧火焰电视光圈关小 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关小 |  | NO | 脉冲
553 | K0301-06 | HBY01FU001 |  | 炉膛左侧火焰电视无吹扫风报警 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 报警 |  | NO
554 | K0301-06 | HBY01FU002 |  | 炉膛左侧火焰电视镜头进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
555 | K0301-06 | HBY01FU003 |  | 炉膛左侧火焰电视镜头退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
556 | K0301-06 | HBY01FU011 |  | 炉膛右侧火焰电视无吹扫风报警 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 报警 |  | NO
557 | K0301-06 | HBY01FU012 |  | 炉膛右侧火焰电视镜头进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
558 | K0301-06 | HBY01FU013 |  | 炉膛右侧火焰电视镜头退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
559 | K0301-06 | CDB17FA001 |  | 炉膛左侧烟温探针前进指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 前进 |  | NO | 脉冲
560 | K0301-06 | CDB17FA002 |  | 炉膛左侧烟温探针后退指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 后退 |  | NO | 脉冲
561 | K0301-06 | CDB17FA003 |  | 炉膛左侧烟温探针停止指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
562 | K0301-06 | CDB17FA004 |  | 炉膛左侧烟温探针复位指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 复位 |  | NO | 脉冲
563 | K0301-06 | CDB17FU001 |  | 炉膛左侧烟温探针故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
564 | K0301-06 | CDB17FU002 |  | 炉膛左侧烟温探针已前进 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已前进 |  | NO
565 | K0301-06 | CDB17FU003 |  | 炉膛左侧烟温探针已后退 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已后退 |  | NO
566 | K0301-06 | CDB17FU004 |  | 炉膛左侧烟温探针已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已停止 |  | NO
567 | K0301-06 | CDB17FU005 |  | 炉膛左侧烟温探针已复位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已复位 |  | NO
568 | K0301-06 | CDB17FU006 |  | 炉膛左侧烟温探针远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
569 | K0301-06 | CDB17FU007 |  | 炉膛左侧烟温高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
570 | K0301-06 | CDB17FU008 |  | 炉膛左侧烟温高高 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 高高 |  | NO
571 | K0301-06 | CDB18FA001 |  | 炉膛右侧烟温探针前进指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 前进 |  | NO | 脉冲
572 | K0301-06 | CDB18FA002 |  | 炉膛右侧烟温探针后退指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 后退 |  | NO | 脉冲
573 | K0301-06 | CDB18FA003 |  | 炉膛右侧烟温探针停止指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
574 | K0301-06 | CDB18FA004 |  | 炉膛右侧烟温探针复位指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 复位 |  | NO | 脉冲
575 | K0301-06 | CDB18FU001 |  | 炉膛右侧烟温探针故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
576 | K0301-06 | CDB18FU002 |  | 炉膛右侧烟温探针已前进 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已前进 |  | NO
577 | K0301-06 | CDB18FU003 |  | 炉膛右侧烟温探针已后退 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已后退 |  | NO
578 | K0301-06 | CDB18FU004 |  | 炉膛右侧烟温探针已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已停止 |  | NO
579 | K0301-06 | CDB18FU005 |  | 炉膛右侧烟温探针已复位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已复位 |  | NO
580 | K0301-06 | CDB18FU006 |  | 炉膛右侧烟温探针远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
581 | K0301-06 | CDB18FU007 |  | 炉膛右侧烟温高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
582 | K0301-06 | CDB18FU008 |  | 炉膛右侧烟温高高 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 高高 |  | NO
583 | K0301-07 | HLS10DP001 |  | #1火检冷却风机过滤器差压高 | DI | 48VDC | >1.0kPa | DCS | FSSS | 高 |  | NO
584 | K0301-07 | HLS20DP001 |  | #2火检冷却风机过滤器差压高 | DI | 48VDC | >1.0kPa | DCS | FSSS | 高 |  | NO
585 | K0301-07 | HLS30CP003 |  | 火检冷却风压力正常 | DI | 48VDC | >5.5kPa | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
586 | K0301-07 | HLS30CP004 |  | 火检冷却风压力低低 | DI | 48VDC | <3.0kPa | DCS | FSSS | 低低 |  | NO
587 | K0301-07 | HLS30CP005 |  | 火检冷却风压力低低 | DI | 48VDC | <3.0kPa | DCS | FSSS | 低低 |  | NO
588 | K0301-07 | HLS30CP006 |  | 火检冷却风压力低低 | DI | 48VDC | <3.0kPa | DCS | FSSS | 低低 |  | NO
589 | K0301-07 | HLY01FA001 |  | 启动#1火检冷却风机 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
590 | K0301-07 | HLY01FA002 |  | 停止#1火检冷却风机 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 停止 |  | NO | 脉冲
591 | K0301-07 | HLY01FA003 |  | #1火检冷却风机远程联锁指令 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 远程 |  | NO | 脉冲
592 | K0301-07 | HLY01FA004 |  | 启动#2火检冷却风机 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
593 | K0301-07 | HLY01FA005 |  | 停止#2火检冷却风机 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 停止 |  | NO | 脉冲
594 | K0301-07 | HLY01FA006 |  | #2火检冷却风机远程联锁指令 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 远程 |  | NO | 脉冲
595 | K0301-07 | HLY01FU001 |  | #1火检冷却风机远方控制 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
596 | K0301-07 | HLY01FU002 |  | #1火检冷却风机联锁指示(就地) | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 联锁 |  | NO
597 | K0301-07 | HLY01FU003 |  | 火检冷却风机控制柜厂用电消失 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 消失 |  | NO
598 | K0301-07 | HLY01FU004 |  | #1火检冷却风机运行/停止 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 运行 | 停止 | NO
599 | K0301-07 | HLY01FU005 |  | #2火检冷却风机远方控制 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
600 | K0301-07 | HLY01FU006 |  | #2火检冷却风机联锁指示(就地) | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 联锁 |  | NO
601 | K0301-07 | HLY01FU007 |  | 火检冷却风机控制柜保安电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 消失 |  | NO
602 | K0301-07 | HLY01FU008 |  | #2火检冷却风机运行/停止 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 运行 | 停止 | NO
603 | K0301-07 | CFB01FU001 |  | 火检UPS电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 消失 |  | NO
604 | K0301-07 | CFB01FU002 |  | 火检保安电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 消失 |  | NO
605 | K0301-07 | HHA11CB011 |  | A层角1煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
606 | K0301-07 | HHA11CB012 |  | A层角1煤粉燃烧器故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
607 | K0301-07 | HHA11CB013 |  | A层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
608 | K0301-07 | HHA11CB021 |  | B层角1煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
609 | K0301-07 | HHA11CB022 |  | B层角1煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
610 | K0301-07 | HHA11CB023 |  | B层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
611 | K0301-07 | HHA11CB031 |  | C层角1煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
612 | K0301-07 | HHA11CB032 |  | C层角1煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
613 | K0301-07 | HHA11CB033 |  | C层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
614 | K0301-07 | HHA11CB041 |  | D层角1煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
615 | K0301-07 | HHA11CB042 |  | D层角1煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
616 | K0301-07 | HHA11CB043 |  | D层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
617 | K0301-07 | HHA11CB051 |  | E层角1煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
618 | K0301-07 | HHA11CB052 |  | E层角1煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
619 | K0301-07 | HHA11CB053 |  | E层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
620 | K0301-07 | HHA11CB061 |  | F层角1煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
621 | K0301-07 | HHA11CB062 |  | F层角1煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
622 | K0301-07 | HHA11CB063 |  | F层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
623 | K0301-07 | HJA11CB011 |  | BC层角1油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
624 | K0301-07 | HJA11CB012 |  | BC层角1油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
625 | K0301-07 | HJA11CB013 |  | BC层角1油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
626 | K0301-07 | HJA11CB021 |  | CD层角1油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
627 | K0301-07 | HJA11CB022 |  | CD层角1油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
628 | K0301-07 | HJA11CB023 |  | CD层角1油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
629 | K0301-07 | HJA11CB031 |  | EF层角1油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
630 | K0301-07 | HJA11CB032 |  | EF层角1油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
631 | K0301-07 | HJA11CB033 |  | EF层角1油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
632 | K0301-07 | HHA21CB011 |  | A层角2煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
633 | K0301-07 | HHA21CB012 |  | A层角2煤粉燃烧器故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
634 | K0301-07 | HHA21CB013 |  | A层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
635 | K0301-07 | HHA21CB021 |  | B层角2煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
636 | K0301-07 | HHA21CB022 |  | B层角2煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
637 | K0301-07 | HHA21CB023 |  | B层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
638 | K0301-07 | HHA21CB031 |  | C层角2煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
639 | K0301-07 | HHA21CB032 |  | C层角2煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
640 | K0301-07 | HHA21CB033 |  | C层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
641 | K0301-07 | HHA21CB041 |  | D层角2煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
642 | K0301-07 | HHA21CB042 |  | D层角2煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
643 | K0301-07 | HHA21CB043 |  | D层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
644 | K0301-07 | HHA21CB051 |  | E层角2煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
645 | K0301-07 | HHA21CB052 |  | E层角2煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
646 | K0301-07 | HHA21CB053 |  | E层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
647 | K0301-07 | HHA21CB061 |  | F层角2煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
648 | K0301-07 | HHA21CB062 |  | F层角2煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
649 | K0301-07 | HHA21CB063 |  | F层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
650 | K0301-07 | HJA21CB011 |  | BC层角2油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
651 | K0301-07 | HJA21CB012 |  | BC层角2油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
652 | K0301-07 | HJA21CB013 |  | BC层角2油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
653 | K0301-07 | HJA21CB021 |  | CD层角2油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
654 | K0301-07 | HJA21CB022 |  | CD层角2油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
655 | K0301-07 | HJA21CB023 |  | CD层角2油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
656 | K0301-07 | HJA21CB031 |  | EF层角2油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
657 | K0301-07 | HJA21CB032 |  | EF层角2油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
658 | K0301-07 | HJA21CB033 |  | EF层角2油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
659 | K0301-07 | HHA31CB011 |  | A层角3煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
660 | K0301-07 | HHA31CB012 |  | A层角3煤粉燃烧器故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
661 | K0301-07 | HHA31CB013 |  | A层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
662 | K0301-07 | HHA31CB021 |  | B层角3煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
663 | K0301-07 | HHA31CB022 |  | B层角3煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
664 | K0301-07 | HHA31CB023 |  | B层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
665 | K0301-07 | HHA31CB031 |  | C层角3煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
666 | K0301-07 | HHA31CB032 |  | C层角3煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
667 | K0301-07 | HHA31CB033 |  | C层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
668 | K0301-07 | HHA31CB041 |  | D层角3煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
669 | K0301-07 | HHA31CB042 |  | D层角3煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
670 | K0301-07 | HHA31CB043 |  | D层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
671 | K0301-07 | HHA31CB051 |  | E层角3煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
672 | K0301-07 | HHA31CB052 |  | E层角3煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
673 | K0301-07 | HHA31CB053 |  | E层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
674 | K0301-07 | HHA31CB061 |  | F层角3煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
675 | K0301-07 | HHA31CB062 |  | F层角3煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
676 | K0301-07 | HHA31CB063 |  | F层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
677 | K0301-07 | HJA31CB011 |  | BC层角3油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
678 | K0301-07 | HJA31CB012 |  | BC层角3油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
679 | K0301-07 | HJA31CB013 |  | BC层角3油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
680 | K0301-07 | HJA31CB021 |  | CD层角3油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
681 | K0301-07 | HJA31CB022 |  | CD层角3油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
682 | K0301-07 | HJA31CB023 |  | CD层角3油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
683 | K0301-07 | HJA31CB031 |  | EF层角3油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
684 | K0301-07 | HJA31CB032 |  | EF层角3油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
685 | K0301-07 | HJA31CB033 |  | EF层角3油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
686 | K0301-07 | HHA41CB011 |  | A层角4煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
687 | K0301-07 | HHA41CB012 |  | A层角4煤粉燃烧器故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
688 | K0301-07 | HHA41CB013 |  | A层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
689 | K0301-07 | HHA41CB021 |  | B层角4煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
690 | K0301-07 | HHA41CB022 |  | B层角4煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
691 | K0301-07 | HHA41CB023 |  | B层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
692 | K0301-07 | HHA41CB031 |  | C层角4煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
693 | K0301-07 | HHA41CB032 |  | C层角4煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
694 | K0301-07 | HHA41CB033 |  | C层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
695 | K0301-07 | HHA41CB041 |  | D层角4煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
696 | K0301-07 | HHA41CB042 |  | D层角4煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
697 | K0301-07 | HHA41CB043 |  | D层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
698 | K0301-07 | HHA41CB051 |  | E层角4煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
699 | K0301-07 | HHA41CB052 |  | E层角4煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
700 | K0301-07 | HHA41CB053 |  | E层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
701 | K0301-07 | HHA41CB061 |  | F层角4煤粉燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
702 | K0301-07 | HHA41CB062 |  | F层角4煤粉燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
703 | K0301-07 | HHA41CB063 |  | F层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
704 | K0301-07 | HJA41CB011 |  | BC层角4油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
705 | K0301-07 | HJA41CB012 |  | BC层角4油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
706 | K0301-07 | HJA41CB013 |  | BC层角4油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
707 | K0301-07 | HJA41CB021 |  | CD层角4油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
708 | K0301-07 | HJA41CB022 |  | CD层角4油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
709 | K0301-07 | HJA41CB023 |  | CD层角4油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
710 | K0301-07 | HJA41CB031 |  | EF层角4油燃烧器有火 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 有火 |  | NO
711 | K0301-07 | HJA41CB032 |  | EF层角4油燃烧器火检故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS |  | 故障 | NC
712 | K0301-07 | HJA41CB033 |  | EF层角4油燃烧器火检远程文件选择 | DO | 24VDC |  | CUS | FSSS |  | 选择 | NC | 长信号
713 | K0301-08 | HJF70AA004VO |  | 打开燃油供油快关阀 | DO | 110VDC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
714 | K0301-08 | HJF70AA004VC |  | 关闭燃油供油快关阀 | DO | 110VDC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
715 | K0301-08 | HJF70AA004ZC |  | 燃油供油快关阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
716 | K0301-08 | HJF70AA004ZO |  | 燃油供油快关阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
717 | K0301-08 | HJF70CP001 |  | 燃油供油压力正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
718 | K0301-08 | HJF70CP002 |  | 燃油供油压力过低 | DI | 48VDC | OFT | DCS | FSSS | 过低 |  | NO
719 | K0301-08 | HJF70CP003 |  | 燃油供油压力过低 | DI | 48VDC | OFT | DCS | FSSS | 过低 |  | NO
720 | K0301-08 | HJF70CP004 |  | 燃油供油压力过低 | DI | 48VDC | OFT | DCS | FSSS | 过低 |  | NO
721 | K0301-08 | HJF70CP005 |  | 燃油供油压力低 | DI | 48VDC | 报警 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
722 | K0301-08 | HJF70CT001 |  | 燃油供油温度正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
723 | K0301-08 | HJF80AA004VO |  | 打开燃油回油阀 | DO | 110VDC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
724 | K0301-08 | HJF80AA004VC |  | 关闭燃油回油阀 | DO | 110VDC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
725 | K0301-08 | HJF80AA004ZO |  | 燃油回油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
726 | K0301-08 | HJF80AA004ZC |  | 燃油回油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
727 | K0301-08 | HJF80CP001 |  | 油泄漏试验压力(正常) | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
728 | K0301-08 | HJF80CP002 |  | 油泄漏试验压力(失败) | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 失败 |  | NO
729 | K0301-08 | HJR70CP001 |  | 油枪吹扫蒸汽压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 低 |  | NO
730 | K0301-08 | HJR70CT001 |  | 吹扫蒸汽温度正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
731 | K0301-08 | HJY10FA001 |  | DCS允许角1点火柜就地操作 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 允许 | 禁止 | NO | 长信号
732 | K0301-08 | HJY10FU010 |  | 角1BC层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
733 | K0301-08 | HJY10FU011 |  | 角1BC层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
734 | K0301-08 | HJY10FU012 |  | 角1BC层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
735 | K0301-08 | HJY10FU013 |  | 角1BC层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
736 | K0301-08 | HJY10FU014 |  | 角1BC层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
737 | K0301-08 | HJY10FU015 |  | 角1BC层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
738 | K0301-08 | HJY10FU016 |  | 角1BC层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
739 | K0301-08 | HJY10FU017 |  | 角1BC层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
740 | K0301-08 | HJY10FU018 |  | 角1BC层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
741 | K0301-08 | HJY10FU019 |  | 角1BC层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
742 | K0301-08 | HJY10FA010 |  | 开/关角1BC层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
743 | K0301-08 | HJY10FA011 |  | 开/关角1BC层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
744 | K0301-08 | HJY10FA012 |  | 进角1BC层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
745 | K0301-08 | HJY10FA013 |  | 退角1BC层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
746 | K0301-08 | HJY10FA014 |  | 进/退角1BC层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
747 | K0301-08 | HJY10FA015 |  | 启动角1BC层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
748 | K0301-08 | HJY10FA016 |  | 角1BC层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
749 | K0301-08 | HJY10FU020 |  | 角1CD层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
750 | K0301-08 | HJY10FU021 |  | 角1CD层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
751 | K0301-08 | HJY10FU022 |  | 角1CD层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
752 | K0301-08 | HJY10FU023 |  | 角1CD层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
753 | K0301-08 | HJY10FU024 |  | 角1CD层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
754 | K0301-08 | HJY10FU025 |  | 角1CD层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
755 | K0301-08 | HJY10FU026 |  | 角1CD层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
756 | K0301-08 | HJY10FU027 |  | 角1CD层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
757 | K0301-08 | HJY10FU028 |  | 角1CD层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
758 | K0301-08 | HJY10FU029 |  | 角1CD层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
759 | K0301-08 | HJY10FA020 |  | 开/关角1CD层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
760 | K0301-08 | HJY10FA021 |  | 开/关角1CD层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
761 | K0301-08 | HJY10FA022 |  | 进角1CD层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
762 | K0301-08 | HJY10FA023 |  | 退角1CD层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
763 | K0301-08 | HJY10FA024 |  | 进/退角1CD层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
764 | K0301-08 | HJY10FA025 |  | 启动角1CD层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
765 | K0301-08 | HJY10FA026 |  | 角1CD层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
766 | K0301-08 | HJY10FU030 |  | 角1EF层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
767 | K0301-08 | HJY10FU031 |  | 角1EF层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
768 | K0301-08 | HJY10FU032 |  | 角1EF层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
769 | K0301-08 | HJY10FU033 |  | 角1EF层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
770 | K0301-08 | HJY10FU034 |  | 角1EF层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
771 | K0301-08 | HJY10FU035 |  | 角1EF层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
772 | K0301-08 | HJY10FU036 |  | 角1EF层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
773 | K0301-08 | HJY10FU037 |  | 角1EF层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
774 | K0301-08 | HJY10FU038 |  | 角1EF层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
775 | K0301-08 | HJY10FU039 |  | 角1EF层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
776 | K0301-08 | HJY10FA030 |  | 开/关角1EF层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
777 | K0301-08 | HJY10FA031 |  | 开/关角1EF层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
778 | K0301-08 | HJY10FA032 |  | 进角1EF层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
779 | K0301-08 | HJY10FA033 |  | 退角1EF层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
780 | K0301-08 | HJY10FA034 |  | 进/退角1EF层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
781 | K0301-08 | HJY10FA035 |  | 启动角1EF层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
782 | K0301-08 | HJY10FA036 |  | 角1EF层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
783 | K0301-08 | HJY20FA001 |  | DCS允许角2点火柜就地操作 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 允许 | 禁止 | NO | 长信号
784 | K0301-08 | HJY20FU010 |  | 角2BC层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
785 | K0301-08 | HJY20FU011 |  | 角2BC层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
786 | K0301-08 | HJY20FU012 |  | 角2BC层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
787 | K0301-08 | HJY20FU013 |  | 角2BC层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
788 | K0301-08 | HJY20FU014 |  | 角2BC层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
789 | K0301-08 | HJY20FU015 |  | 角2BC层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
790 | K0301-08 | HJY20FU016 |  | 角2BC层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
791 | K0301-08 | HJY20FU017 |  | 角2BC层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
792 | K0301-08 | HJY20FU018 |  | 角2BC层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
793 | K0301-08 | HJY20FU019 |  | 角2BC层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
794 | K0301-08 | HJY20FA010 |  | 开/关角2BC层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
795 | K0301-08 | HJY20FA011 |  | 开/关角2BC层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
796 | K0301-08 | HJY20FA012 |  | 进角2BC层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
797 | K0301-08 | HJY20FA013 |  | 退角2BC层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
798 | K0301-08 | HJY20FA014 |  | 进/退角2BC层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
799 | K0301-08 | HJY20FA015 |  | 启动角2BC层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
800 | K0301-08 | HJY20FA016 |  | 角2BC层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
801 | K0301-08 | HJY20FU020 |  | 角2CD层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
802 | K0301-08 | HJY20FU021 |  | 角2CD层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
803 | K0301-08 | HJY20FU022 |  | 角2CD层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
804 | K0301-08 | HJY20FU023 |  | 角2CD层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
805 | K0301-08 | HJY20FU024 |  | 角2CD层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
806 | K0301-08 | HJY20FU025 |  | 角2CD层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
807 | K0301-08 | HJY20FU026 |  | 角2CD层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
808 | K0301-08 | HJY20FU027 |  | 角2CD层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
809 | K0301-08 | HJY20FU028 |  | 角2CD层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
810 | K0301-08 | HJY20FU029 |  | 角2CD层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
811 | K0301-08 | HJY20FA020 |  | 开/关角2CD层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
812 | K0301-08 | HJY20FA021 |  | 开/关角2CD层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
813 | K0301-08 | HJY20FA022 |  | 进角2CD层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
814 | K0301-08 | HJY20FA023 |  | 退角2CD层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
815 | K0301-08 | HJY20FA024 |  | 进/退角2CD层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
816 | K0301-08 | HJY20FA025 |  | 启动角2CD层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
817 | K0301-08 | HJY20FA026 |  | 角2CD层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
818 | K0301-08 | HJY20FU030 |  | 角2EF层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
819 | K0301-08 | HJY20FU031 |  | 角2EF层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
820 | K0301-08 | HJY20FU032 |  | 角2EF层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
821 | K0301-08 | HJY20FU033 |  | 角2EF层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
822 | K0301-08 | HJY20FU034 |  | 角2EF层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
823 | K0301-08 | HJY20FU035 |  | 角2EF层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
824 | K0301-08 | HJY20FU036 |  | 角2EF层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
825 | K0301-08 | HJY20FU037 |  | 角2EF层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
826 | K0301-08 | HJY20FU038 |  | 角2EF层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
827 | K0301-08 | HJY20FU039 |  | 角2EF层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
828 | K0301-08 | HJY20FA030 |  | 开/关角2EF层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
829 | K0301-08 | HJY20FA031 |  | 开/关角2EF层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
830 | K0301-08 | HJY20FA032 |  | 进角2EF层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
831 | K0301-08 | HJY20FA033 |  | 退角2EF层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
832 | K0301-08 | HJY20FA034 |  | 进/退角2EF层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
833 | K0301-08 | HJY20FA035 |  | 启动角2EF层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
834 | K0301-08 | HJY20FA036 |  | 角2EF层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
835 | K0301-08 | HJY30FA001 |  | DCS允许角3点火柜就地操作 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 允许 | 禁止 | NO | 长信号
836 | K0301-08 | HJY30FU010 |  | 角3BC层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
837 | K0301-08 | HJY30FU011 |  | 角3BC层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
838 | K0301-08 | HJY30FU012 |  | 角3BC层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
839 | K0301-08 | HJY30FU013 |  | 角3BC层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
840 | K0301-08 | HJY30FU014 |  | 角3BC层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
841 | K0301-08 | HJY30FU015 |  | 角3BC层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
842 | K0301-08 | HJY30FU016 |  | 角3BC层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
843 | K0301-08 | HJY30FU017 |  | 角3BC层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
844 | K0301-08 | HJY30FU018 |  | 角3BC层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
845 | K0301-08 | HJY30FU019 |  | 角3BC层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
846 | K0301-08 | HJY30FA010 |  | 开/关角3BC层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
847 | K0301-08 | HJY30FA011 |  | 开/关角3BC层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
848 | K0301-08 | HJY30FA012 |  | 进角3BC层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
849 | K0301-08 | HJY30FA013 |  | 退角3BC层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
850 | K0301-08 | HJY30FA014 |  | 进/退角3BC层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
851 | K0301-08 | HJY30FA015 |  | 启动角3BC层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
852 | K0301-08 | HJY30FA016 |  | 角3BC层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
853 | K0301-08 | HJY30FU020 |  | 角3CD层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
854 | K0301-08 | HJY30FU021 |  | 角3CD层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
855 | K0301-08 | HJY30FU022 |  | 角3CD层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
856 | K0301-08 | HJY30FU023 |  | 角3CD层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
857 | K0301-08 | HJY30FU024 |  | 角3CD层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
858 | K0301-08 | HJY30FU025 |  | 角3CD层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
859 | K0301-08 | HJY30FU026 |  | 角3CD层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
860 | K0301-08 | HJY30FU027 |  | 角3CD层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
861 | K0301-08 | HJY30FU028 |  | 角3CD层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
862 | K0301-08 | HJY30FU029 |  | 角3CD层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
863 | K0301-08 | HJY30FA020 |  | 开/关角3CD层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
864 | K0301-08 | HJY30FA021 |  | 开/关角3CD层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
865 | K0301-08 | HJY30FA022 |  | 进角3CD层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
866 | K0301-08 | HJY30FA023 |  | 退角3CD层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
867 | K0301-08 | HJY30FA024 |  | 进/退角3CD层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
868 | K0301-08 | HJY30FA025 |  | 启动角3CD层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
869 | K0301-08 | HJY30FA026 |  | 角3CD层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
870 | K0301-08 | HJY30FU030 |  | 角3EF层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
871 | K0301-08 | HJY30FU031 |  | 角3EF层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
872 | K0301-08 | HJY30FU032 |  | 角3EF层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
873 | K0301-08 | HJY30FU033 |  | 角3EF层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
874 | K0301-08 | HJY30FU034 |  | 角3EF层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
875 | K0301-08 | HJY30FU035 |  | 角3EF层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
876 | K0301-08 | HJY30FU036 |  | 角3EF层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
877 | K0301-08 | HJY30FU037 |  | 角3EF层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
878 | K0301-08 | HJY30FU038 |  | 角3EF层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
879 | K0301-08 | HJY30FU039 |  | 角3EF层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
880 | K0301-08 | HJY30FA030 |  | 开/关角3EF层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
881 | K0301-08 | HJY30FA031 |  | 开/关角3EF层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
882 | K0301-08 | HJY30FA032 |  | 进角3EF层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
883 | K0301-08 | HJY30FA033 |  | 退角3EF层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
884 | K0301-08 | HJY30FA034 |  | 进/退角3EF层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
885 | K0301-08 | HJY30FA035 |  | 启动角3EF层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
886 | K0301-08 | HJY30FA036 |  | 角3EF层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
887 | K0301-08 | HJY40FA001 |  | DCS允许角4点火柜就地操作 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 允许 | 禁止 | NO | 长信号
888 | K0301-08 | HJY40FU010 |  | 角4BC层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
889 | K0301-08 | HJY40FU011 |  | 角4BC层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
890 | K0301-08 | HJY40FU012 |  | 角4BC层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
891 | K0301-08 | HJY40FU013 |  | 角4BC层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
892 | K0301-08 | HJY40FU014 |  | 角4BC层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
893 | K0301-08 | HJY40FU015 |  | 角4BC层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
894 | K0301-08 | HJY40FU016 |  | 角4BC层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
895 | K0301-08 | HJY40FU017 |  | 角4BC层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
896 | K0301-08 | HJY40FU018 |  | 角4BC层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
897 | K0301-08 | HJY40FU019 |  | 角4BC层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
898 | K0301-08 | HJY40FA010 |  | 开/关角4BC层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
899 | K0301-08 | HJY40FA011 |  | 开/关角4BC层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
900 | K0301-08 | HJY40FA012 |  | 进角4BC层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
901 | K0301-08 | HJY40FA013 |  | 退角4BC层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
902 | K0301-08 | HJY40FA014 |  | 进/退角4BC层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
903 | K0301-08 | HJY40FA015 |  | 启动角4BC层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
904 | K0301-08 | HJY40FA016 |  | 角4BC层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
905 | K0301-08 | HJY40FU020 |  | 角4CD层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
906 | K0301-08 | HJY40FU021 |  | 角4CD层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
907 | K0301-08 | HJY40FU022 |  | 角4CD层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
908 | K0301-08 | HJY40FU023 |  | 角4CD层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
909 | K0301-08 | HJY40FU024 |  | 角4CD层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
910 | K0301-08 | HJY40FU025 |  | 角4CD层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
911 | K0301-08 | HJY40FU026 |  | 角4CD层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
912 | K0301-08 | HJY40FU027 |  | 角4CD层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
913 | K0301-08 | HJY40FU028 |  | 角4CD层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
914 | K0301-08 | HJY40FU029 |  | 角4CD层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
915 | K0301-08 | HJY40FA020 |  | 开/关角4CD层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
916 | K0301-08 | HJY40FA021 |  | 开/关角4CD层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
917 | K0301-08 | HJY40FA022 |  | 进角4CD层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
918 | K0301-08 | HJY40FA023 |  | 退角4CD层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
919 | K0301-08 | HJY40FA024 |  | 进/退角4CD层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
920 | K0301-08 | HJY40FA025 |  | 启动角4CD层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
921 | K0301-08 | HJY40FA026 |  | 角4CD层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
922 | K0301-08 | HJY40FU030 |  | 角4EF层供油阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
923 | K0301-08 | HJY40FU031 |  | 角4EF层供油阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
924 | K0301-08 | HJY40FU032 |  | 角4EF层吹扫阀已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
925 | K0301-08 | HJY40FU033 |  | 角4EF层吹扫阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
926 | K0301-08 | HJY40FU034 |  | 角4EF层油枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
927 | K0301-08 | HJY40FU035 |  | 角4EF层油枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
928 | K0301-08 | HJY40FU036 |  | 角4EF层点火枪进到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 进到位 |  | NO
929 | K0301-08 | HJY40FU037 |  | 角4EF层点火枪退到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 退到位 |  | NO
930 | K0301-08 | HJY40FU038 |  | 角4EF层就地操作状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 就地 |  | NO
931 | K0301-08 | HJY40FU039 |  | 角4EF层油枪电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正常 |  | NO
932 | K0301-08 | HJY40FA030 |  | 开/关角4EF层供油阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
933 | K0301-08 | HJY40FA031 |  | 开/关角4EF层吹扫阀 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 | 关闭 | NO | 长信号
934 | K0301-08 | HJY40FA032 |  | 进角4EF层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 |  | NO | 脉冲
935 | K0301-08 | HJY40FA033 |  | 退角4EF层油枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 退出 |  | NO | 脉冲
936 | K0301-08 | HJY40FA034 |  | 进/退角4EF层点火枪 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 推进 | 退出 | NO | 长信号
937 | K0301-08 | HJY40FA035 |  | 启动角4EF层点火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 | 停止 | NO | 长信号
938 | K0301-08 | HJY40FA036 |  | 角4EF层有火 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 有火 |  | NO | 长信号
939 | K0301-09 | HFY10FA001 |  | 停止给煤机A | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS |  | 停止 | NC | 脉冲
940 | K0301-09 | HFY10FA002 |  | 启动给煤机A | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
941 | K0301-09 | HFY10FA003 |  | 关闭给煤机A出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
942 | K0301-09 | HFY10FA004 |  | 打开给煤机A出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
943 | K0301-09 | HFY10FU001 |  | 给煤机A远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
944 | K0301-09 | HFY10FU002 |  | 给煤机A正转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正转 |  | NO
945 | K0301-09 | HFY10FU003 |  | 给煤机A反转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 反转 |  | NO
946 | K0301-09 | HFY10FU004 |  | 给煤机A清扫运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 清扫 |  | NO
947 | K0301-09 | HFY10FU005 |  | 给煤机A电机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
948 | K0301-09 | HFY10FU006 |  | 给煤机A跑偏故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
949 | K0301-09 | HFY10FU007 |  | 给煤机A超温故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
950 | K0301-09 | HFY10FU008 |  | 给煤机A堵煤故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
951 | K0301-09 | HFY10FU009 |  | 给煤机A断链故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
952 | K0301-09 | HFY10FU010 |  | 给煤机A清扫故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
953 | K0301-09 | HFY10FU011 |  | 给煤机A出口闸门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
954 | K0301-09 | HFY10FU012 |  | 给煤机A出口闸门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
955 | K0301-09 | HFY10FU013 |  | 给煤机A断煤报警 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 断煤 |  | NO
956 | K0301-09 | HFY13FA001 |  | 给煤机A运行状态 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 运行 |  | NO | 脉冲
957 | K0301-09 | HFY13FA002 |  | 启动清堵小煤斗A振打系统 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 长信号
958 | K0301-09 | HFY13FA003 |  | 打开清堵小煤斗A双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 长信号
959 | K0301-09 | HFY13FA004 |  | 关闭清堵小煤斗A双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 长信号
960 | K0301-09 | HFY13FU001 |  | 清堵小煤斗A振打系统运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
961 | K0301-09 | HFY13FU002 |  | 清堵小煤斗A双向插板门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
962 | K0301-09 | HFY13FU003 |  | 清堵小煤斗A双向插板门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
963 | K0301-09 | HFY13FU004 |  | 清堵小煤斗A双向插板门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
964 | K0301-09 | HFY13FU005 |  | 清堵小煤斗A双向插板门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
965 | K0301-09 | HFW41AA001VO |  | 打开给煤机A密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
966 | K0301-09 | HFW41AA001VC |  | 关闭给煤机A密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
967 | K0301-09 | HFW41AA001ZC |  | 给煤机A密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
968 | K0301-09 | HFW41AA001ZO |  | 给煤机A密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
969 | K0301-09 | HFW41AA001ZF |  | 给煤机A密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
970 | K0301-09 | HFW41AA001RM |  | 给煤机A密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
971 | K0301-09 | HFC10AJ001ZS |  | 磨煤机A运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
972 | K0301-09 | HFC10AJ001ZD |  | 磨煤机A停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
973 | K0301-09 | HFC10AJ001RM |  | 磨煤机A远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 远方 |  | NO
974 | K0301-09 | HFC10AJ001LP |  | 就地紧急停止磨煤机A | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 急停 |  | NO
975 | K0301-09 | HFC10AJ001ZF |  | 磨煤机A故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
976 | K0301-09 | HFC10AJ001MS |  | 启动磨煤机A | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
977 | K0301-09 | HFC10AJ001MD |  | 停止磨煤机A | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 停止 |  | NO | 脉冲
978 | K0301-09 | HFC10AJ001ZD |  | 磨煤机A跳闸(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 跳闸 |  | NO
979 | K0301-09 | HFC10CG001 |  | 磨煤机A磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
980 | K0301-09 | HFC10CG002 |  | 磨煤机A磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
981 | K0301-09 | HFC10CG003 |  | 磨煤机A磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
982 | K0301-09 | HFC10CG004 |  | 磨煤机A磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
983 | K0301-09 | HFC10CG005 |  | 磨煤机A磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
984 | K0301-09 | HFC10CG006 |  | 磨煤机A磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
985 | K0301-09 | HFY12FU001 |  | 磨煤机A CO分析仪监测系统数据有效性输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 有效 |  | NO
986 | K0301-09 | HFY12FU002 |  | 磨煤机A CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
987 | K0301-09 | HFY12FU003 |  | 磨煤机A CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
988 | K0301-09 | HFY14FA001 |  | 打开磨煤机A一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
989 | K0301-09 | HFY14FA002 |  | 关闭磨煤机A一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
990 | K0301-09 | HFY14FU001 |  | 磨煤机A一次风总风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
991 | K0301-09 | HFY14FU002 |  | 磨煤机A一次风总风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
992 | K0301-09 | HFY14FU003 |  | 磨煤机A一次风总风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
993 | K0301-09 | HFY15FA001 |  | 打开磨煤机A冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
994 | K0301-09 | HFY15FA002 |  | 关闭磨煤机A冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
995 | K0301-09 | HFY15FU001 |  | 磨煤机A冷一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
996 | K0301-09 | HFY15FU002 |  | 磨煤机A冷一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
997 | K0301-09 | HFY15FU003 |  | 磨煤机A冷一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
998 | K0301-09 | HFY16FA001 |  | 打开磨煤机A热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
999 | K0301-09 | HFY16FA002 |  | 关闭磨煤机A热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1000 | K0301-09 | HFY16FU001 |  | 磨煤机A热一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1001 | K0301-09 | HFY16FU002 |  | 磨煤机A热一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1002 | K0301-09 | HFY16FU003 |  | 磨煤机A热一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1003 | K0301-09 | HFY17FA001 |  | 打开磨煤机A#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1004 | K0301-09 | HFY17FA002 |  | 关闭磨煤机A#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1005 | K0301-09 | HFY17FA003 |  | 打开磨煤机A#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1006 | K0301-09 | HFY17FA004 |  | 关闭磨煤机A#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1007 | K0301-09 | HFY17FA005 |  | 打开磨煤机A#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1008 | K0301-09 | HFY17FA006 |  | 关闭磨煤机A#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1009 | K0301-09 | HFY17FA007 |  | 打开磨煤机A#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1010 | K0301-09 | HFY17FA008 |  | 关闭磨煤机A#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1011 | K0301-09 | HFY17FA009 |  | 磨煤机A出口快关门全部打开指令 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1012 | K0301-09 | HFY17FU001 |  | 磨煤机A#1出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1013 | K0301-09 | HFY17FU002 |  | 磨煤机A#1出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1014 | K0301-09 | HFY17FU003 |  | 磨煤机A#1出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1015 | K0301-09 | HFY17FU004 |  | 磨煤机A#2出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1016 | K0301-09 | HFY17FU005 |  | 磨煤机A#2出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1017 | K0301-09 | HFY17FU006 |  | 磨煤机A#2出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1018 | K0301-09 | HFY17FU007 |  | 磨煤机A#3出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1019 | K0301-09 | HFY17FU008 |  | 磨煤机A#3出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1020 | K0301-09 | HFY17FU009 |  | 磨煤机A#3出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1021 | K0301-09 | HFY17FU010 |  | 磨煤机A#4出口门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1022 | K0301-09 | HFY17FU011 |  | 磨煤机A#4出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1023 | K0301-09 | HFY17FU012 |  | 磨煤机A#4出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1024 | K0301-09 | HFE10DP001 |  | 磨煤机A一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1025 | K0301-09 | HFE10DP002 |  | 磨煤机A一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1026 | K0301-09 | HFE10DP003 |  | 磨煤机A一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1027 | K0301-09 | HFW31CP001 |  | 磨煤机A密封风压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1028 | K0301-09 | HFW31AA001VO |  | 打开磨煤机A密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1029 | K0301-09 | HFW31AA001VC |  | 关闭磨煤机A密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1030 | K0301-09 | HFW31AA001ZC |  | 磨煤机A密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1031 | K0301-09 | HFW31AA001ZO |  | 磨煤机A密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1032 | K0301-09 | HFW31AA001ZF |  | 磨煤机A密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1033 | K0301-09 | HFW31AA001RM |  | 磨煤机A密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1034 | K0301-09 | LBG91AA001VO |  | 打开磨煤机A防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1035 | K0301-09 | LBG91AA001VC |  | 关闭磨煤机A防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1036 | K0301-09 | LBG91AA001ZC |  | 磨煤机A防爆蒸汽门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1037 | K0301-09 | LBG91AA001ZO |  | 磨煤机A防爆蒸汽门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1038 | K0301-09 | LBG91AA001ZF |  | 磨煤机A防爆蒸汽门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1039 | K0301-09 | LBG91AA001RM |  | 磨煤机A防爆蒸汽门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1040 | K0301-09 | EUY11FU001 |  | 石子煤斗A入口排渣门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1041 | K0301-09 | EUY11FU002 |  | 石子煤斗A入口排渣门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1042 | K0301-09 | EUY11FU003 |  | 石子煤斗A入口备用门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1043 | K0301-09 | EUY11FU004 |  | 石子煤斗A入口备用门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1044 | K0301-09 | EUY11FU005 |  | 石子煤斗A压紧装置1已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1045 | K0301-09 | EUY11FU006 |  | 石子煤斗A压紧装置1已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1046 | K0301-09 | EUY11FU007 |  | 石子煤斗A压紧装置2已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1047 | K0301-09 | EUY11FU008 |  | 石子煤斗A压紧装置2已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1048 | K0301-09 | EUY11FU009 |  | 石子煤斗A泄压阀已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1049 | K0301-09 | EUY11FU010 |  | 石子煤斗A泄压阀已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1050 | K0301-09 | EUY11FU011 |  | 石子煤斗A料位高报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1051 | K0301-09 | EUY11FU012 |  | 石子煤斗A远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1052 | K0301-09 | EUY11FU013 |  | 石子煤斗A控制柜失电 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 失电 |  | NO
1053 | K0301-09 | HFY20FA001 |  | 停止给煤机B | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS |  | 停止 | NC | 脉冲
1054 | K0301-09 | HFY20FA002 |  | 启动给煤机B | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
1055 | K0301-09 | HFY20FA003 |  | 关闭给煤机B出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1056 | K0301-09 | HFY20FA004 |  | 打开给煤机B出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1057 | K0301-09 | HFY20FU001 |  | 给煤机B远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1058 | K0301-09 | HFY20FU002 |  | 给煤机B正转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正转 |  | NO
1059 | K0301-09 | HFY20FU003 |  | 给煤机B反转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 反转 |  | NO
1060 | K0301-09 | HFY20FU004 |  | 给煤机B清扫运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 清扫 |  | NO
1061 | K0301-09 | HFY20FU005 |  | 给煤机B电机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1062 | K0301-09 | HFY20FU006 |  | 给煤机B跑偏故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1063 | K0301-09 | HFY20FU007 |  | 给煤机B超温故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1064 | K0301-09 | HFY20FU008 |  | 给煤机B堵煤故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1065 | K0301-09 | HFY20FU009 |  | 给煤机B断链故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1066 | K0301-09 | HFY20FU010 |  | 给煤机B清扫故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1067 | K0301-09 | HFY20FU011 |  | 给煤机B出口闸门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1068 | K0301-09 | HFY20FU012 |  | 给煤机B出口闸门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1069 | K0301-09 | HFY20FU013 |  | 给煤机B断煤报警 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 断煤 |  | NO
1070 | K0301-09 | HFY23FA001 |  | 给煤机B运行状态 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 运行 |  | NO | 脉冲
1071 | K0301-09 | HFY23FA002 |  | 启动清堵小煤斗B振打系统 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 长信号
1072 | K0301-09 | HFY23FA003 |  | 打开清堵小煤斗B双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 长信号
1073 | K0301-09 | HFY23FA004 |  | 关闭清堵小煤斗B双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 长信号
1074 | K0301-09 | HFY23FU001 |  | 清堵小煤斗B振打系统运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
1075 | K0301-09 | HFY23FU002 |  | 清堵小煤斗B双向插板门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1076 | K0301-09 | HFY23FU003 |  | 清堵小煤斗B双向插板门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1077 | K0301-09 | HFY23FU004 |  | 清堵小煤斗B双向插板门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1078 | K0301-09 | HFY23FU005 |  | 清堵小煤斗B双向插板门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1079 | K0301-09 | HFW42AA001VO |  | 打开给煤机B密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1080 | K0301-09 | HFW42AA001VC |  | 关闭给煤机B密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1081 | K0301-09 | HFW42AA001ZC |  | 给煤机B密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1082 | K0301-09 | HFW42AA001ZO |  | 给煤机B密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1083 | K0301-09 | HFW42AA001ZF |  | 给煤机B密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1084 | K0301-09 | HFW42AA001RM |  | 给煤机B密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1085 | K0301-09 | HFC20AJ001ZS |  | 磨煤机B运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
1086 | K0301-09 | HFC20AJ001ZD |  | 磨煤机B停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
1087 | K0301-09 | HFC20AJ001RM |  | 磨煤机B远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 远方 |  | NO
1088 | K0301-09 | HFC20AJ001LP |  | 就地紧急停止磨煤机B | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 急停 |  | NO
1089 | K0301-09 | HFC20AJ001ZF |  | 磨煤机B故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1090 | K0301-09 | HFC20AJ001MS |  | 启动磨煤机B | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
1091 | K0301-09 | HFC20AJ001MD |  | 停止磨煤机B | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 停止 |  | NO | 脉冲
1092 | K0301-09 | HFC20AJ001ZD |  | 磨煤机B跳闸(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 跳闸 |  | NO
1093 | K0301-09 | HFC20CG001 |  | 磨煤机B磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1094 | K0301-09 | HFC20CG002 |  | 磨煤机B磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1095 | K0301-09 | HFC20CG003 |  | 磨煤机B磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1096 | K0301-09 | HFC20CG004 |  | 磨煤机B磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1097 | K0301-09 | HFC20CG005 |  | 磨煤机B磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1098 | K0301-09 | HFC20CG006 |  | 磨煤机B磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1099 | K0301-09 | HFY22FU001 |  | 磨煤机B CO分析仪监测系统数据有效性输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 有效 |  | NO
1100 | K0301-09 | HFY22FU002 |  | 磨煤机B CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
1101 | K0301-09 | HFY22FU003 |  | 磨煤机B CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
1102 | K0301-09 | HFY24FA001 |  | 打开磨煤机B一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1103 | K0301-09 | HFY24FA002 |  | 关闭磨煤机B一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1104 | K0301-09 | HFY24FU001 |  | 磨煤机B一次风总风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1105 | K0301-09 | HFY24FU002 |  | 磨煤机B一次风总风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1106 | K0301-09 | HFY24FU003 |  | 磨煤机B一次风总风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1107 | K0301-09 | HFY25FA001 |  | 打开磨煤机B冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1108 | K0301-09 | HFY25FA002 |  | 关闭磨煤机B冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1109 | K0301-09 | HFY25FU001 |  | 磨煤机B冷一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1110 | K0301-09 | HFY25FU002 |  | 磨煤机B冷一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1111 | K0301-09 | HFY25FU003 |  | 磨煤机B冷一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1112 | K0301-09 | HFY26FA001 |  | 打开磨煤机B热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1113 | K0301-09 | HFY26FA002 |  | 关闭磨煤机B热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1114 | K0301-09 | HFY26FU001 |  | 磨煤机B热一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1115 | K0301-09 | HFY26FU002 |  | 磨煤机B热一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1116 | K0301-09 | HFY26FU003 |  | 磨煤机B热一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1117 | K0301-09 | HFY27FA001 |  | 打开磨煤机B#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1118 | K0301-09 | HFY27FA002 |  | 关闭磨煤机B#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1119 | K0301-09 | HFY27FA003 |  | 打开磨煤机B#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1120 | K0301-09 | HFY27FA004 |  | 关闭磨煤机B#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1121 | K0301-09 | HFY27FA005 |  | 打开磨煤机B#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1122 | K0301-09 | HFY27FA006 |  | 关闭磨煤机B#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1123 | K0301-09 | HFY27FA007 |  | 打开磨煤机B#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1124 | K0301-09 | HFY27FA008 |  | 关闭磨煤机B#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1125 | K0301-09 | HFY27FA009 |  | 磨煤机B出口快关门全部打开指令 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1126 | K0301-09 | HFY27FU001 |  | 磨煤机B#1出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1127 | K0301-09 | HFY27FU002 |  | 磨煤机B#1出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1128 | K0301-09 | HFY27FU003 |  | 磨煤机B#1出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1129 | K0301-09 | HFY27FU004 |  | 磨煤机B#2出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1130 | K0301-09 | HFY27FU005 |  | 磨煤机B#2出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1131 | K0301-09 | HFY27FU006 |  | 磨煤机B#2出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1132 | K0301-09 | HFY27FU007 |  | 磨煤机B#3出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1133 | K0301-09 | HFY27FU008 |  | 磨煤机B#3出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1134 | K0301-09 | HFY27FU009 |  | 磨煤机B#3出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1135 | K0301-09 | HFY27FU010 |  | 磨煤机B#4出口门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1136 | K0301-09 | HFY27FU011 |  | 磨煤机B#4出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1137 | K0301-09 | HFY27FU012 |  | 磨煤机B#4出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1138 | K0301-09 | HFE20DP001 |  | 磨煤机B一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1139 | K0301-09 | HFE20DP002 |  | 磨煤机B一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1140 | K0301-09 | HFE20DP003 |  | 磨煤机B一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1141 | K0301-09 | HFW32CP001 |  | 磨煤机B密封风压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1142 | K0301-09 | HFW32AA001VO |  | 打开磨煤机B密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1143 | K0301-09 | HFW32AA001VC |  | 关闭磨煤机B密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1144 | K0301-09 | HFW32AA001ZC |  | 磨煤机B密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1145 | K0301-09 | HFW32AA001ZO |  | 磨煤机B密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1146 | K0301-09 | HFW32AA001ZF |  | 磨煤机B密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1147 | K0301-09 | HFW32AA001RM |  | 磨煤机B密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1148 | K0301-09 | LBG92AA001VO |  | 打开磨煤机B防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1149 | K0301-09 | LBG92AA001VC |  | 关闭磨煤机B防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1150 | K0301-09 | LBG92AA001ZC |  | 磨煤机B防爆蒸汽门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1151 | K0301-09 | LBG92AA001ZO |  | 磨煤机B防爆蒸汽门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1152 | K0301-09 | LBG92AA001ZF |  | 磨煤机B防爆蒸汽门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1153 | K0301-09 | LBG92AA001RM |  | 磨煤机B防爆蒸汽门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1154 | K0301-09 | EUY21FU001 |  | 石子煤斗B入口排渣门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1155 | K0301-09 | EUY21FU002 |  | 石子煤斗B入口排渣门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1156 | K0301-09 | EUY21FU003 |  | 石子煤斗B入口备用门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1157 | K0301-09 | EUY21FU004 |  | 石子煤斗B入口备用门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1158 | K0301-09 | EUY21FU005 |  | 石子煤斗B压紧装置1已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1159 | K0301-09 | EUY21FU006 |  | 石子煤斗B压紧装置1已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1160 | K0301-09 | EUY21FU007 |  | 石子煤斗B压紧装置2已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1161 | K0301-09 | EUY21FU008 |  | 石子煤斗B压紧装置2已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1162 | K0301-09 | EUY21FU009 |  | 石子煤斗B泄压阀已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1163 | K0301-09 | EUY21FU010 |  | 石子煤斗B泄压阀已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1164 | K0301-09 | EUY21FU011 |  | 石子煤斗B料位高报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1165 | K0301-09 | EUY21FU012 |  | 石子煤斗B远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1166 | K0301-09 | EUY21FU013 |  | 石子煤斗B控制柜失电 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 失电 |  | NO
1167 | K0301-09 | HFY30FA001 |  | 停止给煤机C | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS |  | 停止 | NC | 脉冲
1168 | K0301-09 | HFY30FA002 |  | 启动给煤机C | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
1169 | K0301-09 | HFY30FA003 |  | 关闭给煤机C出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1170 | K0301-09 | HFY30FA004 |  | 打开给煤机C出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1171 | K0301-09 | HFY30FU001 |  | 给煤机C远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1172 | K0301-09 | HFY30FU002 |  | 给煤机C正转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正转 |  | NO
1173 | K0301-09 | HFY30FU003 |  | 给煤机C反转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 反转 |  | NO
1174 | K0301-09 | HFY30FU004 |  | 给煤机C清扫运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 清扫 |  | NO
1175 | K0301-09 | HFY30FU005 |  | 给煤机C电机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1176 | K0301-09 | HFY30FU006 |  | 给煤机C跑偏故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1177 | K0301-09 | HFY30FU007 |  | 给煤机C超温故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1178 | K0301-09 | HFY30FU008 |  | 给煤机C堵煤故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1179 | K0301-09 | HFY30FU009 |  | 给煤机C断链故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1180 | K0301-09 | HFY30FU010 |  | 给煤机C清扫故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1181 | K0301-09 | HFY30FU011 |  | 给煤机C出口闸门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1182 | K0301-09 | HFY30FU012 |  | 给煤机C出口闸门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1183 | K0301-09 | HFY30FU013 |  | 给煤机C断煤报警 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 报警 |  | NO
1184 | K0301-09 | HFY33FA001 |  | 给煤机C运行状态 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 运行 |  | NO | 脉冲
1185 | K0301-09 | HFY33FA002 |  | 启动清堵小煤斗C振打系统 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 长信号
1186 | K0301-09 | HFY33FA003 |  | 打开清堵小煤斗C双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 长信号
1187 | K0301-09 | HFY33FA004 |  | 关闭清堵小煤斗C双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 长信号
1188 | K0301-09 | HFY33FU001 |  | 清堵小煤斗C振打系统运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
1189 | K0301-09 | HFY33FU002 |  | 清堵小煤斗C双向插板门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1190 | K0301-09 | HFY33FU003 |  | 清堵小煤斗C双向插板门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1191 | K0301-09 | HFY33FU004 |  | 清堵小煤斗C双向插板门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1192 | K0301-09 | HFY33FU005 |  | 清堵小煤斗C双向插板门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1193 | K0301-09 | HFW43AA001VO |  | 打开给煤机C密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1194 | K0301-09 | HFW43AA001VC |  | 关闭给煤机C密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1195 | K0301-09 | HFW43AA001ZC |  | 给煤机C密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1196 | K0301-09 | HFW43AA001ZO |  | 给煤机C密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1197 | K0301-09 | HFW43AA001ZF |  | 给煤机C密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1198 | K0301-09 | HFW43AA001RM |  | 给煤机C密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1199 | K0301-09 | HFC30AJ001ZS |  | 磨煤机C运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
1200 | K0301-09 | HFC30AJ001ZD |  | 磨煤机C停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
1201 | K0301-09 | HFC30AJ001RM |  | 磨煤机C远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 远方 |  | NO
1202 | K0301-09 | HFC30AJ001LP |  | 就地紧急停止磨煤机C | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 急停 |  | NO
1203 | K0301-09 | HFC30AJ001ZF |  | 磨煤机C故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1204 | K0301-09 | HFC30AJ001MS |  | 启动磨煤机C | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
1205 | K0301-09 | HFC30AJ001MD |  | 停止磨煤机C | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 停止 |  | NO | 脉冲
1206 | K0301-09 | HFC30AJ001ZD |  | 磨煤机C跳闸(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 跳闸 |  | NO
1207 | K0301-09 | HFC30CG001 |  | 磨煤机C磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1208 | K0301-09 | HFC30CG002 |  | 磨煤机C磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1209 | K0301-09 | HFC30CG003 |  | 磨煤机C磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1210 | K0301-09 | HFC30CG004 |  | 磨煤机C磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1211 | K0301-09 | HFC30CG005 |  | 磨煤机C磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1212 | K0301-09 | HFC30CG006 |  | 磨煤机C磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1213 | K0301-09 | HFY32FU001 |  | 磨煤机C CO分析仪监测系统数据有效性输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 有效 |  | NO
1214 | K0301-09 | HFY32FU002 |  | 磨煤机C CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
1215 | K0301-09 | HFY32FU003 |  | 磨煤机C CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
1216 | K0301-09 | HFY34FA001 |  | 打开磨煤机C一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1217 | K0301-09 | HFY34FA002 |  | 关闭磨煤机C一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1218 | K0301-09 | HFY34FU001 |  | 磨煤机C一次风总风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1219 | K0301-09 | HFY34FU002 |  | 磨煤机C一次风总风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1220 | K0301-09 | HFY34FU003 |  | 磨煤机C一次风总风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1221 | K0301-09 | HFY35FA001 |  | 打开磨煤机C冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1222 | K0301-09 | HFY35FA002 |  | 关闭磨煤机C冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1223 | K0301-09 | HFY35FU001 |  | 磨煤机C冷一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1224 | K0301-09 | HFY35FU002 |  | 磨煤机C冷一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1225 | K0301-09 | HFY35FU003 |  | 磨煤机C冷一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1226 | K0301-09 | HFY36FA001 |  | 打开磨煤机C热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1227 | K0301-09 | HFY36FA002 |  | 关闭磨煤机C热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1228 | K0301-09 | HFY36FU001 |  | 磨煤机C热一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1229 | K0301-09 | HFY36FU002 |  | 磨煤机C热一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1230 | K0301-09 | HFY36FU003 |  | 磨煤机C热一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1231 | K0301-09 | HFY37FA001 |  | 打开磨煤机C#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1232 | K0301-09 | HFY37FA002 |  | 关闭磨煤机C#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1233 | K0301-09 | HFY37FA003 |  | 打开磨煤机C#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1234 | K0301-09 | HFY37FA004 |  | 关闭磨煤机C#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1235 | K0301-09 | HFY37FA005 |  | 打开磨煤机C#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1236 | K0301-09 | HFY37FA006 |  | 关闭磨煤机C#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1237 | K0301-09 | HFY37FA007 |  | 打开磨煤机C#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1238 | K0301-09 | HFY37FA008 |  | 关闭磨煤机C#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1239 | K0301-09 | HFY37FA009 |  | 磨煤机C出口快关门全部打开指令 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1240 | K0301-09 | HFY37FU001 |  | 磨煤机C#1出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1241 | K0301-09 | HFY37FU002 |  | 磨煤机C#1出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1242 | K0301-09 | HFY37FU003 |  | 磨煤机C#1出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1243 | K0301-09 | HFY37FU004 |  | 磨煤机C#2出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1244 | K0301-09 | HFY37FU005 |  | 磨煤机C#2出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1245 | K0301-09 | HFY37FU006 |  | 磨煤机C#2出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1246 | K0301-09 | HFY37FU007 |  | 磨煤机C#3出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1247 | K0301-09 | HFY37FU008 |  | 磨煤机C#3出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1248 | K0301-09 | HFY37FU009 |  | 磨煤机C#3出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1249 | K0301-09 | HFY37FU010 |  | 磨煤机C#4出口门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1250 | K0301-09 | HFY37FU011 |  | 磨煤机C#4出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1251 | K0301-09 | HFY37FU012 |  | 磨煤机C#4出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1252 | K0301-09 | HFE30DP001 |  | 磨煤机C一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1253 | K0301-09 | HFE30DP002 |  | 磨煤机C一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1254 | K0301-09 | HFE30DP003 |  | 磨煤机C一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1255 | K0301-09 | HFW33CP001 |  | 磨煤机C密封风压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1256 | K0301-09 | HFW33AA001VO |  | 打开磨煤机C密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1257 | K0301-09 | HFW33AA001VC |  | 关闭磨煤机C密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1258 | K0301-09 | HFW33AA001ZC |  | 磨煤机C密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1259 | K0301-09 | HFW33AA001ZO |  | 磨煤机C密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1260 | K0301-09 | HFW33AA001ZF |  | 磨煤机C密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1261 | K0301-09 | HFW33AA001RM |  | 磨煤机C密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1262 | K0301-09 | LBG93AA001VO |  | 打开磨煤机C防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1263 | K0301-09 | LBG93AA001VC |  | 关闭磨煤机C防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1264 | K0301-09 | LBG93AA001ZC |  | 磨煤机C防爆蒸汽门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1265 | K0301-09 | LBG93AA001ZO |  | 磨煤机C防爆蒸汽门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1266 | K0301-09 | LBG93AA001ZF |  | 磨煤机C防爆蒸汽门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1267 | K0301-09 | LBG93AA001RM |  | 磨煤机C防爆蒸汽门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1268 | K0301-09 | EUY31FU001 |  | 石子煤斗C入口排渣门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1269 | K0301-09 | EUY31FU002 |  | 石子煤斗C入口排渣门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1270 | K0301-09 | EUY31FU003 |  | 石子煤斗C入口备用门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1271 | K0301-09 | EUY31FU004 |  | 石子煤斗C入口备用门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1272 | K0301-09 | EUY31FU005 |  | 石子煤斗C压紧装置1已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1273 | K0301-09 | EUY31FU006 |  | 石子煤斗C压紧装置1已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1274 | K0301-09 | EUY31FU007 |  | 石子煤斗C压紧装置2已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1275 | K0301-09 | EUY31FU008 |  | 石子煤斗C压紧装置2已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1276 | K0301-09 | EUY31FU009 |  | 石子煤斗C泄压阀已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1277 | K0301-09 | EUY31FU010 |  | 石子煤斗C泄压阀已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1278 | K0301-09 | EUY31FU011 |  | 石子煤斗C料位高报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1279 | K0301-09 | EUY31FU012 |  | 石子煤斗C远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1280 | K0301-09 | EUY31FU013 |  | 石子煤斗C控制柜失电 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 失电 |  | NO
1281 | K0301-09 | HFY40FA001 |  | 停止给煤机D | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS |  | 停止 | NC | 脉冲
1282 | K0301-09 | HFY40FA002 |  | 启动给煤机D | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
1283 | K0301-09 | HFY40FA003 |  | 关闭给煤机D出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1284 | K0301-09 | HFY40FA004 |  | 打开给煤机D出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1285 | K0301-09 | HFY40FU001 |  | 给煤机D远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1286 | K0301-09 | HFY40FU002 |  | 给煤机D正转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正转 |  | NO
1287 | K0301-09 | HFY40FU003 |  | 给煤机D反转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 反转 |  | NO
1288 | K0301-09 | HFY40FU004 |  | 给煤机D清扫运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 清扫 |  | NO
1289 | K0301-09 | HFY40FU005 |  | 给煤机D电机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1290 | K0301-09 | HFY40FU006 |  | 给煤机D跑偏故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1291 | K0301-09 | HFY40FU007 |  | 给煤机D超温故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1292 | K0301-09 | HFY40FU008 |  | 给煤机D堵煤故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1293 | K0301-09 | HFY40FU009 |  | 给煤机D断链故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1294 | K0301-09 | HFY40FU010 |  | 给煤机D清扫故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1295 | K0301-09 | HFY40FU011 |  | 给煤机D出口闸门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1296 | K0301-09 | HFY40FU012 |  | 给煤机D出口闸门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1297 | K0301-09 | HFY40FU013 |  | 给煤机D断煤报警 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 断煤 |  | NO
1298 | K0301-09 | HFY43FA001 |  | 给煤机D运行状态 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 运行 |  | NO | 脉冲
1299 | K0301-09 | HFY43FA002 |  | 启动清堵小煤斗D振打系统 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 长信号
1300 | K0301-09 | HFY43FA003 |  | 打开清堵小煤斗D双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 长信号
1301 | K0301-09 | HFY43FA004 |  | 关闭清堵小煤斗D双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 长信号
1302 | K0301-09 | HFY43FU001 |  | 清堵小煤斗D振打系统运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
1303 | K0301-09 | HFY43FU002 |  | 清堵小煤斗D双向插板门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1304 | K0301-09 | HFY43FU003 |  | 清堵小煤斗D双向插板门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1305 | K0301-09 | HFY43FU004 |  | 清堵小煤斗D双向插板门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1306 | K0301-09 | HFY43FU005 |  | 清堵小煤斗D双向插板门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1307 | K0301-09 | HFW44AA001VO |  | 打开给煤机D密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1308 | K0301-09 | HFW44AA001VC |  | 关闭给煤机D密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1309 | K0301-09 | HFW44AA001ZC |  | 给煤机D密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1310 | K0301-09 | HFW44AA001ZO |  | 给煤机D密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1311 | K0301-09 | HFW44AA001ZF |  | 给煤机D密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1312 | K0301-09 | HFW44AA001RM |  | 给煤机D密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1313 | K0301-09 | HFC40AJ001ZS |  | 磨煤机D运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
1314 | K0301-09 | HFC40AJ001ZD |  | 磨煤机D停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
1315 | K0301-09 | HFC40AJ001RM |  | 磨煤机D远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 远方 |  | NO
1316 | K0301-09 | HFC40AJ001LP |  | 就地紧急停止磨煤机D | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 急停 |  | NO
1317 | K0301-09 | HFC40AJ001ZF |  | 磨煤机D故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1318 | K0301-09 | HFC40AJ001MS |  | 启动磨煤机D | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
1319 | K0301-09 | HFC40AJ001MD |  | 停止磨煤机D | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 停止 |  | NO | 脉冲
1320 | K0301-09 | HFC40AJ001ZD |  | 磨煤机D跳闸(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 跳闸 |  | NO
1321 | K0301-09 | HFC40CG001 |  | 磨煤机D磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1322 | K0301-09 | HFC40CG002 |  | 磨煤机D磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1323 | K0301-09 | HFC40CG003 |  | 磨煤机D磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1324 | K0301-09 | HFC40CG004 |  | 磨煤机D磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1325 | K0301-09 | HFC40CG005 |  | 磨煤机D磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1326 | K0301-09 | HFC40CG006 |  | 磨煤机D磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1327 | K0301-09 | HFY42FU001 |  | 磨煤机D CO分析仪监测系统数据有效性输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 有效 |  | NO
1328 | K0301-09 | HFY42FU002 |  | 磨煤机D CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
1329 | K0301-09 | HFY42FU003 |  | 磨煤机D CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
1330 | K0301-09 | HFY44FA001 |  | 打开磨煤机D一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1331 | K0301-09 | HFY44FA002 |  | 关闭磨煤机D一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1332 | K0301-09 | HFY44FU001 |  | 磨煤机D一次风总风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1333 | K0301-09 | HFY44FU002 |  | 磨煤机D一次风总风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1334 | K0301-09 | HFY44FU003 |  | 磨煤机D一次风总风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1335 | K0301-09 | HFY45FA001 |  | 打开磨煤机D冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1336 | K0301-09 | HFY45FA002 |  | 关闭磨煤机D冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1337 | K0301-09 | HFY45FU001 |  | 磨煤机D冷一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1338 | K0301-09 | HFY45FU002 |  | 磨煤机D冷一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1339 | K0301-09 | HFY45FU003 |  | 磨煤机D冷一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1340 | K0301-09 | HFY46FA001 |  | 打开磨煤机D热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1341 | K0301-09 | HFY46FA002 |  | 关闭磨煤机D热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1342 | K0301-09 | HFY46FU001 |  | 磨煤机D热一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1343 | K0301-09 | HFY46FU002 |  | 磨煤机D热一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1344 | K0301-09 | HFY46FU003 |  | 磨煤机D热一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1345 | K0301-09 | HFY47FA001 |  | 打开磨煤机D#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1346 | K0301-09 | HFY47FA002 |  | 关闭磨煤机D#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1347 | K0301-09 | HFY47FA003 |  | 打开磨煤机D#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1348 | K0301-09 | HFY47FA004 |  | 关闭磨煤机D#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1349 | K0301-09 | HFY47FA005 |  | 打开磨煤机D#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1350 | K0301-09 | HFY47FA006 |  | 关闭磨煤机D#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1351 | K0301-09 | HFY47FA007 |  | 打开磨煤机D#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1352 | K0301-09 | HFY47FA008 |  | 关闭磨煤机D#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1353 | K0301-09 | HFY47FA009 |  | 磨煤机D出口快关门全部打开指令 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1354 | K0301-09 | HFY47FU001 |  | 磨煤机D#1出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1355 | K0301-09 | HFY47FU002 |  | 磨煤机D#1出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1356 | K0301-09 | HFY47FU003 |  | 磨煤机D#1出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1357 | K0301-09 | HFY47FU004 |  | 磨煤机D#2出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1358 | K0301-09 | HFY47FU005 |  | 磨煤机D#2出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1359 | K0301-09 | HFY47FU006 |  | 磨煤机D#2出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1360 | K0301-09 | HFY47FU007 |  | 磨煤机D#3出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1361 | K0301-09 | HFY47FU008 |  | 磨煤机D#3出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1362 | K0301-09 | HFY47FU009 |  | 磨煤机D#3出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1363 | K0301-09 | HFY47FU010 |  | 磨煤机D#4出口门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1364 | K0301-09 | HFY47FU011 |  | 磨煤机D#4出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1365 | K0301-09 | HFY47FU012 |  | 磨煤机D#4出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1366 | K0301-09 | HFE40DP001 |  | 磨煤机D一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1367 | K0301-09 | HFE40DP002 |  | 磨煤机D一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1368 | K0301-09 | HFE40DP003 |  | 磨煤机D一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1369 | K0301-09 | HFW34CP001 |  | 磨煤机D密封风压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1370 | K0301-09 | HFW34AA001VO |  | 打开磨煤机D密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1371 | K0301-09 | HFW34AA001VC |  | 关闭磨煤机D密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1372 | K0301-09 | HFW34AA001ZC |  | 磨煤机D密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1373 | K0301-09 | HFW34AA001ZO |  | 磨煤机D密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1374 | K0301-09 | HFW34AA001ZF |  | 磨煤机D密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1375 | K0301-09 | HFW34AA001RM |  | 磨煤机D密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1376 | K0301-09 | LBG94AA001VO |  | 打开磨煤机D防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1377 | K0301-09 | LBG94AA001VC |  | 关闭磨煤机D防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1378 | K0301-09 | LBG94AA001ZC |  | 磨煤机D防爆蒸汽门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1379 | K0301-09 | LBG94AA001ZO |  | 磨煤机D防爆蒸汽门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1380 | K0301-09 | LBG94AA001ZF |  | 磨煤机D防爆蒸汽门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1381 | K0301-09 | LBG94AA001RM |  | 磨煤机D防爆蒸汽门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1382 | K0301-09 | EUY41FU001 |  | 石子煤斗D入口排渣门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1383 | K0301-09 | EUY41FU002 |  | 石子煤斗D入口排渣门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1384 | K0301-09 | EUY41FU003 |  | 石子煤斗D入口备用门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1385 | K0301-09 | EUY41FU004 |  | 石子煤斗D入口备用门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1386 | K0301-09 | EUY41FU005 |  | 石子煤斗D压紧装置1已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1387 | K0301-09 | EUY41FU006 |  | 石子煤斗D压紧装置1已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1388 | K0301-09 | EUY41FU007 |  | 石子煤斗D压紧装置2已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1389 | K0301-09 | EUY41FU008 |  | 石子煤斗D压紧装置2已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1390 | K0301-09 | EUY41FU009 |  | 石子煤斗D泄压阀已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1391 | K0301-09 | EUY41FU010 |  | 石子煤斗D泄压阀已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1392 | K0301-09 | EUY41FU011 |  | 石子煤斗D料位高报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1393 | K0301-09 | EUY41FU012 |  | 石子煤斗D远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1394 | K0301-09 | EUY41FU013 |  | 石子煤斗D控制柜失电 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 失电 |  | NO
1395 | K0301-09 | HFY50FA001 |  | 停止给煤机E | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS |  | 停止 | NC | 脉冲
1396 | K0301-09 | HFY50FA002 |  | 启动给煤机E | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
1397 | K0301-09 | HFY50FA003 |  | 关闭给煤机E出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1398 | K0301-09 | HFY50FA004 |  | 打开给煤机E出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1399 | K0301-09 | HFY50FU001 |  | 给煤机E远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1400 | K0301-09 | HFY50FU002 |  | 给煤机E正转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正转 |  | NO
1401 | K0301-09 | HFY50FU003 |  | 给煤机E反转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 反转 |  | NO
1402 | K0301-09 | HFY50FU004 |  | 给煤机E清扫运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 清扫 |  | NO
1403 | K0301-09 | HFY50FU005 |  | 给煤机E电机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1404 | K0301-09 | HFY50FU006 |  | 给煤机E跑偏故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1405 | K0301-09 | HFY50FU007 |  | 给煤机E超温故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1406 | K0301-09 | HFY50FU008 |  | 给煤机E堵煤故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1407 | K0301-09 | HFY50FU009 |  | 给煤机E断链故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1408 | K0301-09 | HFY50FU010 |  | 给煤机E清扫故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1409 | K0301-09 | HFY50FU011 |  | 给煤机E出口闸门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1410 | K0301-09 | HFY50FU012 |  | 给煤机E出口闸门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1411 | K0301-09 | HFY50FU013 |  | 给煤机E断煤报警 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 断煤 |  | NO
1412 | K0301-09 | HFY53FA001 |  | 给煤机E运行状态 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 运行 |  | NO | 脉冲
1413 | K0301-09 | HFY53FA002 |  | 启动清堵小煤斗E振打系统 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 长信号
1414 | K0301-09 | HFY53FA003 |  | 打开清堵小煤斗E双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 长信号
1415 | K0301-09 | HFY53FA004 |  | 关闭清堵小煤斗E双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 长信号
1416 | K0301-09 | HFY53FU001 |  | 清堵小煤斗E振打系统运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
1417 | K0301-09 | HFY53FU002 |  | 清堵小煤斗E双向插板门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1418 | K0301-09 | HFY53FU003 |  | 清堵小煤斗E双向插板门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1419 | K0301-09 | HFY53FU004 |  | 清堵小煤斗E双向插板门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1420 | K0301-09 | HFY53FU005 |  | 清堵小煤斗E双向插板门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1421 | K0301-09 | HFW45AA001VO |  | 打开给煤机E密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1422 | K0301-09 | HFW45AA001VC |  | 关闭给煤机E密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1423 | K0301-09 | HFW45AA001ZC |  | 给煤机E密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1424 | K0301-09 | HFW45AA001ZO |  | 给煤机E密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1425 | K0301-09 | HFW45AA001ZF |  | 给煤机E密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1426 | K0301-09 | HFW45AA001RM |  | 给煤机E密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1427 | K0301-09 | HFC50AJ001ZS |  | 磨煤机E运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
1428 | K0301-09 | HFC50AJ001ZD |  | 磨煤机E停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
1429 | K0301-09 | HFC50AJ001RM |  | 磨煤机E远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 远方 |  | NO
1430 | K0301-09 | HFC50AJ001LP |  | 就地紧急停止磨煤机E | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 急停 |  | NO
1431 | K0301-09 | HFC50AJ001ZF |  | 磨煤机E故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1432 | K0301-09 | HFC50AJ001MS |  | 启动磨煤机E | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
1433 | K0301-09 | HFC50AJ001MD |  | 停止磨煤机E | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 停止 |  | NO | 脉冲
1434 | K0301-09 | HFC50AJ001ZD |  | 磨煤机E跳闸(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 跳闸 |  | NO
1435 | K0301-09 | HFC50CG001 |  | 磨煤机E磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1436 | K0301-09 | HFC50CG002 |  | 磨煤机E磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1437 | K0301-09 | HFC50CG003 |  | 磨煤机E磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1438 | K0301-09 | HFC50CG004 |  | 磨煤机E磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1439 | K0301-09 | HFC50CG005 |  | 磨煤机E磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1440 | K0301-09 | HFC50CG006 |  | 磨煤机E磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1441 | K0301-09 | HFY52FU001 |  | 磨煤机E CO分析仪监测系统数据有效性输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 有效 |  | NO
1442 | K0301-09 | HFY52FU002 |  | 磨煤机E CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
1443 | K0301-09 | HFY52FU003 |  | 磨煤机E CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
1444 | K0301-09 | HFY54FA001 |  | 打开磨煤机E一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1445 | K0301-09 | HFY54FA002 |  | 关闭磨煤机E一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1446 | K0301-09 | HFY54FU001 |  | 磨煤机E一次风总风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1447 | K0301-09 | HFY54FU002 |  | 磨煤机E一次风总风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1448 | K0301-09 | HFY54FU003 |  | 磨煤机E一次风总风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1449 | K0301-09 | HFY55FA001 |  | 打开磨煤机E冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1450 | K0301-09 | HFY55FA002 |  | 关闭磨煤机E冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1451 | K0301-09 | HFY55FU001 |  | 磨煤机E冷一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1452 | K0301-09 | HFY55FU002 |  | 磨煤机E冷一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1453 | K0301-09 | HFY55FU003 |  | 磨煤机E冷一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1454 | K0301-09 | HFY56FA001 |  | 打开磨煤机E热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1455 | K0301-09 | HFY56FA002 |  | 关闭磨煤机E热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1456 | K0301-09 | HFY56FU001 |  | 磨煤机E热一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1457 | K0301-09 | HFY56FU002 |  | 磨煤机E热一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1458 | K0301-09 | HFY56FU003 |  | 磨煤机E热一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1459 | K0301-09 | HFY57FA001 |  | 打开磨煤机E#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1460 | K0301-09 | HFY57FA002 |  | 关闭磨煤机E#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1461 | K0301-09 | HFY57FA003 |  | 打开磨煤机E#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1462 | K0301-09 | HFY57FA004 |  | 关闭磨煤机E#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1463 | K0301-09 | HFY57FA005 |  | 打开磨煤机E#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1464 | K0301-09 | HFY57FA006 |  | 关闭磨煤机E#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1465 | K0301-09 | HFY57FA007 |  | 打开磨煤机E#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1466 | K0301-09 | HFY57FA008 |  | 关闭磨煤机E#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1467 | K0301-09 | HFY57FA009 |  | 磨煤机E出口快关门全部打开指令 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1468 | K0301-09 | HFY57FU001 |  | 磨煤机E#1出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1469 | K0301-09 | HFY57FU002 |  | 磨煤机E#1出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1470 | K0301-09 | HFY57FU003 |  | 磨煤机E#1出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1471 | K0301-09 | HFY57FU004 |  | 磨煤机E#2出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1472 | K0301-09 | HFY57FU005 |  | 磨煤机E#2出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1473 | K0301-09 | HFY57FU006 |  | 磨煤机E#2出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1474 | K0301-09 | HFY57FU007 |  | 磨煤机E#3出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1475 | K0301-09 | HFY57FU008 |  | 磨煤机E#3出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1476 | K0301-09 | HFY57FU009 |  | 磨煤机E#3出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1477 | K0301-09 | HFY57FU010 |  | 磨煤机E#4出口门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1478 | K0301-09 | HFY57FU011 |  | 磨煤机E#4出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1479 | K0301-09 | HFY57FU012 |  | 磨煤机E#4出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1480 | K0301-09 | HFE50DP001 |  | 磨煤机E一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1481 | K0301-09 | HFE50DP002 |  | 磨煤机E一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1482 | K0301-09 | HFE50DP003 |  | 磨煤机E一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1483 | K0301-09 | HFW35CP001 |  | 磨煤机E密封风压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1484 | K0301-09 | HFW35AA001VO |  | 打开磨煤机E密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1485 | K0301-09 | HFW35AA001VC |  | 关闭磨煤机E密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1486 | K0301-09 | HFW35AA001ZC |  | 磨煤机E密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1487 | K0301-09 | HFW35AA001ZO |  | 磨煤机E密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1488 | K0301-09 | HFW35AA001ZF |  | 磨煤机E密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1489 | K0301-09 | HFW35AA001RM |  | 磨煤机E密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1490 | K0301-09 | LBG95AA001VO |  | 打开磨煤机E防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1491 | K0301-09 | LBG95AA001VC |  | 关闭磨煤机E防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1492 | K0301-09 | LBG95AA001ZC |  | 磨煤机E防爆蒸汽门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1493 | K0301-09 | LBG95AA001ZO |  | 磨煤机E防爆蒸汽门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1494 | K0301-09 | LBG95AA001ZF |  | 磨煤机E防爆蒸汽门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1495 | K0301-09 | LBG95AA001RM |  | 磨煤机E防爆蒸汽门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1496 | K0301-09 | EUY51FU001 |  | 石子煤斗E入口排渣门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1497 | K0301-09 | EUY51FU002 |  | 石子煤斗E入口排渣门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1498 | K0301-09 | EUY51FU003 |  | 石子煤斗E入口备用门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1499 | K0301-09 | EUY51FU004 |  | 石子煤斗E入口备用门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1500 | K0301-09 | EUY51FU005 |  | 石子煤斗E压紧装置1已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1501 | K0301-09 | EUY51FU006 |  | 石子煤斗E压紧装置1已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1502 | K0301-09 | EUY51FU007 |  | 石子煤斗E压紧装置2已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1503 | K0301-09 | EUY51FU008 |  | 石子煤斗E压紧装置2已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1504 | K0301-09 | EUY51FU009 |  | 石子煤斗E泄压阀已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1505 | K0301-09 | EUY51FU010 |  | 石子煤斗E泄压阀已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1506 | K0301-09 | EUY51FU011 |  | 石子煤斗E料位高报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1507 | K0301-09 | EUY51FU012 |  | 石子煤斗E远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1508 | K0301-09 | EUY51FU013 |  | 石子煤斗E控制柜失电 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 失电 |  | NO
1509 | K0301-09 | HFY60FA001 |  | 停止给煤机F | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS |  | 停止 | NC | 脉冲
1510 | K0301-09 | HFY60FA002 |  | 启动给煤机F | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
1511 | K0301-09 | HFY60FA003 |  | 关闭给煤机F出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1512 | K0301-09 | HFY60FA004 |  | 打开给煤机F出口闸门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1513 | K0301-09 | HFY60FU001 |  | 给煤机F远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1514 | K0301-09 | HFY60FU002 |  | 给煤机F正转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 正转 |  | NO
1515 | K0301-09 | HFY60FU003 |  | 给煤机F反转运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 反转 |  | NO
1516 | K0301-09 | HFY60FU004 |  | 给煤机F清扫运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 清扫 |  | NO
1517 | K0301-09 | HFY60FU005 |  | 给煤机F电机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1518 | K0301-09 | HFY60FU006 |  | 给煤机F跑偏故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1519 | K0301-09 | HFY60FU007 |  | 给煤机F超温故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1520 | K0301-09 | HFY60FU008 |  | 给煤机F堵煤故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1521 | K0301-09 | HFY60FU009 |  | 给煤机F断链故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1522 | K0301-09 | HFY60FU010 |  | 给煤机F清扫故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1523 | K0301-09 | HFY60FU011 |  | 给煤机F出口闸门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1524 | K0301-09 | HFY60FU012 |  | 给煤机F出口闸门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1525 | K0301-09 | HFY60FU013 |  | 给煤机F断煤报警 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 断煤 |  | NO
1526 | K0301-09 | HFY63FA001 |  | 给煤机F运行状态 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 运行 |  | NO | 脉冲
1527 | K0301-09 | HFY63FA002 |  | 启动清堵小煤斗F振打系统 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 长信号
1528 | K0301-09 | HFY63FA003 |  | 打开清堵小煤斗F双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 长信号
1529 | K0301-09 | HFY63FA004 |  | 关闭清堵小煤斗F双向插板门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 长信号
1530 | K0301-09 | HFY63FU001 |  | 清堵小煤斗F振打系统运行 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
1531 | K0301-09 | HFY63FU002 |  | 清堵小煤斗F双向插板门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1532 | K0301-09 | HFY63FU003 |  | 清堵小煤斗F双向插板门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1533 | K0301-09 | HFY63FU004 |  | 清堵小煤斗F双向插板门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1534 | K0301-09 | HFY63FU005 |  | 清堵小煤斗F双向插板门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1535 | K0301-09 | HFW46AA001VO |  | 打开给煤机F密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1536 | K0301-09 | HFW46AA001VC |  | 关闭给煤机F密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1537 | K0301-09 | HFW46AA001ZC |  | 给煤机F密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1538 | K0301-09 | HFW46AA001ZO |  | 给煤机F密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1539 | K0301-09 | HFW46AA001ZF |  | 给煤机F密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1540 | K0301-09 | HFW46AA001RM |  | 给煤机F密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1541 | K0301-09 | HFC60AJ001ZS |  | 磨煤机F运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
1542 | K0301-09 | HFC60AJ001ZD |  | 磨煤机F停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
1543 | K0301-09 | HFC60AJ001RM |  | 磨煤机F远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 远方 |  | NO
1544 | K0301-09 | HFC60AJ001LP |  | 就地紧急停止磨煤机F | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 急停 |  | NO
1545 | K0301-09 | HFC60AJ001ZF |  | 磨煤机F故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | FSSS | 故障 |  | NO
1546 | K0301-09 | HFC60AJ001MS |  | 启动磨煤机F | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 启动 |  | NO | 脉冲
1547 | K0301-09 | HFC60AJ001MD |  | 停止磨煤机F | DO | 110VDC | 6kV | CUS | FSSS | 停止 |  | NO | 脉冲
1548 | K0301-09 | HFC60AJ001ZD |  | 磨煤机F跳闸(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 跳闸 |  | NO
1549 | K0301-09 | HFC60CG001 |  | 磨煤机F磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1550 | K0301-09 | HFC60CG002 |  | 磨煤机F磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1551 | K0301-09 | HFC60CG003 |  | 磨煤机F磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1552 | K0301-09 | HFC60CG004 |  | 磨煤机F磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1553 | K0301-09 | HFC60CG005 |  | 磨煤机F磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1554 | K0301-09 | HFC60CG006 |  | 磨煤机F磨辊升/降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 到位 |  | NO
1555 | K0301-09 | HFY62FU001 |  | 磨煤机F CO分析仪监测系统数据有效性输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 有效 |  | NO
1556 | K0301-09 | HFY62FU002 |  | 磨煤机F CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
1557 | K0301-09 | HFY62FU003 |  | 磨煤机F CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
1558 | K0301-09 | HFY64FA001 |  | 打开磨煤机F一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1559 | K0301-09 | HFY64FA002 |  | 关闭磨煤机F一次风总风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1560 | K0301-09 | HFY64FU001 |  | 磨煤机F一次风总风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1561 | K0301-09 | HFY64FU002 |  | 磨煤机F一次风总风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1562 | K0301-09 | HFY64FU003 |  | 磨煤机F一次风总风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1563 | K0301-09 | HFY65FA001 |  | 打开磨煤机F冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1564 | K0301-09 | HFY65FA002 |  | 关闭磨煤机F冷一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1565 | K0301-09 | HFY65FU001 |  | 磨煤机F冷一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1566 | K0301-09 | HFY65FU002 |  | 磨煤机F冷一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1567 | K0301-09 | HFY65FU003 |  | 磨煤机F冷一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1568 | K0301-09 | HFY66FA001 |  | 打开磨煤机F热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1569 | K0301-09 | HFY66FA002 |  | 关闭磨煤机F热一次风门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1570 | K0301-09 | HFY66FU001 |  | 磨煤机F热一次风门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1571 | K0301-09 | HFY66FU002 |  | 磨煤机F热一次风门已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1572 | K0301-09 | HFY66FU003 |  | 磨煤机F热一次风门已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1573 | K0301-09 | HFY67FA001 |  | 打开磨煤机F#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1574 | K0301-09 | HFY67FA002 |  | 关闭磨煤机F#1出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1575 | K0301-09 | HFY67FA003 |  | 打开磨煤机F#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1576 | K0301-09 | HFY67FA004 |  | 关闭磨煤机F#2出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1577 | K0301-09 | HFY67FA005 |  | 打开磨煤机F#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1578 | K0301-09 | HFY67FA006 |  | 关闭磨煤机F#3出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1579 | K0301-09 | HFY67FA007 |  | 打开磨煤机F#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 打开 |  | NO | 脉冲
1580 | K0301-09 | HFY67FA008 |  | 关闭磨煤机F#4出口快关门 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1581 | K0301-09 | HFY67FA009 |  | 磨煤机F出口快关门全部打开指令 | DO | 220VAC |  | CUS | FSSS | 磨煤 |  | NO | 脉冲
1582 | K0301-09 | HFY67FU001 |  | 磨煤机F#1出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1583 | K0301-09 | HFY67FU002 |  | 磨煤机F#1出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1584 | K0301-09 | HFY67FU003 |  | 磨煤机F#1出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1585 | K0301-09 | HFY67FU004 |  | 磨煤机F#2出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1586 | K0301-09 | HFY67FU005 |  | 磨煤机F#2出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1587 | K0301-09 | HFY67FU006 |  | 磨煤机F#2出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1588 | K0301-09 | HFY67FU007 |  | 磨煤机F#3出口快关门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1589 | K0301-09 | HFY67FU008 |  | 磨煤机F#3出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1590 | K0301-09 | HFY67FU009 |  | 磨煤机F#3出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1591 | K0301-09 | HFY67FU010 |  | 磨煤机F#4出口门远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1592 | K0301-09 | HFY67FU011 |  | 磨煤机F#4出口快关门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已开 |  | NO
1593 | K0301-09 | HFY67FU012 |  | 磨煤机F#4出口快关门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 已关 |  | NO
1594 | K0301-09 | HFE60DP001 |  | 磨煤机F一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1595 | K0301-09 | HFE60DP002 |  | 磨煤机F一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1596 | K0301-09 | HFE60DP003 |  | 磨煤机F一次风与密封风差压低 | DI | 48VDC | △Pminmin≤1.0KPa联锁 | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1597 | K0301-09 | HFW36CP001 |  | 磨煤机F密封风压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 低 |  | NO
1598 | K0301-09 | HFW36AA001VO |  | 打开磨煤机F密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1599 | K0301-09 | HFW36AA001VC |  | 关闭磨煤机F密封风门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1600 | K0301-09 | HFW36AA001ZC |  | 磨煤机F密封风门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1601 | K0301-09 | HFW36AA001ZO |  | 磨煤机F密封风门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1602 | K0301-09 | HFW36AA001ZF |  | 磨煤机F密封风门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1603 | K0301-09 | HFW36AA001RM |  | 磨煤机F密封风门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1604 | K0301-09 | LBG96AA001VO |  | 打开磨煤机F防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1605 | K0301-09 | LBG96AA001VC |  | 关闭磨煤机F防爆蒸汽门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1606 | K0301-09 | LBG96AA001ZC |  | 磨煤机F防爆蒸汽门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1607 | K0301-09 | LBG96AA001ZO |  | 磨煤机F防爆蒸汽门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1608 | K0301-09 | LBG96AA001ZF |  | 磨煤机F防爆蒸汽门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1609 | K0301-09 | LBG96AA001RM |  | 磨煤机F防爆蒸汽门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
1610 | K0301-09 | EUY61FU001 |  | 石子煤斗F入口排渣门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1611 | K0301-09 | EUY61FU002 |  | 石子煤斗F入口排渣门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1612 | K0301-09 | EUY61FU003 |  | 石子煤斗F入口备用门已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1613 | K0301-09 | EUY61FU004 |  | 石子煤斗F入口备用门已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1614 | K0301-09 | EUY61FU005 |  | 石子煤斗F压紧装置1已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1615 | K0301-09 | EUY61FU006 |  | 石子煤斗F压紧装置1已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1616 | K0301-09 | EUY61FU007 |  | 石子煤斗F压紧装置2已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1617 | K0301-09 | EUY61FU008 |  | 石子煤斗F压紧装置2已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1618 | K0301-09 | EUY61FU009 |  | 石子煤斗F泄压阀已开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1619 | K0301-09 | EUY61FU010 |  | 石子煤斗F泄压阀已关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1620 | K0301-09 | EUY61FU011 |  | 石子煤斗F料位高报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1621 | K0301-09 | EUY61FU012 |  | 石子煤斗F远控状态 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 远控 |  | NO
1622 | K0301-09 | EUY61FU013 |  | 石子煤斗F控制柜失电 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 失电 |  | NO
1623 | K0301-10 | HFY11FA001 |  | 启动磨煤机A润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1624 | K0301-10 | HFY11FA002 |  | 停止磨煤机A润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1625 | K0301-10 | HFY11FA003 |  | 启动磨煤机A润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1626 | K0301-10 | HFY11FA004 |  | 停止磨煤机A润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1627 | K0301-10 | HFY11FA005 |  | 启动磨煤机A润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1628 | K0301-10 | HFY11FA006 |  | 停止磨煤机A润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1629 | K0301-10 | HFY11FA007 |  | 启动磨煤机A润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1630 | K0301-10 | HFY11FA008 |  | 停止磨煤机A润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1631 | K0301-10 | HFY11FA009 |  | 启动磨煤机A润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1632 | K0301-10 | HFY11FA010 |  | 停止磨煤机A润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1633 | K0301-10 | HFY11FU001 |  | 磨煤机A润滑油站高速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1634 | K0301-10 | HFY11FU002 |  | 磨煤机A润滑油站高速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1635 | K0301-10 | HFY11FU003 |  | 磨煤机A润滑油站低速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1636 | K0301-10 | HFY11FU004 |  | 磨煤机A润滑油站低速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1637 | K0301-10 | HFY11FU005 |  | 磨煤机A润滑油站高速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1638 | K0301-10 | HFY11FU006 |  | 磨煤机A润滑油站高速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1639 | K0301-10 | HFY11FU007 |  | 磨煤机A润滑油站低速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1640 | K0301-10 | HFY11FU008 |  | 磨煤机A润滑油站低速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1641 | K0301-10 | HFY11FU009 |  | 磨煤机A润滑油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1642 | K0301-10 | HFY11FU010 |  | 磨煤机A润滑油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1643 | K0301-10 | HFV10DP001 |  | 磨煤机A润滑油站过滤器前后差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1644 | K0301-10 | HFV10CP001 |  | 磨煤机A润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1645 | K0301-10 | HFV10CP002 |  | 磨煤机A润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1646 | K0301-10 | HFV10CP003 |  | 磨煤机A润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1647 | K0301-10 | HFY21FA001 |  | 启动磨煤机B润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1648 | K0301-10 | HFY21FA002 |  | 停止磨煤机B润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1649 | K0301-10 | HFY21FA003 |  | 启动磨煤机B润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1650 | K0301-10 | HFY21FA004 |  | 停止磨煤机B润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1651 | K0301-10 | HFY21FA005 |  | 启动磨煤机B润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1652 | K0301-10 | HFY21FA006 |  | 停止磨煤机B润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1653 | K0301-10 | HFY21FA007 |  | 启动磨煤机B润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1654 | K0301-10 | HFY21FA008 |  | 停止磨煤机B润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1655 | K0301-10 | HFY21FA009 |  | 启动磨煤机B润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1656 | K0301-10 | HFY21FA010 |  | 停止磨煤机B润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1657 | K0301-10 | HFY21FU001 |  | 磨煤机B润滑油站高速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1658 | K0301-10 | HFY21FU002 |  | 磨煤机B润滑油站高速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1659 | K0301-10 | HFY21FU003 |  | 磨煤机B润滑油站低速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1660 | K0301-10 | HFY21FU004 |  | 磨煤机B润滑油站低速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1661 | K0301-10 | HFY21FU005 |  | 磨煤机B润滑油站高速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1662 | K0301-10 | HFY21FU006 |  | 磨煤机B润滑油站高速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1663 | K0301-10 | HFY21FU007 |  | 磨煤机B润滑油站低速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1664 | K0301-10 | HFY21FU008 |  | 磨煤机B润滑油站低速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1665 | K0301-10 | HFY21FU009 |  | 磨煤机B润滑油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1666 | K0301-10 | HFY21FU010 |  | 磨煤机B润滑油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1667 | K0301-10 | HFV20DP001 |  | 磨煤机B润滑油站过滤器前后差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1668 | K0301-10 | HFV20CP001 |  | 磨煤机B润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1669 | K0301-10 | HFV20CP002 |  | 磨煤机B润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1670 | K0301-10 | HFV20CP003 |  | 磨煤机B润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1671 | K0301-10 | HFY31FA001 |  | 启动磨煤机C润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1672 | K0301-10 | HFY31FA002 |  | 停止磨煤机C润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1673 | K0301-10 | HFY31FA003 |  | 启动磨煤机C润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1674 | K0301-10 | HFY31FA004 |  | 停止磨煤机C润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1675 | K0301-10 | HFY31FA005 |  | 启动磨煤机C润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1676 | K0301-10 | HFY31FA006 |  | 停止磨煤机C润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1677 | K0301-10 | HFY31FA007 |  | 启动磨煤机C润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1678 | K0301-10 | HFY31FA008 |  | 停止磨煤机C润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1679 | K0301-10 | HFY31FA009 |  | 启动磨煤机C润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1680 | K0301-10 | HFY31FA010 |  | 停止磨煤机C润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1681 | K0301-10 | HFY31FU001 |  | 磨煤机C润滑油站高速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1682 | K0301-10 | HFY31FU002 |  | 磨煤机C润滑油站高速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1683 | K0301-10 | HFY31FU003 |  | 磨煤机C润滑油站低速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1684 | K0301-10 | HFY31FU004 |  | 磨煤机C润滑油站低速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1685 | K0301-10 | HFY31FU005 |  | 磨煤机C润滑油站高速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1686 | K0301-10 | HFY31FU006 |  | 磨煤机C润滑油站高速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1687 | K0301-10 | HFY31FU007 |  | 磨煤机C润滑油站低速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1688 | K0301-10 | HFY31FU008 |  | 磨煤机C润滑油站低速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1689 | K0301-10 | HFY31FU009 |  | 磨煤机C润滑油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1690 | K0301-10 | HFY31FU010 |  | 磨煤机C润滑油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1691 | K0301-10 | HFV30DP001 |  | 磨煤机C润滑油站过滤器前后差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1692 | K0301-10 | HFV30CP001 |  | 磨煤机C润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1693 | K0301-10 | HFV30CP002 |  | 磨煤机C润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1694 | K0301-10 | HFV30CP003 |  | 磨煤机C润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1695 | K0301-10 | HFY41FA001 |  | 启动磨煤机D润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1696 | K0301-10 | HFY41FA002 |  | 停止磨煤机D润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1697 | K0301-10 | HFY41FA003 |  | 启动磨煤机D润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1698 | K0301-10 | HFY41FA004 |  | 停止磨煤机D润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1699 | K0301-10 | HFY41FA005 |  | 启动磨煤机D润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1700 | K0301-10 | HFY41FA006 |  | 停止磨煤机D润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1701 | K0301-10 | HFY41FA007 |  | 启动磨煤机D润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1702 | K0301-10 | HFY41FA008 |  | 停止磨煤机D润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1703 | K0301-10 | HFY41FA009 |  | 启动磨煤机D润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1704 | K0301-10 | HFY41FA010 |  | 停止磨煤机D润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1705 | K0301-10 | HFY41FU001 |  | 磨煤机D润滑油站高速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1706 | K0301-10 | HFY41FU002 |  | 磨煤机D润滑油站高速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1707 | K0301-10 | HFY41FU003 |  | 磨煤机D润滑油站低速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1708 | K0301-10 | HFY41FU004 |  | 磨煤机D润滑油站低速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1709 | K0301-10 | HFY41FU005 |  | 磨煤机D润滑油站高速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1710 | K0301-10 | HFY41FU006 |  | 磨煤机D润滑油站高速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1711 | K0301-10 | HFY41FU007 |  | 磨煤机D润滑油站低速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1712 | K0301-10 | HFY41FU008 |  | 磨煤机D润滑油站低速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1713 | K0301-10 | HFY41FU009 |  | 磨煤机D润滑油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1714 | K0301-10 | HFY41FU010 |  | 磨煤机D润滑油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1715 | K0301-10 | HFV40DP001 |  | 磨煤机D润滑油站过滤器前后差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1716 | K0301-10 | HFV40CP001 |  | 磨煤机D润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1717 | K0301-10 | HFV40CP002 |  | 磨煤机D润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1718 | K0301-10 | HFV40CP003 |  | 磨煤机D润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1719 | K0301-10 | HFY51FA001 |  | 启动磨煤机E润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1720 | K0301-10 | HFY51FA002 |  | 停止磨煤机E润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1721 | K0301-10 | HFY51FA003 |  | 启动磨煤机E润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1722 | K0301-10 | HFY51FA004 |  | 停止磨煤机E润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1723 | K0301-10 | HFY51FA005 |  | 启动磨煤机E润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1724 | K0301-10 | HFY51FA006 |  | 停止磨煤机E润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1725 | K0301-10 | HFY51FA007 |  | 启动磨煤机E润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1726 | K0301-10 | HFY51FA008 |  | 停止磨煤机E润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1727 | K0301-10 | HFY51FA009 |  | 启动磨煤机E润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1728 | K0301-10 | HFY51FA010 |  | 停止磨煤机E润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1729 | K0301-10 | HFY51FU001 |  | 磨煤机E润滑油站高速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1730 | K0301-10 | HFY51FU002 |  | 磨煤机E润滑油站高速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1731 | K0301-10 | HFY51FU003 |  | 磨煤机E润滑油站低速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1732 | K0301-10 | HFY51FU004 |  | 磨煤机E润滑油站低速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1733 | K0301-10 | HFY51FU005 |  | 磨煤机E润滑油站高速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1734 | K0301-10 | HFY51FU006 |  | 磨煤机E润滑油站高速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1735 | K0301-10 | HFY51FU007 |  | 磨煤机E润滑油站低速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1736 | K0301-10 | HFY51FU008 |  | 磨煤机E润滑油站低速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1737 | K0301-10 | HFY51FU009 |  | 磨煤机E润滑油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1738 | K0301-10 | HFY51FU010 |  | 磨煤机E润滑油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1739 | K0301-10 | HFV50DP001 |  | 磨煤机E润滑油站过滤器前后差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1740 | K0301-10 | HFV50CP001 |  | 磨煤机E润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1741 | K0301-10 | HFV50CP002 |  | 磨煤机E润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1742 | K0301-10 | HFV50CP003 |  | 磨煤机E润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1743 | K0301-10 | HFY61FA001 |  | 启动磨煤机F润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1744 | K0301-10 | HFY61FA002 |  | 停止磨煤机F润滑油站高速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1745 | K0301-10 | HFY61FA003 |  | 启动磨煤机F润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1746 | K0301-10 | HFY61FA004 |  | 停止磨煤机F润滑油站低速油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1747 | K0301-10 | HFY61FA005 |  | 启动磨煤机F润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1748 | K0301-10 | HFY61FA006 |  | 停止磨煤机F润滑油站高速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1749 | K0301-10 | HFY61FA007 |  | 启动磨煤机F润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1750 | K0301-10 | HFY61FA008 |  | 停止磨煤机F润滑油站低速油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1751 | K0301-10 | HFY61FA009 |  | 启动磨煤机F润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1752 | K0301-10 | HFY61FA010 |  | 停止磨煤机F润滑油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1753 | K0301-10 | HFY61FU001 |  | 磨煤机F润滑油站高速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1754 | K0301-10 | HFY61FU002 |  | 磨煤机F润滑油站高速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1755 | K0301-10 | HFY61FU003 |  | 磨煤机F润滑油站低速油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1756 | K0301-10 | HFY61FU004 |  | 磨煤机F润滑油站低速油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1757 | K0301-10 | HFY61FU005 |  | 磨煤机F润滑油站高速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1758 | K0301-10 | HFY61FU006 |  | 磨煤机F润滑油站高速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1759 | K0301-10 | HFY61FU007 |  | 磨煤机F润滑油站低速油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1760 | K0301-10 | HFY61FU008 |  | 磨煤机F润滑油站低速油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1761 | K0301-10 | HFY61FU009 |  | 磨煤机F润滑油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1762 | K0301-10 | HFY61FU010 |  | 磨煤机F润滑油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1763 | K0301-10 | HFV60DP001 |  | 磨煤机F润滑油站过滤器前后差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1764 | K0301-10 | HFV60CP001 |  | 磨煤机F润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1765 | K0301-10 | HFV60CP002 |  | 磨煤机F润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1766 | K0301-10 | HFV60CP003 |  | 磨煤机F润滑油站油分配器入口压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
1767 | K0301-11 | HFY11FA011 |  | 启动磨煤机A液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1768 | K0301-11 | HFY11FA012 |  | 停止磨煤机A液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1769 | K0301-11 | HFY11FA013 |  | 启动磨煤机A液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1770 | K0301-11 | HFY11FA014 |  | 停止磨煤机A液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1771 | K0301-11 | HFY11FA015 |  | 启动磨煤机A液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1772 | K0301-11 | HFY11FA016 |  | 停止磨煤机A液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1773 | K0301-11 | HFY11FA017 |  | 打开磨煤机A液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1774 | K0301-11 | HFY11FA018 |  | 关闭磨煤机A液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1775 | K0301-11 | HFY11FA019 |  | 磨煤机A磨辊上升指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 上升 |  | NO | 脉冲
1776 | K0301-11 | HFY11FA020 |  | 磨煤机A磨辊下降指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 下降 |  | NO | 脉冲
1777 | K0301-11 | HFY11FA021 |  | 磨煤机A变加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 变加载 |  | NO | 脉冲
1778 | K0301-11 | HFY11FA022 |  | 磨煤机A定加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 定加载 |  | NO | 脉冲
1779 | K0301-11 | HFY11FU011 |  | 磨煤机A液压油站加载油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1780 | K0301-11 | HFY11FU012 |  | 磨煤机A液压油站加载油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1781 | K0301-11 | HFY11FU013 |  | 磨煤机A液压油站加载油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1782 | K0301-11 | HFY11FU014 |  | 磨煤机A液压油站加载油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1783 | K0301-11 | HFY11FU015 |  | 磨煤机A液压油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1784 | K0301-11 | HFY11FU016 |  | 磨煤机A液压油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1785 | K0301-11 | HFY11FU017 |  | 磨煤机A液压油站液动换向阀开到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 开到位 |  | NO
1786 | K0301-11 | HFY11FU018 |  | 磨煤机A液压油站液动换向阀关到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 关到位 |  | NO
1787 | K0301-11 | HFY11FU019 |  | 磨煤机A磨辊上升到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 升到位 |  | NO
1788 | K0301-11 | HFY11FU020 |  | 磨煤机A磨辊下降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 降到位 |  | NO
1789 | K0301-11 | HFY11FU021 |  | 磨煤机A处于变加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 变加载 |  | NO
1790 | K0301-11 | HFY11FU022 |  | 磨煤机A处于定加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 定加载 |  | NO
1791 | K0301-11 | HFY11FU023 |  | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远控 |  | NO
1792 | K0301-11 | HFY11FU024 |  | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 就地 |  | NO
1793 | K0301-11 | HFV10DP011 |  | 磨煤机A加载双室油过滤器A室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1794 | K0301-11 | HFV10DP012 |  | 磨煤机A加载双室油过滤器B室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1795 | K0301-11 | HFV10DP013 |  | 磨煤机A液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1796 | K0301-11 | HFV10DP014 |  | 磨煤机A液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1797 | K0301-11 | HFV10CG011 |  | 磨煤机A液压油液动换向阀已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1798 | K0301-11 | HFV10CG012 |  | 磨煤机A液压油液动换向阀已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1799 | K0301-11 | HFY21FA011 |  | 启动磨煤机B液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1800 | K0301-11 | HFY21FA012 |  | 停止磨煤机B液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1801 | K0301-11 | HFY21FA013 |  | 启动磨煤机B液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1802 | K0301-11 | HFY21FA014 |  | 停止磨煤机B液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1803 | K0301-11 | HFY21FA015 |  | 启动磨煤机B液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1804 | K0301-11 | HFY21FA016 |  | 停止磨煤机B液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1805 | K0301-11 | HFY21FA017 |  | 打开磨煤机B液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1806 | K0301-11 | HFY21FA018 |  | 关闭磨煤机B液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1807 | K0301-11 | HFY21FA019 |  | 磨煤机B磨辊上升指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 上升 |  | NO | 脉冲
1808 | K0301-11 | HFY21FA020 |  | 磨煤机B磨辊下降指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 下降 |  | NO | 脉冲
1809 | K0301-11 | HFY21FA021 |  | 磨煤机B变加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 变加载 |  | NO | 脉冲
1810 | K0301-11 | HFY21FA022 |  | 磨煤机B定加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 定加载 |  | NO | 脉冲
1811 | K0301-11 | HFY21FU011 |  | 磨煤机B液压油站加载油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1812 | K0301-11 | HFY21FU012 |  | 磨煤机B液压油站加载油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1813 | K0301-11 | HFY21FU013 |  | 磨煤机B液压油站加载油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1814 | K0301-11 | HFY21FU014 |  | 磨煤机B液压油站加载油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1815 | K0301-11 | HFY21FU015 |  | 磨煤机B液压油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1816 | K0301-11 | HFY21FU016 |  | 磨煤机B液压油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1817 | K0301-11 | HFY21FU017 |  | 磨煤机B液压油站液动换向阀开到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 开到位 |  | NO
1818 | K0301-11 | HFY21FU018 |  | 磨煤机B液压油站液动换向阀关到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 关到位 |  | NO
1819 | K0301-11 | HFY21FU019 |  | 磨煤机B磨辊上升到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 升到位 |  | NO
1820 | K0301-11 | HFY21FU020 |  | 磨煤机B磨辊下降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 降到位 |  | NO
1821 | K0301-11 | HFY21FU021 |  | 磨煤机B处于变加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 变加载 |  | NO
1822 | K0301-11 | HFY21FU022 |  | 磨煤机B处于定加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 定加载 |  | NO
1823 | K0301-11 | HFY21FU023 |  | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远控 |  | NO
1824 | K0301-11 | HFY21FU024 |  | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 就地 |  | NO
1825 | K0301-11 | HFV20DP011 |  | 磨煤机B加载双室油过滤器A室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1826 | K0301-11 | HFV20DP012 |  | 磨煤机B加载双室油过滤器B室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1827 | K0301-11 | HFV20DP013 |  | 磨煤机B液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1828 | K0301-11 | HFV20DP014 |  | 磨煤机B液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1829 | K0301-11 | HFV20CG011 |  | 磨煤机B液压油液动换向阀已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1830 | K0301-11 | HFV20CG012 |  | 磨煤机B液压油液动换向阀已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1831 | K0301-11 | HFY31FA011 |  | 启动磨煤机C液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1832 | K0301-11 | HFY31FA012 |  | 停止磨煤机C液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1833 | K0301-11 | HFY31FA013 |  | 启动磨煤机C液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1834 | K0301-11 | HFY31FA014 |  | 停止磨煤机C液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1835 | K0301-11 | HFY31FA015 |  | 启动磨煤机C液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1836 | K0301-11 | HFY31FA016 |  | 停止磨煤机C液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1837 | K0301-11 | HFY31FA017 |  | 打开磨煤机C液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1838 | K0301-11 | HFY31FA018 |  | 关闭磨煤机C液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1839 | K0301-11 | HFY31FA019 |  | 磨煤机C磨辊上升指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 上升 |  | NO | 脉冲
1840 | K0301-11 | HFY31FA020 |  | 磨煤机C磨辊下降指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 下降 |  | NO | 脉冲
1841 | K0301-11 | HFY31FA021 |  | 磨煤机C变加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 变加载 |  | NO | 脉冲
1842 | K0301-11 | HFY31FA022 |  | 磨煤机C定加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 定加载 |  | NO | 脉冲
1843 | K0301-11 | HFY31FU011 |  | 磨煤机C液压油站加载油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1844 | K0301-11 | HFY31FU012 |  | 磨煤机C液压油站加载油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1845 | K0301-11 | HFY31FU013 |  | 磨煤机C液压油站加载油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1846 | K0301-11 | HFY31FU014 |  | 磨煤机C液压油站加载油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1847 | K0301-11 | HFY31FU015 |  | 磨煤机C液压油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1848 | K0301-11 | HFY31FU016 |  | 磨煤机C液压油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1849 | K0301-11 | HFY31FU017 |  | 磨煤机C液压油站液动换向阀开到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 开到位 |  | NO
1850 | K0301-11 | HFY31FU018 |  | 磨煤机C液压油站液动换向阀关到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 关到位 |  | NO
1851 | K0301-11 | HFY31FU019 |  | 磨煤机C磨辊上升到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 升到位 |  | NO
1852 | K0301-11 | HFY31FU020 |  | 磨煤机C磨辊下降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 降到位 |  | NO
1853 | K0301-11 | HFY31FU021 |  | 磨煤机C处于变加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 变加载 |  | NO
1854 | K0301-11 | HFY31FU022 |  | 磨煤机C处于定加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 定加载 |  | NO
1855 | K0301-11 | HFY31FU023 |  | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远控 |  | NO
1856 | K0301-11 | HFY31FU024 |  | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 就地 |  | NO
1857 | K0301-11 | HFV30DP011 |  | 磨煤机C加载双室油过滤器A室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1858 | K0301-11 | HFV30DP012 |  | 磨煤机C加载双室油过滤器B室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1859 | K0301-11 | HFV30DP013 |  | 磨煤机C液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1860 | K0301-11 | HFV30DP014 |  | 磨煤机C液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1861 | K0301-11 | HFV30CG011 |  | 磨煤机C液压油液动换向阀已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1862 | K0301-11 | HFV30CG012 |  | 磨煤机C液压油液动换向阀已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1863 | K0301-11 | HFY41FA011 |  | 启动磨煤机D液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1864 | K0301-11 | HFY41FA012 |  | 停止磨煤机D液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1865 | K0301-11 | HFY41FA013 |  | 启动磨煤机D液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1866 | K0301-11 | HFY41FA014 |  | 停止磨煤机D液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1867 | K0301-11 | HFY41FA015 |  | 启动磨煤机D液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1868 | K0301-11 | HFY41FA016 |  | 停止磨煤机D液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1869 | K0301-11 | HFY41FA017 |  | 打开磨煤机D液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1870 | K0301-11 | HFY41FA018 |  | 关闭磨煤机D液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1871 | K0301-11 | HFY41FA019 |  | 磨煤机D磨辊上升指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 上升 |  | NO | 脉冲
1872 | K0301-11 | HFY41FA020 |  | 磨煤机D磨辊下降指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 下降 |  | NO | 脉冲
1873 | K0301-11 | HFY41FA021 |  | 磨煤机D变加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 变加载 |  | NO | 脉冲
1874 | K0301-11 | HFY41FA022 |  | 磨煤机D定加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 定加载 |  | NO | 脉冲
1875 | K0301-11 | HFY41FU011 |  | 磨煤机D液压油站加载油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1876 | K0301-11 | HFY41FU012 |  | 磨煤机D液压油站加载油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1877 | K0301-11 | HFY41FU013 |  | 磨煤机D液压油站加载油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1878 | K0301-11 | HFY41FU014 |  | 磨煤机D液压油站加载油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1879 | K0301-11 | HFY41FU015 |  | 磨煤机D液压油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1880 | K0301-11 | HFY41FU016 |  | 磨煤机D液压油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1881 | K0301-11 | HFY41FU017 |  | 磨煤机D液压油站液动换向阀开到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 开到位 |  | NO
1882 | K0301-11 | HFY41FU018 |  | 磨煤机D液压油站液动换向阀关到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 关到位 |  | NO
1883 | K0301-11 | HFY41FU019 |  | 磨煤机D磨辊上升到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 升到位 |  | NO
1884 | K0301-11 | HFY41FU020 |  | 磨煤机D磨辊下降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 降到位 |  | NO
1885 | K0301-11 | HFY41FU021 |  | 磨煤机D处于变加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 变加载 |  | NO
1886 | K0301-11 | HFY41FU022 |  | 磨煤机D处于定加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 定加载 |  | NO
1887 | K0301-11 | HFY41FU023 |  | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远控 |  | NO
1888 | K0301-11 | HFY41FU024 |  | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 就地 |  | NO
1889 | K0301-11 | HFV40DP011 |  | 磨煤机D加载双室油过滤器A室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1890 | K0301-11 | HFV40DP012 |  | 磨煤机D加载双室油过滤器B室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1891 | K0301-11 | HFV40DP013 |  | 磨煤机D液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1892 | K0301-11 | HFV40DP014 |  | 磨煤机D液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1893 | K0301-11 | HFV40CG011 |  | 磨煤机D液压油液动换向阀已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1894 | K0301-11 | HFV40CG012 |  | 磨煤机D液压油液动换向阀已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1895 | K0301-11 | HFY51FA011 |  | 启动磨煤机E液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1896 | K0301-11 | HFY51FA012 |  | 停止磨煤机E液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1897 | K0301-11 | HFY51FA013 |  | 启动磨煤机E液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1898 | K0301-11 | HFY51FA014 |  | 停止磨煤机E液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1899 | K0301-11 | HFY51FA015 |  | 启动磨煤机E液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1900 | K0301-11 | HFY51FA016 |  | 停止磨煤机E液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1901 | K0301-11 | HFY51FA017 |  | 打开磨煤机E液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1902 | K0301-11 | HFY51FA018 |  | 关闭磨煤机E液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1903 | K0301-11 | HFY51FA019 |  | 磨煤机E磨辊上升指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 上升 |  | NO | 脉冲
1904 | K0301-11 | HFY51FA020 |  | 磨煤机E磨辊下降指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 下降 |  | NO | 脉冲
1905 | K0301-11 | HFY51FA021 |  | 磨煤机E变加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 变加载 |  | NO | 脉冲
1906 | K0301-11 | HFY51FA022 |  | 磨煤机E定加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 定加载 |  | NO | 脉冲
1907 | K0301-11 | HFY51FU011 |  | 磨煤机E液压油站加载油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1908 | K0301-11 | HFY51FU012 |  | 磨煤机E液压油站加载油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1909 | K0301-11 | HFY51FU013 |  | 磨煤机E液压油站加载油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1910 | K0301-11 | HFY51FU014 |  | 磨煤机E液压油站加载油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1911 | K0301-11 | HFY51FU015 |  | 磨煤机E液压油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1912 | K0301-11 | HFY51FU016 |  | 磨煤机E液压油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1913 | K0301-11 | HFY51FU017 |  | 磨煤机E液压油站液动换向阀开到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 开到位 |  | NO
1914 | K0301-11 | HFY51FU018 |  | 磨煤机E液压油站液动换向阀关到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 关到位 |  | NO
1915 | K0301-11 | HFY51FU019 |  | 磨煤机E磨辊上升到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 升到位 |  | NO
1916 | K0301-11 | HFY51FU020 |  | 磨煤机E磨辊下降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 降到位 |  | NO
1917 | K0301-11 | HFY51FU021 |  | 磨煤机E处于变加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 变加载 |  | NO
1918 | K0301-11 | HFY51FU022 |  | 磨煤机E处于定加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 定加载 |  | NO
1919 | K0301-11 | HFY51FU023 |  | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远控 |  | NO
1920 | K0301-11 | HFY51FU024 |  | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 就地 |  | NO
1921 | K0301-11 | HFV50DP011 |  | 磨煤机A加载双室油过滤器A室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1922 | K0301-11 | HFV50DP012 |  | 磨煤机A加载双室油过滤器B室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1923 | K0301-11 | HFV50DP013 |  | 磨煤机A液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1924 | K0301-11 | HFV50DP014 |  | 磨煤机A液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1925 | K0301-11 | HFV50CG011 |  | 磨煤机A液压油液动换向阀已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1926 | K0301-11 | HFV50CG012 |  | 磨煤机A液压油液动换向阀已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1927 | K0301-11 | HFY61FA011 |  | 启动磨煤机F液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1928 | K0301-11 | HFY61FA012 |  | 停止磨煤机F液压油站加载油泵A | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1929 | K0301-11 | HFY61FA013 |  | 启动磨煤机F液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1930 | K0301-11 | HFY61FA014 |  | 停止磨煤机F液压油站加载油泵B | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1931 | K0301-11 | HFY61FA015 |  | 启动磨煤机F液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1932 | K0301-11 | HFY61FA016 |  | 停止磨煤机F液压油站电加热器 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1933 | K0301-11 | HFY61FA017 |  | 打开磨煤机F液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
1934 | K0301-11 | HFY61FA018 |  | 关闭磨煤机F液压油站液动换向阀 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
1935 | K0301-11 | HFY61FA019 |  | 磨煤机F磨辊上升指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 上升 |  | NO | 脉冲
1936 | K0301-11 | HFY61FA020 |  | 磨煤机F磨辊下降指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 下降 |  | NO | 脉冲
1937 | K0301-11 | HFY61FA021 |  | 磨煤机F变加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 变加载 |  | NO | 脉冲
1938 | K0301-11 | HFY61FA022 |  | 磨煤机F定加载指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 定加载 |  | NO | 脉冲
1939 | K0301-11 | HFY61FU011 |  | 磨煤机F液压油站加载油泵A运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1940 | K0301-11 | HFY61FU012 |  | 磨煤机F液压油站加载油泵A停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1941 | K0301-11 | HFY61FU013 |  | 磨煤机F液压油站加载油泵B运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1942 | K0301-11 | HFY61FU014 |  | 磨煤机F液压油站加载油泵B停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1943 | K0301-11 | HFY61FU015 |  | 磨煤机F液压油站电加热器运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1944 | K0301-11 | HFY61FU016 |  | 磨煤机F液压油站电加热器停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
1945 | K0301-11 | HFY61FU017 |  | 磨煤机F液压油站液动换向阀开到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 开到位 |  | NO
1946 | K0301-11 | HFY61FU018 |  | 磨煤机F液压油站液动换向阀关到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 关到位 |  | NO
1947 | K0301-11 | HFY61FU019 |  | 磨煤机F磨辊上升到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 升到位 |  | NO
1948 | K0301-11 | HFY61FU020 |  | 磨煤机F磨辊下降到位 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 降到位 |  | NO
1949 | K0301-11 | HFY61FU021 |  | 磨煤机F处于变加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 变加载 |  | NO
1950 | K0301-11 | HFY61FU022 |  | 磨煤机F处于定加载状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 定加载 |  | NO
1951 | K0301-11 | HFY61FU023 |  | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远控 |  | NO
1952 | K0301-11 | HFY61FU024 |  | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 就地 |  | NO
1953 | K0301-11 | HFV60DP011 |  | 磨煤机A加载双室油过滤器A室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1954 | K0301-11 | HFV60DP012 |  | 磨煤机A加载双室油过滤器B室差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1955 | K0301-11 | HFV60DP013 |  | 磨煤机A液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1956 | K0301-11 | HFV60DP014 |  | 磨煤机A液压油双室回油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
1957 | K0301-11 | HFV60CG011 |  | 磨煤机A液压油液动换向阀已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
1958 | K0301-11 | HFV60CG012 |  | 磨煤机A液压油液动换向阀已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
1959 | K0301-12 | CDB71FA011 |  | 变频启动#1空预器主电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1960 | K0301-12 | CDB71FA012 |  | 变频停止#1空预器主电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1961 | K0301-12 | CDB71FA013 |  | 工频启动#1空预器主电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1962 | K0301-12 | CDB71FA014 |  | 工频停止#1空预器主电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1963 | K0301-12 | CDB71FA015 |  | #1空预器主电机高速运行指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 高速 |  | NO | 脉冲
1964 | K0301-12 | CDB71FA016 |  | #1空预器主电机低速运行指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 低速 |  | NO | 脉冲
1965 | K0301-12 | CDB71FA021 |  | 变频启动#1空预器辅助电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1966 | K0301-12 | CDB71FA022 |  | 变频停止#1空预器辅助电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1967 | K0301-12 | CDB71FA023 |  | 工频启动#1空预器辅助电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1968 | K0301-12 | CDB71FA024 |  | 工频停止#1空预器辅助电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1969 | K0301-12 | CDB71FA025 |  | #1空预器辅助电机高速运行指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 高速 |  | NO | 脉冲
1970 | K0301-12 | CDB71FA026 |  | #1空预器辅助电机低速运行指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 低速 |  | NO | 脉冲
1971 | K0301-12 | CDB71FU001 |  | #1空预器变频柜厂用动力电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 消失 |  | NO
1972 | K0301-12 | CDB71FU002 |  | #1空预器变频柜保安动力电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 消失 |  | NO
1973 | K0301-12 | CDB71FU003 |  | #1空预器变频柜厂用控制电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 消失 |  | NO
1974 | K0301-12 | CDB71FU004 |  | #1空预器变频柜保安控制电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 消失 |  | NO
1975 | K0301-12 | CDB71FU005 |  | #1空预器变频柜远程控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远控 |  | NO
1976 | K0301-12 | CDB71FU011 |  | #1空预器主电机变频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1977 | K0301-12 | CDB71FU012 |  | #1空预器主电机工频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1978 | K0301-12 | CDB71FU013 |  | #1空预器主电机变频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1979 | K0301-12 | CDB71FU014 |  | #1空预器主电机工频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1980 | K0301-12 | CDB71FU015 |  | #1空预器主电机频率到达 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 到达 |  | NO
1981 | K0301-12 | CDB71FU021 |  | #1空预器辅助电机变频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1982 | K0301-12 | CDB71FU022 |  | #1空预器辅助电机工频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
1983 | K0301-12 | CDB71FU023 |  | #1空预器辅助电机变频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1984 | K0301-12 | CDB71FU024 |  | #1空预器辅助电机工频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
1985 | K0301-12 | CDB71FU025 |  | #1空预器辅助电机频率到达 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 到达 |  | NO
1986 | K0301-12 | CDB72FA011 |  | 变频启动#2空预器主电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1987 | K0301-12 | CDB72FA012 |  | 变频停止#2空预器主电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1988 | K0301-12 | CDB72FA013 |  | 工频启动#2空预器主电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1989 | K0301-12 | CDB72FA014 |  | 工频停止#2空预器主电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1990 | K0301-12 | CDB72FA015 |  | #2空预器主电机高速运行指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 高速 |  | NO | 脉冲
1991 | K0301-12 | CDB72FA016 |  | #2空预器主电机低速运行指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 低速 |  | NO | 脉冲
1992 | K0301-12 | CDB72FA021 |  | 变频启动#2空预器辅助电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1993 | K0301-12 | CDB72FA022 |  | 变频停止#2空预器辅助电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1994 | K0301-12 | CDB72FA023 |  | 工频启动#2空预器辅助电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
1995 | K0301-12 | CDB72FA024 |  | 工频停止#2空预器辅助电机 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
1996 | K0301-12 | CDB72FA025 |  | #2空预器辅助电机高速运行指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 高速 |  | NO | 脉冲
1997 | K0301-12 | CDB72FA026 |  | #2空预器辅助电机低速运行指令 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 低速 |  | NO | 脉冲
1998 | K0301-12 | CDB72FU001 |  | #2空预器变频柜厂用动力电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 消失 |  | NO
1999 | K0301-12 | CDB72FU002 |  | #2空预器变频柜保安动力电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 消失 |  | NO
2000 | K0301-12 | CDB72FU003 |  | #2空预器变频柜厂用控制电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 消失 |  | NO
2001 | K0301-12 | CDB72FU004 |  | #2空预器变频柜保安控制电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 消失 |  | NO
2002 | K0301-12 | CDB72FU005 |  | #2空预器变频柜远程控制状态 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远控 |  | NO
2003 | K0301-12 | CDB72FU011 |  | #2空预器主电机变频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2004 | K0301-12 | CDB72FU012 |  | #2空预器主电机工频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2005 | K0301-12 | CDB72FU013 |  | #2空预器主电机变频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2006 | K0301-12 | CDB72FU014 |  | #2空预器主电机工频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2007 | K0301-12 | CDB72FU015 |  | #2空预器主电机频率到达 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 到达 |  | NO
2008 | K0301-12 | CDB72FU021 |  | #2空预器辅助电机变频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2009 | K0301-12 | CDB72FU022 |  | #2空预器辅助电机工频运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2010 | K0301-12 | CDB72FU023 |  | #2空预器辅助电机变频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2011 | K0301-12 | CDB72FU024 |  | #2空预器辅助电机工频故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2012 | K0301-12 | CDB72FU025 |  | #2空预器辅助电机频率到达 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 到达 |  | NO
2013 | K0301-12 | CDB73FU011 |  | #1空预器烟温超温报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2014 | K0301-12 | CDB73FU012 |  | #1空预器烟气着火报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2015 | K0301-12 | CDB73FU013 |  | #1空预器导向轴承箱超温报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2016 | K0301-12 | CDB73FU014 |  | #1空预器支撑轴承箱超温报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2017 | K0301-12 | CDB73FU021 |  | #2空预器烟温超温报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2018 | K0301-12 | CDB73FU022 |  | #2空预器烟气着火报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2019 | K0301-12 | CDB73FU023 |  | #2空预器导向轴承箱超温报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2020 | K0301-12 | CDB73FU024 |  | #2空预器支撑轴承箱超温报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2021 | K0301-12 | CDB74FA011 |  | #1空预器电机过载 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 过载 |  | NO | 脉冲
2022 | K0301-12 | CDB74FA012 |  | #1空预器执行机构紧急提升 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 提升 |  | NO | 脉冲
2023 | K0301-12 | CDB74FA021 |  | #2空预器电机过载 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 过载 |  | NO | 脉冲
2024 | K0301-12 | CDB74FA022 |  | #2空预器执行机构紧急提升 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 提升 |  | NO | 脉冲
2025 | K0301-12 | CDB74FU011 |  | #1空预器限位开关动作 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 动作 |  | NO
2026 | K0301-12 | CDB74FU012 |  | #1空预器温度测点故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2027 | K0301-12 | CDB74FU013 |  | #1空预器执行机构故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2028 | K0301-12 | CDB74FU014 |  | #1空预器激光传感器汽源异常 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 异常 |  | NO
2029 | K0301-12 | CDB74FU015 |  | #1空预器转子停转报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2030 | K0301-12 | CDB74FU021 |  | #2空预器限位开关动作 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 动作 |  | NO
2031 | K0301-12 | CDB74FU022 |  | #2空预器温度测点故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2032 | K0301-12 | CDB74FU023 |  | #2空预器执行机构故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2033 | K0301-12 | CDB74FU024 |  | #2空预器激光传感器汽源异常 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 异常 |  | NO
2034 | K0301-12 | CDB74FU025 |  | #2空预器转子停转报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2035 | K0301-13 | LCN51AA001VO |  | 打开一次风暖风器至凝汽器疏水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
2036 | K0301-13 | LCN51AA001VC |  | 关闭一次风暖风器至凝汽器疏水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
2037 | K0301-13 | LCN51AA001ZC |  | 一次风暖风器至凝汽器疏水电动门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
2038 | K0301-13 | LCN51AA001ZO |  | 一次风暖风器至凝汽器疏水电动门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
2039 | K0301-13 | LCN51AA001ZF |  | 一次风暖风器至凝汽器疏水电动门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2040 | K0301-13 | LCN51AA001RM |  | 一次风暖风器至凝汽器疏水电动门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2041 | K0301-13 | LCN52AA001VO |  | 打开一次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
2042 | K0301-13 | LCN52AA001VC |  | 关闭一次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
2043 | K0301-13 | LCN52AA001ZC |  | 一次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
2044 | K0301-13 | LCN52AA001ZO |  | 一次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
2045 | K0301-13 | LCN52AA001ZF |  | 一次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2046 | K0301-13 | LCN52AA001RM |  | 一次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2047 | K0301-13 | LCN61AA001VO |  | 打开二次风暖风器至凝汽器疏水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
2048 | K0301-13 | LCN61AA001VC |  | 关闭二次风暖风器至凝汽器疏水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
2049 | K0301-13 | LCN61AA001ZC |  | 二次风暖风器至凝汽器疏水电动门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
2050 | K0301-13 | LCN61AA001ZO |  | 二次风暖风器至凝汽器疏水电动门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
2051 | K0301-13 | LCN61AA001ZF |  | 二次风暖风器至凝汽器疏水电动门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2052 | K0301-13 | LCN61AA001RM |  | 二次风暖风器至凝汽器疏水电动门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2053 | K0301-13 | LCN62AA001VO |  | 打开二次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 打开 |  | NO | 脉冲
2054 | K0301-13 | LCN62AA001VC |  | 关闭二次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 关闭 |  | NO | 脉冲
2055 | K0301-13 | LCN62AA001ZC |  | 二次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
2056 | K0301-13 | LCN62AA001ZO |  | 二次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门已全开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
2057 | K0301-13 | LCN62AA001ZF |  | 二次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2058 | K0301-13 | LCN62AA001RM |  | 二次风暖风器至锅炉扩容器疏水电动门远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2059 | K0301-14 | HLB30AN001ZS |  | #1送风机运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2060 | K0301-14 | HLB30AN001ZD |  | #1送风机停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2061 | K0301-14 | HLB30AN001RM |  | #1送风机远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2062 | K0301-14 | HLB30AN001LP |  | 就地紧急停止#1送风机 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 急停 |  | NO
2063 | K0301-14 | HLB30AN001ZF |  | #1送风机故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2064 | K0301-14 | HLB30AN001MS |  | 启动#1送风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2065 | K0301-14 | HLB30AN001MD |  | 停止#1送风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2066 | K0301-14 | HLB30AN001ZD1 |  | #1送风机已停止(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 停止 |  | NO
2067 | K0301-14 | HLB30AN001ZD2 |  | #1送风机已停止(RB) | DI | 48VDC |  | DCS | MCS | 停止 |  | NO
2068 | K0301-14 | HLB30AN001ZD3 |  | #1送风机已停止(FSSS) | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
2069 | K0301-14 | HLB30AA101ZO |  | #1送风机动叶调节装置已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
2070 | K0301-14 | HLB30AA101ZC |  | #1送风机动叶调节装置已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
2071 | K0301-14 | HLB30DP001 |  | #1送风机防喘振差压报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2072 | K0301-14 | HLY30FU001 |  | #1送风机轴承X向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2073 | K0301-14 | HLY30FU002 |  | #1送风机轴承X向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2074 | K0301-14 | HLY30FU003 |  | #1送风机轴承Y向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2075 | K0301-14 | HLY30FU004 |  | #1送风机轴承Y向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2076 | K0301-14 | HLB40AN001ZS |  | #2送风机运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2077 | K0301-14 | HLB40AN001ZD |  | #2送风机停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2078 | K0301-14 | HLB40AN001RM |  | #2送风机远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2079 | K0301-14 | HLB40AN001LP |  | 就地紧急停止#2送风机 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 急停 |  | NO
2080 | K0301-14 | HLB40AN001ZF |  | #2送风机故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2081 | K0301-14 | HLB40AN001MS |  | 启动#2送风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2082 | K0301-14 | HLB40AN001MD |  | 停止#2送风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2083 | K0301-14 | HLB40AN001ZD1 |  | #2送风机已停止(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 停止 |  | NO
2084 | K0301-14 | HLB40AN001ZD2 |  | #2送风机已停止(RB) | DI | 48VDC |  | DCS | MCS | 停止 |  | NO
2085 | K0301-14 | HLB40AN001ZD3 |  | #2送风机已停止(FSSS) | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
2086 | K0301-14 | HLB40AA101ZO |  | #2送风机动叶调节装置已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
2087 | K0301-14 | HLB40AA101ZC |  | #2送风机动叶调节装置已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
2088 | K0301-14 | HLB40DP001 |  | #2送风机防喘振差压报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2089 | K0301-14 | HLY40FU001 |  | #2送风机轴承X向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2090 | K0301-14 | HLY40FU002 |  | #2送风机轴承X向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2091 | K0301-14 | HLY40FU003 |  | #2送风机轴承Y向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2092 | K0301-14 | HLY40FU004 |  | #2送风机轴承Y向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2093 | K0301-15 | HLB30AH001HS |  | 启动#1送风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2094 | K0301-15 | HLB30AH001HD |  | 停止#1送风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2095 | K0301-15 | HLB30AH001ZS |  | #1送风机润滑油箱#1加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2096 | K0301-15 | HLB30AH001ZD |  | #1送风机润滑油箱#1加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2097 | K0301-15 | HLB30AH002HS |  | 启动#1送风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2098 | K0301-15 | HLB30AH002HD |  | 停止#1送风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2099 | K0301-15 | HLB30AH002ZS |  | #1送风机润滑油箱#2加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2100 | K0301-15 | HLB30AH002ZD |  | #1送风机润滑油箱#2加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2101 | K0301-15 | HLB30AP001ZS |  | #1送风机#1润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2102 | K0301-15 | HLB30AP001ZD |  | #1送风机#1润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2103 | K0301-15 | HLB30AP001RM |  | #1送风机#1润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2104 | K0301-15 | HLB30AP001ZF |  | #1送风机#1润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2105 | K0301-15 | HLB30AP001MS |  | 启动#1送风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2106 | K0301-15 | HLB30AP001MD |  | 停止#1送风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2107 | K0301-15 | HLB30AP002ZS |  | #1送风机#2润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2108 | K0301-15 | HLB30AP002ZD |  | #1送风机#2润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2109 | K0301-15 | HLB30AP002RM |  | #1送风机#2润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2110 | K0301-15 | HLB30AP002ZF |  | #1送风机#2润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2111 | K0301-15 | HLB30AP002MS |  | 启动#1送风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2112 | K0301-15 | HLB30AP002MD |  | 停止#1送风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2113 | K0301-15 | HLB30CT001 |  | #1送风机润滑油箱温度低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2114 | K0301-15 | HLB30CT002 |  | #1送风机润滑油箱温度高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2115 | K0301-15 | HLB30CL001 |  | #1送风机润滑油箱液位低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2116 | K0301-15 | HLB30CL002 |  | #1送风机润滑油箱液位低低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低低 |  | NO
2117 | K0301-15 | HLB30DP002 |  | #1送风机控制油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 高 |  | NO
2118 | K0301-15 | HLB30CP001 |  | #1送风机控制油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2119 | K0301-15 | HLB30CP002 |  | #1送风机控制油压力高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2120 | K0301-15 | HLB30CP003 |  | #1送风机润滑油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2121 | K0301-15 | HLB30CF001 |  | #1送风机润滑油进油流量低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2122 | K0301-15 | HLB40AH001HS |  | 启动#2送风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2123 | K0301-15 | HLB40AH001HD |  | 停止#2送风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2124 | K0301-15 | HLB40AH001ZS |  | #2送风机润滑油箱#1加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2125 | K0301-15 | HLB40AH001ZD |  | #2送风机润滑油箱#1加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2126 | K0301-15 | HLB40AH002HS |  | 启动#2送风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2127 | K0301-15 | HLB40AH002HD |  | 停止#2送风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2128 | K0301-15 | HLB40AH002ZS |  | #2送风机润滑油箱#2加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2129 | K0301-15 | HLB40AH002ZD |  | #2送风机润滑油箱#2加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2130 | K0301-15 | HLB40AP001ZS |  | #2送风机#1润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2131 | K0301-15 | HLB40AP001ZD |  | #2送风机#1润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2132 | K0301-15 | HLB40AP001RM |  | #2送风机#1润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2133 | K0301-15 | HLB40AP001ZF |  | #2送风机#1润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2134 | K0301-15 | HLB40AP001MS |  | 启动#2送风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2135 | K0301-15 | HLB40AP001MD |  | 停止#2送风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2136 | K0301-15 | HLB40AP002ZS |  | #2送风机#2润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2137 | K0301-15 | HLB40AP002ZD |  | #2送风机#2润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2138 | K0301-15 | HLB40AP002RM |  | #2送风机#2润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2139 | K0301-15 | HLB40AP002ZF |  | #2送风机#2润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2140 | K0301-15 | HLB40AP002MS |  | 启动#2送风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2141 | K0301-15 | HLB40AP002MD |  | 停止#2送风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2142 | K0301-15 | HLB40CT001 |  | #2送风机润滑油箱温度低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2143 | K0301-15 | HLB40CT002 |  | #2送风机润滑油箱温度高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2144 | K0301-15 | HLB40CL001 |  | #2送风机润滑油箱液位低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2145 | K0301-15 | HLB40CL002 |  | #2送风机润滑油箱液位低低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低低 |  | NO
2146 | K0301-15 | HLB40DP002 |  | #2送风机控制油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 高 |  | NO
2147 | K0301-15 | HLB40CP001 |  | #2送风机控制油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2148 | K0301-15 | HLB40CP002 |  | #2送风机控制油压力高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2149 | K0301-15 | HLB40CP003 |  | #2送风机润滑油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2150 | K0301-15 | HLB40CF001 |  | #2送风机润滑油进油流量低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2151 | K0301-16 | HLB10AN001ZS |  | #1一次风机运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2152 | K0301-16 | HLB10AN001ZD |  | #1一次风机停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2153 | K0301-16 | HLB10AN001RM |  | #1一次风机远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2154 | K0301-16 | HLB10AN001LP |  | 就地紧急停止#1一次风机 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 急停 |  | NO
2155 | K0301-16 | HLB10AN001ZF |  | #1一次风机故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2156 | K0301-16 | HLB10AN001MS |  | 启动#1一次风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2157 | K0301-16 | HLB10AN001MD |  | 停止#1一次风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2158 | K0301-16 | HLB10AN001ZD1 |  | #1一次风机已停止(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 停止 |  | NO
2159 | K0301-16 | HLB10AN001ZD2 |  | #1一次风机已停止(RB) | DI | 48VDC |  | DCS | MCS | 停止 |  | NO
2160 | K0301-16 | HLB10AN001ZD3 |  | #1一次风机已停止(FSSS) | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
2161 | K0301-14 | HLB10AA101ZO |  | #1一次风机动叶调节装置已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
2162 | K0301-14 | HLB10AA101ZC |  | #1一次风机动叶调节装置已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
2163 | K0301-16 | HLB10DP001 |  | #1一次风机防喘振差压报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2164 | K0301-16 | HLY10FU001 |  | #1一次风机轴承X向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2165 | K0301-16 | HLY10FU002 |  | #1一次风机轴承X向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2166 | K0301-16 | HLY10FU003 |  | #1一次风机轴承Y向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2167 | K0301-16 | HLY10FU004 |  | #1一次风机轴承Y向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2168 | K0301-16 | HLB20AN001ZS |  | #2一次风机运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2169 | K0301-16 | HLB20AN001ZD |  | #2一次风机停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2170 | K0301-16 | HLB20AN001RM |  | #2一次风机远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2171 | K0301-16 | HLB20AN001LP |  | 就地紧急停止#2一次风机 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 急停 |  | NO
2172 | K0301-16 | HLB20AN001ZF |  | #2一次风机故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2173 | K0301-16 | HLB20AN001MS |  | 启动#2一次风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2174 | K0301-16 | HLB20AN001MD |  | 停止#2一次风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2175 | K0301-16 | HLB20AN001ZD1 |  | #2一次风机已停止(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 停止 |  | NO
2176 | K0301-16 | HLB20AN001ZD2 |  | #2一次风机已停止(RB) | DI | 48VDC |  | DCS | MCS | 停止 |  | NO
2177 | K0301-16 | HLB20AN001ZD3 |  | #2一次风机已停止(FSSS) | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
2178 | K0301-14 | HLB20AA101ZO |  | #2一次风机动叶调节装置已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
2179 | K0301-14 | HLB20AA101ZC |  | #2一次风机动叶调节装置已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
2180 | K0301-16 | HLB20DP001 |  | #2一次风机防喘振差压报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2181 | K0301-16 | HLY20FU001 |  | #2一次风机轴承X向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2182 | K0301-16 | HLY20FU002 |  | #2一次风机轴承X向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2183 | K0301-16 | HLY20FU003 |  | #2一次风机轴承Y向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2184 | K0301-16 | HLY20FU004 |  | #2一次风机轴承Y向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2185 | K0301-17 | HLB10AH001HS |  | 启动#1一次风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2186 | K0301-17 | HLB10AH001HD |  | 停止#1一次风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2187 | K0301-17 | HLB10AH001ZS |  | #1一次风机润滑油箱#1加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2188 | K0301-17 | HLB10AH001ZD |  | #1一次风机润滑油箱#1加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2189 | K0301-17 | HLB10AH002HS |  | 启动#1一次风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2190 | K0301-17 | HLB10AH002HD |  | 停止#1一次风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2191 | K0301-17 | HLB10AH002ZS |  | #1一次风机润滑油箱#2加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2192 | K0301-17 | HLB10AH002ZD |  | #1一次风机润滑油箱#2加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2193 | K0301-17 | HLB10AP001ZS |  | #1一次风机#1润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2194 | K0301-17 | HLB10AP001ZD |  | #1一次风机#1润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2195 | K0301-17 | HLB10AP001RM |  | #1一次风机#1润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2196 | K0301-17 | HLB10AP001ZF |  | #1一次风机#1润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2197 | K0301-17 | HLB10AP001MS |  | 启动#1一次风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2198 | K0301-17 | HLB10AP001MD |  | 停止#1一次风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2199 | K0301-17 | HLB10AP002ZS |  | #1一次风机#2润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2200 | K0301-17 | HLB10AP002ZD |  | #1一次风机#2润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2201 | K0301-17 | HLB10AP002RM |  | #1一次风机#2润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2202 | K0301-17 | HLB10AP002ZF |  | #1一次风机#2润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2203 | K0301-17 | HLB10AP002MS |  | 启动#1一次风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2204 | K0301-17 | HLB10AP002MD |  | 停止#1一次风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2205 | K0301-17 | HLB10CT001 |  | #1一次风机润滑油箱温度低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2206 | K0301-17 | HLB10CT002 |  | #1一次风机润滑油箱温度高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2207 | K0301-17 | HLB10CL001 |  | #1一次风机润滑油箱液位低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2208 | K0301-17 | HLB10CL002 |  | #1一次风机润滑油箱液位低低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2209 | K0301-17 | HLB10DP002 |  | #1一次风机控制油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 高 |  | NO
2210 | K0301-17 | HLB10CP001 |  | #1一次风机控制油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2211 | K0301-17 | HLB10CP002 |  | #1一次风机控制油压力高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2212 | K0301-17 | HLB10CP003 |  | #1一次风机润滑油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2213 | K0301-17 | HLB10CF001 |  | #1一次风机润滑油进油流量低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2214 | K0301-17 | HLB20AH001HS |  | 启动#2一次风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2215 | K0301-17 | HLB20AH001HD |  | 停止#2一次风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2216 | K0301-17 | HLB20AH001ZS |  | #2一次风机润滑油箱#1加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2217 | K0301-17 | HLB20AH001ZD |  | #2一次风机润滑油箱#1加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2218 | K0301-17 | HLB20AH002HS |  | 启动#2一次风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2219 | K0301-17 | HLB20AH002HD |  | 停止#2一次风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2220 | K0301-17 | HLB20AH002ZS |  | #2一次风机润滑油箱#2加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2221 | K0301-17 | HLB20AH002ZD |  | #2一次风机润滑油箱#2加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2222 | K0301-17 | HLB20AP001ZS |  | #2一次风机#1润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2223 | K0301-17 | HLB20AP001ZD |  | #2一次风机#1润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2224 | K0301-17 | HLB20AP001RM |  | #2一次风机#1润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2225 | K0301-17 | HLB20AP001ZF |  | #2一次风机#1润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2226 | K0301-17 | HLB20AP001MS |  | 启动#2一次风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2227 | K0301-17 | HLB20AP001MD |  | 停止#2一次风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2228 | K0301-17 | HLB20AP002ZS |  | #2一次风机#2润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2229 | K0301-17 | HLB20AP002ZD |  | #2一次风机#2润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2230 | K0301-17 | HLB20AP002RM |  | #2一次风机#2润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2231 | K0301-17 | HLB20AP002ZF |  | #2一次风机#2润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2232 | K0301-17 | HLB20AP002MS |  | 启动#2一次风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2233 | K0301-17 | HLB20AP002MD |  | 停止#2一次风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2234 | K0301-17 | HLB20CT001 |  | #2一次风机润滑油箱温度低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2235 | K0301-17 | HLB20CT002 |  | #2一次风机润滑油箱温度高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2236 | K0301-17 | HLB20CL001 |  | #2一次风机润滑油箱液位低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2237 | K0301-17 | HLB20CL002 |  | #2一次风机润滑油箱液位低低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低低 |  | NO
2238 | K0301-17 | HLB20DP002 |  | #2一次风机控制油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 高 |  | NO
2239 | K0301-17 | HLB20CP001 |  | #2一次风机控制油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2240 | K0301-17 | HLB20CP002 |  | #2一次风机控制油压力高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2241 | K0301-17 | HLB20CP003 |  | #2一次风机润滑油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2242 | K0301-17 | HLB20CF001 |  | #2一次风机润滑油进油流量低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2243 | K0301-18 | HNC10AP003ZS |  | #1引风机#1冷却风机运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2244 | K0301-18 | HNC10AP003ZD |  | #1引风机#1冷却风机停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2245 | K0301-18 | HNC10AP003RM |  | #1引风机#1冷却风机远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2246 | K0301-18 | HNC10AP003ZF |  | #1引风机#1冷却风机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2247 | K0301-18 | HNC10AP003MS |  | 启动#1引风机#1冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2248 | K0301-18 | HNC10AP003MD |  | 停止#1引风机#1冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2249 | K0301-18 | HNC10AP004ZS |  | #1引风机#2冷却风机运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2250 | K0301-18 | HNC10AP004ZD |  | #1引风机#2冷却风机停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2251 | K0301-18 | HNC10AP004RM |  | #1引风机#2冷却风机远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2252 | K0301-18 | HNC10AP004ZF |  | #1引风机#2冷却风机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2253 | K0301-18 | HNC10AP004MS |  | 启动#1引风机#2冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2254 | K0301-18 | HNC10AP004MD |  | 停止#1引风机#2冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2255 | K0301-18 | HNC10AP005ZS |  | #1引风机#3冷却风机运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2256 | K0301-18 | HNC10AP005ZD |  | #1引风机#3冷却风机停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2257 | K0301-18 | HNC10AP005RM |  | #1引风机#3冷却风机远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2258 | K0301-18 | HNC10AP005ZF |  | #1引风机#3冷却风机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2259 | K0301-18 | HNC10AP005MS |  | 启动#1引风机#3冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2260 | K0301-18 | HNC10AP005MD |  | 停止#1引风机#3冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2261 | K0301-18 | HNC10AP006ZS |  | #1引风机#4冷却风机运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2262 | K0301-18 | HNC10AP006ZD |  | #1引风机#4冷却风机停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2263 | K0301-18 | HNC10AP006RM |  | #1引风机#4冷却风机远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2264 | K0301-18 | HNC10AP006ZF |  | #1引风机#4冷却风机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2265 | K0301-18 | HNC10AP006MS |  | 启动#1引风机#4冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2266 | K0301-18 | HNC10AP006MD |  | 停止#1引风机#4冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2267 | K0301-18 | HNC10AN001ZS | HNC10AN001 | #1引风机运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2268 | K0301-18 | HNC10AN001ZD | HNC10AN001 | #1引风机停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2269 | K0301-18 | HNC10AN001RM | HNC10AN001 | #1引风机远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2270 | K0301-18 | HNC10AN001LP | HNC10AN001 | 就地紧急停止#1引风机 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 急停 |  | NO
2271 | K0301-18 | HNC10AN001ZF | HNC10AN001 | #1引风机故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2272 | K0301-18 | HNC10AN001MS | HNC10AN001 | 启动#1引风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2273 | K0301-18 | HNC10AN001MD | HNC10AN001 | 停止#1引风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2274 | K0301-18 | HNC10AN001ZD1 | HNC10AN001 | #1引风机已停止(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 停止 |  | NO
2275 | K0301-18 | HNC10AN001ZD2 | HNC10AN001 | #1引风机已停止(RB) | DI | 48VDC |  | DCS | MCS | 停止 |  | NO
2276 | K0301-18 | HNC10AN001ZD3 | HNC10AN001 | #1引风机已停止(FSSS) | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
2277 | K0301-18 | HNC10AA101ZO | HNC10AA101 | #1引风机动叶调节装置已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
2278 | K0301-18 | HNC10AA101ZC | HNC10AA101 | #1引风机动叶调节装置已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
2279 | K0301-18 | HNC10DP001 | HNC10AN001 | #1引风机防喘振差压报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2280 | K0301-18 | HNY10FU001 | HNC10AN001 | #1引风机轴承X向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2281 | K0301-18 | HNY10FU002 | HNC10AN001 | #1引风机轴承X向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2282 | K0301-18 | HNY10FU003 | HNC10AN001 | #1引风机轴承Y向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2283 | K0301-18 | HNY10FU004 | HNC10AN001 | #1引风机轴承Y向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2284 | K0301-18 | HNC20AP003ZS |  | #2引风机#1冷却风机运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2285 | K0301-18 | HNC20AP003ZD |  | #2引风机#1冷却风机停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2286 | K0301-18 | HNC20AP003RM |  | #2引风机#1冷却风机远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2287 | K0301-18 | HNC20AP003ZF |  | #2引风机#1冷却风机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2288 | K0301-18 | HNC20AP003MS |  | 启动#2引风机#1冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2289 | K0301-18 | HNC20AP003MD |  | 停止#2引风机#1冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2290 | K0301-18 | HNC20AP004ZS |  | #2引风机#2冷却风机运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2291 | K0301-18 | HNC20AP004ZD |  | #2引风机#2冷却风机停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2292 | K0301-18 | HNC20AP004RM |  | #2引风机#2冷却风机远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2293 | K0301-18 | HNC20AP004ZF |  | #2引风机#2冷却风机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2294 | K0301-18 | HNC20AP004MS |  | 启动#2引风机#2冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2295 | K0301-18 | HNC20AP004MD |  | 停止#2引风机#2冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2296 | K0301-18 | HNC20AP005ZS |  | #2引风机#3冷却风机运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2297 | K0301-18 | HNC20AP005ZD |  | #2引风机#3冷却风机停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2298 | K0301-18 | HNC20AP005RM |  | #2引风机#3冷却风机远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2299 | K0301-18 | HNC20AP005ZF |  | #2引风机#3冷却风机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2300 | K0301-18 | HNC20AP005MS |  | 启动#2引风机#3冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2301 | K0301-18 | HNC20AP005MD |  | 停止#2引风机#3冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2302 | K0301-18 | HNC20AP006ZS |  | #2引风机#4冷却风机运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2303 | K0301-18 | HNC20AP006ZD |  | #2引风机#4冷却风机停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2304 | K0301-18 | HNC20AP006RM |  | #2引风机#4冷却风机远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2305 | K0301-18 | HNC20AP006ZF |  | #2引风机#4冷却风机故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2306 | K0301-18 | HNC20AP006MS |  | 启动#2引风机#4冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2307 | K0301-18 | HNC20AP006MD |  | 停止#2引风机#4冷却风机 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2308 | K0301-18 | HNC20AN001ZS | HNC20AN001 | #2引风机运行 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2309 | K0301-18 | HNC20AN001ZD | HNC20AN001 | #2引风机停止 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2310 | K0301-18 | HNC20AN001RM | HNC20AN001 | #2引风机远方/就地 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2311 | K0301-18 | HNC20AN001LP | HNC20AN001 | 就地紧急停止#2引风机 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 急停 |  | NO
2312 | K0301-18 | HNC20AN001ZF | HNC20AN001 | #2引风机故障 | DI | 48VDC | 6kV | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2313 | K0301-18 | HNC20AN001MS | HNC20AN001 | 启动#2引风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2314 | K0301-18 | HNC20AN001MD | HNC20AN001 | 停止#2引风机 | DO | 110VDC | 6kV | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2315 | K0301-18 | HNC20AN001ZD1 | HNC20AN001 | #2引风机已停止(SOE) | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 停止 |  | NO
2316 | K0301-18 | HNC20AN001ZD2 | HNC20AN001 | #2引风机已停止(RB) | DI | 48VDC |  | DCS | MCS | 停止 |  | NO
2317 | K0301-18 | HNC20AN001ZD3 | HNC20AN001 | #2引风机已停止(FSSS) | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 停止 |  | NO
2318 | K0301-18 | HNC20AA101ZO | HNC20AN001 | #2引风机动叶调节装置已打开 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已开 |  | NO
2319 | K0301-18 | HNC20AA101ZC | HNC20AN001 | #2引风机动叶调节装置已关闭 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 已关 |  | NO
2320 | K0301-18 | HNC20DP001 | HNC20AN001 | #2引风机防喘振差压报警 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 报警 |  | NO
2321 | K0301-18 | HNY20FU001 | HNC20AN001 | #2引风机轴承X向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2322 | K0301-18 | HNY20FU002 | HNC20AN001 | #2引风机轴承X向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2323 | K0301-18 | HNY20FU003 | HNC20AN001 | #2引风机轴承Y向振动大I值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2324 | K0301-18 | HNY20FU004 | HNC20AN001 | #2引风机轴承Y向振动大II值 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 振动大 |  | NO
2325 | K0301-19 | HNC10AP001ZS |  | #1引风机#1润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2326 | K0301-19 | HNC10AP001ZD |  | #1引风机#1润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2327 | K0301-19 | HNC10AP001RM |  | #1引风机#1润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2328 | K0301-19 | HNC10AP001ZF |  | #1引风机#1润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2329 | K0301-19 | HNC10AP001MS |  | 启动#1引风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2330 | K0301-19 | HNC10AP001MD |  | 停止#1引风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2331 | K0301-19 | HNC10AP002ZS |  | #1引风机#2润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2332 | K0301-19 | HNC10AP002ZD |  | #1引风机#2润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2333 | K0301-19 | HNC10AP002RM |  | #1引风机#2润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2334 | K0301-19 | HNC10AP002ZF |  | #1引风机#2润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2335 | K0301-19 | HNC10AP002MS |  | 启动#1引风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2336 | K0301-19 | HNC10AP002MD |  | 停止#1引风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2337 | K0301-19 | HNC10AH001HS |  | 启动#1引风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2338 | K0301-19 | HNC10AH001HD |  | 停止#1引风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2339 | K0301-19 | HNC10AH001ZS |  | #1引风机润滑油箱#1加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2340 | K0301-19 | HNC10AH001ZD |  | #1引风机润滑油箱#1加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2341 | K0301-19 | HNC10AH002HS |  | 启动#1引风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2342 | K0301-19 | HNC10AH002HD |  | 停止#1引风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2343 | K0301-19 | HNC10AH002ZS |  | #1引风机润滑油箱#2加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2344 | K0301-19 | HNC10AH002ZD |  | #1引风机润滑油箱#2加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2345 | K0301-19 | HNC10CT001 |  | #1引风机润滑油箱温度低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2346 | K0301-19 | HNC10CT002 |  | #1引风机润滑油箱温度高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2347 | K0301-19 | HNC10CL001 |  | #1引风机润滑油箱液位低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2348 | K0301-19 | HNC10CL002 |  | #1引风机润滑油箱液位低低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低低 |  | NO
2349 | K0301-19 | HNC10DP002 |  | #1引风机控制油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 高 |  | NO
2350 | K0301-19 | HNC10CP001 |  | #1引风机控制油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2351 | K0301-19 | HNC10CP002 |  | #1引风机控制油压力高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2352 | K0301-19 | HNC10CP003 |  | #1引风机润滑油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2353 | K0301-19 | HNC10CF001 |  | #1引风机润滑油进油流量低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2354 | K0301-19 | HNC10CF002 |  | #1引风机电机润滑油进油流量低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2355 | K0301-19 | HNC20AP001ZS |  | #2引风机#1润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2356 | K0301-19 | HNC20AP001ZD |  | #2引风机#1润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2357 | K0301-19 | HNC20AP001RM |  | #2引风机#1润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2358 | K0301-19 | HNC20AP001ZF |  | #2引风机#1润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2359 | K0301-19 | HNC20AP001MS |  | 启动#2引风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2360 | K0301-19 | HNC20AP001MD |  | 停止#2引风机#1润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2361 | K0301-19 | HNC20AP002ZS |  | #2引风机#2润滑油泵运行 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2362 | K0301-19 | HNC20AP002ZD |  | #2引风机#2润滑油泵停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2363 | K0301-19 | HNC20AP002RM |  | #2引风机#2润滑油泵远方/就地 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 远方 |  | NO
2364 | K0301-19 | HNC20AP002ZF |  | #2引风机#2润滑油泵故障 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 故障 |  | NO
2365 | K0301-19 | HNC20AP002MS |  | 启动#2引风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2366 | K0301-19 | HNC20AP002MD |  | 停止#2引风机#2润滑油泵 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2367 | K0301-19 | HNC20AH001HS |  | 启动#2引风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2368 | K0301-19 | HNC20AH001HD |  | 停止#2引风机润滑油箱#1加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2369 | K0301-19 | HNC20AH001ZS |  | #2引风机润滑油箱#1加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2370 | K0301-19 | HNC20AH001ZD |  | #2引风机润滑油箱#1加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2371 | K0301-19 | HNC20AH002HS |  | 启动#2引风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 启动 |  | NO | 脉冲
2372 | K0301-19 | HNC20AH002HD |  | 停止#2引风机润滑油箱#2加热器 | DO | 110VDC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2373 | K0301-19 | HNC20AH002ZS |  | #2引风机润滑油箱#2加热器已启动 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 运行 |  | NO
2374 | K0301-19 | HNC20AH002ZD |  | #2引风机润滑油箱#2加热器已停止 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 停止 |  | NO
2375 | K0301-19 | HNC20CT001 |  | #2引风机润滑油箱温度低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2376 | K0301-19 | HNC20CT002 |  | #2引风机润滑油箱温度高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2377 | K0301-19 | HNC20CL001 |  | #2引风机润滑油箱液位低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2378 | K0301-19 | HNC20CL002 |  | #2引风机润滑油箱液位低低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低低 |  | NO
2379 | K0301-19 | HNC20DP002 |  | #2引风机控制油过滤器差压高 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 高 |  | NO
2380 | K0301-19 | HNC20CP001 |  | #2引风机控制油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2381 | K0301-19 | HNC20CP002 |  | #2引风机控制油压力高 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 高 |  | NO
2382 | K0301-19 | HNC20CP003 |  | #2引风机润滑油压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS |  | 低 | NC
2383 | K0301-19 | HNC20CF001 |  | #2引风机润滑油进油流量低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2384 | K0301-19 | HNC20CF002 |  | #2引风机电机润滑油进油流量低 | DI | 48VDC |  | DCS | SCS | 低 |  | NO
2385 | K0301-21 | CSB01FU001 |  | 锅炉#1控制电源柜母线电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2386 | K0301-21 | CSB01FU002 |  | 锅炉#1控制电源柜UPS电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2387 | K0301-21 | CSB01FU003 |  | 锅炉#1控制电源柜保安电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2388 | K0301-21 | CSB01FU004 |  | 锅炉#1控制电源柜UPS电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 正常 |  | NO
2389 | K0301-21 | CSB01FU005 |  | 锅炉#1控制电源柜保安电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 正常 |  | NO
2390 | K0301-21 | CSB02FU001 |  | 锅炉#2控制电源柜母线电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2391 | K0301-21 | CSB02FU002 |  | 锅炉#2控制电源柜UPS电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2392 | K0301-21 | CSB02FU003 |  | 锅炉#2控制电源柜保安电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2393 | K0301-21 | CSB02FU004 |  | 锅炉#2控制电源柜UPS电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 正常 |  | NO
2394 | K0301-21 | CSB02FU005 |  | 锅炉#2控制电源柜保安电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 正常 |  | NO
2395 | K0301-21 | CSB11FU001 |  | 锅炉#1电动门配电柜母线电源消失1 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2396 | K0301-21 | CSB11FU002 |  | 锅炉#1电动门配电柜母线电源消失2 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2397 | K0301-21 | CSB11FU003 |  | 锅炉#1电动门配电柜保安电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2398 | K0301-21 | CSB11FU004 |  | 锅炉#1电动门配电柜低压厂用电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2399 | K0301-21 | CSB11FU005 |  | 锅炉#1电动门配电柜保安电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 正常 |  | NO
2400 | K0301-21 | CSB11FU006 |  | 锅炉#1电动门配电柜低压厂用电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 正常 |  | NO
2401 | K0301-21 | CSB12FU001 |  | 锅炉#2电动门配电柜母线电源消失1 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2402 | K0301-21 | CSB12FU002 |  | 锅炉#2电动门配电柜母线电源消失2 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2403 | K0301-21 | CSB12FU003 |  | 锅炉#2电动门配电柜保安电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2404 | K0301-21 | CSB12FU004 |  | 锅炉#2电动门配电柜低压厂用电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2405 | K0301-21 | CSB12FU005 |  | 锅炉#2电动门配电柜保安电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 正常 |  | NO
2406 | K0301-21 | CSB12FU006 |  | 锅炉#2电动门配电柜低压厂用电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 正常 |  | NO
2407 | K0301-21 | CSB14FU001 |  | 锅炉#4电动门配电柜母线电源消失1 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2408 | K0301-21 | CSB14FU002 |  | 锅炉#4电动门配电柜母线电源消失2 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2409 | K0301-21 | CSB14FU003 |  | 锅炉#4电动门配电柜保安电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2410 | K0301-21 | CSB14FU004 |  | 锅炉#4电动门配电柜低压厂用电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2411 | K0301-21 | CSB14FU005 |  | 锅炉#4电动门配电柜保安电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 正常 |  | NO
2412 | K0301-21 | CSB14FU006 |  | 锅炉#4电动门配电柜低压厂用电源正常 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 正常 |  | NO
2413 | K0301-21 | CSB31FU001 |  | 锅炉伴热电源柜电源1失电报警 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
2414 | K0301-21 | CSB31FU002 |  | 锅炉伴热电源柜电源2失电报警 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
2415 | K0301-21 | CSZ01FU001 |  | #1热工总电源柜UPS电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2416 | K0301-21 | CSZ01FU002 |  | #1热工总电源柜保安电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2417 | K0301-21 | CSZ01FU003 |  | #1热工总电源柜总电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2418 | K0301-21 | CSZ02FU001 |  | #2热工总电源柜低压厂用电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2419 | K0301-21 | CSZ02FU002 |  | #2热工总电源柜保安电源工作 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 工作 |  | NO
2420 | K0301-21 | CSZ02FU003 |  | #2热工总电源柜总电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2421 | K0301-21 | CSZ03FU001 |  | #3热工总电源柜110VDC电源1消失 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2422 | K0301-21 | CSZ03FU002 |  | #3热工总电源柜110VDC电源2消失 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2423 | K0301-21 | CSZ03FU003 |  | #3热工总电源柜110VDC电源切换装置故障 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 故障 |  | NO
2424 | K0301-21 | CSZ03FU004 |  | #3热工总电源柜110VDC电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2425 | K0301-21 | CSZ03FU005 |  | #3热工总电源柜220VDC电源1消失 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2426 | K0301-21 | CSZ03FU006 |  | #3热工总电源柜220VDC电源2消失 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2427 | K0301-21 | CSZ03FU007 |  | #3热工总电源柜220VDC电源切换装置故障 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 故障 |  | NO
2428 | K0301-21 | CSZ03FU008 |  | #3热工总电源柜220VDC电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2429 | K0301-21 | CSZ04FU001 |  | #4热工总电源柜24VDC电源消失 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 消失 |  | NO
2430 | K0301-21 | CFB61FA001 |  | 吹灰停止 | DO | 220VAC |  | CUS | SCS | 停止 |  | NO | 脉冲
2431 | K0301-21 | CFB61FU001 |  | 炉管泄漏报警 | DI | 48VDC |  | DCS | DAS | 报警 |  | NO
2432 | K0301-21 | MCS01FA104 |  | 锅炉RB至DEH | DO |  | 柜间信号 | CUS | DEH | RB |  | NO
2433 | K0301-21 | MCS01FA105 |  | 锅炉RB至DEH | DO |  | 柜间信号 | CUS | DEH | RB |  | NO
2434 | K0301-21 | MCS01FA106 |  | 锅炉RB至DEH | DO |  | 柜间信号 | CUS | DEH | RB |  | NO
2435 | K0301-21 | MCS01FA001 |  | 锅炉二次风量低III值 | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | MFT | 低III |  | NO
2436 | K0301-21 | MCS01FA002 |  | 锅炉二次风量低III值 | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | MFT | 低III |  | NO
2437 | K0301-21 | MCS01FA003 |  | 锅炉二次风量低III值 | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | MFT | 低III |  | NO
2438 | K0301-21 | MCS01FA004 |  | 锅炉主给水流量低II值 | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | MFT | 低II |  | NO
2439 | K0301-21 | MCS01FA005 |  | 锅炉主给水流量低II值 | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | MFT | 低II |  | NO
2440 | K0301-21 | MCS01FA006 |  | 锅炉主给水流量低II值 | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | MFT | 低II |  | NO
2441 | K0301-21 | MCS01FA007 |  | 炉膛压力高III值(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 高III |  | NO
2442 | K0301-21 | MCS01FA008 |  | 炉膛压力低III值(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 低III |  | NO
2443 | K0301-21 | MCS01FA009 |  | 给水流量低(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 低 |  | NO
2444 | K0301-21 | MCS01FA010 |  | 锅炉风量低(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 低 |  | NO
2445 | K0301-21 | MCS01FU001 |  | 送风机调节切除自动 |  |  | 内部信号
2446 | K0301-21 | MCS01FU002 |  | 引风机调节切除自动 |  |  | 内部信号
2447 | K0301-21 | DAS01FU001 |  | 给煤机A跳闸至DAS(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | FSSS | 跳闸 |  | NO
2448 | K0301-21 | DAS01FU002 |  | 给煤机B跳闸至DAS(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | FSSS | 跳闸 |  | NO
2449 | K0301-21 | DAS01FU003 |  | 给煤机C跳闸至DAS(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | FSSS | 跳闸 |  | NO
2450 | K0301-21 | DAS01FU004 |  | 给煤机D跳闸至DAS(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | FSSS | 跳闸 |  | NO
2451 | K0301-21 | DAS01FU005 |  | 给煤机E跳闸至DAS(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | FSSS | 跳闸 |  | NO
2452 | K0301-21 | DAS01FU006 |  | 给煤机F跳闸至DAS(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | FSSS | 跳闸 |  | NO
2453 | K0301-21 | DAS01FU007 |  | 火检冷却风压低三值(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | FSSS | 低III |  | NO
2454 | K0301-21 | DAS01FU008 |  | 炉膛压力高III值(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | MCS | 高III |  | NO
2455 | K0301-21 | DAS01FU009 |  | 炉膛压力低III值(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | MCS | 低III |  | NO
2456 | K0301-21 | DAS01FU010 |  | 给水流量低(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | MCS | 低 |  | NO
2457 | K0301-21 | DAS01FU011 |  | 锅炉风量低(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | MCS | 低 |  | NO
2458 | K0301-21 | DAS01FU012 |  | #1空预器跳闸(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | SCS | 跳闸 |  | NO
2459 | K0301-21 | DAS01FU013 |  | #2空预器跳闸(SOE) | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | SCS | 跳闸 |  | NO
2460 | K0301-21 | SCS01FA001 |  | 两台空预器均跳闸至FSSS(MFT) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | FSSS | 跳闸 |  | NO
2461 | K0301-21 | SCS01FA002 |  | #1空预器跳闸(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 跳闸 |  | NO
2462 | K0301-21 | SCS01FA003 |  | #2空预器跳闸(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 跳闸 |  | NO
2463 | K0301-21 | SCS01FU001 |  | FGD备妥信号至SCS | DI | 48VDC | 与脱硫DCS的联系信号 | DCS | FGD | 备妥 |  | NO
2464 | K0301-21 | FGD01FA001 |  | FGD请求锅炉跳闸1(FGD重故障1) | DO | 48VDC | 脱硫DCS系统信号 | CUS | FSSS | 跳闸 |  | NO
2465 | K0301-21 | FGD01FA002 |  | FGD请求锅炉跳闸2(FGD重故障2) | DO | 48VDC | 脱硫DCS系统信号 | CUS | FSSS | 跳闸 |  | NO
2466 | K0301-21 | FGD01FA003 |  | FGD请求锅炉跳闸3(FGD重故障3) | DO | 48VDC | 脱硫DCS系统信号 | CUS | FSSS | 跳闸 |  | NO
2467 | K0301-21 | FGD01FA004 |  | FGD备妥信号至SCS | DO | 48VDC | 脱硫DCS系统信号 | CUS | SCS | 备妥 |  | NO
2468 | K0301-21 | FGD01FU001 |  | #1引风机运行(电气至FGD-DCS) | DI | 48VDC | 脱硫DCS系统信号 | DCS | 电气 | 运行 |  | NO
2469 | K0301-21 | FGD01FU002 |  | #2引风机运行(电气至FGD-DCS) | DI | 48VDC | 脱硫DCS系统信号 | DCS | 电气 | 运行 |  | NO
2470 | K0301-21 | FGD01FU003 |  | 除尘器所有的电场在工作(电气至FGD-DCS) | DI | 48VDC | 脱硫DCS系统信号 | DCS | 电气 | 工作 |  | NO
2471 | K0301-21 | FGD01FU004 |  | 锅炉任意一个油枪投入运行 | DI | 48VDC | 脱硫DCS系统信号 | DCS | FSSS | 运行 |  | NO
2472 | K0301-21 | FGD01FU005 |  | MFT停FGD | DI | 48VDC | 脱硫DCS系统信号 | DCS | MFT | 停止 |  | NO
2473 | K0301-21 | FGD01FU006 |  | MFT停FGD | DI | 48VDC | 脱硫DCS系统信号 | DCS | MFT | 停止 |  | NO
2474 | K0301-21 | FGD01FU007 |  | MFT停FGD | DI | 48VDC | 脱硫DCS系统信号 | DCS | MFT | 停止 |  | NO
2475 | K0301-21 | FSS01FA001 |  | 给煤机A跳闸至DAS(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 跳闸 |  | NO
2476 | K0301-21 | FSS01FA002 |  | 给煤机B跳闸至DAS(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 跳闸 |  | NO
2477 | K0301-21 | FSS01FA003 |  | 给煤机C跳闸至DAS(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 跳闸 |  | NO
2478 | K0301-21 | FSS01FA004 |  | 给煤机D跳闸至DAS(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 跳闸 |  | NO
2479 | K0301-21 | FSS01FA005 |  | 给煤机E跳闸至DAS(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 跳闸 |  | NO
2480 | K0301-21 | FSS01FA006 |  | 给煤机F跳闸至DAS(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 跳闸 |  | NO
2481 | K0301-21 | FSS01FA007 |  | 火检冷却风压低三值(SOE) | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | DAS | 低III |  | NO
2482 | K0301-21 | FSS01FA008 |  | 锅炉任意一个油枪投入运行 | DO | 48VDC | 与脱硫DCS的联系信号 | CUS | FGD | 运行 |  | NO
2483 | K0301-21 | FSS01FU001 |  | #1电除尘已停 | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | 电气 | 停止 |  | NO
2484 | K0301-21 | FSS01FU002 |  | #2电除尘已停 | DI | 48VDC | 柜间信号 | DCS | 电气 | 停止 |  | NO
2485 | K0301-21 | MFT11FA001 |  | MFT停FGD | DO | 48VDC | 与脱硫DCS的联系信号 | CUS | FGD | 停止 |  | NO
2486 | K0301-21 | MFT11FA002 |  | MFT停FGD | DO | 48VDC | 与脱硫DCS的联系信号 | CUS | FGD | 停止 |  | NO
2487 | K0301-21 | MFT11FA003 |  | MFT停FGD | DO | 48VDC | 与脱硫DCS的联系信号 | CUS | FGD | 停止 |  | NO
2488 | K0301-21 | MFT11FA004 |  | MFT停#1电除尘 | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | 电气 | 停止 |  | NO
2489 | K0301-21 | MFT11FA005 |  | MFT停#2电除尘 | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | 电气 | 停止 |  | NO
2490 | K0301-21 | MFT11FA006 |  | 锅炉MFT至ETS | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | ETS | MFT |  | NO
2491 | K0301-21 | MFT11FA007 |  | 锅炉MFT至ETS | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | ETS | MFT |  | NO
2492 | K0301-21 | MFT11FA008 |  | 锅炉MFT至ETS | DO | 48VDC | 柜间信号 | CUS | ETS | MFT |  | NO
2493 | K0301-21 | MFT11FA009 |  | 送风机调节切除自动 |  |  | 内部信号
2494 | K0301-21 | MFT11FA010 |  | 引风机调节切除自动 |  |  | 内部信号
2495 | K0301-21 | MFT11FU001 |  | 两台送风机均停运 |  |  | 内部信号 |  | 电气 | 停止
2496 | K0301-21 | MFT11FU002 |  | 两台引风机均停运 |  |  | 内部信号 |  | 电气 | 停止
2497 | K0301-21 | MFT11FU003 |  | 两台一次风机均停运 |  |  | 内部信号 |  | 电气 | 停止
2498 | K0301-21 | MFT11FU001 |  | 锅炉二次风量低III值 | DI | 48VDC | 柜间信号 | MFT | MCS | 低III |  | NO
2499 | K0301-21 | MFT11FU002 |  | 锅炉二次风量低III值 | DI | 48VDC | 柜间信号 | MFT | MCS | 低III |  | NO
2500 | K0301-21 | MFT11FU003 |  | 锅炉二次风量低III值 | DI | 48VDC | 柜间信号 | MFT | MCS | 低III |  | NO
2501 | K0301-21 | MFT11FU004 |  | 锅炉主给水流量低II值 | DI | 48VDC | 柜间信号 | MFT | MCS | 低II |  | NO
2502 | K0301-21 | MFT11FU005 |  | 锅炉主给水流量低II值 | DI | 48VDC | 柜间信号 | MFT | MCS | 低II |  | NO
2503 | K0301-21 | MFT11FU006 |  | 锅炉主给水流量低II值 | DI | 48VDC | 柜间信号 | MFT | MCS | 低II |  | NO
2504 | K0301-21 | MFT11FU007 |  | 两台空预器均跳闸至FSSS(MFT) | DI | 48VDC | 柜间信号 | MFT | SCS | 跳闸 |  | NO
2505 | K0301-21 | MFT11FU008 |  | FGD请求锅炉跳闸1(FGD重故障1) | DO | 48VDC | 与脱硫DCS的联系信号 | CUS | FGD | 跳闸 |  | NO
2506 | K0301-21 | MFT11FU009 |  | FGD请求锅炉跳闸2(FGD重故障2) | DO | 48VDC | 与脱硫DCS的联系信号 | CUS | FGD | 跳闸 |  | NO
2507 | K0301-21 | MFT11FU010 |  | FGD请求锅炉跳闸3(FGD重故障3) | DO | 48VDC | 与脱硫DCS的联系信号 | CUS | FGD | 跳闸 |  | NO
2508 | K0301-21 | MFT11FU011 |  | 汽轮机跳闸 | DI | 48VDC | 柜间信号 | MFT | ETS | 跳闸 |  | NO
2509 | K0301-21 | MFT11FU012 |  | 汽轮机跳闸 | DI | 48VDC | 柜间信号 | MFT | ETS | 跳闸 |  | NO
2510 | K0301-21 | MFT11FU013 |  | 汽轮机跳闸 | DI | 48VDC | 柜间信号 | MFT | ETS | 跳闸 |  | NO
2511 | K0401-26 | MAA10CG015 |  | 右侧高压主汽阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 全关 |  | NO
2512 | K0401-26 | MAA20CG015 |  | 左侧高压主汽阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 全关 |  | NO
2513 | K0401-26 | MAB10CG015 |  | 右侧再热主汽阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 全关 |  | NO
2514 | K0401-26 | MAB20CG015 |  | 左侧再热主汽阀已全关 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 全关 |  | NO
2515 | K0401-26 | MAX40CP002a |  | 汽机自动停机先导压力低 | DI | 48VDC |  | DCS | FSSS | 低 |  | NO