## 接线库
序号 | 系统 | 测点名 | 中文描述 | 机柜号 | I/O 类型 | 信号 类型 | 正反面 | 卡件 | 通道 | 接线端子 |  |  | 线号1 | 线号2 | 线号3 | 电缆编号 | 电缆型号及 规范 | 备用芯数 | 电缆去向 | 备注
[10 empty] | A | B | C
1 | K0301-09 | HFY10FU101 | 给煤机A速度反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFY10FU101+ | HFY10FU101- |  | CGB014001 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 给煤机A控制柜（HFY10）
2 | K0301-09 | HFY10FU102 | 给煤机A瞬时给煤量 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFY10FU102+ | HFY10FU102- |  | CGB014001 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
3 | K0301-09 | HFE10AA101GT | 磨煤机A热一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFE10AA101GT+ | HFE10AA101GT- |  | CGB014002 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A热一次风调节门
4 | K0301-09 | HFE11AA101GT | 磨煤机A冷一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFE11AA101GT+ | HFE11AA101GT- |  | CGB014003 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A冷一次风调节门
5 | K0301-09 | HFE10CF101 | 磨煤机A入口一次风量 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 19 | 19 | HFE10CF101- |  | HFE10CF101+ | CGB014004 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL042J
6 | K0301-09 | HFE10CP101 | 磨煤机A入口一次风压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFE10CP101- |  | HFE10CP101+ | CGB014004 | 合并电缆 |  | GL042J
7 | K0301-05 | HLA70CF101 | 锅炉左侧热二次风总风量1 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 27 | 27 | HLA70CF101- |  | HLA70CF101+ | CGB014005 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL055J
8 | K0301-05 | HLA70CP101 | 锅炉左侧热二次风总风压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 31 | 31 | HLA70CP101- |  | HLA70CP101+ | CGB014005 | 合并电缆 |  | GL055J
9 | K0301-05 | HLA80CF101 | 锅炉右侧热二次风总风量1 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 35 | 35 | HLA80CF101- |  | HLA80CF101+ | CGB014006 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL056J
10 | K0301-05 | HNA10CQ101 | 左侧烟道(脱销前)烟气含氧量1 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNA10CQ101+ | HNA10CQ101- |  | CGB014007 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | GL072J
11 | K0301-05 | HNA20CQ102 | 右侧烟道(脱销前)烟气含氧量2 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 42 | 43 | HNA20CQ102+ | HNA20CQ102- |  | CGB014008 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | GL073J
12 | K0301-14 | HLB30AA101GT | #1送风机动叶调节装置位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 12 | 45 | 46 | 47 | HLB30AA101GT+ | HLB30AA101GT- |  | CGB014009 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1送风机动叶调节装置
13 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 0 | 13
14 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 0 | 14
15 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 0 | 15
16 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 0 | 16
17 | K0301-09 | HFY20FU101 | 给煤机B速度反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFY20FU101+ | HFY20FU101- |  | CGB014010 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 给煤机B控制柜（HFY20）
18 | K0301-09 | HFY20FU102 | 给煤机B瞬时给煤量 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFY20FU102+ | HFY20FU102- |  | CGB014010 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
19 | K0301-09 | HFE20AA101GT | 磨煤机B热一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFE20AA101GT+ | HFE20AA101GT- |  | CGB014011 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B热一次风调节门
20 | K0301-09 | HFE21AA101GT | 磨煤机B冷一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFE21AA101GT+ | HFE21AA101GT- |  | CGB014012 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B冷一次风调节门
21 | K0301-09 | HFE20CF101 | 磨煤机B入口一次风量 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 5 | 17 | 19 | 19 | HFE20CF101- |  | HFE20CF101+ | CGB014013 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL044J
22 | K0301-09 | HFE20CP101 | 磨煤机B入口一次风压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFE20CP101- |  | HFE20CP101+ | CGB014013 | 合并电缆 |  | GL044J
23 | K0301-05 | HLA70CF102 | 锅炉左侧热二次风总风量2 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 7 | 25 | 27 | 27 | HLA70CF102- |  | HLA70CF102+ | CGB014005 | 合并电缆 |  | GL055J
24 | K0301-05 | HLA80CP101 | 锅炉右侧热二次风总风压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 8 | 29 | 31 | 31 | HLA80CP101- |  | HLA80CP101+ | CGB014006 | 合并电缆 |  | GL056J
25 | K0301-05 | HLA80CF102 | 锅炉右侧热二次风总风量2 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 9 | 33 | 35 | 35 | HLA80CF102- |  | HLA80CF102+ | CGB014006 | 合并电缆 |  | GL056J
26 | K0301-05 | HNA10CQ102 | 左侧烟道(脱销前)烟气含氧量2 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNA10CQ102+ | HNA10CQ102- |  | CGB014007 | 合并电缆 |  | GL072J
27 | K0301-05 | HLD10CQ101 | 左侧烟道(空预器后)烟气含氧量 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 11 | 41 | 42 | 43 | HLD10CQ101+ | HLD10CQ101- |  | CGB014007 | 合并电缆 |  | GL072J
28 | K0401-16 | LBR21CP101 | #1给水泵小汽机高压进汽压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 12 | 45 | 47 | 47 | LBR21CP101- |  | LBR21CP101+ | CGB014014 | ZRJ-8X2X1.0 | 1X2 | QJ027J
29 | K0401-17 | XAB01FS103 | #1给水泵小汽机转速3 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 13 | 49 | 50 | 51 | XAB01FS103+ | XAB01FS103- |  | CGB014015 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 给水泵小汽机TSI机柜CFC01
30 | K0401-18 | XAB02FS103 | #2给水泵小汽机转速3 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 14 | 53 | 54 | 55 | XAB02FS103+ | XAB02FS103- |  | CGB014015 | 合并电缆 |  | 给水泵小汽机TSI机柜CFC01
31 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 1 | 15
32 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 1 | 16
33 | K0301-09 | HFY60FU101 | 给煤机F速度反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFY60FU101+ | HFY60FU101- |  | CGB014016 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 给煤机F控制柜（HFY60）
34 | K0301-09 | HFY60FU102 | 给煤机F瞬时给煤量 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFY60FU102+ | HFY60FU102- |  | CGB014016 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
35 | K0301-09 | HFE60AA101GT | 磨煤机F热一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFE60AA101GT+ | HFE60AA101GT- |  | CGB014017 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F热一次风调节门
36 | K0301-09 | HFE61AA101GT | 磨煤机F冷一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFE61AA101GT+ | HFE61AA101GT- |  | CGB014018 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F冷一次风调节门
37 | K0301-09 | HFE60CF101 | 磨煤机F入口一次风量 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 5 | 17 | 19 | 19 | HFE60CF101- |  | HFE60CF101+ | CGB014019 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL052J
38 | K0301-09 | HFE60CP101 | 磨煤机F入口一次风压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFE60CP101- |  | HFE60CP101+ | CGB014019 | 合并电缆 |  | GL052J
39 | K0301-05 | HLA70CF103 | 锅炉左侧热二次风总风量3 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 7 | 25 | 27 | 27 | HLA70CF103- |  | HLA70CF103+ | CGB014005 | 合并电缆 |  | GL055J
40 | K0301-05 | HLA80CF103 | 锅炉右侧热二次风总风量3 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 8 | 29 | 31 | 31 | HLA80CF103- |  | HLA80CF103+ | CGB014006 | 合并电缆 |  | GL056J
41 | K0301-05 | HNA20CQ101 | 右侧烟道(脱销前)烟气含氧量1 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 9 | 33 | 34 | 35 | HNA20CQ101+ | HNA20CQ101- |  | CGB014008 | 合并电缆 |  | GL073J
42 | K0301-05 | HLD20CQ101 | 右侧烟道(空预器后)烟气含氧量 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 10 | 37 | 38 | 39 | HLD20CQ101+ | HLD20CQ101- |  | CGB014008 | 合并电缆 |  | GL073J
43 | K0301-14 | HLB40AA101GT | #2送风机动叶调节装置位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 11 | 41 | 42 | 43 | HLB40AA101GT+ | HLB40AA101GT- |  | CGB014020 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2送风机动叶调节装置
44 | K0401-18 | XAB02FS102 | #2给水泵小汽机转速2 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 12 | 45 | 46 | 47 | XAB02FS102+ | XAB02FS102- |  | CGB014015 | 合并电缆 |  | 给水泵小汽机TSI机柜CFC01
45 | K0401-16 | LBR22CP101 | #2给水泵小汽机高压进汽压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 13 | 49 | 51 | 51 | LBR22CP101- |  | LBR22CP101+ | CGB014014 | 合并电缆 |  | QJ027J
46 | K0401-01 | MAA10CP116 | 汽机调节级蒸汽压力6 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 2 | 14 | 53 | 55 | 55 | MAA10CP116- |  | MAA10CP116+ | CGB014021 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | QJ002J
47 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 2 | 15
48 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 2 | 16
49 | K0401-05 | LAB30CP111 | 给水母管压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | LAB30CP111- |  | LAB30CP111+ | CGB014022 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | QJ008J
50 | K0401-21 | DCS11FU101 | #1给水泵小汽机MEH转速反馈信号 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | DCS11FU101- |  | DCS11FU101+ | CGB014076 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | MEH01柜
51 | K0401-05 | LAC10CP101 | 电动给水泵入口压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 3 | 9 | 11 | 11 | LAC10CP101- |  | LAC10CP101+ | CGB014023 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | QJ054J
52 | K0401-05 | LAC10CP102 | 电动给水泵出口压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 4 | 13 | 15 | 15 | LAC10CP102- |  | LAC10CP102+ | CGB014023 | 合并电缆 |  | QJ054J
53 | K0401-01 | MAA10CP114 | 汽机调节级蒸汽压力4 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 5 | 17 | 19 | 19 | MAA10CP114- |  | MAA10CP114+ | CGB014021 | 合并电缆 |  | QJ002J
54 | K0401-16 | LBR10CF101 | 给水泵小汽机低压进汽流量 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 6 | 21 | 23 | 23 | LBR10CF101- |  | LBR10CF101+ | CGB014014 | 合并电缆 |  | QJ027J
55 | K0401-16 | LBR10CP101 | 给水泵小汽机低压进汽压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 7 | 25 | 27 | 27 | LBR10CP101- |  | LBR10CP101+ | CGB014014 | 合并电缆 |  | QJ027J
56 | K0401-18 | LAK39FS101 | #2汽动给水泵转速 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 8 | 29 | 30 | 31 | LAK39FS101+ | LAK39FS101- |  | CGB014015 | 合并电缆 |  | 给水泵小汽机TSI机柜CFC01
57 | K0401-05 | LAC30CP101 | #2汽动给水泵入口压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 9 | 33 | 35 | 35 | LAC30CP101- |  | LAC30CP101+ | CGB014024 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | QJ011J
58 | K0401-05 | LAC30CP102 | #2汽动给水泵出口压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 10 | 37 | 39 | 39 | LAC30CP102- |  | LAC30CP102+ | CGB014024 | 合并电缆 |  | QJ011J
59 | K0401-18 | XAB02CS107 | #2给水泵小汽机机转速7 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 11 | 41 | 42 | 43 | XAB02CS107+ | XAB02CS107- |  | CGB014015 | 合并电缆 |  | 给水泵小汽机TSI机柜CFC01
60 | K0401-17 | XAB01FS101 | #1给水泵小汽机转速1 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 12 | 45 | 46 | 47 | XAB01FS101+ | XAB01FS101- |  | CGB014015 | 合并电缆 |  | 给水泵小汽机TSI机柜CFC01
61 | K0401-16 | LBR12CP101 | #2给水泵小汽机低压进汽压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 3 | 13 | 49 | 51 | 51 | LBR12CP101- |  | LBR12CP101+ | CGB014014 | 合并电缆 |  | QJ027J
62 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 3 | 14
63 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 3 | 15
64 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 3 | 16
65 | K0401-01 | MAA10CP115 | 汽机调节级蒸汽压力5 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | MAA10CP115- |  | MAA10CP115+ | CGB014021 | 合并电缆 |  | QJ002J
66 | K0401-16 | LBR20CP101 | 给水泵小汽机高压进汽压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 2 | 5 | 7 | 7 | LBR20CP101- |  | LBR20CP101+ | CGB014014 | 合并电缆 |  | QJ027J
67 | K0401-22 | DCS12FU101 | #2给水泵小汽机MEH转速反馈信号 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 3 | 9 | 11 | 11 | DCS12FU101- |  | DCS12FU101+ | CGB014077 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | MEH02柜
68 | K0401-05 | LAC20CP101 | #1汽动给水泵入口压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 4 | 13 | 15 | 15 | LAC20CP101- |  | LAC20CP101+ | CGB014025 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | QJ010J
69 | K0401-05 | LAC20CP102 | #1汽动给水泵出口压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 5 | 17 | 19 | 19 | LAC20CP102- |  | LAC20CP102+ | CGB014025 | 合并电缆 |  | QJ010J
70 | K0401-17 | LAK29FS101 | #1汽动给水泵转速 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 6 | 21 | 22 | 23 | LAK29FS101+ | LAK29FS101- |  | CGB014015 | 合并电缆 |  | 给水泵小汽机TSI机柜CFC01
71 | K0401-17 | XAB01CS107 | #1给水泵小汽机机转速7 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 7 | 25 | 26 | 27 | XAB01CS107+ | XAB01CS107- |  | CGB014015 | 合并电缆 |  | 给水泵小汽机TSI机柜CFC01
72 | K0401-18 | XAB02FS101 | #2给水泵小汽机转速1 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 8 | 29 | 30 | 31 | XAB02FS101+ | XAB02FS101- |  | CGB014015 | 合并电缆 |  | 给水泵小汽机TSI机柜CFC01
73 | K0401-16 | LBR11CP101 | #1给水泵小汽机低压进汽压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 9 | 33 | 35 | 35 | LBR11CP101- |  | LBR11CP101+ | CGB014014 | 合并电缆 |  | QJ027J
74 | K0401-17 | XAB01FS102 | #1给水泵小汽机转速2 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 10 | 37 | 38 | 39 | XAB01FS102+ | XAB01FS102- |  | CGB014015 | 合并电缆 |  | 给水泵小汽机TSI机柜CFC01
75 | K0401-05 | LAB40CP101 | 给水总管压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 11 | 41 | 43 | 43 | LAB40CP101- |  | LAB40CP101+ | CGB014026 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | QJ009J
76 | K0401-36 | DCS04FU101 | AGC指令功率(AGC) | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 12 | 45 | 47 | 47 | DCS04FU101- |  | DCS04FU101+ | 电气电缆 |  |  | 电气
77 | K0401-36 | DCS04FU102 | ACE区域控制误差(AGC) | CGB01 | AI | 4~20mA | F | 4 | 13 | 49 | 51 | 51 | DCS04FU102- |  | DCS04FU102+ | 电气电缆 |  |  | 电气
78 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 4 | 14
79 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 4 | 15
80 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 4 | 16
81 | K0301-01 | LAB50CT601 | 锅炉主给水温度1 | CGB01 | AI | K | F | 5 | 1 | 1 | 2 |  | LAB50CT601+ | LAB50CT601- |  | CGB014027 | ZRKX-4X2X1.5 | 2X2 | GL001J
82 | K0301-05 | HLA70CT601 | 锅炉左侧热二次风总风温度1 | CGB01 | AI | K | F | 5 | 2 | 5 | 6 |  | HLA70CT601+ | HLA70CT601- |  | CGB014028 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL040J
83 | K0301-05 | HLA70CT603 | 锅炉左侧热二次风总风温度3 | CGB01 | AI | K | F | 5 | 3 | 9 | 10 |  | HLA70CT603+ | HLA70CT603- |  | CGB014028 | 合并电缆 |  | GL040J
84 | K0301-05 | HLA80CT601 | 锅炉右侧热二次风总风温度1 | CGB01 | AI | K | F | 5 | 4 | 13 | 14 |  | HLA80CT601+ | HLA80CT601- |  | CGB014029 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL041J
85 | K0401-16 | LBR10CT601 | 给水泵小汽机低压进汽温度 | CGB01 | AI | K | F | 5 | 5 | 17 | 18 |  | LBR10CT601+ | LBR10CT601- |  | CGB014030 | ZRKX-4X2X1.5 | 2X2 | QJ051J
86 | K0401-16 | LBR20CT601 | 给水泵小汽机高压进汽温度 | CGB01 | AI | K | F | 5 | 6 | 21 | 22 |  | LBR20CT601+ | LBR20CT601- |  | CGB014030 | 合并电缆 |  | QJ051J
87 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 5 | 7
88 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 5 | 8
89 | K0301-09 | HFE10CT301 | 磨煤机A入口一次风温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 9 | 33 | 34 | 35 | HFE10CT301-a | HFE10CT301-b | HFE10CT301-c | CGB014031 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | GL042J
90 | K0301-09 | HFE20CT301 | 磨煤机B入口一次风温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 10 | 37 | 38 | 39 | HFE20CT301-a | HFE20CT301-b | HFE20CT301-c | CGB014032 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | GL044J
91 | K0301-09 | HFE30CT301 | 磨煤机C入口一次风温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 11 | 41 | 42 | 43 | HFE30CT301-a | HFE30CT301-b | HFE30CT301-c | CGB014033 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | GL046J
92 | K0401-05 | LAB30CT311 | 给水母管温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 12 | 45 | 46 | 47 | LAB30CT311-a | LAB30CT311-b | LAB30CT311-c | CGB014034 | ZRJ-4X3X1.0 | 2X3 | QJ008J
93 | K0301-05 | HLD10CT332 | #1空气预热器出口烟气温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 13 | 49 | 50 | 51 | HLD10CT332-a | HLD10CT332-b | HLD10CT332-c | CGB014035 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #1空气预热器出口烟气温度HLDCT332
94 | K0301-05 | HLD20CT332 | #2空气预热器出口烟气温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 14 | 53 | 54 | 55 | HLD20CT332-a | HLD20CT332-b | HLD20CT332-c | CGB014036 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #2空气预热器出口烟气温度HLD20CT332
95 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 5 | 15
96 |  |  | 温度补偿1 | CGB01 |  |  | F | 5 | 16 | 61 | 62 | 63
97 | K0301-01 | LAB50CT602 | 锅炉主给水温度2 | CGB01 | AI | K | F | 6 | 1 | 1 | 2 |  | LAB50CT602+ | LAB50CT602- |  | CGB014027 | 合并电缆 |  | GL001J
98 | K0301-05 | HLA70CT602 | 锅炉左侧热二次风总风温度2 | CGB01 | AI | K | F | 6 | 2 | 5 | 6 |  | HLA70CT602+ | HLA70CT602- |  | CGB014028 | 合并电缆 |  | GL040J
99 | K0301-05 | HLA80CT602 | 锅炉右侧热二次风总风温度2 | CGB01 | AI | K | F | 6 | 3 | 9 | 10 |  | HLA80CT602+ | HLA80CT602- |  | CGB014029 | 合并电缆 |  | GL041J
100 | K0301-05 | HLA80CT603 | 锅炉右侧热二次风总风温度3 | CGB01 | AI | K | F | 6 | 4 | 13 | 14 |  | HLA80CT603+ | HLA80CT603- |  | CGB014029 | 合并电缆 |  | GL041J
101 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 6 | 5
102 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 6 | 6
103 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 6 | 7
104 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 6 | 8
105 | K0301-09 | HFE40CT301 | 磨煤机D入口一次风温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 9 | 33 | 34 | 35 | HFE40CT301-a | HFE40CT301-b | HFE40CT301-c | CGB014037 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | GL048J
106 | K0301-09 | HFE50CT301 | 磨煤机E入口一次风温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 10 | 37 | 38 | 39 | HFE50CT301-a | HFE50CT301-b | HFE50CT301-c | CGB014038 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | GL050J
107 | K0301-09 | HFE60CT301 | 磨煤机F入口一次风温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 11 | 41 | 42 | 43 | HFE60CT301-a | HFE60CT301-b | HFE60CT301-c | CGB014039 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | GL052J
108 | K0401-05 | LAB40CT301 | 给水总管温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 12 | 45 | 46 | 47 | LAB40CT301-a | LAB40CT301-b | LAB40CT301-c | CGB014034 | 合并电缆 |  | QJ008J
109 | K0301-05 | HLD10CT331 | #1空气预热器出口烟气温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 13 | 49 | 50 | 51 | HLD10CT331-a | HLD10CT331-b | HLD10CT331-c | CGB014040 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #1空气预热器出口烟气温度HLDCT331
110 | K0301-05 | HLD20CT331 | #2空气预热器出口烟气温度 | CGB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 14 | 53 | 54 | 55 | HLD20CT331-a | HLD20CT331-b | HLD20CT331-c | CGB014041 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #2空气预热器出口烟气温度HLD20CT331
111 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 6 | 15
112 |  |  | 温度补偿2 | CGB01 |  |  | F | 6 | 16 | 61 | 62 | 63
113 | K0301-09 | HFY10FA101 | 给煤机A调速指令 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 7 | 1 | 1 | 2 |  | HFY10FA101+ | HFY10FA101- |  | CGB014001 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
114 | K0301-09 | HFE10AA101AO | 磨煤机A热一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 7 | 2 | 5 | 6 |  | HFE10AA101AO+ | HFE10AA101AO- |  | CGB014002 | 合并电缆 |  | 磨煤机A热一次风调节门
115 | K0301-09 | HFE11AA101AO | 磨煤机A冷一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 7 | 3 | 9 | 10 |  | HFE11AA101AO+ | HFE11AA101AO- |  | CGB014003 | 合并电缆 |  | 磨煤机A冷一次风调节门
116 | K0301-14 | HLB30AA101AO | #1送风机动叶调节装置控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 7 | 4 | 13 | 14 |  | HLB30AA101AO+ | HLB30AA101AO- |  | CGB014009 | 合并电缆 |  | #1送风机动叶调节装置
117 | K0301-21 | MCS01FA102 | 锅炉主给水流量需求送至#1MEH | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 7 | 5 | 17 | 18 |  | MCS01FA102+ | MCS01FA102- |  | CGB014042 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | MEH01柜
118 | K0401-21 | DCS11FA101 | #1给水泵小汽机MEH转速指令信号 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 7 | 6 | 21 | 22 |  | DCS11FA101+ | DCS11FA101- |  | CGB014042 | 合并电缆 |  | MEH01柜
119 | K0301-11 | HFV10AA101AO | 磨煤机A液压油站比例溢流阀控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 7 | 7 | 25 | 26 |  | HFV10AA101AO+ | HFV10AA101AO- |  | CGB014043 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A#2(液压站)就地接线盒(GLC002J)
120 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 7 | 8
121 | K0301-09 | HFY20FA101 | 给煤机B调速指令 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 8 | 1 | 1 | 2 |  | HFY20FA101+ | HFY20FA101- |  | CGB014010 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
122 | K0301-09 | HFE20AA101AO | 磨煤机B热一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 8 | 2 | 5 | 6 |  | HFE20AA101AO+ | HFE20AA101AO- |  | CGB014011 | 合并电缆 |  | 磨煤机B热一次风调节门
123 | K0301-09 | HFE21AA101AO | 磨煤机B冷一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 8 | 3 | 9 | 10 |  | HFE21AA101AO+ | HFE21AA101AO- |  | CGB014012 | 合并电缆 |  | 磨煤机B冷一次风调节门
124 | K0301-14 | HLB40AA101AO | #2送风机动叶调节装置控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 8 | 4 | 13 | 14 |  | HLB40AA101AO+ | HLB40AA101AO- |  | CGB014020 | 合并电缆 |  | #2送风机动叶调节装置
125 | K0301-21 | MCS01FA103 | 锅炉主给水流量需求送至#2MEH | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 8 | 5 | 17 | 18 |  | MCS01FA103+ | MCS01FA103- |  | CGB014044 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | MEH02柜
126 | K0301-11 | HFV20AA101AO | 磨煤机B液压油站比例溢流阀控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 8 | 6 | 21 | 22 |  | HFV20AA101AO+ | HFV20AA101AO- |  | CGB014043 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#2(液压站)就地接线盒(GLC007J)
127 | K0301-11 | HFV50AA101AO | 磨煤机E液压油站比例溢流阀控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 8 | 7 | 25 | 26 |  | HFV50AA101AO+ | HFV50AA101AO- |  | CGB014045 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机E#2(液压站)就地接线盒(GLC022J)
128 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 8 | 8
129 | K0301-09 | HFY60FA101 | 给煤机F调速指令 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 9 | 1 | 1 | 2 |  | HFY60FA101+ | HFY60FA101- |  | CGB014016 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
130 | K0301-09 | HFE60AA101AO | 磨煤机F热一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 9 | 2 | 5 | 6 |  | HFE60AA101AO+ | HFE60AA101AO- |  | CGB014017 | 合并电缆 |  | 磨煤机F热一次风调节门
131 | K0301-09 | HFE61AA101AO | 磨煤机F冷一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 9 | 3 | 9 | 10 |  | HFE61AA101AO+ | HFE61AA101AO- |  | CGB014018 | 合并电缆 |  | 磨煤机F冷一次风调节门
132 | K0301-12 | CDB74FA101 | 锅炉负荷 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 9 | 4 | 13 | 14 |  | CDB74FA101+ | CDB74FA101- |  | CGB014046 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
133 | K0401-22 | DCS12FA101 | #2给水泵小汽机MEH转速指令信号 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 9 | 5 | 17 | 18 |  | DCS12FA101+ | DCS12FA101- |  | CGB014044 | 合并电缆 |  | MEH02柜
134 | K0301-11 | HFV60AA101AO | 磨煤机F液压油站比例溢流阀控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | F | 9 | 6 | 21 | 22 |  | HFV60AA101AO+ | HFV60AA101AO- |  | CGB014047 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机F#2(液压站)就地接线盒(GLC027J)
135 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 9 | 7
136 |  |  |  | CGB01 |  |  | F | 9 | 8
137 | K0301-09 | HFY30FU101 | 给煤机C速度反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFY30FU101+ | HFY30FU101- |  | CGB014048 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 给煤机C控制柜（HFY30）
138 | K0301-09 | HFY30FU102 | 给煤机C瞬时给煤量 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFY30FU102+ | HFY30FU102- |  | CGB014048 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
139 | K0301-09 | HFE30AA101GT | 磨煤机C热一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFE30AA101GT+ | HFE30AA101GT- |  | CGB014049 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C热一次风调节门
140 | K0301-09 | HFE31AA101GT | 磨煤机C冷一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFE31AA101GT+ | HFE31AA101GT- |  | CGB014050 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C冷一次风调节门
141 | K0301-09 | HFE30CF101 | 磨煤机C入口一次风量 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 5 | 17 | 19 | 19 | HFE30CF101- |  | HFE30CF101+ | CGB014051 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL046J
142 | K0301-09 | HFE30CP101 | 磨煤机C入口一次风压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFE30CP101- |  | HFE30CP101+ | CGB014051 | 合并电缆 |  | GL046J
143 | K0301-01 | LAB50AA101GT | 锅炉主给水旁路气动调节阀位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 7 | 25 | 26 | 27 | LAB50AA101GT+ | LAB50AA101GT- |  | CGB014052 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉主给水旁路气动调节阀
144 | K0301-01 | LAB50CF102 | 锅炉主给水流量2 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 8 | 29 | 31 | 31 | LAB50CF102- |  | LAB50CF102+ | CGB014053 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB001
145 | K0301-01 | LAB50CP101 | 锅炉主给水压力1 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 9 | 33 | 35 | 35 | LAB50CP101- |  | LAB50CP101+ | CGB014054 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CXB002
146 | K0301-05 | HBK10CP101 | 炉膛左侧压力1 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 10 | 37 | 39 | 39 | HBK10CP101- |  | HBK10CP101+ | CGB014055 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CXB023
147 | K0301-05 | HBK20CP102 | 炉膛右侧压力2 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 11 | 41 | 43 | 43 | HBK20CP102- |  | HBK20CP102+ | CGB014056 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CXB024
148 | K0301-16 | HLB10AA101GT | #1一次风机动叶调节装置位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 12 | 45 | 46 | 47 | HLB10AA101GT+ | HLB10AA101GT- |  | CGB014057 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1一次风机动叶调节装置
149 | K0401-36 | DCS03FU103 | 发电机功率3 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 13 | 49 | 51 | 51 | DCS03FU103- |  | DCS03FU103+ | 电气电缆 |  |  | 电气
150 | K0401-36 | DCS03FU104 | 发电机频率 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 14 | 53 | 55 | 55 | DCS03FU104- |  | DCS03FU104+ | 电气电缆 |  |  | 电气
151 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 0 | 15
152 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 0 | 16
153 | K0301-09 | HFY40FU101 | 给煤机D速度反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFY40FU101+ | HFY40FU101- |  | CGB014058 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 给煤机D控制柜（HFY40）
154 | K0301-09 | HFY40FU102 | 给煤机D瞬时给煤量 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFY40FU102+ | HFY40FU102- |  | CGB014058 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
155 | K0301-09 | HFE40AA101GT | 磨煤机D热一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFE40AA101GT+ | HFE40AA101GT- |  | CGB014059 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D热一次风调节门
156 | K0301-09 | HFE41AA101GT | 磨煤机D冷一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFE41AA101GT+ | HFE41AA101GT- |  | CGB014060 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D冷一次风调节门
157 | K0301-09 | HFE40CF101 | 磨煤机D入口一次风量 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 5 | 17 | 19 | 19 | HFE40CF101- |  | HFE40CF101+ | CGB014061 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL048J
158 | K0301-09 | HFE40CP101 | 磨煤机D入口一次风压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFE40CP101- |  | HFE40CP101+ | CGB014061 | 合并电缆 |  | GL048J
159 | K0301-01 | LAB50CF101 | 锅炉主给水流量1 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 7 | 25 | 27 | 27 | LAB50CF101- |  | LAB50CF101+ | CGB014053 | 合并电缆 |  | CXB001
160 | K0301-01 | LAB50CP102 | 锅炉主给水压力2 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 8 | 29 | 31 | 31 | LAB50CP102- |  | LAB50CP102+ | CGB014054 | 合并电缆 |  | CXB002
161 | K0301-05 | HLA90CP101 | 热一次风总风压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 9 | 33 | 35 | 35 | HLA90CP101- |  | HLA90CP101+ | CGB014062 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL071J
162 | K0301-05 | HBK10CP102 | 炉膛左侧压力2 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 10 | 37 | 39 | 39 | HBK10CP102- |  | HBK10CP102+ | CGB014055 | 合并电缆 |  | CXB023
163 | K0301-16 | HLB20AA101GT | #2一次风机动叶调节装置位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 11 | 41 | 42 | 43 | HLB20AA101GT+ | HLB20AA101GT- |  | CGB014063 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2一次风机动叶调节装置
164 | K0301-18 | HNC20AA101GT | #2引风机动叶调节装置位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC20AA101GT+ | HNC20AA101GT- |  | CGB014064 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2引风机动叶调节装置
165 | K0401-36 | DCS01FU104 | 发电机实发功率 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 13 | 49 | 51 | 51 | DCS01FU104- |  | DCS01FU104+ | 电气电缆 |  |  | 电气
166 | K0401-36 | DCS03FU102 | 发电机功率2 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 1 | 14 | 53 | 55 | 55 | DCS03FU102- |  | DCS03FU102+ | 电气电缆 |  |  | 电气
167 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 1 | 15
168 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 1 | 16
169 | K0301-09 | HFY50FU101 | 给煤机E速度反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFY50FU101+ | HFY50FU101- |  | CGB014065 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 给煤机E控制柜（HFY50）
170 | K0301-09 | HFY50FU102 | 给煤机E瞬时给煤量 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFY50FU102+ | HFY50FU102- |  | CGB014065 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
171 | K0301-09 | HFE50AA101GT | 磨煤机E热一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFE50AA101GT+ | HFE50AA101GT- |  | CGB014066 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E热一次风调节门
172 | K0301-09 | HFE51AA101GT | 磨煤机E冷一次风调节门位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFE51AA101GT+ | HFE51AA101GT- |  | CGB014067 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E冷一次风调节门
173 | K0301-09 | HFE50CF101 | 磨煤机E入口一次风量 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 5 | 17 | 19 | 19 | HFE50CF101- |  | HFE50CF101+ | CGB014068 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL050J
174 | K0301-09 | HFE50CP101 | 磨煤机E入口一次风压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFE50CP101- |  | HFE50CP101+ | CGB014068 | 合并电缆 |  | GL050J
175 | K0301-01 | LAB50CF103 | 锅炉主给水流量3 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 7 | 25 | 27 | 27 | LAB50CF103- |  | LAB50CF103+ | CGB014053 | 合并电缆 |  | CXB001
176 | K0301-05 | HLA90CP102 | 热一次风总风压力 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 8 | 29 | 31 | 31 | HLA90CP102- |  | HLA90CP102+ | CGB014062 | 合并电缆 |  | GL071J
177 | K0301-05 | HBK20CP101 | 炉膛右侧压力1 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 9 | 33 | 35 | 35 | HBK20CP101- |  | HBK20CP101+ | CGB014056 | 合并电缆 |  | CXB024
178 | K0301-18 | HNC10AA101GT | #1引风机动叶调节装置位置反馈 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNC10AA101GT+ | HNC10AA101GT- |  | CGB014069 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1引风机动叶调节装置
179 | K0401-36 | DCS01FU101 | 负荷参考 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 11 | 41 | 43 | 43 | DCS01FU101- |  | DCS01FU101+ | CGB014070 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | DEH01柜
180 | K0401-36 | DCS01FU102 | 频率偏差 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 12 | 45 | 47 | 47 | DCS01FU102- |  | DCS01FU102+ | CGB014070 | 合并电缆 |  | DEH01柜
181 | K0401-36 | DCS01FU103 | 汽机转速 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 13 | 49 | 51 | 51 | DCS01FU103- |  | DCS01FU103+ | CGB014070 | 合并电缆 |  | DEH01柜
182 | K0401-36 | DCS03FU101 | 发电机功率1 | CGB01 | AI | 4~20mA | B | 2 | 14 | 53 | 55 | 55 | DCS03FU101- |  | DCS03FU101+ | 电气电缆 |  |  | 电气
183 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 2 | 15
184 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 2 | 16
185 | K0301-09 | HFY30FA101 | 给煤机C调速指令 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HFY30FA101+ | HFY30FA101- |  | CGB014048 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
186 | K0301-09 | HFE30AA101AO | 磨煤机C热一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 4 | 2 | 5 | 6 |  | HFE30AA101AO+ | HFE30AA101AO- |  | CGB014049 | 合并电缆 |  | 磨煤机C热一次风调节门
187 | K0301-09 | HFE31AA101AO | 磨煤机C冷一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 4 | 3 | 9 | 10 |  | HFE31AA101AO+ | HFE31AA101AO- |  | CGB014050 | 合并电缆 |  | 磨煤机C冷一次风调节门
188 | K0301-01 | LAB50AA101AO | 锅炉主给水旁路气动调节阀控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 4 | 4 | 13 | 14 |  | LAB50AA101AO+ | LAB50AA101AO- |  | CGB014052 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水旁路气动调节阀
189 | K0301-16 | HLB10AA101AO | #1一次风机动叶调节装置控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 4 | 5 | 17 | 18 |  | HLB10AA101AO+ | HLB10AA101AO- |  | CGB014057 | 合并电缆 |  | #1一次风机动叶调节装置
190 | K0401-36 | DCS01FA101 | 遥控设定1 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 4 | 6 | 21 | 22 |  | DCS01FA101+ | DCS01FA101- |  | CGB014070 | 合并电缆 |  | DEH01柜
191 | K0401-36 | DCS05FA101 | 汽机转速 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 4 | 7 | 25 | 26 |  | DCS05FA101+ | DCS05FA101- |  | CGB014072 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 数显表
192 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 4 | 8
193 | K0301-09 | HFY40FA101 | 给煤机D调速指令 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 5 | 1 | 1 | 2 |  | HFY40FA101+ | HFY40FA101- |  | CGB014058 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
194 | K0301-09 | HFE40AA101AO | 磨煤机D热一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 5 | 2 | 5 | 6 |  | HFE40AA101AO+ | HFE40AA101AO- |  | CGB014059 | 合并电缆 |  | 磨煤机D热一次风调节门
195 | K0301-09 | HFE41AA101AO | 磨煤机D冷一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 5 | 3 | 9 | 10 |  | HFE41AA101AO+ | HFE41AA101AO- |  | CGB014060 | 合并电缆 |  | 磨煤机D冷一次风调节门
196 | K0301-16 | HLB20AA101AO | #2一次风机动叶调节装置控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 5 | 4 | 13 | 14 |  | HLB20AA101AO+ | HLB20AA101AO- |  | CGB014063 | 合并电缆 |  | #2一次风机动叶调节装置
197 | K0301-18 | HNC20AA101AO | #2引风机动叶调节装置控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 5 | 5 | 17 | 18 |  | HNC20AA101AO+ | HNC20AA101AO- |  | CGB014064 | 合并电缆 |  | #2引风机动叶调节装置
198 | K0401-36 | DCS01FA102 | 遥控设定2 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 5 | 6 | 21 | 22 |  | DCS01FA102+ | DCS01FA102- |  | CGB014070 | 合并电缆 |  | DEH01柜
199 | K0301-11 | HFV30AA101AO | 磨煤机C液压油站比例溢流阀控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 5 | 7 | 25 | 26 |  | HFV30AA101AO+ | HFV30AA101AO- |  | CGB014073 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机C#2(液压站)就地接线盒(GLC012J)
200 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 5 | 8
201 | K0301-09 | HFY50FA101 | 给煤机E调速指令 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HFY50FA101+ | HFY50FA101- |  | CGB014065 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
202 | K0301-09 | HFE50AA101AO | 磨煤机E热一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 6 | 2 | 5 | 6 |  | HFE50AA101AO+ | HFE50AA101AO- |  | CGB014066 | 合并电缆 |  | 磨煤机E热一次风调节门
203 | K0301-09 | HFE51AA101AO | 磨煤机E冷一次风调节门控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 6 | 3 | 9 | 10 |  | HFE51AA101AO+ | HFE51AA101AO- |  | CGB014067 | 合并电缆 |  | 磨煤机E冷一次风调节门
204 | K0301-18 | HNC10AA101AO | #1引风机动叶调节装置控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 6 | 4 | 13 | 14 |  | HNC10AA101AO+ | HNC10AA101AO- |  | CGB014069 | 合并电缆 |  | #1引风机动叶调节装置
205 |  | MCS01FA101 | 锅炉负荷至FGD-DCS | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 6 | 5 | 17 | 18 |  | FGD01FU101+ | FGD01FU101- |  |  |  |  | 脱硫控制系统
206 | K0401-36 | DCS01FA103 | 遥控设定3 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 6 | 6 | 21 | 22 |  | DCS01FA103+ | DCS01FA103- |  | CGB014070 | 合并电缆 |  | DEH01柜
207 | K0301-11 | HFV40AA101AO | 磨煤机D液压油站比例溢流阀控制 | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 6 | 7 | 25 | 26 |  | HFV40AA101AO+ | HFV40AA101AO- |  | CGB014075 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机D#2(液压站)就地接线盒(GLC017J)
208 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 6 | 8
209 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 7 | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 删除
210 | K0401-36 | DCS04FA101 | AGC允许负荷变化率(AGC) | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 7 | 2 | 5 | 6 |  | DCS04FA101+ | DCS04FA101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
211 | K0401-36 | DCS04FA102 | AGC目标返回值(AGC) | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 7 | 3 | 9 | 10 |  | DCS04FA102+ | DCS04FA102- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
212 | K0401-36 | DCS04FA103 | AGC有功控制上限(AGC) | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 7 | 4 | 13 | 14 |  | DCS04FA103+ | DCS04FA103- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
213 | K0401-36 | DCS04FA104 | AGC有功控制下限(AGC) | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 7 | 5 | 17 | 18 |  | DCS04FA104+ | DCS04FA104- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
214 | K0401-36 | DCS04FA105 | 一次调频前负荷指令(送远动) | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 7 | 6 | 21 | 22 |  | DCS04FA105+ | DCS04FA105- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
215 | K0401-36 | DCS04FA106 | 一次调频后负荷指令(送远动) | CGB01 | AO | 4~20mA | B | 7 | 7 | 25 | 26 |  | DCS04FA106+ | DCS04FA106- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
216 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 7 | 8
217 | K0301-14 | HLB30AN001ZD2 | #1送风机已停止(RB) | CGB01 | DI | 48VDC | B | 8 | 1 | 1 | 2 |  | HLB30AN001ZD2-1 | HLB30AN001ZD2-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
218 | K0301-16 | HLB10AN001ZD2 | #1一次风机已停止(RB) | CGB01 | DI | 48VDC | B | 8 | 2 | 3 | 4 |  | HLB10AN001ZD2-1 | HLB10AN001ZD2-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
219 | K0301-18 | HNC10AN001ZD2 | #1引风机已停止(RB) | CGB01 | DI | 48VDC | B | 8 | 3 | 5 | 6 |  | HNC10AN001ZD2-1 | HNC10AN001ZD2-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
220 | K0401-36 | DCS01FU001 | 汽机RB动作 | CGB01 | DI | 48VDC | B | 8 | 4 | 7 | 8 |  | DCS01FU001-1 | DCS01FU001-2 |  | CGB014070 | 合并电缆 |  | DEH01柜
221 | K0401-36 | DCS01FU002 | 汽机已挂闸 | CGB01 | DI | 48VDC | B | 8 | 5 | 9 | 10 |  | DCS01FU002-1 | DCS01FU002-2 |  | CGB014070 | 合并电缆 |  | DEH01柜
222 | K0401-36 | DCS01FU015 | CCS方式 | CGB01 | DI | 48VDC | B | 8 | 6 | 11 | 12 |  | DCS01FU015-1 | DCS01FU015-2 |  | CGB014070 | 合并电缆 |  | DEH01柜
223 | K0401-36 | DCS01FU020 | 手动控制1 | CGB01 | DI | 48VDC | B | 8 | 7 | 13 | 14 |  | DCS01FU020-1 | DCS01FU020-2 |  | CGB014070 | 合并电缆 |  | DEH01柜
224 | K0401-36 | DCS01FU026 | 挂闸汽机2 | CGB01 | DI | 48VDC | B | 8 | 8 | 15 | 16 |  | DCS01FU026-1 | DCS01FU026-2 |  | CGB014071 | ZRJ-12X2X1.0 | 3X2 | DEH01柜
225 | K0401-36 | DCS01FU027 | 挂闸汽机3 | CGB01 | DI | 48VDC | B | 8 | 9 | 17 | 18 |  | DCS01FU027-1 | DCS01FU027-2 |  | CGB014071 | 合并电缆 |  | DEH01柜
226 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 10
227 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 11
228 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 12
229 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 13
230 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 14
231 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 15
232 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 16
233 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 17
234 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 18
235 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 19
236 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 20
237 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 21
238 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 22
239 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 23
240 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 24
241 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 25
242 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 26
243 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 27
244 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 28
245 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 8 | 29
246 |  | CGB01_PSFAIL | 10CGB01柜任一24VDC失电报警 | CGB01 |  |  | B | 8 | 30 | 59 | 60
247 |  | CGB02_PSFAIL | 10CGB02柜任一24VDC失电报警 | CGB01 |  |  | B | 8 | 31 | 61 | 62
248 |  | CGB03_PSFAIL | 10CGB03柜任一24VDC失电报警 | CGB01 |  |  | B | 8 | 32 | 63 | 64
249 | K0301-14 | HLB40AN001ZD2 | #2送风机已停止(RB) | CGB01 | DI | 48VDC | B | 9 | 1 | 1 | 2 |  | HLB40AN001ZD2-1 | HLB40AN001ZD2-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
250 | K0301-16 | HLB20AN001ZD2 | #2一次风机已停止(RB) | CGB01 | DI | 48VDC | B | 9 | 2 | 3 | 4 |  | HLB20AN001ZD2-1 | HLB20AN001ZD2-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
251 | K0301-18 | HNC20AN001ZD2 | #2引风机已停止(RB) | CGB01 | DI | 48VDC | B | 9 | 3 | 5 | 6 |  | HNC20AN001ZD2-1 | HNC20AN001ZD2-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
252 | K0401-36 | DCS01FU021 | 手动控制2 | CGB01 | DI | 48VDC | B | 9 | 4 | 7 | 8 |  | DCS01FU021-1 | DCS01FU021-2 |  | CGB014071 | 合并电缆 |  | DEH01柜
253 | K0401-36 | DCS01FU022 | 手动控制3 | CGB01 | DI | 48VDC | B | 9 | 5 | 9 | 10 |  | DCS01FU022-1 | DCS01FU022-2 |  | CGB014071 | 合并电缆 |  | DEH01柜
254 | K0401-36 | DCS01FU024 | 汽机已挂闸 | CGB01 | DI | 48VDC | B | 9 | 6 | 11 | 12 |  | DCS01FU024-1 | DCS01FU024-2 |  | CGB014071 | 合并电缆 |  | DEH01柜
255 | K0401-36 | DCS01FU025 | 挂闸汽机1 | CGB01 | DI | 48VDC | B | 9 | 7 | 13 | 14 |  | DCS01FU025-1 | DCS01FU025-2 |  | CGB014071 | 合并电缆 |  | DEH01柜
256 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 8
257 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 9
258 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 10
259 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 11
260 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 12
261 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 13
262 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 14
263 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 15
264 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 16
265 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 17
266 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 18
267 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 19
268 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 20
269 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 21
270 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 22
271 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 23
272 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 24
273 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 25
274 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 26
275 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 27
276 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 28
277 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 29
278 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 30
279 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 31
280 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 9 | 32
281 |  |  | RB1去FSSS | CGB01 |  |  | B | 10 | 1 | 1 | 3
282 | K0301-21 | MCS01FA104 | 锅炉RB至DEH | CGB01 | DO | 48VDC | B | 10 | 2 | 4 | 6 |  | MCS01FA104-1 | MCS01FA104-2 |  | CGB014071 | 合并电缆 |  | DEH01柜
283 | K0301-21 | MCS01FA106 | 锅炉RB至DEH | CGB01 | DO | 48VDC | B | 10 | 3 | 7 | 9 |  | MCS01FA106-1 | MCS01FA106-2 |  | CGB014071 | 合并电缆 |  | DEH01柜
284 | K0401-36 | DCS01FA001 | 汽机快减负荷1 | CGB01 | DO | 220VAC | B | 10 | 4 | 10 | 12 | 15 | DCS01FA001-1 |  | DCS01FA001-2 | CGB012101 | ZRP-14X1.5 | 2 | DEH01柜
285 | K0401-36 | DCS01FA002 | 汽机快减负荷2 | CGB01 | DO | 220VAC | B | 10 | 5 | 13 | 15 | 19 | DCS01FA002-1 |  | DCS01FA002-2 | CGB012101 | 合并电缆 |  | DEH01柜
286 | K0401-36 | DCS01FA004 | 汽机遥控负荷参考减 | CGB01 | DO | 220VAC | B | 10 | 6 | 16 | 18 | 23 | DCS01FA004-1 |  | DCS01FA004-2 | CGB012101 | 合并电缆 |  | DEH01柜
287 | K0401-36 | DCS01FA005 | 汽机遥控负荷参考增 | CGB01 | DO | 220VAC | B | 10 | 7 | 19 | 21 | 27 | DCS01FA005-1 |  | DCS01FA005-2 | CGB012101 | 合并电缆 |  | DEH01柜
288 | K0401-21 | DCS11FA001 | #1给水泵小汽机MEH投自动命令 | CGB01 | DO | 48VDC | B | 10 | 8 | 22 | 24 | 31 | DCS11FA001-1 |  | DCS11FA001-2 | CGB012102 | ZRP-4X1.5 | 2 | MEH01柜
289 | K0301-21 | MCS01FA001 | 锅炉二次风量低III值 | CGB01 | DO | 48VDC | B | 10 | 9 | 25 | 27 | 35 | MCS01FA001-1 |  | MCS01FA001-2 |  |  |  |  | 柜间
290 | K0301-21 | MCS01FA003 | 锅炉二次风量低III值 | CGB01 | DO | 48VDC | B | 10 | 10 | 28 | 30 | 39 | MCS01FA003-1 |  | MCS01FA003-2 |  |  |  |  | 柜间
291 | K0301-21 | MCS01FA006 | 锅炉主给水流量低II值 | CGB01 | DO | 48VDC | B | 10 | 11 | 31 | 33 | 43 | MCS01FA006-1 |  | MCS01FA006-2 |  |  |  |  | 柜间
292 | K0301-21 | MCS01FA007 | 炉膛压力高III值(SOE) | CGB01 | DO | 48VDC | B | 10 | 12 | 34 | 36 | 47 | MCS01FA007-1 |  | MCS01FA007-2 |  |  |  |  | 柜间
293 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 10 | 13
294 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 10 | 14
295 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 10 | 15
296 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 10 | 16
297 |  |  | RB2去FSSS | CGB01 |  |  | B | 11 | 1 | 1 | 3
298 | K0301-21 | MCS01FA105 | 锅炉RB至DEH | CGB01 | DO | 48VDC | B | 11 | 2 | 4 | 6 |  | MCS01FA105-1 | MCS01FA105-2 |  | CGB014071 | 合并电缆 |  | DEH01柜
299 | K0401-36 | DCS01FA003 | 汽机快减负荷3 | CGB01 | DO | 220VAC | B | 11 | 3 | 7 | 9 | 11 | DCS01FA003-1 |  | DCS01FA003-2 | CGB012101 | 合并电缆 |  | DEH01柜
300 | K0401-36 | DCS01FA006 | 遥控允许 | CGB01 | DO | 220VAC | B | 11 | 4 | 10 | 12 | 15 | DCS01FA006-1 |  | DCS01FA006-2 | CGB012101 | 合并电缆 |  | DEH01柜
301 | K0401-36 | DCS04FA001 | DCS协调方式投入信号(AGC) | CGB01 | DO | 220VAC | B | 11 | 5 | 13 | 15 | 19 | DCS04FA001-1 |  | DCS04FA001-2 | 电气电缆 |  |  | 远动
302 | K0401-36 | DCS04FA002 | DCS在AGC控制方式信号(AGC) | CGB01 | DO | 220VAC | B | 11 | 6 | 16 | 18 | 23 | DCS04FA002-1 |  | DCS04FA002-2 | 电气电缆 |  |  | 远动
303 | K0401-22 | DCS12FA001 | #2给水泵小汽机MEH投自动命令 | CGB01 | DO | 48VDC | B | 11 | 7 | 19 | 21 | 27 | DCS12FA001-1 |  | DCS12FA001-2 | CGB012103 | ZRP-4X1.5 | 2 | MEH02柜
304 | K0301-21 | MCS01FA002 | 锅炉二次风量低III值 | CGB01 | DO | 48VDC | B | 11 | 8 | 22 | 24 | 31 | MCS01FA002-1 |  | MCS01FA002-2 |  |  |  |  | 柜间
305 | K0301-21 | MCS01FA004 | 锅炉主给水流量低II值 | CGB01 | DO | 48VDC | B | 11 | 9 | 25 | 27 | 35 | MCS01FA004-1 |  | MCS01FA004-2 |  |  |  |  | 柜间
306 | K0301-21 | MCS01FA005 | 锅炉主给水流量低II值 | CGB01 | DO | 48VDC | B | 11 | 10 | 28 | 30 | 39 | MCS01FA005-1 |  | MCS01FA005-2 |  |  |  |  | 柜间
307 | K0301-21 | MCS01FA008 | 炉膛压力低III值(SOE) | CGB01 | DO | 48VDC | B | 11 | 11 | 31 | 33 | 43 | MCS01FA008-1 |  | MCS01FA008-2 |  |  |  |  | 柜间
308 | K0301-21 | MCS01FA009 | 给水流量低(SOE) | CGB01 | DO | 48VDC | B | 11 | 12 | 34 | 36 | 47 | MCS01FA009-1 |  | MCS01FA009-2 |  |  |  |  | 柜间
309 | K0301-21 | MCS01FA010 | 锅炉风量低(SOE) | CGB01 | DO | 48VDC | B | 11 | 13 | 37 | 39 | 51 | MCS01FA010-1 |  | MCS01FA010-2 |  |  |  |  | 柜间
310 | K0401-36 | DCS04FA003 | DCS协调方式退出信号(AGC) | CGB01 | DO | 220VAC | B | 11 | 14 | 40 | 42 | 55 | DCS04FA001-1 |  | DCS04FA001-2 | 电气电缆 |  |  | 远动
311 | K0401-36 | DCS04FA004 | DCS协调方式归复信号(AGC) | CGB01 | DO | 220VAC | B | 11 | 15 | 43 | 45 | 59 | DCS04FA002-1 |  | DCS04FA002-2 | 电气电缆 |  |  | 远动
312 |  |  |  | CGB01 |  |  | B | 11 | 16
313 | K0301-07 | HHL11AA102GT | A层角1微油/煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HHL11AA102GT+ | HHL11AA102GT- |  | CGB024001 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | A层角1微油/煤粉燃烧器二次风门
314 | K0301-07 | HHL11AA103GT | AB1层角1二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HHL11AA103GT+ | HHL11AA103GT- |  | CGB024002 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AB1层角1二次风门
315 | K0301-07 | HHL11AA104GT | AB2层角1二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HHL11AA104GT+ | HHL11AA104GT- |  | CGB024003 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AB2层角1二次风门
316 | K0301-07 | HHL11AA105GT | B层角1煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HHL11AA105GT+ | HHL11AA105GT- |  | CGB024004 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | B层角1煤粉燃烧器二次风门
317 | K0301-07 | HHL11AA121GT | BC层角1油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 18 | 19 | HHL11AA121GT+ | HHL11AA121GT- |  | CGB024005 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | BC层角1油燃烧器二次风门
318 | K0301-07 | HHL11AA106GT | C层角1煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 22 | 23 | HHL11AA106GT+ | HHL11AA106GT- |  | CGB024006 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | C层角1煤粉燃烧器二次风门
319 | K0301-07 | HHL11AA122GT | CD层角1油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 26 | 27 | HHL11AA122GT+ | HHL11AA122GT- |  | CGB024007 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CD层角1油燃烧器二次风门
320 | K0301-07 | HHL11AA107GT | D层角1煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 30 | 31 | HHL11AA107GT+ | HHL11AA107GT- |  | CGB024008 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | D层角1煤粉燃烧器二次风门
321 | K0301-07 | HHL11AA108GT | DE1层角1二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 34 | 35 | HHL11AA108GT+ | HHL11AA108GT- |  | CGB024009 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | DE1层角1二次风门
322 | K0301-07 | HHL11AA109GT | DE2层角1二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 38 | 39 | HHL11AA109GT+ | HHL11AA109GT- |  | CGB024010 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | DE2层角1二次风门
323 | K0301-07 | HHL11AA110GT | E层角1煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 42 | 43 | HHL11AA110GT+ | HHL11AA110GT- |  | CGB024011 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | E层角1煤粉燃烧器二次风门
324 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 0 | 12
325 | K0301-07 | HHL11AA118GT | 锅炉燃尽风角1气动调节门反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 13 | 49 | 50 | 51 | HHL11AA118GT+ | HHL11AA118GT- |  | CGB024083 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉燃尽风角1气动调节门反馈
326 | K0301-07 | HHL21AA118GT | 锅炉燃尽风角2气动调节门反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 14 | 53 | 54 | 55 | HHL21AA118GT+ | HHL21AA118GT- |  | CGB024084 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉燃尽风角2气动调节门反馈
327 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 0 | 15
328 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 0 | 16
329 | K0301-07 | HHL11AA123GT | EF层角1油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HHL11AA123GT+ | HHL11AA123GT- |  | CGB024012 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | EF层角1油燃烧器二次风门
330 | K0301-07 | HHL11AA111GT | F层角1煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | HHL11AA111GT+ | HHL11AA111GT- |  | CGB024013 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | F层角1煤粉燃烧器二次风门
331 | K0301-07 | HHL11AA112GT | FF层角1二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | HHL11AA112GT+ | HHL11AA112GT- |  | CGB024014 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | FF层角1二次风门
332 | K0301-07 | HHL11AA114GT | LA层角1燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | HHL11AA114GT+ | HHL11AA114GT- |  | CGB024015 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | LA层角1燃尽风门
333 | K0301-07 | HHL11AA115GT | LB层角1燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 5 | 17 | 18 | 19 | HHL11AA115GT+ | HHL11AA115GT- |  | CGB024016 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | LB层角1燃尽风门
334 | K0301-07 | HHL11AA116GT | UA层角1燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 21 | 22 | 23 | HHL11AA116GT+ | HHL11AA116GT- |  | CGB024017 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | UA层角1燃尽风门
335 | K0301-07 | HHL11AA117GT | UB层角1燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 7 | 25 | 26 | 27 | HHL11AA117GT+ | HHL11AA117GT- |  | CGB024018 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | UB层角1燃尽风门
336 | K0301-07 | HHL21AA101GT | AA层角2二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 8 | 29 | 30 | 31 | HHL21AA101GT+ | HHL21AA101GT- |  | CGB024019 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AA层角2二次风门
337 | K0301-07 | HHL21AA102GT | A层角2微油/煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 9 | 33 | 34 | 35 | HHL21AA102GT+ | HHL21AA102GT- |  | CGB024020 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | A层角2微油/煤粉燃烧器二次风门
338 | K0301-07 | HHL21AA103GT | AB1层角2二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 10 | 37 | 38 | 39 | HHL21AA103GT+ | HHL21AA103GT- |  | CGB024021 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AB1层角2二次风门
339 | K0301-07 | HHL21AA104GT | AB2层角2二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 11 | 41 | 42 | 43 | HHL21AA104GT+ | HHL21AA104GT- |  | CGB024022 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AB2层角2二次风门
340 | K0301-07 | HHL11AA101GT | AA层角1二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 12 | 45 | 46 | 47 | HHL11AA101GT+ | HHL11AA101GT- |  | CGB024023 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AA层角1二次风门
341 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 1 | 13
342 | K0301-07 | HHL31AA118GT | 锅炉燃尽风角3气动调节门反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 14 | 53 | 54 | 55 | HHL31AA118GT+ | HHL31AA118GT- |  | CGB024085 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉燃尽风角3气动调节门反馈
343 | K0301-07 | HHL41AA118GT | 锅炉燃尽风角4气动调节门反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 1 | 15 | 57 | 58 | 59 | HHL41AA118GT+ | HHL41AA118GT- |  | CGB024086 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉燃尽风角4气动调节门反馈
344 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 1 | 16
345 | K0301-07 | HHL21AA105GT | B层角2煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | HHL21AA105GT+ | HHL21AA105GT- |  | CGB024024 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | B层角2煤粉燃烧器二次风门
346 | K0301-07 | HHL21AA121GT | BC层角2油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HHL21AA121GT+ | HHL21AA121GT- |  | CGB024025 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | BC层角2油燃烧器二次风门
347 | K0301-07 | HHL21AA106GT | C层角2煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HHL21AA106GT+ | HHL21AA106GT- |  | CGB024026 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | C层角2煤粉燃烧器二次风门
348 | K0301-07 | HHL21AA122GT | CD层角2油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HHL21AA122GT+ | HHL21AA122GT- |  | CGB024027 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CD层角2油燃烧器二次风门
349 | K0301-07 | HHL21AA107GT | D层角2煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | HHL21AA107GT+ | HHL21AA107GT- |  | CGB024028 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | D层角2煤粉燃烧器二次风门
350 | K0301-07 | HHL21AA108GT | DE1层角2二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | HHL21AA108GT+ | HHL21AA108GT- |  | CGB024029 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | DE1层角2二次风门
351 | K0301-07 | HHL21AA109GT | DE2层角2二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | HHL21AA109GT+ | HHL21AA109GT- |  | CGB024030 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | DE2层角2二次风门
352 | K0301-07 | HHL21AA110GT | E层角2煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | HHL21AA110GT+ | HHL21AA110GT- |  | CGB024031 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | E层角2煤粉燃烧器二次风门
353 | K0301-07 | HHL21AA123GT | EF层角2油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 9 | 33 | 34 | 35 | HHL21AA123GT+ | HHL21AA123GT- |  | CGB024032 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | EF层角2油燃烧器二次风门
354 | K0301-07 | HHL21AA111GT | F层角2煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 10 | 37 | 38 | 39 | HHL21AA111GT+ | HHL21AA111GT- |  | CGB024033 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | F层角2煤粉燃烧器二次风门
355 | K0301-07 | HHL21AA112GT | FF层角2二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 11 | 41 | 42 | 43 | HHL21AA112GT+ | HHL21AA112GT- |  | CGB024034 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | FF层角2二次风门
356 | K0301-05 | HHL31CF101 | 锅炉角3燃尽风总风量 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 12 | 45 | 47 | 47 | HHL31CF101- |  | HHL31CF101+ | CGB024035 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL060J
357 | K0301-05 | HHL41CF101 | 锅炉角4燃尽风总风量 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 2 | 13 | 49 | 51 | 51 | HHL41CF101- |  | HHL41CF101+ | CGB024035 | 合并电缆 |  | GL060J
358 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 2 | 14
359 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 2 | 15
360 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 2 | 16
361 | K0301-07 | HHL21AA114GT | LA层角2燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | HHL21AA114GT+ | HHL21AA114GT- |  | CGB024036 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | LA层角2燃尽风门
362 | K0301-07 | HHL21AA115GT | LB层角2燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | HHL21AA115GT+ | HHL21AA115GT- |  | CGB024037 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | LB层角2燃尽风门
363 | K0301-07 | HHL21AA116GT | UA层角2燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | HHL21AA116GT+ | HHL21AA116GT- |  | CGB024038 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | UA层角2燃尽风门
364 | K0301-07 | HHL21AA117GT | UB层角2燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | HHL21AA117GT+ | HHL21AA117GT- |  | CGB024039 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | UB层角2燃尽风门
365 | K0301-07 | HHL31AA101GT | AA层角3二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 5 | 17 | 18 | 19 | HHL31AA101GT+ | HHL31AA101GT- |  | CGB024040 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AA层角3二次风门
366 | K0301-07 | HHL31AA102GT | A层角3微油/煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | HHL31AA102GT+ | HHL31AA102GT- |  | CGB024041 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | A层角3微油/煤粉燃烧器二次风门
367 | K0301-07 | HHL31AA103GT | AB1层角3二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | HHL31AA103GT+ | HHL31AA103GT- |  | CGB024042 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AB1层角3二次风门
368 | K0301-07 | HHL31AA104GT | AB2层角3二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 8 | 29 | 30 | 31 | HHL31AA104GT+ | HHL31AA104GT- |  | CGB024043 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AB2层角3二次风门
369 | K0301-07 | HHL31AA105GT | B层角3煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 9 | 33 | 34 | 35 | HHL31AA105GT+ | HHL31AA105GT- |  | CGB024044 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | B层角3煤粉燃烧器二次风门
370 | K0301-07 | HHL31AA121GT | BC层角3油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 10 | 37 | 38 | 39 | HHL31AA121GT+ | HHL31AA121GT- |  | CGB024045 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | BC层角3油燃烧器二次风门
371 | K0301-07 | HHL31AA106GT | C层角3煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 11 | 41 | 42 | 43 | HHL31AA106GT+ | HHL31AA106GT- |  | CGB024046 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | C层角3煤粉燃烧器二次风门
372 | K0301-05 | HHL31CF102 | 锅炉角3燃尽风总风量 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 12 | 45 | 47 | 47 | HHL31CF102- |  | HHL31CF102+ | CGB024035 | 合并电缆 |  | GL060J
373 | K0301-05 | HHL41CF102 | 锅炉角4燃尽风总风量 | CGB02 | AI | 4~20mA | F | 3 | 13 | 49 | 51 | 51 | HHL41CF102- |  | HHL41CF102+ | CGB024035 | 合并电缆 |  | GL060J
374 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 3 | 14
375 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 3 | 15
376 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 3 | 16
377 | K0301-07 | HHL11AA101AO | AA层角1二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HHL11AA101AO+ | HHL11AA101AO- |  | CGB024023 | 合并电缆 |  | AA层角1二次风门
378 | K0301-07 | HHL11AA102AO | A层角1微油/煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 4 | 2 | 5 | 6 |  | HHL11AA102AO+ | HHL11AA102AO- |  | CGB024001 | 合并电缆 |  | A层角1微油/煤粉燃烧器二次风门
379 | K0301-07 | HHL11AA103AO | AB1层角1二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 4 | 3 | 9 | 10 |  | HHL11AA103AO+ | HHL11AA103AO- |  | CGB024002 | 合并电缆 |  | AB1层角1二次风门
380 | K0301-07 | HHL11AA104AO | AB2层角1二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 4 | 4 | 13 | 14 |  | HHL11AA104AO+ | HHL11AA104AO- |  | CGB024003 | 合并电缆 |  | AB2层角1二次风门
381 | K0301-07 | HHL11AA105AO | B层角1煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 4 | 5 | 17 | 18 |  | HHL11AA105AO+ | HHL11AA105AO- |  | CGB024004 | 合并电缆 |  | B层角1煤粉燃烧器二次风门
382 | K0301-07 | HHL11AA121AO | BC层角1油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 4 | 6 | 21 | 22 |  | HHL11AA121AO+ | HHL11AA121AO- |  | CGB024005 | 合并电缆 |  | BC层角1油燃烧器二次风门
383 | K0301-07 | HHL11AA118AO | 锅炉燃尽风角1气动调节门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 4 | 7 | 25 | 26 |  | HHL11AA118AO+ | HHL11AA118AO- |  | CGB024087 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉燃尽风角1气动调节门反馈
384 | K0301-07 | HHL21AA118AO | 锅炉燃尽风角2气动调节门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 4 | 8 | 29 | 30 |  | HHL11AA118AO+ | HHL11AA118AO- |  | CGB024088 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉燃尽风角2气动调节门反馈
385 | K0301-07 | HHL11AA106AO | C层角1煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 5 | 1 | 1 | 2 |  | HHL11AA106AO+ | HHL11AA106AO- |  | CGB024006 | 合并电缆 |  | C层角1煤粉燃烧器二次风门
386 | K0301-07 | HHL11AA122AO | CD层角1油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 5 | 2 | 5 | 6 |  | HHL11AA122AO+ | HHL11AA122AO- |  | CGB024007 | 合并电缆 |  | CD层角1油燃烧器二次风门
387 | K0301-07 | HHL11AA107AO | D层角1煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 5 | 3 | 9 | 10 |  | HHL11AA107AO+ | HHL11AA107AO- |  | CGB024008 | 合并电缆 |  | D层角1煤粉燃烧器二次风门
388 | K0301-07 | HHL11AA108AO | DE1层角1二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 5 | 4 | 13 | 14 |  | HHL11AA108AO+ | HHL11AA108AO- |  | CGB024009 | 合并电缆 |  | DE1层角1二次风门
389 | K0301-07 | HHL11AA109AO | DE2层角1二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 5 | 5 | 17 | 18 |  | HHL11AA109AO+ | HHL11AA109AO- |  | CGB024010 | 合并电缆 |  | DE2层角1二次风门
390 | K0301-07 | HHL11AA110AO | E层角1煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 5 | 6 | 21 | 22 |  | HHL11AA110AO+ | HHL11AA110AO- |  | CGB024011 | 合并电缆 |  | E层角1煤粉燃烧器二次风门
391 | K0301-07 | HHL31AA118AO | 锅炉燃尽风角3气动调节门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 5 | 7 | 25 | 26 |  | HHL31AA118AO+ | HHL31AA118AO- |  | CGB024089 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉燃尽风角3气动调节门反馈
392 | K0301-07 | HHL41AA118AO | 锅炉燃尽风角4气动调节门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 5 | 8 | 29 | 30 |  | HHL41AA118AO+ | HHL41AA118AO- |  | CGB024090 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉燃尽风角4气动调节门反馈
393 | K0301-07 | HHL11AA123AO | EF层角1油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HHL11AA123AO+ | HHL11AA123AO- |  | CGB024012 | 合并电缆 |  | EF层角1油燃烧器二次风门
394 | K0301-07 | HHL11AA111AO | F层角1煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 6 | 2 | 5 | 6 |  | HHL11AA111AO+ | HHL11AA111AO- |  | CGB024013 | 合并电缆 |  | F层角1煤粉燃烧器二次风门
395 | K0301-07 | HHL11AA112AO | FF层角1二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 6 | 3 | 9 | 10 |  | HHL11AA112AO+ | HHL11AA112AO- |  | CGB024014 | 合并电缆 |  | FF层角1二次风门
396 | K0301-07 | HHL11AA114AO | LA层角1燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 6 | 4 | 13 | 14 |  | HHL11AA114AO+ | HHL11AA114AO- |  | CGB024015 | 合并电缆 |  | LA层角1燃尽风门
397 | K0301-07 | HHL11AA115AO | LB层角1燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 6 | 5 | 17 | 18 |  | HHL11AA115AO+ | HHL11AA115AO- |  | CGB024016 | 合并电缆 |  | LB层角1燃尽风门
398 | K0301-07 | HHL11AA116AO | UA层角1燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 6 | 6 | 21 | 22 |  | HHL11AA116AO+ | HHL11AA116AO- |  | CGB024017 | 合并电缆 |  | UA层角1燃尽风门
399 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 6 | 7
400 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 6 | 8
401 | K0301-07 | HHL11AA117AO | UB层角1燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 7 | 1 | 1 | 2 |  | HHL11AA117AO+ | HHL11AA117AO- |  | CGB024018 | 合并电缆 |  | UB层角1燃尽风门
402 | K0301-07 | HHL21AA101AO | AA层角2二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 7 | 2 | 5 | 6 |  | HHL21AA101AO+ | HHL21AA101AO- |  | CGB024019 | 合并电缆 |  | AA层角2二次风门
403 | K0301-07 | HHL21AA102AO | A层角2微油/煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 7 | 3 | 9 | 10 |  | HHL21AA102AO+ | HHL21AA102AO- |  | CGB024020 | 合并电缆 |  | A层角2微油/煤粉燃烧器二次风门
404 | K0301-07 | HHL21AA103AO | AB1层角2二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 7 | 4 | 13 | 14 |  | HHL21AA103AO+ | HHL21AA103AO- |  | CGB024021 | 合并电缆 |  | AB1层角2二次风门
405 | K0301-07 | HHL21AA104AO | AB2层角2二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 7 | 5 | 17 | 18 |  | HHL21AA104AO+ | HHL21AA104AO- |  | CGB024022 | 合并电缆 |  | AB2层角2二次风门
406 | K0301-07 | HHL21AA105AO | B层角2煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 7 | 6 | 21 | 22 |  | HHL21AA105AO+ | HHL21AA105AO- |  | CGB024024 | 合并电缆 |  | B层角2煤粉燃烧器二次风门
407 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 7 | 7
408 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 7 | 8
409 | K0301-07 | HHL21AA121AO | BC层角2油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 8 | 1 | 1 | 2 |  | HHL21AA121AO+ | HHL21AA121AO- |  | CGB024025 | 合并电缆 |  | BC层角2油燃烧器二次风门
410 | K0301-07 | HHL21AA106AO | C层角2煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 8 | 2 | 5 | 6 |  | HHL21AA106AO+ | HHL21AA106AO- |  | CGB024026 | 合并电缆 |  | C层角2煤粉燃烧器二次风门
411 | K0301-07 | HHL21AA122AO | CD层角2油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 8 | 3 | 9 | 10 |  | HHL21AA122AO+ | HHL21AA122AO- |  | CGB024027 | 合并电缆 |  | CD层角2油燃烧器二次风门
412 | K0301-07 | HHL21AA107AO | D层角2煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 8 | 4 | 13 | 14 |  | HHL21AA107AO+ | HHL21AA107AO- |  | CGB024028 | 合并电缆 |  | D层角2煤粉燃烧器二次风门
413 | K0301-07 | HHL21AA108AO | DE1层角2二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 8 | 5 | 17 | 18 |  | HHL21AA108AO+ | HHL21AA108AO- |  | CGB024029 | 合并电缆 |  | DE1层角2二次风门
414 | K0301-07 | HHL21AA109AO | DE2层角2二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 8 | 6 | 21 | 22 |  | HHL21AA109AO+ | HHL21AA109AO- |  | CGB024030 | 合并电缆 |  | DE2层角2二次风门
415 | K0301-07 | HHL31AA106AO | C层角3煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 8 | 7 | 25 | 26 |  | HHL31AA106AO+ | HHL31AA106AO- |  | CGB024046 | 合并电缆 |  | C层角3煤粉燃烧器二次风门
416 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 8 | 8
417 | K0301-07 | HHL21AA110AO | E层角2煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 9 | 1 | 1 | 2 |  | HHL21AA110AO+ | HHL21AA110AO- |  | CGB024031 | 合并电缆 |  | E层角2煤粉燃烧器二次风门
418 | K0301-07 | HHL21AA123AO | EF层角2油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 9 | 2 | 5 | 6 |  | HHL21AA123AO+ | HHL21AA123AO- |  | CGB024032 | 合并电缆 |  | EF层角2油燃烧器二次风门
419 | K0301-07 | HHL21AA111AO | F层角2煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 9 | 3 | 9 | 10 |  | HHL21AA111AO+ | HHL21AA111AO- |  | CGB024033 | 合并电缆 |  | F层角2煤粉燃烧器二次风门
420 | K0301-07 | HHL21AA112AO | FF层角2二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 9 | 4 | 13 | 14 |  | HHL21AA112AO+ | HHL21AA112AO- |  | CGB024034 | 合并电缆 |  | FF层角2二次风门
421 | K0301-07 | HHL21AA114AO | LA层角2燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 9 | 5 | 17 | 18 |  | HHL21AA114AO+ | HHL21AA114AO- |  | CGB024036 | 合并电缆 |  | LA层角2燃尽风门
422 | K0301-07 | HHL21AA115AO | LB层角2燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 9 | 6 | 21 | 22 |  | HHL21AA115AO+ | HHL21AA115AO- |  | CGB024037 | 合并电缆 |  | LB层角2燃尽风门
423 | K0301-07 | HHL31AA121AO | BC层角3油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 9 | 7 | 25 | 26 |  | HHL31AA121AO+ | HHL31AA121AO- |  | CGB024045 | 合并电缆 |  | BC层角3油燃烧器二次风门
424 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 9 | 8
425 | K0301-07 | HHL21AA116AO | UA层角2燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 10 | 1 | 1 | 2 |  | HHL21AA116AO+ | HHL21AA116AO- |  | CGB024038 | 合并电缆 |  | UA层角2燃尽风门
426 | K0301-07 | HHL21AA117AO | UB层角2燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 10 | 2 | 5 | 6 |  | HHL21AA117AO+ | HHL21AA117AO- |  | CGB024039 | 合并电缆 |  | UB层角2燃尽风门
427 | K0301-07 | HHL31AA101AO | AA层角3二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 10 | 3 | 9 | 10 |  | HHL31AA101AO+ | HHL31AA101AO- |  | CGB024040 | 合并电缆 |  | AA层角3二次风门
428 | K0301-07 | HHL31AA102AO | A层角3微油/煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 10 | 4 | 13 | 14 |  | HHL31AA102AO+ | HHL31AA102AO- |  | CGB024041 | 合并电缆 |  | A层角3微油/煤粉燃烧器二次风门
429 | K0301-07 | HHL31AA103AO | AB1层角3二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 10 | 5 | 17 | 18 |  | HHL31AA103AO+ | HHL31AA103AO- |  | CGB024042 | 合并电缆 |  | AB1层角3二次风门
430 | K0301-07 | HHL31AA104AO | AB2层角3二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 10 | 6 | 21 | 22 |  | HHL31AA104AO+ | HHL31AA104AO- |  | CGB024043 | 合并电缆 |  | AB2层角3二次风门
431 | K0301-07 | HHL31AA105AO | B层角3煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | F | 10 | 7 | 25 | 26 |  | HHL31AA105AO+ | HHL31AA105AO- |  | CGB024044 | 合并电缆 |  | B层角3煤粉燃烧器二次风门
432 |  |  |  | CGB02 |  |  | F | 10 | 8
433 | K0301-07 | HHL31AA122GT | CD层角3油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HHL31AA122GT+ | HHL31AA122GT- |  | CGB024047 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CD层角3油燃烧器二次风门
434 | K0301-07 | HHL31AA107GT | D层角3煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HHL31AA107GT+ | HHL31AA107GT- |  | CGB024048 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | D层角3煤粉燃烧器二次风门
435 | K0301-07 | HHL31AA108GT | DE1层角3二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HHL31AA108GT+ | HHL31AA108GT- |  | CGB024049 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | DE1层角3二次风门
436 | K0301-07 | HHL31AA109GT | DE2层角3二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HHL31AA109GT+ | HHL31AA109GT- |  | CGB024050 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | DE2层角3二次风门
437 | K0301-07 | HHL31AA110GT | E层角3煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 5 | 17 | 18 | 19 | HHL31AA110GT+ | HHL31AA110GT- |  | CGB024051 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | E层角3煤粉燃烧器二次风门
438 | K0301-07 | HHL31AA123GT | EF层角3油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 6 | 21 | 22 | 23 | HHL31AA123GT+ | HHL31AA123GT- |  | CGB024052 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | EF层角3油燃烧器二次风门
439 | K0301-07 | HHL31AA111GT | F层角3煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 7 | 25 | 26 | 27 | HHL31AA111GT+ | HHL31AA111GT- |  | CGB024053 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | F层角3煤粉燃烧器二次风门
440 | K0301-07 | HHL31AA112GT | FF层角3二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 8 | 29 | 30 | 31 | HHL31AA112GT+ | HHL31AA112GT- |  | CGB024054 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | FF层角3二次风门
441 | K0301-07 | HHL31AA114GT | LA层角3燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 9 | 33 | 34 | 35 | HHL31AA114GT+ | HHL31AA114GT- |  | CGB024055 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | LA层角3燃尽风门
442 | K0301-07 | HHL31AA115GT | LB层角3燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 10 | 37 | 38 | 39 | HHL31AA115GT+ | HHL31AA115GT- |  | CGB024056 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | LB层角3燃尽风门
443 | K0301-07 | HHL31AA116GT | UA层角3燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 11 | 41 | 42 | 43 | HHL31AA116GT+ | HHL31AA116GT- |  | CGB024057 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | UA层角3燃尽风门
444 | K0301-07 | HHL31AA117GT | UB层角3燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 12 | 45 | 46 | 47 | HHL31AA117GT+ | HHL31AA117GT- |  | CGB024058 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | UB层角3燃尽风门
445 | K0301-07 | HHL41AA101GT | AA层角4二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 0 | 13 | 49 | 50 | 51 | HHL41AA101GT+ | HHL41AA101GT- |  | CGB024059 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AA层角4二次风门
446 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 0 | 14
447 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 0 | 15
448 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 0 | 16
449 | K0301-07 | HHL41AA102GT | A层角4微油/煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HHL41AA102GT+ | HHL41AA102GT- |  | CGB024060 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | A层角4微油/煤粉燃烧器二次风门
450 | K0301-07 | HHL41AA103GT | AB1层角4二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | HHL41AA103GT+ | HHL41AA103GT- |  | CGB024061 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AB1层角4二次风门
451 | K0301-07 | HHL41AA104GT | AB2层角4二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | HHL41AA104GT+ | HHL41AA104GT- |  | CGB024062 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | AB2层角4二次风门
452 | K0301-07 | HHL41AA105GT | B层角4煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | HHL41AA105GT+ | HHL41AA105GT- |  | CGB024063 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | B层角4煤粉燃烧器二次风门
453 | K0301-07 | HHL41AA121GT | BC层角4油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 5 | 17 | 18 | 19 | HHL41AA121GT+ | HHL41AA121GT- |  | CGB024064 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | BC层角4油燃烧器二次风门
454 | K0301-07 | HHL41AA106GT | C层角4煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 6 | 21 | 22 | 23 | HHL41AA106GT+ | HHL41AA106GT- |  | CGB024065 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | C层角4煤粉燃烧器二次风门
455 | K0301-07 | HHL41AA122GT | CD层角4油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 7 | 25 | 26 | 27 | HHL41AA122GT+ | HHL41AA122GT- |  | CGB024066 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CD层角4油燃烧器二次风门
456 | K0301-07 | HHL41AA107GT | D层角4煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 8 | 29 | 30 | 31 | HHL41AA107GT+ | HHL41AA107GT- |  | CGB024067 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | D层角4煤粉燃烧器二次风门
457 | K0301-07 | HHL41AA108GT | DE1层角4二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 9 | 33 | 34 | 35 | HHL41AA108GT+ | HHL41AA108GT- |  | CGB024068 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | DE1层角4二次风门
458 | K0301-07 | HHL41AA109GT | DE2层角4二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 10 | 37 | 38 | 39 | HHL41AA109GT+ | HHL41AA109GT- |  | CGB024069 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | DE2层角4二次风门
459 | K0301-05 | HHL11AA113GT | 锅炉角1燃尽风总风调节挡板位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 11 | 41 | 42 | 43 | HHL11AA113GT+ | HHL11AA113GT- |  | CGB024070 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角1燃尽风总风调节挡板
460 | K0301-05 | HHL11CF101 | 锅炉角1燃尽风总风量 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 12 | 45 | 47 | 47 | HHL11CF101- |  | HHL11CF101+ | CGB024071 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL058J
461 | K0301-05 | HHL21CF102 | 锅炉角2燃尽风总风量 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 1 | 13 | 49 | 51 | 51 | HHL21CF102- |  | HHL21CF102+ | CGB024071 | 合并电缆 |  | GL058J
462 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 1 | 14
463 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 1 | 15
464 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 1 | 16
465 | K0301-07 | HHL41AA112GT | FF层角4二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | HHL41AA112GT+ | HHL41AA112GT- |  | CGB024072 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | FF层角4二次风门
466 | K0301-07 | HHL41AA114GT | LA层角4燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HHL41AA114GT+ | HHL41AA114GT- |  | CGB024073 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | LA层角4燃尽风门
467 | K0301-07 | HHL41AA115GT | LB层角4燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HHL41AA115GT+ | HHL41AA115GT- |  | CGB024074 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | LB层角4燃尽风门
468 | K0301-07 | HHL41AA116GT | UA层角4燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HHL41AA116GT+ | HHL41AA116GT- |  | CGB024075 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | UA层角4燃尽风门
469 | K0301-07 | HHL41AA117GT | UB层角4燃尽风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | HHL41AA117GT+ | HHL41AA117GT- |  | CGB024076 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | UB层角4燃尽风门
470 | K0301-05 | HHL11CF102 | 锅炉角1燃尽风总风量 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 6 | 21 | 23 | 23 | HHL11CF102- |  | HHL11CF102+ | CGB024071 | 合并电缆 |  | GL058J
471 | K0301-05 | HHL21CF101 | 锅炉角2燃尽风总风量 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 7 | 25 | 27 | 27 | HHL21CF101- |  | HHL21CF101+ | CGB024071 | 合并电缆 |  | GL058J
472 | K0301-05 | HHL31AA113GT | 锅炉角3燃尽风总风调节挡板位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | HHL31AA113GT+ | HHL31AA113GT- |  | CGB024077 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角3燃尽风总风调节挡板
473 | K0301-05 | HHL41AA113GT | 锅炉角4燃尽风总风调节挡板位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 9 | 33 | 34 | 35 | HHL41AA113GT+ | HHL41AA113GT- |  | CGB024078 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角4燃尽风总风调节挡板
474 | K0301-07 | HHL41AA110GT | E层角4煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 10 | 37 | 38 | 39 | HHL41AA110GT+ | HHL41AA110GT- |  | CGB024079 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | E层角4煤粉燃烧器二次风门
475 | K0301-07 | HHL41AA123GT | EF层角4油燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 11 | 41 | 42 | 43 | HHL41AA123GT+ | HHL41AA123GT- |  | CGB024080 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | EF层角4油燃烧器二次风门
476 | K0301-07 | HHL41AA111GT | F层角4煤粉燃烧器二次风门位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 12 | 45 | 46 | 47 | HHL41AA111GT+ | HHL41AA111GT- |  | CGB024081 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | F层角4煤粉燃烧器二次风门
477 | K0301-05 | HHL21AA113GT | 锅炉角2燃尽风总风调节挡板位置反馈 | CGB02 | AI | 4~20mA | B | 2 | 13 | 49 | 50 | 51 | HHL21AA113GT+ | HHL21AA113GT- |  | CGB024082 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角2燃尽风总风调节挡板
478 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 2 | 14
479 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 2 | 15
480 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 2 | 16
481 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 4 | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 删除
482 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 4 | 2 | 5 | 6 | [8 empty] | 删除
483 | K0301-07 | HHL31AA122AO | CD层角3油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 4 | 3 | 9 | 10 |  | HHL31AA122AO+ | HHL31AA122AO- |  | CGB024047 | 合并电缆 |  | CD层角3油燃烧器二次风门
484 | K0301-07 | HHL31AA107AO | D层角3煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 4 | 4 | 13 | 14 |  | HHL31AA107AO+ | HHL31AA107AO- |  | CGB024048 | 合并电缆 |  | D层角3煤粉燃烧器二次风门
485 | K0301-07 | HHL31AA108AO | DE1层角3二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 4 | 5 | 17 | 18 |  | HHL31AA108AO+ | HHL31AA108AO- |  | CGB024049 | 合并电缆 |  | DE1层角3二次风门
486 | K0301-07 | HHL31AA109AO | DE2层角3二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 4 | 6 | 21 | 22 |  | HHL31AA109AO+ | HHL31AA109AO- |  | CGB024050 | 合并电缆 |  | DE2层角3二次风门
487 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 4 | 7
488 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 4 | 8
489 | K0301-07 | HHL31AA110AO | E层角3煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 5 | 1 | 1 | 2 |  | HHL31AA110AO+ | HHL31AA110AO- |  | CGB024051 | 合并电缆 |  | E层角3煤粉燃烧器二次风门
490 | K0301-07 | HHL31AA123AO | EF层角3油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 5 | 2 | 5 | 6 |  | HHL31AA123AO+ | HHL31AA123AO- |  | CGB024052 | 合并电缆 |  | EF层角3油燃烧器二次风门
491 | K0301-07 | HHL31AA111AO | F层角3煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 5 | 3 | 9 | 10 |  | HHL31AA111AO+ | HHL31AA111AO- |  | CGB024053 | 合并电缆 |  | F层角3煤粉燃烧器二次风门
492 | K0301-07 | HHL31AA112AO | FF层角3二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 5 | 4 | 13 | 14 |  | HHL31AA112AO+ | HHL31AA112AO- |  | CGB024054 | 合并电缆 |  | FF层角3二次风门
493 | K0301-07 | HHL31AA114AO | LA层角3燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 5 | 5 | 17 | 18 |  | HHL31AA114AO+ | HHL31AA114AO- |  | CGB024055 | 合并电缆 |  | LA层角3燃尽风门
494 | K0301-07 | HHL31AA115AO | LB层角3燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 5 | 6 | 21 | 22 |  | HHL31AA115AO+ | HHL31AA115AO- |  | CGB024056 | 合并电缆 |  | LB层角3燃尽风门
495 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 5 | 7
496 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 5 | 8
497 | K0301-07 | HHL31AA116AO | UA层角3燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HHL31AA116AO+ | HHL31AA116AO- |  | CGB024057 | 合并电缆 |  | UA层角3燃尽风门
498 | K0301-07 | HHL31AA117AO | UB层角3燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 6 | 2 | 5 | 6 |  | HHL31AA117AO+ | HHL31AA117AO- |  | CGB024058 | 合并电缆 |  | UB层角3燃尽风门
499 | K0301-07 | HHL41AA101AO | AA层角4二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 6 | 3 | 9 | 10 |  | HHL41AA101AO+ | HHL41AA101AO- |  | CGB024059 | 合并电缆 |  | AA层角4二次风门
500 | K0301-07 | HHL41AA102AO | A层角4微油/煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 6 | 4 | 13 | 14 |  | HHL41AA102AO+ | HHL41AA102AO- |  | CGB024060 | 合并电缆 |  | A层角4微油/煤粉燃烧器二次风门
501 | K0301-07 | HHL41AA103AO | AB1层角4二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 6 | 5 | 17 | 18 |  | HHL41AA103AO+ | HHL41AA103AO- |  | CGB024061 | 合并电缆 |  | AB1层角4二次风门
502 | K0301-07 | HHL41AA104AO | AB2层角4二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 6 | 6 | 21 | 22 |  | HHL41AA104AO+ | HHL41AA104AO- |  | CGB024062 | 合并电缆 |  | AB2层角4二次风门
503 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 6 | 7
504 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 6 | 8
505 | K0301-07 | HHL41AA105AO | B层角4煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 7 | 1 | 1 | 2 |  | HHL41AA105AO+ | HHL41AA105AO- |  | CGB024063 | 合并电缆 |  | B层角4煤粉燃烧器二次风门
506 | K0301-07 | HHL41AA121AO | BC层角4油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 7 | 2 | 5 | 6 |  | HHL41AA121AO+ | HHL41AA121AO- |  | CGB024064 | 合并电缆 |  | BC层角4油燃烧器二次风门
507 | K0301-07 | HHL41AA106AO | C层角4煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 7 | 3 | 9 | 10 |  | HHL41AA106AO+ | HHL41AA106AO- |  | CGB024065 | 合并电缆 |  | C层角4煤粉燃烧器二次风门
508 | K0301-07 | HHL41AA122AO | CD层角4油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 7 | 4 | 13 | 14 |  | HHL41AA122AO+ | HHL41AA122AO- |  | CGB024066 | 合并电缆 |  | CD层角4油燃烧器二次风门
509 | K0301-07 | HHL41AA107AO | D层角4煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 7 | 5 | 17 | 18 |  | HHL41AA107AO+ | HHL41AA107AO- |  | CGB024067 | 合并电缆 |  | D层角4煤粉燃烧器二次风门
510 | K0301-07 | HHL41AA108AO | DE1层角4二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 7 | 6 | 21 | 22 |  | HHL41AA108AO+ | HHL41AA108AO- |  | CGB024068 | 合并电缆 |  | DE1层角4二次风门
511 | K0301-07 | HHL41AA109AO | DE2层角4二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 7 | 7 | 25 | 26 |  | HHL41AA109AO+ | HHL41AA109AO- |  | CGB024069 | 合并电缆 |  | DE2层角4二次风门
512 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 7 | 8
513 | K0301-07 | HHL41AA110AO | E层角4煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 8 | 1 | 1 | 2 |  | HHL41AA110AO+ | HHL41AA110AO- |  | CGB024079 | 合并电缆 |  | E层角4煤粉燃烧器二次风门
514 | K0301-07 | HHL41AA123AO | EF层角4油燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 8 | 2 | 5 | 6 |  | HHL41AA123AO+ | HHL41AA123AO- |  | CGB024080 | 合并电缆 |  | EF层角4油燃烧器二次风门
515 | K0301-07 | HHL41AA111AO | F层角4煤粉燃烧器二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 8 | 3 | 9 | 10 |  | HHL41AA111AO+ | HHL41AA111AO- |  | CGB024081 | 合并电缆 |  | F层角4煤粉燃烧器二次风门
516 | K0301-07 | HHL41AA112AO | FF层角4二次风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 8 | 4 | 13 | 14 |  | HHL41AA112AO+ | HHL41AA112AO- |  | CGB024072 | 合并电缆 |  | FF层角4二次风门
517 | K0301-07 | HHL41AA114AO | LA层角4燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 8 | 5 | 17 | 18 |  | HHL41AA114AO+ | HHL41AA114AO- |  | CGB024073 | 合并电缆 |  | LA层角4燃尽风门
518 | K0301-05 | HHL11AA113AO | 锅炉角1燃尽风总风调节挡板控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 8 | 6 | 21 | 22 |  | HHL11AA113AO+ | HHL11AA113AO- |  | CGB024070 | 合并电缆 |  | 锅炉角1燃尽风总风调节挡板
519 | K0301-05 | HHL21AA113AO | 锅炉角2燃尽风总风调节挡板控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 8 | 7 | 25 | 26 |  | HHL21AA113AO+ | HHL21AA113AO- |  | CGB024082 | 合并电缆 |  | 锅炉角2燃尽风总风调节挡板
520 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 8 | 8
521 | K0301-07 | HHL41AA115AO | LB层角4燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 9 | 1 | 1 | 2 |  | HHL41AA115AO+ | HHL41AA115AO- |  | CGB024074 | 合并电缆 |  | LB层角4燃尽风门
522 | K0301-07 | HHL41AA116AO | UA层角4燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 9 | 2 | 5 | 6 |  | HHL41AA116AO+ | HHL41AA116AO- |  | CGB024075 | 合并电缆 |  | UA层角4燃尽风门
523 | K0301-07 | HHL41AA117AO | UB层角4燃尽风门控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 9 | 3 | 9 | 10 |  | HHL41AA117AO+ | HHL41AA117AO- |  | CGB024076 | 合并电缆 |  | UB层角4燃尽风门
524 | K0301-05 | HHL31AA113AO | 锅炉角3燃尽风总风调节挡板控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 9 | 4 | 13 | 14 |  | HHL31AA113AO+ | HHL31AA113AO- |  | CGB024077 | 合并电缆 |  | 锅炉角3燃尽风总风调节挡板
525 | K0301-05 | HHL41AA113AO | 锅炉角4燃尽风总风调节挡板控制 | CGB02 | AO | 4~20mA | B | 9 | 5 | 17 | 18 |  | HHL41AA113AO+ | HHL41AA113AO- |  | CGB024078 | 合并电缆 |  | 锅炉角4燃尽风总风调节挡板
526 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 9 | 6
527 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 9 | 7
528 |  |  |  | CGB02 |  |  | B | 9 | 8
529 |  |  |  | CGB02
530 | K0301-02 | HAG74CL101 | 汽水分离器贮水箱水位1 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | HAG74CL101- |  | HAG74CL101+ | CGB034001 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB006
531 | K0301-02 | HAG74CP101 | 汽水分离器贮水箱压力1 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | HAG74CP101- |  | HAG74CP101+ | CGB034002 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB014
532 | K0301-01 | HAC13AA111GT | 溢流管路暖管气动调节阀位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HAC13AA111GT+ | HAC13AA111GT- |  | CGB034003 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 溢流管路暖管气动调节阀
533 | K0301-01 | HAH11CP101 | 汽水分离器A出口蒸汽管道压力 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 15 | 15 | HAH11CP101- |  | HAH11CP101+ | CGB034004 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CXB005
534 | K0301-02 | HAG76AA431GT | 贮水箱溢流管路1电动调节阀位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 18 | 19 | HAG76AA431GT+ | HAG76AA431GT- |  | CGB034005 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 贮水箱溢流管路1电动调节阀
535 | K0301-03 | LAE11CF101 | 过热器一级减温器(左侧)减温水流量 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 23 | 23 | LAE11CF101- |  | LAE11CF101+ | CGB034006 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CXB010
536 | K0301-03 | LAE11CF102 | 过热器一级减温器(右侧)减温水流量 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 27 | 27 | LAE11CF102- |  | LAE11CF102+ | CGB034006 | 合并电缆 |  | CXB010
537 | K0301-03 | LAE12AA101GT | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动调节阀位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 30 | 31 | LAE12AA101GT+ | LAE12AA101GT- |  | CGB034007 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动调节阀
538 | K0301-03 | LAE12AA102GT | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动调节阀位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 34 | 35 | LAE12AA102GT+ | LAE12AA102GT- |  | CGB034008 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动调节阀
539 | K0301-05 | HLA70AA101bGT | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板2位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 38 | 39 | HLA70AA101bGT+ | HLA70AA101bGT- |  | CGB034009 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板2
540 | K0301-05 | HLA80AA101aGT | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板1位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 42 | 43 | HLA80AA101aGT+ | HLA80AA101aGT- |  | CGB034010 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板1
541 | K0301-05 | HBK20DP102 | 炉膛与风箱差压3 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 12 | 45 | 47 | 47 | HBK20DP102- |  | HBK20DP102+ | CGB034011 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CXB026
542 | K0317-02 | HJF70CF111 | 微油点火供油母管流量 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 13 | 49 | 51 | 51 | HJF70CF111- |  | HJF70CF111+ | CGB034012 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 微油点火控制柜(HJY70)
543 | K0317-02 | HJF70CF112 | 微油点火回油母管流量 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 14 | 53 | 55 | 55 | HJF70CF112- |  | HJF70CF112+ | CGB034012 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
544 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 0 | 15
545 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 0 | 16
546 | K0301-02 | HAG74CL102 | 汽水分离器贮水箱水位2 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | HAG74CL102- |  | HAG74CL102+ | CGB034001 | 合并电缆 |  | CXB006
547 | K0301-02 | HAG74CP102 | 汽水分离器贮水箱压力2 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | HAG74CP102- |  | HAG74CP102+ | CGB034002 | 合并电缆 |  | CXB014
548 | K0301-01 | HAH11CP102 | 汽水分离器B出口蒸汽管道压力 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | HAH11CP102- |  | HAH11CP102+ | CGB034004 | 合并电缆 |  | CXB005
549 | K0301-02 | HAG77CL101 | 锅炉冷凝水箱水位 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 4 | 13 | 15 | 15 | HAG77CL101- |  | HAG77CL101+ | CGB034013 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CXB007
550 | K0301-03 | LBA01CP101 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力1 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 5 | 17 | 19 | 19 | LBA01CP101- |  | LBA01CP101+ | CGB034014 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CXB008
551 | K0301-03 | LBA02CP101 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力1 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | LBA02CP101- |  | LBA02CP101+ | CGB034015 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CXB009
552 | K0301-03 | LAE12CF101 | 过热器二级减温器(左侧)减温水流量 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 7 | 25 | 27 | 27 | LAE12CF101- |  | LAE12CF101+ | CGB034016 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CXB011
553 | K0301-03 | LAE12CF102 | 过热器二级减温器(右侧)减温水流量 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 8 | 29 | 31 | 31 | LAE12CF102- |  | LAE12CF102+ | CGB034016 | 合并电缆 |  | CXB011
554 | K0301-04 | LAF41AA101GT | 再热器左侧减温水气动调节阀位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 9 | 33 | 34 | 35 | LAF41AA101GT+ | LAF41AA101GT- |  | CGB034017 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 再热器左侧减温水气动调节阀
555 | K0301-04 | LAF41CF101 | 再热器左侧减温水流量 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 10 | 37 | 39 | 39 | LAF41CF101- |  | LAF41CF101+ | CGB034018 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CXB012
556 | K0301-05 | HLA70AA101aGT | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板1位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 11 | 41 | 42 | 43 | HLA70AA101aGT+ | HLA70AA101aGT- |  | CGB034019 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板1
557 | K0301-05 | HLA80AA101bGT | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板2位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 12 | 45 | 46 | 47 | HLA80AA101bGT+ | HLA80AA101bGT- |  | CGB034020 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板2
558 | K0301-05 | HBK20DP101 | 炉膛与风箱差压2 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 13 | 49 | 51 | 51 | HBK20DP101- |  | HBK20DP101+ | CGB034011 | 合并电缆 |  | CXB026
559 | K0301-02 | HAY01FU101 | #1启动疏水泵转速反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 14 | 53 | 54 | 55 | HAY01FU101+ | HAY01FU101- |  | CGB034021 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1启动疏水泵变频柜(HAY01)
560 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 1 | 15
561 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 1 | 16
562 | K0301-02 | HAG74CL103 | 汽水分离器贮水箱水位3 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | HAG74CL103- |  | HAG74CL103+ | CGB034001 | 合并电缆 |  | CXB006
563 | K0301-02 | HAG74CP103 | 汽水分离器贮水箱压力3 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | HAG74CP103- |  | HAG74CP103+ | CGB034002 | 合并电缆 |  | CXB014
564 | K0301-02 | HAG76AA435GT | 贮水箱溢流管路2电动调节阀位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HAG76AA435GT+ | HAG76AA435GT- |  | CGB034022 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 贮水箱溢流管路2电动调节阀
565 | K0301-03 | LBA01CP102 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力2 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 4 | 13 | 15 | 15 | LBA01CP102- |  | LBA01CP102+ | CGB034014 | 合并电缆 |  | CXB008
566 | K0301-03 | LBA02CP102 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力2 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 5 | 17 | 19 | 19 | LBA02CP102- |  | LBA02CP102+ | CGB034015 | 合并电缆 |  | CXB009
567 | K0301-03 | LAE11AA101GT | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动调节阀位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | LAE11AA101GT+ | LAE11AA101GT- |  | CGB034023 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动调节阀
568 | K0301-03 | LAE11AA102GT | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动调节阀位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | LAE11AA102GT+ | LAE11AA102GT- |  | CGB034024 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动调节阀
569 | K0301-04 | LAF42AA101GT | 再热器右侧减温水气动调节阀位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | LAF42AA101GT+ | LAF42AA101GT- |  | CGB034025 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 再热器右侧减温水气动调节阀
570 | K0301-04 | LAF42CF101 | 再热器右侧减温水流量 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 9 | 33 | 35 | 35 | LAF42CF101- |  | LAF42CF101+ | CGB034026 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CXB013
571 | K0301-05 | HBK10DP101 | 炉膛与风箱差压1 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 10 | 37 | 39 | 39 | HBK10DP101- |  | HBK10DP101+ | CGB034027 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CXB025
572 | K0317-02 | HJF70AA111GT | 微油点火回油母管调节门反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 11 | 41 | 42 | 43 | HJF70AA111GT+ | HJF70AA111GT- |  | CGB034012 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
573 | K0317-02 | HJS70AA111GT | 微油点火油配风母管调节门反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 12 | 45 | 46 | 47 | HJS70AA111GT+ | HJS70AA111GT- |  | CGB034012 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
574 | K0317-02 | HJF70CP111 | 微油点火供油母管压力 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 13 | 49 | 51 | 51 | HJF70CP111- |  | HJF70CP111+ | CGB034012 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
575 | K0317-02 | HJS70CP111 | 微油点火油配风母管压力 | CGB03 | AI | 4~20mA | F | 2 | 14 | 53 | 55 | 55 | HJS70CP111- |  | HJS70CP111+ | CGB034012 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
576 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 2 | 15
577 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 2 | 16
578 | K0301-01 | HAH11CT601 | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HAH11CT601+ | HAH11CT601- |  | CGB034028 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL005J
579 | K0301-01 | HAH11CT604 | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 2 | 5 | 6 |  | HAH11CT604+ | HAH11CT604- |  | CGB034029 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL006J
580 | K0301-03 | HAH34CT607 | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 3 | 9 | 10 |  | HAH34CT607+ | HAH34CT607- |  | CGB034030 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL011J
581 | K0301-03 | HAH34CT610 | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 4 | 13 | 14 |  | HAH34CT610+ | HAH34CT610- |  | CGB034031 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL012J
582 | K0301-03 | HAH38CT601 | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 5 | 17 | 18 |  | HAH38CT601+ | HAH38CT601- |  | CGB034032 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL013J
583 | K0301-03 | HAH38CT604 | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 6 | 21 | 22 |  | HAH38CT604+ | HAH38CT604- |  | CGB034033 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL014J
584 | K0301-03 | HAH39CT601 | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 7 | 25 | 26 |  | HAH39CT601+ | HAH39CT601- |  | CGB034034 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL015J
585 | K0301-03 | HAH39CT604 | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 8 | 29 | 30 |  | HAH39CT604+ | HAH39CT604- |  | CGB034035 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL016J
586 | K0301-03 | LBA01CT601 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 9 | 33 | 34 |  | LBA01CT601+ | LBA01CT601- |  | CGB034036 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL017J
587 | K0301-03 | LBA02CT601 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 10 | 37 | 38 |  | LBA02CT601+ | LBA02CT601- |  | CGB034037 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL018J
588 | K0301-04 | LBB01CT601 | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 11 | 41 | 42 |  | LBB01CT601+ | LBB01CT601- |  | CGB034038 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL025J
589 | K0301-04 | LBB02CT601 | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 3 | 12 | 45 | 46 |  | LBB02CT601+ | LBB02CT601- |  | CGB034039 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL026J
590 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 3 | 13 | 49 | 50
591 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 3 | 14 | 53 | 54
592 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 3 | 15
593 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 3 | 16
594 | K0301-01 | HAH11CT602 | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HAH11CT602+ | HAH11CT602- |  | CGB034028 | 合并电缆 |  | GL005J
595 | K0301-01 | HAH11CT605 | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 2 | 5 | 6 |  | HAH11CT605+ | HAH11CT605- |  | CGB034029 | 合并电缆 |  | GL006J
596 | K0301-03 | HAH34CT608 | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 3 | 9 | 10 |  | HAH34CT608+ | HAH34CT608- |  | CGB034030 | 合并电缆 |  | GL011J
597 | K0301-03 | HAH34CT611 | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 4 | 13 | 14 |  | HAH34CT611+ | HAH34CT611- |  | CGB034031 | 合并电缆 |  | GL012J
598 | K0301-03 | HAH38CT602 | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 5 | 17 | 18 |  | HAH38CT602+ | HAH38CT602- |  | CGB034032 | 合并电缆 |  | GL013J
599 | K0301-03 | HAH38CT605 | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 6 | 21 | 22 |  | HAH38CT605+ | HAH38CT605- |  | CGB034033 | 合并电缆 |  | GL014J
600 | K0301-03 | HAH39CT602 | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 7 | 25 | 26 |  | HAH39CT602+ | HAH39CT602- |  | CGB034034 | 合并电缆 |  | GL015J
601 | K0301-03 | HAH39CT605 | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 8 | 29 | 30 |  | HAH39CT605+ | HAH39CT605- |  | CGB034035 | 合并电缆 |  | GL016J
602 | K0301-03 | LBA01CT602 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 9 | 33 | 34 |  | LBA01CT602+ | LBA01CT602- |  | CGB034036 | 合并电缆 |  | GL017J
603 | K0301-03 | LBA02CT602 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 10 | 37 | 38 |  | LBA02CT602+ | LBA02CT602- |  | CGB034037 | 合并电缆 |  | GL018J
604 | K0301-04 | LBB01CT602 | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 11 | 41 | 42 |  | LBB01CT602+ | LBB01CT602- |  | CGB034038 | 合并电缆 |  | GL025J
605 | K0301-04 | LBB02CT602 | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 4 | 12 | 45 | 46 |  | LBB02CT602+ | LBB02CT602- |  | CGB034039 | 合并电缆 |  | GL026J
606 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 4 | 13 | 49 | 50
607 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 4 | 14 | 53 | 54
608 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 4 | 15
609 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 4 | 16
610 | K0301-01 | HAH11CT603 | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 1 | 1 | 2 |  | HAH11CT603+ | HAH11CT603- |  | CGB034028 | 合并电缆 |  | GL005J
611 | K0301-01 | HAH11CT606 | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 2 | 5 | 6 |  | HAH11CT606+ | HAH11CT606- |  | CGB034029 | 合并电缆 |  | GL006J
612 | K0301-03 | HAH34CT609 | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 3 | 9 | 10 |  | HAH34CT609+ | HAH34CT609- |  | CGB034030 | 合并电缆 |  | GL011J
613 | K0301-03 | HAH34CT612 | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 4 | 13 | 14 |  | HAH34CT612+ | HAH34CT612- |  | CGB034031 | 合并电缆 |  | GL012J
614 | K0301-03 | HAH38CT603 | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 5 | 17 | 18 |  | HAH38CT603+ | HAH38CT603- |  | CGB034032 | 合并电缆 |  | GL013J
615 | K0301-03 | HAH38CT606 | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 6 | 21 | 22 |  | HAH38CT606+ | HAH38CT606- |  | CGB034033 | 合并电缆 |  | GL014J
616 | K0301-03 | HAH39CT603 | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 7 | 25 | 26 |  | HAH39CT603+ | HAH39CT603- |  | CGB034034 | 合并电缆 |  | GL015J
617 | K0301-03 | HAH39CT606 | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 8 | 29 | 30 |  | HAH39CT606+ | HAH39CT606- |  | CGB034035 | 合并电缆 |  | GL016J
618 | K0301-03 | LBA01CT603 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 9 | 33 | 34 |  | LBA01CT603+ | LBA01CT603- |  | CGB034036 | 合并电缆 |  | GL017J
619 | K0301-03 | LBA02CT603 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 10 | 37 | 38 |  | LBA02CT603+ | LBA02CT603- |  | CGB034037 | 合并电缆 |  | GL018J
620 | K0301-04 | LBB01CT603 | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 11 | 41 | 42 |  | LBB01CT603+ | LBB01CT603- |  | CGB034038 | 合并电缆 |  | GL025J
621 | K0301-04 | LBB02CT603 | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度3 | CGB03 | AI | K | F | 5 | 12 | 45 | 46 |  | LBB02CT603+ | LBB02CT603- |  | CGB034039 | 合并电缆 |  | GL026J
622 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 5 | 13 | 49 | 50
623 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 5 | 14
624 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 5 | 15
625 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 5 | 16
626 | K0301-04 | HAJ21CT607 | 喷水减温器(左侧)后再热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ21CT607+ | HAJ21CT607- |  | CGB034040 | ZRKX-4X2X1.5 | 2X2 | GL023J
627 | K0301-04 | HAJ21CT609 | 喷水减温器(右侧)后再热蒸汽温度1 | CGB03 | AI | K | F | 6 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ21CT609+ | HAJ21CT609- |  | CGB034041 | ZRKX-4X2X1.5 | 2X2 | GL024J
628 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 6 | 3 | 9 | 10
629 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 6 | 4 | 13 | 14
630 | K0317-02 | LBG72CT601 | 暖风器出口风温 | CGB03 | AI | K | F | 6 | 5 | 17 | 18 |  | LBG72CT601+ | LBG72CT601- |  | CGB034042 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | 暖风器出口风温LBG72CT601
631 | K0301-04 | HAJ21CT608 | 喷水减温器(左侧)后再热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 6 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ21CT608+ | HAJ21CT608- |  | CGB034040 | 合并电缆 |  | GL023J
632 | K0301-04 | HAJ21CT610 | 喷水减温器(右侧)后再热蒸汽温度2 | CGB03 | AI | K | F | 6 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ21CT610+ | HAJ21CT610- |  | CGB034041 | 合并电缆 |  | GL024J
633 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 6 | 8 | 29 | 30
634 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 6 | 9
635 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 6 | 10
636 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 6 | 11
637 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 6 | 12
638 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 6 | 13
639 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 6 | 14
640 |  |  | 温度补偿2 | CGB03 |  |  | F | 6 | 15 | 57 | 58 | 59
641 |  |  | 温度补偿1 | CGB03 |  |  | F | 6 | 16 | 61 | 62 | 63
642 | K0301-01 | HAC13AA111AO | 溢流管路暖管气动调节阀控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 8 | 1 | 1 | 2 |  | HAC13AA111AO+ | HAC13AA111AO- |  | CGB034003 | 合并电缆 |  | 溢流管路暖管气动调节阀
643 | K0301-02 | HAG76AA431AO | 贮水箱溢流管路1电动调节阀控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 8 | 2 | 5 | 6 |  | HAG76AA431AO+ | HAG76AA431AO- |  | CGB034005 | 合并电缆 |  | 贮水箱溢流管路1电动调节阀
644 | K0301-03 | LAE11AA101AO | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动调节阀控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 8 | 3 | 9 | 10 |  | LAE11AA101AO+ | LAE11AA101AO- |  | CGB034023 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动调节阀
645 | K0301-03 | LAE12AA102AO | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动调节阀控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 8 | 4 | 13 | 14 |  | LAE12AA102AO+ | LAE12AA102AO- |  | CGB034008 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动调节阀
646 | K0301-04 | LAF41AA101AO | 再热器左侧减温水气动调节阀控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 8 | 5 | 17 | 18 |  | LAF41AA101AO+ | LAF41AA101AO- |  | CGB034017 | 合并电缆 |  | 再热器左侧减温水气动调节阀
647 | K0301-05 | HLA70AA101aAO | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板1控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 8 | 6 | 21 | 22 |  | HLA70AA101aAO+ | HLA70AA101aAO- |  | CGB034019 | 合并电缆 |  | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板1
648 | K0301-05 | HLA80AA101bAO | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板2控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 8 | 7 | 25 | 26 |  | HLA80AA101bAO+ | HLA80AA101bAO- |  | CGB034020 | 合并电缆 |  | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板2
649 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 8 | 8
650 | K0301-02 | HAG76AA435AO | 贮水箱溢流管路2电动调节阀控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 9 | 1 | 1 | 2 |  | HAG76AA435AO+ | HAG76AA435AO- |  | CGB034022 | 合并电缆 |  | 贮水箱溢流管路2电动调节阀
651 | K0301-03 | LAE11AA102AO | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动调节阀控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 9 | 2 | 5 | 6 |  | LAE11AA102AO+ | LAE11AA102AO- |  | CGB034024 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动调节阀
652 | K0301-03 | LAE12AA101AO | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动调节阀控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 9 | 3 | 9 | 10 |  | LAE12AA101AO+ | LAE12AA101AO- |  | CGB034007 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动调节阀
653 | K0301-04 | LAF42AA101AO | 再热器右侧减温水气动调节阀控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 9 | 4 | 13 | 14 |  | LAF42AA101AO+ | LAF42AA101AO- |  | CGB034025 | 合并电缆 |  | 再热器右侧减温水气动调节阀
654 | K0301-05 | HLA70AA101bAO | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板2控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 9 | 5 | 17 | 18 |  | HLA70AA101bAO+ | HLA70AA101bAO- |  | CGB034009 | 合并电缆 |  | 锅炉左侧二次风箱风压调节挡板2
655 | K0301-05 | HLA80AA101aAO | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板1控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 9 | 6 | 21 | 22 |  | HLA80AA101aAO+ | HLA80AA101aAO- |  | CGB034010 | 合并电缆 |  | 锅炉右侧二次风箱风压调节挡板1
656 | K1201-02 | HSK10AA101AO | SCR区A侧混合器进氨气动调阀开度控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 9 | 7 | 25 | 26 |  | HSK10AA101AO+ | HSK10AA101AO- |  | CGB034070 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | SCR区A侧混合器进氨气动调阀HSK10AA101
657 | K0301-12 | CDB74FA112 | #1空气预热器辅电机电流 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 9 | 8 |  |  |  | CDB74FA112+ | CDB74FA112- |  | CGB034068 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
658 | K0317-02 | HJF70AA111AO | 微油点火回油母管调节门指令 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 10 | 1 | 1 | 2 |  | HJF70AA111AO+ | HJF70AA111AO- |  | CGB034043 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 微油点火回油母管调节门
659 | K0317-02 | HJS70AA111AO | 微油点火油配风母管调节门指令 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 10 | 2 | 5 | 6 |  | HJS70AA111AO+ | HJS70AA111AO- |  | CGB034044 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 微油点火油配风母管调节门
660 | K0317-02 | LBG72AA101AO | 暖风器进汽调节门指令 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 10 | 3 | 9 | 10 |  | LBG72AA101AO+ | LBG72AA101AO- |  | CGB034045 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 暖风器进汽调节门
661 | K0301-02 | HAY01FA101 | #1启动疏水泵转速指令 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 10 | 4 | 13 | 14 |  | HAY01FA101+ | HAY01FA101- |  | CGB034021 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵变频柜(HAY01)
662 | K1201-02 | HSK20AA101AO | SCR区B侧混合器进氨气动调阀开度控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 9 | 5 | 17 | 18 |  | HSK20AA101AO+ | HSK20AA101AO- |  | CGB034071 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | SCR区B侧混合器进氨气动调阀HSK20AA101
663 | K0301-12 | CDB74FA122 | #2空气预热器辅电机电流 | CGB03 | AO | 4~20mA | F | 10 | 6 |  |  |  | CDB74FA112+ | CDB74FA112- |  | CGB034068 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
664 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 10 | 7
665 |  |  |  | CGB03 |  |  | F | 10 | 8
666 | K0301-05 | HFW10AA101GT | #1密封风机入口调节风门位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFW10AA101GT+ | HFW10AA101GT- |  | CGB034046 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1密封风机入口调节风门
667 | K0301-05 | HFW30CP101 | 密封风机出口母管压力 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | HFW30CP101- |  | HFW30CP101+ | CGB034047 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | GL035J
668 | K0301-05 | HNA10AA101aGT | 再热蒸汽温度调节挡板位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HNA10AA101aGT+ | HNA10AA101aGT- |  | CGB034048 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | 再热蒸汽温度调节挡板
669 | K0301-05 | HNA10AA101bGT | 再热蒸汽温度调节挡板位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HNA10AA101bGT+ | HNA10AA101bGT- |  | CGB034048 | 合并电缆 |  | 再热蒸汽温度调节挡板
670 | K0301-05 | HNA10AA111cGT | 过热器烟道调节挡板位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 5 | 17 | 18 | 19 | HNA10AA111cGT+ | HNA10AA111cGT- |  | CGB034049 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 过热器烟道调节挡板c
671 | K0301-05 | HNA10AA111dGT | 过热器烟道调节挡板位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 6 | 21 | 22 | 23 | HNA10AA111dGT+ | HNA10AA111dGT- |  | CGB034050 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 过热器烟道调节挡板d
672 |  | HSK10AA101GT | SCR区A侧混合器进氨气动调阀开度反馈 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 0 | 7 | 25 | 26 | 27 | HSK10AA101GT+ | HSK10AA101GT- |  | CGB034070 | 合并电缆 |  | SCR区A侧混合器进氨气动调阀HSK10AA101
673 | K0301-08 | HJF80CP103 | 燃油回油压力 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 8 | 29 | 31 | 31 | HJF80CP103- |  | HJF80CP103+ | CGB034051 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB028
674 | K0301-12 | CDB72FU111 | #2空预器主电机电流 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 9 | 33 | 34 | 35 | CDB72FU111+ | CDB72FU111- |  | CGB034052 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
675 | K0301-12 | CDB72FU112 | #2空预器主电机频率 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 10 | 37 | 38 | 39 | CDB72FU112+ | CDB72FU112- |  | CGB034052 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
676 | K0309-02 | HCB10CP101 | 锅炉吹灰汽源减压站出口压力 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 11 | 41 | 43 | 43 | HCB10CP101- |  | HCB10CP101+ | CGB034053 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉吹灰汽源减压站出口压力HCBCP101
677 | K0309-02 | HCB10AA101GT | 锅炉吹灰蒸汽入口减压调阀位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 12 | 45 | 47 | 47 | HCB10AA101GT- |  | HCB10AA101GT+ | CGB034054 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉吹灰蒸汽入口减压调阀
678 | K0301-02 | HAY01FU102 | #1启动疏水泵电机电流 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 0 | 13 | 49 | 50 | 51 | HAY01FU102+ | HAY01FU102- |  | CGB034055 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | #1启动疏水泵变频柜(HAY01)
679 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 0 | 14
680 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 0 | 15
681 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 0 | 16
682 | K0301-05 | HFW20AA101GT | #2密封风机入口调节风门位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFW20AA101GT+ | HFW20AA101GT- |  | CGB034056 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2密封风机入口调节风门
683 | K0301-05 | HNA10AA101cGT | 再热蒸汽温度调节挡板位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | HNA10AA101cGT+ | HNA10AA101cGT- |  | CGB034048 | 合并电缆 |  | 再热蒸汽温度调节挡板
684 | K0301-05 | HNA10AA101dGT | 再热蒸汽温度调节挡板位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | HNA10AA101dGT+ | HNA10AA101dGT- |  | CGB034048 | 合并电缆 |  | 再热蒸汽温度调节挡板
685 |  | HSK20AA101GT | SCR区B侧混合器进氨气动调阀开度反馈 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | HSK20AA101GT+ | HSK20AA101GT- |  | CGB034071 | 合并电缆 |  | SCR区B侧混合器进氨气动调阀HSK20AA101
686 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 1 | 5
687 | K0301-08 | HJF80CP101 | 燃油回油压力 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | HJF80CP101- |  | HJF80CP101+ | CGB034051 | 合并电缆 |  | CXB028
688 | K0301-12 | CDB71FU111 | #1空预器主电机电流 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 7 | 25 | 26 | 27 | CDB71FU111+ | CDB71FU111- |  | CGB034057 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
689 | K0301-12 | CDB71FU112 | #1空预器主电机频率 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 8 | 29 | 30 | 31 | CDB71FU112+ | CDB71FU112- |  | CGB034057 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
690 | K0301-12 | CDB72FU121 | #2空预器辅助电机电流 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 9 | 33 | 34 | 35 | CDB72FU121+ | CDB72FU121- |  | CGB034052 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
691 | K0301-12 | CDB72FU122 | #2空预器辅助电机频率 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 10 | 37 | 38 | 39 | CDB72FU122+ | CDB72FU122- |  | CGB034052 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
692 | K0301-13 | LCN31AA101GT | #1二次风暖风器疏水调节门位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 11 | 41 | 42 | 43 | LCN31AA101GT+ | LCN31AA101GT- |  | CGB034058 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1二次风暖风器疏水调节门
693 | K0301-13 | LCN41AA101GT | #2二次风暖风器疏水调节门位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 12 | 45 | 46 | 47 | LCN41AA101GT+ | LCN41AA101GT- |  | CGB034059 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2二次风暖风器疏水调节门
694 | K0301-02 | HAY02FU101 | #2启动疏水泵转速反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 13 | 49 | 50 | 51 | HAY02FU101+ | HAY02FU101- |  | CGB034060 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | #2启动疏水泵变频柜(HAY02)
695 | K0301-02 | HAY02FU102 | #2启动疏水泵电机电流 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 1 | 14 | 53 | 54 | 55 | HAY02FU102+ | HAY02FU102- |  | CGB034060 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵变频柜(HAY02)
696 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 1 | 15
697 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 1 | 16
698 | K0301-05 | HNA10AA111aGT | 过热器烟道调节挡板位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | HNA10AA111aGT+ | HNA10AA111aGT- |  | CGB034061 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 过热器烟道调节挡板a
699 | K0301-05 | HNA10AA111bGT | 过热器烟道调节挡板位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HNA10AA111bGT+ | HNA10AA111bGT- |  | CGB034062 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 过热器烟道调节挡板b
700 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 2 | 3
701 | K0301-08 | HJF80AA101GT | 燃油回油调节阀位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HJF80AA101GT+ | HJF80AA101GT- |  | CGB034063 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 燃油回油调节阀
702 | K0301-08 | HJF80CP102 | 燃油回油压力 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 2 | 5 | 17 | 19 | 19 | HJF80CP102- |  | HJF80CP102+ | CGB034051 | 合并电缆 |  | CXB028
703 | K0301-12 | CDB71FU121 | #1空预器辅助电机电流 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | CDB71FU121+ | CDB71FU121- |  | CGB034057 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
704 | K0301-12 | CDB71FU122 | #1空预器辅助电机频率 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | CDB71FU122+ | CDB71FU122- |  | CGB034057 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
705 | K0301-13 | LCN11AA101GT | #1一次风暖风器疏水调节门位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | LCN11AA101GT+ | LCN11AA101GT- |  | CGB034064 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1一次风暖风器疏水调节门
706 | K0301-13 | LCN21AA101GT | #2一次风暖风器疏水调节门位置反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 2 | 9 | 33 | 34 | 35 | LCN21AA101GT+ | LCN21AA101GT- |  | CGB034065 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2一次风暖风器疏水调节门
707 | K0803-02 | ETD10AF001GT | 干式除渣机频率反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 2 | 10 | 37 | 38 | 39 | ETD10AF001GT+ | ETD10AF001GT- |  | CGB034066 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 干式除渣机就地控制箱(10ETY93)
708 | K0803-02 | ETD10AF002GT | 干式除渣机清扫链电机频率反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 2 | 11 | 41 | 42 | 43 | ETD10AF002GT+ | ETD10AF002GT- |  | CGB034066 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(10ETY93)
709 | K0317-02 | LBG72AA101GT | 暖风器进汽调节门反馈 | CGB03 | AI | 4~20mA | B | 2 | 12 | 45 | 46 | 47 | LBG72AA101GT+ | LBG72AA101GT- |  | CGB034067 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 暖风器进汽调节门
710 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 2 | 13
711 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 2 | 14
712 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 2 | 15
713 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 2 | 16
714 | K0301-05 | HFW10AA101AO | #1密封风机入口调节风门控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HFW10AA101AO+ | HFW10AA101AO- |  | CGB034046 | 合并电缆 |  | #1密封风机入口调节风门
715 | K0301-05 | HNA10AA101cAO | 再热蒸汽温度调节挡板控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 4 | 2 | 5 | 6 |  | HNA10AA101cAO+ | HNA10AA101cAO- |  | CGB034048 | 合并电缆 |  | 再热蒸汽温度调节挡板
716 | K0301-05 | HNA10AA101dAO | 再热蒸汽温度调节挡板控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 4 | 3 | 9 | 10 |  | HNA10AA101dAO+ | HNA10AA101dAO- |  | CGB034048 | 合并电缆 |  | 再热蒸汽温度调节挡板
717 | K0301-08 | HJF80AA101AO | 燃油回油调节阀控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 4 | 4 | 13 | 14 |  | HJF80AA101AO+ | HJF80AA101AO- |  | CGB034063 | 合并电缆 |  | 燃油回油调节阀
718 | K0301-12 | CDB74FA111 | #1空气预热器主电机电流 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 4 | 5 | 17 | 18 |  | CDB74FA111+ | CDB74FA111- |  | CGB034068 | ZRJ-4X2X1.0 | 0 | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
719 | K0301-13 | LCN41AA101AO | #2二次风暖风器疏水调节门控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 4 | 6 | 21 | 22 |  | LCN41AA101AO+ | LCN41AA101AO- |  | CGB034059 | 合并电缆 |  | #2二次风暖风器疏水调节门
720 | K0309-02 | HCB10AA101AO | 锅炉吹灰蒸汽入口减压调阀调节指令 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 4 | 7 | 25 | 26 |  | HCB10AA101AO+ | HCB10AA101AO- |  | CGB034069 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉吹灰蒸汽入口减压调阀调节
721 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 4 | 8
722 | K0301-05 | HFW20AA101AO | #2密封风机入口调节风门控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 5 | 1 | 1 | 2 |  | HFW20AA101AO+ | HFW20AA101AO- |  | CGB034056 | 合并电缆 |  | #2密封风机入口调节风门
723 | K0301-05 | HNA10AA111aAO | 过热器烟道调节挡板控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 5 | 2 | 5 | 6 |  | HNA10AA111aAO+ | HNA10AA111aAO- |  | CGB034061 | 合并电缆 |  | 过热器烟道调节挡板a
724 | K0301-05 | HNA10AA111bAO | 过热器烟道调节挡板控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 5 | 3 | 9 | 10 |  | HNA10AA111bAO+ | HNA10AA111bAO- |  | CGB034062 | 合并电缆 |  | 过热器烟道调节挡板b
725 | K0301-12 | CDB74FA121 | #2空气预热器主电机电流 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 5 | 4 | 13 | 14 |  | CDB74FA121+ | CDB74FA121- |  | CGB034068 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
726 | K0301-13 | LCN11AA101AO | #1一次风暖风器疏水调节门控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 5 | 5 | 17 | 18 |  | LCN11AA101AO+ | LCN11AA101AO- |  | CGB034064 | 合并电缆 |  | #1一次风暖风器疏水调节门
727 | K0803-02 | ETD10AF001A0 | 干式除渣机频率给定 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 5 | 6 | 21 | 22 |  | ETD10AF001A0+ | ETD10AF001A0- |  | CGB034066 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(10ETY93)
728 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 5 | 7
729 |  |  |  | CGB03 |  |  | B | 5 | 8
730 | K0301-05 | HNA10AA101aAO | 再热蒸汽温度调节挡板控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HNA10AA101aAO+ | HNA10AA101aAO- |  | CGB034048 | 合并电缆 |  | 再热蒸汽温度调节挡板
731 | K0301-05 | HNA10AA101bAO | 再热蒸汽温度调节挡板控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 6 | 2 | 5 | 6 |  | HNA10AA101bAO+ | HNA10AA101bAO- |  | CGB034048 | 合并电缆 |  | 再热蒸汽温度调节挡板
732 | K0301-05 | HNA10AA111cAO | 过热器烟道调节挡板控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 6 | 3 | 9 | 10 |  | HNA10AA111cAO+ | HNA10AA111cAO- |  | CGB034049 | 合并电缆 |  | 过热器烟道调节挡板c
733 | K0301-05 | HNA10AA111dAO | 过热器烟道调节挡板控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 6 | 4 | 13 | 14 |  | HNA10AA111dAO+ | HNA10AA111dAO- |  | CGB034050 | 合并电缆 |  | 过热器烟道调节挡板d
734 | K0301-13 | LCN21AA101AO | #2一次风暖风器疏水调节门控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 6 | 5 | 17 | 18 |  | LCN21AA101AO+ | LCN21AA101AO- |  | CGB034065 | 合并电缆 |  | #2一次风暖风器疏水调节门
735 | K0301-13 | LCN31AA101AO | #1二次风暖风器疏水调节门控制 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 6 | 6 | 21 | 22 |  | LCN31AA101AO+ | LCN31AA101AO- |  | CGB034058 | 合并电缆 |  | #1二次风暖风器疏水调节门
736 | K0803-02 | ETD10AF002A0 | 干式除渣机清扫链电机频率给定 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 6 | 7 | 25 | 26 |  | ETD10AF002A0+ | ETD10AF002A0- |  | CGB034066 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(10ETY93)
737 | K0301-02 | HAY02FA101 | #2启动疏水泵转速指令 | CGB03 | AO | 4~20mA | B | 6 | 8 | 29 | 30 |  | HAY02FA101+ | HAY02FA101- |  | CGB034060 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵变频柜(HAY02)
738 |  |  |  | CGB03
739 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 0 | 1
740 | K0301-07 | HHA11CB111 | A层角1煤粉燃烧器火焰强度 | CAB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HHA11CB111+ | HHA11CB111- |  | CAB014001 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角1 A层煤火检探头就地接线盒(HHY11A)
741 | K0301-07 | HHA21CB111 | A层角2煤粉燃烧器火焰强度 | CAB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HHA21CB111+ | HHA21CB111- |  | CAB014002 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角2 A层煤火检探头就地接线盒(HHY21A)
742 | K0301-07 | HHA31CB111 | A层角3煤粉燃烧器火焰强度 | CAB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HHA31CB111+ | HHA31CB111- |  | CAB014003 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角3 A层煤火检探头就地接线盒(HHY31A)
743 | K0301-07 | HHA41CB111 | A层角4煤粉燃烧器火焰强度 | CAB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 18 | 19 | HHA41CB111+ | HHA41CB111- |  | CAB014004 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角4 A层煤火检探头就地接线盒(HHY41A)
744 | K0301-09 | HFA10CL101 | 原煤仓A煤位 | CAB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFA10CL101- |  | HFA10CL101+ | CAB014005 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 原煤仓A煤位HFACL101
745 | K0301-09 | HFE10DP101 | 磨煤机A一次风与密封风差压 | CAB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 27 | 27 | HFE10DP101- |  | HFE10DP101+ | CAB014006 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A#3就地接线盒(GLC003J)
746 | K0301-09 | HFC10DP101 | 磨煤机A出入口差压(通风阻力) | CAB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 31 | 31 | HFC10DP101- |  | HFC10DP101+ | CAB014006 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#3就地接线盒(GLC003J)
747 | K0301-09 | HFC10CP101 | 磨煤机A出口风粉混合物压力 | CAB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 35 | 35 | HFC10CP101- |  | HFC10CP101+ | CAB014006 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#3就地接线盒(GLC003J)
748 | K0301-09 | HFY10FU103 | 给煤机A电机电流 | CAB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 38 | 39 | HFY10FU103+ | HFY10FU103- |  | CAB014007 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 给煤机A控制柜（HFY10）
749 | K0301-09 | HFC10CE101 | 磨煤机A电机电流 | CAB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 42 | 43 | HFC10CE101+ | HFC10CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
750 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 0 | 12
751 | K0301-10 | HFV10CP101 | 磨煤机A润滑油站油分配器入口压力 | CAB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 13 | 49 | 51 | 51 | HFV10CP101- |  | HFV10CP101+ | CAB014009 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机A#1(稀油站)就地接线盒(GLC001J)
752 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 0 | 14
753 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 0 | 15
754 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 0 | 16
755 | K0301-09 | HFC10CT301 | 磨煤机A出口风粉混合物温度1 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC10CT301-a | HFC10CT301-b | HFC10CT301-c | CAB014010 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机A#4就地接线盒(GLC004J)
756 | K0301-09 | HFC10CT302 | 磨煤机A出口风粉混合物温度2 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC10CT302-a | HFC10CT302-b | HFC10CT302-c | CAB014010 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#4就地接线盒(GLC004J)
757 | K0301-09 | HFC10CT303 | 磨煤机A出口风粉混合物温度3 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFC10CT303-a | HFC10CT303-b | HFC10CT303-c | CAB014010 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#4就地接线盒(GLC004J)
758 | K0301-09 | HFC10CT304 | 磨煤机A出口风粉混合物温度4 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFC10CT304-a | HFC10CT304-b | HFC10CT304-c | CAB014010 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#4就地接线盒(GLC004J)
759 | K0301-09 | HFC10CT305 | 磨煤机A出口风粉混合物温度5 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFC10CT305-a | HFC10CT305-b | HFC10CT305-c | CAB014010 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#4就地接线盒(GLC004J)
760 | K0301-09 | HFC10CT306 | 磨煤机A出口风粉混合物温度6 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 6 | 21 | 22 | 23 | HFC10CT306-a | HFC10CT306-b | HFC10CT306-c | CAB014010 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#4就地接线盒(GLC004J)
761 | K0301-09 | HFC10CT316 | 磨煤机A电机C相定子铁心温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 7 | 25 | 26 | 27 | HFC10CT316-a | HFC10CT316-b | HFC10CT316-c | CAB014011 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机A电机接线盒（GLC005J）
762 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 1 | 8
763 | K0301-10 | HFV10CT301 | 磨煤机A润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 9 | 33 | 34 | 35 | HFV10CT301-a | HFV10CT301-b | HFV10CT301-c | CAB014013 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机A#1(稀油站)就地接线盒(GLC001J)
764 | K0301-10 | HFV10CT304 | 磨煤机A润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 10 | 37 | 38 | 39 | HFV10CT304-a | HFV10CT304-b | HFV10CT304-c | CAB014013 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#1(稀油站)就地接线盒(GLC001J)
765 | K0301-09 | HFC10CT317 | 磨煤机A电机驱动端轴承温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 11 | 41 | 42 | 43 | HFC10CT317-a | HFC10CT317-b | HFC10CT317-c | CAB014011 | 合并电缆 |  | 磨煤机A电机接线盒（GLC005J）
766 | K0301-09 | HFC10CT318 | 磨煤机A电机非驱动端轴承温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 12 | 45 | 46 | 47 | HFC10CT318-a | HFC10CT318-b | HFC10CT318-c | CAB014011 | 合并电缆 |  | 磨煤机A电机接线盒（GLC005J）
767 | K0301-09 | HFC10CT313 | 磨煤机A电机C相定子绕组温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 13 | 49 | 50 | 51 | HFC10CT313-a | HFC10CT313-b | HFC10CT313-c | CAB014011 | 合并电缆 |  | 磨煤机A电机接线盒（GLC005J）
768 | K0301-09 | HFC10CT314 | 磨煤机A电机A相定子铁心温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 1 | 14 | 53 | 54 | 55 | HFC10CT314-a | HFC10CT314-b | HFC10CT314-c | CAB014012 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机A电机接线盒（GLC005J）
769 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 1 | 15
770 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 1 | 16
771 | K0301-09 | HFC10CT311 | 磨煤机A电机A相定子绕组温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC10CT311-a | HFC10CT311-b | HFC10CT311-c | CAB014012 | 合并电缆 |  | 磨煤机A电机接线盒（GLC005J）
772 | K0301-09 | HFC10CT312 | 磨煤机A电机B相定子绕组温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC10CT312-a | HFC10CT312-b | HFC10CT312-c | CAB014012 | 合并电缆 |  | 磨煤机A电机接线盒（GLC005J）
773 | K0301-11 | HFV10CT311 | 磨煤机A液压油箱温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFV10CT311-a | HFV10CT311-b | HFV10CT311-c | CAB014014 | ZRJ-4X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机A#2(液压站)就地接线盒(GLC002J)
774 | K0301-11 | HFV10CT312 | 磨煤机A液压油箱温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFV10CT312-a | HFV10CT312-b | HFV10CT312-c | CAB014014 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#2(液压站)就地接线盒(GLC002J)
775 | K0301-09 | HFC10CT315 | 磨煤机A电机B相定子铁心温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFC10CT315-a | HFC10CT315-b | HFC10CT315-c | CAB014012 | 合并电缆 |  | 磨煤机A电机接线盒（GLC005J）
776 | [6 empty] | F | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | [7 empty] | 删除
777 | K0301-08 | HJF70CT301 | 燃油供油温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | HJF70CT301-a | HJF70CT301-b | HJF70CT301-c | CAB014015 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | CXB029
778 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 2 | 8
779 | K0301-10 | HFV10CT302 | 磨煤机A润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 9 | 33 | 34 | 35 | HFV10CT302-a | HFV10CT302-b | HFV10CT302-c | CAB014013 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#1(稀油站)就地接线盒(GLC001J)
780 | K0301-10 | HFV10CT303 | 磨煤机A润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 10 | 37 | 38 | 39 | HFV10CT303-a | HFV10CT303-b | HFV10CT303-c | CAB014013 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#1(稀油站)就地接线盒(GLC001J)
781 | K0301-10 | HFV10CT305 | 磨煤机A润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 11 | 41 | 42 | 43 | HFV10CT305-a | HFV10CT305-b | HFV10CT305-c | CAB014013 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#1(稀油站)就地接线盒(GLC001J)
782 | K0301-10 | HFV10CT306 | 磨煤机A润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 12 | 45 | 46 | 47 | HFV10CT306-a | HFV10CT306-b | HFV10CT306-c | CAB014013 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#1(稀油站)就地接线盒(GLC001J)
783 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 2 | 13
784 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 2 | 14
785 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 2 | 15
786 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 2 | 16
787 | K0301-09 | HFY10FU001 | 给煤机A远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HFY10FU001-1 | HFY10FU001-2 |  | CAB014007 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
788 | K0301-09 | HFY10FU002 | 给煤机A正转运行 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HFY10FU002-1 | HFY10FU002-2 |  | CAB014007 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
789 | K0301-09 | HFY10FU003 | 给煤机A反转运行 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HFY10FU003-1 | HFY10FU003-2 |  | CAB014007 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
790 | K0301-09 | HFY10FU004 | 给煤机A清扫运行 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HFY10FU004-1 | HFY10FU004-2 |  | CAB014007 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
791 | K0301-09 | HFY10FU005 | 给煤机A电机故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HFY10FU005-1 | HFY10FU005-2 |  | CAB014007 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
792 | K0301-09 | HFY10FU006 | 给煤机A跑偏故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HFY10FU006-1 | HFY10FU006-2 |  | CAB014007 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
793 | K0301-09 | HFY10FU007 | 给煤机A超温故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HFY10FU007-1 | HFY10FU007-2 |  | CAB014007 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
794 | K0301-09 | HFY10FU008 | 给煤机A堵煤故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HFY10FU008-1 | HFY10FU008-2 |  | CAB014007 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
795 | K0301-09 | HFY10FU009 | 给煤机A断链故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HFY10FU009-1 | HFY10FU009-2 |  | CAB014007 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
796 | K0301-09 | HFY10FU010 | 给煤机A清扫故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HFY10FU010-1 | HFY10FU010-2 |  | CAB014008 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机A控制柜（HFY10）
797 | K0301-09 | HFY10FU011 | 给煤机A出口闸门已关 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HFY10FU011-1 | HFY10FU011-2 |  | CAB014008 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
798 | K0301-09 | HFY10FU012 | 给煤机A出口闸门已开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HFY10FU012-1 | HFY10FU012-2 |  | CAB014008 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
799 | K0301-09 | HFY10FU013 | 给煤机A断煤报警 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HFY10FU013-1 | HFY10FU013-2 |  | CAB014008 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
800 | K0301-09 | HFY13FU001 | 清堵小煤斗A振打系统运行 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HFY13FU001-1 | HFY13FU001-2 |  | CAB014016 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 清堵小煤斗A控制箱(HFY13)
801 | K0301-09 | HFY13FU002 | 清堵小煤斗A双向插板门远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HFY13FU002-1 | HFY13FU002-2 |  | CAB014016 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗A控制箱(HFY13)
802 | K0301-09 | HFY13FU003 | 清堵小煤斗A双向插板门已全开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HFY13FU003-1 | HFY13FU003-2 |  | CAB014016 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗A控制箱(HFY13)
803 | K0301-09 | HFY13FU004 | 清堵小煤斗A双向插板门已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HFY13FU004-1 | HFY13FU004-2 |  | CAB014016 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗A控制箱(HFY13)
804 | K0301-09 | HFY13FU005 | 清堵小煤斗A双向插板门故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HFY13FU005-1 | HFY13FU005-2 |  | CAB014016 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗A控制箱(HFY13)
805 | K0301-09 | HFC10AJ001ZS | 磨煤机A运行 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HFC10AJ001ZS-1 | HFC10AJ001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
806 | K0301-09 | HFC10AJ001ZD | 磨煤机A停止 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HFC10AJ001ZD-1 | HFC10AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
807 | K0301-09 | HFC10AJ001RM | 磨煤机A远方/就地 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 21 | 41 | 42 |  | HFC10AJ001RM-1 | HFC10AJ001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
808 | K0301-09 | HFC10AJ001LP | 就地紧急停止磨煤机A | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 22 | 43 | 44 |  | HFC10AJ001LP-1 | HFC10AJ001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
809 | K0301-09 | HFC10AJ001ZF | 磨煤机A故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 23 | 45 | 46 |  | HFC10AJ001ZF-1 | HFC10AJ001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
810 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 3 | 24 | 47 | 48 | [8 empty] | 取消
811 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 3 | 25 | 49 | 50 | [8 empty] | 取消
812 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 3 | 26 | 51 | 52 | [8 empty] | 取消
813 | K0301-09 | HFE10DP001 | 磨煤机A一次风与密封风差压低 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 3 | 27 | 53 | 54 |  | HFE10DP001-1 | HFE10DP001-2 |  | CAB014006 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#3就地接线盒(GLC003J)
814 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 3 | 28
815 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 3 | 29
816 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 3 | 30
817 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 3 | 31
818 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 3 | 32
819 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 4 | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | 取消
820 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 4 | 2 | 3 | 4 | [8 empty] | 取消
821 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 4 | 3 | 5 | 6 | [8 empty] | 取消
822 | K0301-09 | HFY14FU001 | 磨煤机A一次风总风门远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 4 | 7 | 8 |  | HFY14FU001-1 | HFY14FU001-2 |  | CAB014017 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机A一次风总风门控制箱(HFY14)
823 | K0301-09 | HFY14FU002 | 磨煤机A一次风总风门已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 5 | 9 | 10 |  | HFY14FU002-1 | HFY14FU002-2 |  | CAB014017 | 合并电缆 |  | 磨煤机A一次风总风门控制箱(HFY14)
824 | K0301-09 | HFY14FU003 | 磨煤机A一次风总风门已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 6 | 11 | 12 |  | HFY14FU003-1 | HFY14FU003-2 |  | CAB014017 | 合并电缆 |  | 磨煤机A一次风总风门控制箱(HFY14)
825 | K0301-09 | HFY15FU001 | 磨煤机A冷一次风门远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 7 | 13 | 14 |  | HFY15FU001-1 | HFY15FU001-2 |  | CAB014018 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机A冷一次风门控制箱(HFY15)
826 | K0301-09 | HFY15FU002 | 磨煤机A冷一次风门已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 8 | 15 | 16 |  | HFY15FU002-1 | HFY15FU002-2 |  | CAB014018 | 合并电缆 |  | 磨煤机A冷一次风门控制箱(HFY15)
827 | K0301-09 | HFY15FU003 | 磨煤机A冷一次风门已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 9 | 17 | 18 |  | HFY15FU003-1 | HFY15FU003-2 |  | CAB014018 | 合并电缆 |  | 磨煤机A冷一次风门控制箱(HFY15)
828 | K0301-09 | HFY16FU001 | 磨煤机A热一次风门远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 10 | 19 | 20 |  | HFY16FU001-1 | HFY16FU001-2 |  | CAB014019 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机A热一次风门控制箱(HFY16)
829 | K0301-09 | HFY16FU002 | 磨煤机A热一次风门已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 11 | 21 | 22 |  | HFY16FU002-1 | HFY16FU002-2 |  | CAB014019 | 合并电缆 |  | 磨煤机A热一次风门控制箱(HFY16)
830 | K0301-09 | HFY16FU003 | 磨煤机A热一次风门已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 12 | 23 | 24 |  | HFY16FU003-1 | HFY16FU003-2 |  | CAB014019 | 合并电缆 |  | 磨煤机A热一次风门控制箱(HFY16)
831 | K0301-09 | HFY17FU001 | 磨煤机A#1出口快关门远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 13 | 25 | 26 |  | HFY17FU001-1 | HFY17FU001-2 |  | CAB014020 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
832 | K0301-09 | HFY17FU002 | 磨煤机A#1出口快关门已全开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 14 | 27 | 28 |  | HFY17FU002-1 | HFY17FU002-2 |  | CAB014020 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
833 | K0301-09 | HFY17FU003 | 磨煤机A#1出口快关门已全关 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 15 | 29 | 30 |  | HFY17FU003-1 | HFY17FU003-2 |  | CAB014020 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
834 | K0301-09 | HFY17FU004 | 磨煤机A#2出口快关门远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 16 | 31 | 32 |  | HFY17FU004-1 | HFY17FU004-2 |  | CAB014020 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
835 | K0301-09 | HFY17FU005 | 磨煤机A#2出口快关门已全开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 17 | 33 | 34 |  | HFY17FU005-1 | HFY17FU005-2 |  | CAB014020 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
836 | K0301-09 | HFY17FU006 | 磨煤机A#2出口快关门已全关 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 18 | 35 | 36 |  | HFY17FU006-1 | HFY17FU006-2 |  | CAB014020 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
837 | K0301-09 | HFY17FU007 | 磨煤机A#3出口快关门远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 19 | 37 | 38 |  | HFY17FU007-1 | HFY17FU007-2 |  | CAB014020 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
838 | K0301-09 | HFY17FU008 | 磨煤机A#3出口快关门已全开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 20 | 39 | 40 |  | HFY17FU008-1 | HFY17FU008-2 |  | CAB014020 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
839 | K0301-09 | HFY17FU009 | 磨煤机A#3出口快关门已全关 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 21 | 41 | 42 |  | HFY17FU009-1 | HFY17FU009-2 |  | CAB014020 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
840 | K0301-09 | HFY17FU010 | 磨煤机A#4出口门远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 22 | 43 | 44 |  | HFY17FU010-1 | HFY17FU010-2 |  | CAB014020 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
841 | K0301-09 | HFY17FU011 | 磨煤机A#4出口快关门已全开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 23 | 45 | 46 |  | HFY17FU011-1 | HFY17FU011-2 |  | CAB014021 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
842 | K0301-09 | HFY17FU012 | 磨煤机A#4出口快关门已全关 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 24 | 47 | 48 |  | HFY17FU012-1 | HFY17FU012-2 |  | CAB014021 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
843 | K0301-09 | HFE10DP002 | 磨煤机A一次风与密封风差压低 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 25 | 49 | 50 |  | HFE10DP002-1 | HFE10DP002-2 |  | CAB014006 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#3就地接线盒(GLC003J)
844 | K0301-09 | HFE10DP003 | 磨煤机A一次风与密封风差压低 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 26 | 51 | 52 |  | HFE10DP003-1 | HFE10DP003-2 |  | CAB014006 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#3就地接线盒(GLC003J)
845 | K0301-09 | EUY11FU012 | 石子煤斗A远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 27 | 53 | 54 |  | EUY11FU012-1 | EUY11FU012-2 |  | CAB014022 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
846 | K0301-09 | EUY11FU013 | 石子煤斗A控制柜失电 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 4 | 28 | 55 | 56 |  | EUY11FU013-1 | EUY11FU013-2 |  | CAB014022 | 合并电缆 |  | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
847 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 4 | 29
848 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 4 | 30
849 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 4 | 31
850 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 4 | 32
851 | K0301-09 | HFW41AA001ZC | 给煤机A密封风门已全关 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 1 | 1 | 2 |  | HFW41AA001ZC-1 | HFW41AA001ZC-2 |  | CAB014023 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机A密封风门
852 | K0301-09 | HFW41AA001ZO | 给煤机A密封风门已全开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 2 | 3 | 4 |  | HFW41AA001ZO-1 | HFW41AA001ZO-2 |  | CAB014023 | 合并电缆 |  | 给煤机A密封风门
853 | K0301-09 | HFW41AA001ZF | 给煤机A密封风门故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 3 | 5 | 6 |  | HFW41AA001ZF-1 | HFW41AA001ZF-2 |  | CAB014023 | 合并电缆 |  | 给煤机A密封风门
854 | K0301-09 | HFW41AA001RM | 给煤机A密封风门远方/就地 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 4 | 7 | 8 |  | HFW41AA001RM-1 | HFW41AA001RM-2 |  | CAB014023 | 合并电缆 |  | 给煤机A密封风门
855 | K0301-09 | HFC10AJ001ZD1 | 磨煤机A跳闸(SOE) | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 5 | 9 | 10 |  | HFC10AJ001ZD-1 | HFC10AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
856 | K0301-09 | HFY12FU001 | 磨煤机A CO分析仪监测系统数据有效性输出 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 6 | 11 | 12 |  | HFY12FU001-1 | HFY12FU001-2 |  | CAB014024 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机A CO分析仪表数据显示单元(HFY12)
857 | K0301-09 | HFY12FU002 | 磨煤机A CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 7 | 13 | 14 |  | HFY12FU002-1 | HFY12FU002-2 |  | CAB014024 | 合并电缆 |  | 磨煤机A CO分析仪表数据显示单元(HFY12)
858 | K0301-09 | HFY12FU003 | 磨煤机A CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 8 | 15 | 16 |  | HFY12FU003-1 | HFY12FU003-2 |  | CAB014024 | 合并电缆 |  | 磨煤机A CO分析仪表数据显示单元(HFY12)
859 | K0301-09 | HFW31AA001ZC | 磨煤机A密封风门已全关 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 9 | 17 | 18 |  | HFW31AA001ZC-1 | HFW31AA001ZC-2 |  | CAB014025 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A密封风门
860 | K0301-09 | HFW31AA001ZO | 磨煤机A密封风门已全开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 10 | 19 | 20 |  | HFW31AA001ZO-1 | HFW31AA001ZO-2 |  | CAB014025 | 合并电缆 |  | 磨煤机A密封风门
861 | K0301-09 | HFW31AA001ZF | 磨煤机A密封风门故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 11 | 21 | 22 |  | HFW31AA001ZF-1 | HFW31AA001ZF-2 |  | CAB014025 | 合并电缆 |  | 磨煤机A密封风门
862 | K0301-09 | HFW31AA001RM | 磨煤机A密封风门远方/就地 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 12 | 23 | 24 |  | HFW31AA001RM-1 | HFW31AA001RM-2 |  | CAB014025 | 合并电缆 |  | 磨煤机A密封风门
863 | K0301-09 | LBG91AA001ZC | 磨煤机A防爆蒸汽门已全关 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 13 | 25 | 26 |  | LBG91AA001ZC-1 | LBG91AA001ZC-2 |  | CAB014026 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A防爆蒸汽门
864 | K0301-09 | LBG91AA001ZO | 磨煤机A防爆蒸汽门已全开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 14 | 27 | 28 |  | LBG91AA001ZO-1 | LBG91AA001ZO-2 |  | CAB014026 | 合并电缆 |  | 磨煤机A防爆蒸汽门
865 | K0301-09 | LBG91AA001ZF | 磨煤机A防爆蒸汽门故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 15 | 29 | 30 |  | LBG91AA001ZF-1 | LBG91AA001ZF-2 |  | CAB014026 | 合并电缆 |  | 磨煤机A防爆蒸汽门
866 | K0301-09 | LBG91AA001RM | 磨煤机A防爆蒸汽门远方/就地 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 16 | 31 | 32 |  | LBG91AA001RM-1 | LBG91AA001RM-2 |  | CAB014026 | 合并电缆 |  | 磨煤机A防爆蒸汽门
867 | K0317-02 | HJS74AA001ZO | A层角4微油点火枪吹扫阀已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 17 | 33 | 34 |  | HJS74AA001ZO-1 | HJS74AA001ZO-2 |  | CAB014027 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | A层角4微油点火柜(HJY74)
868 | K0317-02 | HJS74AA001ZC | A层角4微油点火枪吹扫阀已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 18 | 35 | 36 |  | HJS74AA001ZC-1 | HJS74AA001ZC-2 |  | CAB014027 | 合并电缆 |  | A层角4微油点火柜(HJY74)
869 | K0317-02 | HJF74AA001ZO | A层角4微油点火枪油角阀已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 19 | 37 | 38 |  | HJF74AA001ZO-1 | HJF74AA001ZO-2 |  | CAB014027 | 合并电缆 |  | A层角4微油点火柜(HJY74)
870 | K0317-02 | HJF74AA001ZC | A层角4微油点火枪油角阀已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 20 | 39 | 40 |  | HJF74AA001ZC-1 | HJF74AA001ZC-2 |  | CAB014027 | 合并电缆 |  | A层角4微油点火柜(HJY74)
871 | K0317-02 | HJA41AV001ZA | A层角4微油点火枪已推进 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 21 | 41 | 42 |  | HJA41AV001ZA-1 | HJA41AV001ZA-2 |  | CAB014027 | 合并电缆 |  | A层角4微油点火柜(HJY74)
872 | K0317-02 | HJA41AV001ZR | A层角4微油点火枪已退出 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 22 | 43 | 44 |  | HJA41AV001ZR-1 | HJA41AV001ZR-2 |  | CAB014027 | 合并电缆 |  | A层角4微油点火柜(HJY74)
873 | K0317-02 | HJY74FU001 | A层角4微油点火柜电源正常 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 23 | 45 | 46 |  | HJY74FU001-1 | HJY74FU001-2 |  | CAB014027 | 合并电缆 |  | A层角4微油点火柜(HJY74)
874 | K0317-02 | HJY74FU002 | A层角4微油点火柜远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 24 | 47 | 48 |  | HJY74FU002-1 | HJY74FU002-2 |  | CAB014027 | 合并电缆 |  | A层角4微油点火柜(HJY74)
875 | K0317-02 | HJA41CB001 | A层角4微油燃烧器有火 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 25 | 49 | 50 |  | HJA41CB001-1 | HJA41CB001-2 |  | CAB014028 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角4 A层微油火检探头就地接线盒(HJY41)
876 | K0317-02 | HJA41CB002 | A层角4微油燃烧器故障 | CAB01 | DI | 48VDC | F | 5 | 26 | 51 | 52 |  | HJA41CB002-1 | HJA41CB002-2 |  | CAB014028 | 合并电缆 |  | 角4 A层微油火检探头就地接线盒(HJY41)
877 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 5 | 27
878 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 5 | 28
879 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 5 | 29
880 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 5 | 30
881 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 5 | 31
882 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 5 | 32
883 | K0301-09 | HFY10FA003 | 关闭给煤机A出口闸门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY10FA003-1 |  | HFY10FA003-2 | CAB012101 | ZRP-10X1.5 | 2 | 给煤机A控制柜（HFY10）
884 | K0301-09 | HFY10FA004 | 打开给煤机A出口闸门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY10FA004-1 |  | HFY10FA004-2 | CAB012101 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
885 | K0301-09 | HFY13FA001 | 给煤机A运行状态 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY13FA001-1 |  | HFY13FA001-2 | CAB012102 | ZRP-4X1.5 | 2 | 清堵小煤斗A控制箱(HFY13)
886 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 6 | 4 | 10 | 12
887 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 6 | 5
888 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 6 | 6
889 | K0301-09 | HFY14FA001 | 打开磨煤机A一次风总风门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY14FA001-1 |  | HFY14FA001-2 | CAB012103 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机A一次风总风门控制箱(HFY14)
890 | K0301-09 | HFY14FA002 | 关闭磨煤机A一次风总风门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY14FA002-1 |  | HFY14FA002-2 | CAB012103 | 合并电缆 |  | 磨煤机A一次风总风门控制箱(HFY14)
891 | K0301-09 | HFY15FA001 | 打开磨煤机A冷一次风门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY15FA001-1 |  | HFY15FA001-2 | CAB012104 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机A冷一次风门控制箱(HFY15)
892 | K0301-09 | HFY15FA002 | 关闭磨煤机A冷一次风门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY15FA002-1 |  | HFY15FA002-2 | CAB012104 | 合并电缆 |  | 磨煤机A冷一次风门控制箱(HFY15)
893 | K0301-09 | HFY16FA001 | 打开磨煤机A热一次风门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY16FA001-1 |  | HFY16FA001-2 | CAB012105 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机A热一次风门控制箱(HFY16)
894 | K0301-09 | HFY16FA002 | 关闭磨煤机A热一次风门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY16FA002-1 |  | HFY16FA002-2 | CAB012105 | 合并电缆 |  | 磨煤机A热一次风门控制箱(HFY16)
895 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 6 | 13
896 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 6 | 14
897 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 6 | 15
898 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 6 | 16
899 | K0301-09 | HFC10AJ001MS | 启动磨煤机A | CAB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC10AJ001MS-1 | HFC10AJ001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
900 | K0301-09 | HFC10AJ001MD | 停止磨煤机A | CAB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | HFC10AJ001MD-1 | HFC10AJ001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
901 | K0301-09 | HFY10FA001 | 停止给煤机A | CAB01 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | HFY10FA001-1 | HFY10FA001-2 |  | CAB012101 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
902 | K0301-09 | HFY10FA002 | 启动给煤机A | CAB01 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 7 | 8 | 15 | HFY10FA002-1 | HFY10FA002-2 |  | CAB012101 | 合并电缆 |  | 给煤机A控制柜（HFY10）
903 | K0301-09 | HFY17FA001 | 打开磨煤机A#1出口快关门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 9 | 10 | 19 | HFY17FA001-1 | HFY17FA001-2 |  | CAB012106 | NH-ZRP-10X1.5 | 2 | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
904 | K0301-09 | HFY17FA002 | 关闭磨煤机A#1出口快关门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 11 | 12 | 23 | HFY17FA002-1 | HFY17FA002-2 |  | CAB012106 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
905 | K0301-09 | HFY17FA003 | 打开磨煤机A#2出口快关门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 13 | 14 | 27 | HFY17FA003-1 | HFY17FA003-2 |  | CAB012106 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
906 | K0301-09 | HFY17FA004 | 关闭磨煤机A#2出口快关门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 15 | 16 | 31 | HFY17FA004-1 | HFY17FA004-2 |  | CAB012106 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
907 | K0301-09 | HFY17FA005 | 打开磨煤机A#3出口快关门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 17 | 18 | 35 | HFY17FA005-1 | HFY17FA005-2 |  | CAB012107 | NH-ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
908 | K0301-09 | HFY17FA006 | 关闭磨煤机A#3出口快关门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 19 | 20 | 39 | HFY17FA006-1 | HFY17FA006-2 |  | CAB012107 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
909 | K0301-09 | HFY17FA007 | 打开磨煤机A#4出口快关门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 21 | 22 | 43 | HFY17FA007-1 | HFY17FA007-2 |  | CAB012107 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
910 | K0301-09 | HFY17FA008 | 关闭磨煤机A#4出口快关门 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 7 | 12 | 23 | 24 | 47 | HFY17FA008-1 | HFY17FA008-2 |  | CAB012107 | 合并电缆 |  | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
911 | K0301-09 | HFY17FA009 | 磨煤机A出口快关门全部打开指令 | CAB01 | DO | 220VAC | F | 7 | 13 | 25 | 26 | 51 | HFY17FA009-1 | HFY17FA009-2 |  | CAB012107 | 合并电缆 | 2 | 磨煤机A出口门控制箱(HFY17)
912 |  |  | MFT软件输出接点 1 | CAB01 |  |  | F | 7 | 14 | 27 | 28
913 |  |  | MFT软件输出接点 1 | CAB01 |  |  | F | 7 | 15 | 29 | 30
914 |  |  |  | CAB01 |  |  | F | 7 | 16
915 | K0317-02 | HJL71CS101 | A层角1燃烧器一次风风速 | CAB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJL71CS101- |  | HJL71CS101+ | CAB014029 | ZRJ-8X2X1.0 | 1X2 | 微油点火控制柜(HJY70)
916 | K0317-02 | HJL72CS101 | A层角2燃烧器一次风风速 | CAB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | HJL72CS101- |  | HJL72CS101+ | CAB014029 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
917 | K0317-02 | HJL73CS101 | A层角3燃烧器一次风风速 | CAB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | HJL73CS101- |  | HJL73CS101+ | CAB014029 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
918 | K0317-02 | HJL74CS101 | A层角4燃烧器一次风风速 | CAB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 4 | 13 | 15 | 15 | HJL74CS101- |  | HJL74CS101+ | CAB014029 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
919 | K0317-02 | HJA11CB101 | A层角1微油燃烧器火焰强度 | CAB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 5 | 17 | 19 | 19 | HJA11CB101- |  | HJA11CB101+ | CAB014030 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 角1 A层微油火检探头就地接线盒(HJY11)
920 | K0317-02 | HJA21CB101 | A层角2微油燃烧器火焰强度 | CAB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 6 | 21 | 23 | 23 | HJA21CB101- |  | HJA21CB101+ | CAB014031 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 角2 A层微油火检探头就地接线盒(HJY21)
921 | K0317-02 | HJA31CB101 | A层角3微油燃烧器火焰强度 | CAB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 7 | 25 | 27 | 27 | HJA31CB101- |  | HJA31CB101+ | CAB014032 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 角3 A层微油火检探头就地接线盒(HJY31)
922 | K0317-02 | HJA41CB101 | A层角4微油燃烧器火焰强度 | CAB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 8 | 29 | 31 | 31 | HJA41CB101- |  | HJA41CB101+ | CAB014033 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角4 A层微油火检探头就地接线盒(HJY41)
923 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 0 | 9
924 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 0 | 10
925 | K0301-11 | HFV10CP111 | 磨煤机A液压油压力 | CAB01 | AI | 4~20mA | B | 0 | 11 | 41 | 43 | 43 | HFV10CP111- |  | HFV10CP111+ | CAB014034 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机A#2(液压站)就地接线盒(GLC002J)
926 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 0 | 12
927 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 0 | 13
928 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 0 | 14
929 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 0 | 15
930 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 0 | 16
931 | K0317-02 | HJF11CT201 | A层角1燃烧器壁温1 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HJF11CT201+ | HJF11CT201- |  | CAB014035 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | A层角1燃烧器壁温1HJF11CT201
932 | K0317-02 | HJF11CT202 | A层角1燃烧器壁温2 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 2 | 5 | 6 |  | HJF11CT202+ | HJF11CT202- |  | CAB014036 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | A层角1燃烧器壁温2HJF11CT202
933 | K0317-02 | HJF21CT201 | A层角2燃烧器壁温1 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 3 | 9 | 10 |  | HJF21CT201+ | HJF21CT201- |  | CAB014037 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | A层角2燃烧器壁温1HJF21CT201
934 | K0317-02 | HJF21CT202 | A层角2燃烧器壁温2 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 4 | 13 | 14 |  | HJF21CT202+ | HJF21CT202- |  | CAB014038 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | A层角2燃烧器壁温2HJF21CT202
935 | K0317-02 | HJF31CT201 | A层角3燃烧器壁温1 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 5 | 17 | 18 |  | HJF31CT201+ | HJF31CT201- |  | CAB014039 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | A层角3燃烧器壁温1HJF31CT201
936 | K0317-02 | HJF31CT202 | A层角3燃烧器壁温2 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 6 | 21 | 22 |  | HJF31CT202+ | HJF31CT202- |  | CAB014040 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | A层角3燃烧器壁温2HJF31CT202
937 | K0317-02 | HJF41CT201 | A层角4燃烧器壁温1 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 7 | 25 | 26 |  | HJF41CT201+ | HJF41CT201- |  | CAB014041 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | A层角4燃烧器壁温1HJF41CT201
938 | K0317-02 | HJF41CT202 | A层角4燃烧器壁温2 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 8 | 29 | 30 |  | HJF41CT202+ | HJF41CT202- |  | CAB014042 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | A层角4燃烧器壁温2HJF41CT202
939 | K0301-09 | HHE11CT601 | 磨煤机A至角1风粉管道温度 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 9 | 33 | 34 |  | HHE11CT601+ | HHE11CT601- |  | CAB014043 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL043J
940 | K0301-09 | HHE12CT601 | 磨煤机A至角2风粉管道温度 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 10 | 37 | 38 |  | HHE12CT601+ | HHE12CT601- |  | CAB014043 | 合并电缆 |  | GL043J
941 | K0301-09 | HHE13CT601 | 磨煤机A至角3风粉管道温度 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 11 | 41 | 42 |  | HHE13CT601+ | HHE13CT601- |  | CAB014043 | 合并电缆 |  | GL043J
942 | K0301-09 | HHE14CT601 | 磨煤机A至角4风粉管道温度 | CAB01 | AI | K | B | 1 | 12 | 45 | 46 |  | HHE14CT601+ | HHE14CT601- |  | CAB014043 | 合并电缆 |  | GL043J
943 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 1 | 13
944 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 1 | 14
945 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 1 | 15
946 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 1 | 16
947 | K0317-02 | HJS71AA001ZO | A层角1微油点火枪吹扫阀已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HJS71AA001ZO-1 | HJS71AA001ZO-2 |  | CAB014044 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | A层角1微油点火柜(HJY71)
948 | K0317-02 | HJS71AA001ZC | A层角1微油点火枪吹扫阀已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HJS71AA001ZC-1 | HJS71AA001ZC-2 |  | CAB014044 | 合并电缆 |  | A层角1微油点火柜(HJY71)
949 | K0317-02 | HJF71AA001ZO | A层角1微油点火枪油角阀已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HJF71AA001ZO-1 | HJF71AA001ZO-2 |  | CAB014044 | 合并电缆 |  | A层角1微油点火柜(HJY71)
950 | K0317-02 | HJF71AA001ZC | A层角1微油点火枪油角阀已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HJF71AA001ZC-1 | HJF71AA001ZC-2 |  | CAB014044 | 合并电缆 |  | A层角1微油点火柜(HJY71)
951 | K0317-02 | HJA11AV001ZA | A层角1微油点火枪已推进 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HJA11AV001ZA-1 | HJA11AV001ZA-2 |  | CAB014044 | 合并电缆 |  | A层角1微油点火柜(HJY71)
952 | K0317-02 | HJA11AV001ZR | A层角1微油点火枪已退出 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HJA11AV001ZR-1 | HJA11AV001ZR-2 |  | CAB014044 | 合并电缆 |  | A层角1微油点火柜(HJY71)
953 | K0317-02 | HJY71FU001 | A层角1微油点火柜电源正常 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HJY71FU001-1 | HJY71FU001-2 |  | CAB014044 | 合并电缆 |  | A层角1微油点火柜(HJY71)
954 | K0317-02 | HJY71FU002 | A层角1微油点火柜远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HJY71FU002-1 | HJY71FU002-2 |  | CAB014044 | 合并电缆 |  | A层角1微油点火柜(HJY71)
955 | K0317-02 | HJA11CB001 | A层角1微油燃烧器有火 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HJA11CB001-1 | HJA11CB001-2 |  | CAB014030 | 合并电缆 |  | 角1 A层微油火检探头就地接线盒(HJY11)
956 | K0317-02 | HJA11CB002 | A层角1微油燃烧器故障 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HJA11CB002-1 | HJA11CB002-2 |  | CAB014030 | 合并电缆 |  | 角1 A层微油火检探头就地接线盒(HJY11)
957 | K0317-02 | HJY70FU001 | 微油点火控制柜电源正常 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HJY70FU001-1 | HJY70FU001-2 |  | CAB014029 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
958 | K0317-02 | HJF70AA001ZO | 供油母管气动阀已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HJF70AA001ZO-1 | HJF70AA001ZO-2 |  | CAB014029 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
959 | K0317-02 | HJF70AA001ZC | 供油母管气动阀已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HJF70AA001ZC-1 | HJF70AA001ZC-2 |  | CAB014029 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
960 | K0401-26 | MAA10CG015 | 右侧高压主汽阀已全关 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | MAA10CG015-1 | MAA10CG015-2 |  | CAB014045 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 汽轮机厂供接线盒G（QJC006J）
961 | K0401-26 | MAA20CG015 | 左侧高压主汽阀已全关 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | MAA20CG015-1 | MAA20CG015-2 |  | CAB014046 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 汽轮机厂供接线盒F（QJC005J）
962 | K0401-26 | MAX40CP002a | 汽机自动停机先导压力低 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | MAX40CP002a-1 | MAX40CP002a-2 |  | CAB014047 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 汽轮机厂供接线盒B（QJ02JC）
963 | K0301-10 | HFY11FU001 | 磨煤机A润滑油站高速油泵A运行 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HFY11FU001-1 | HFY11FU001-2 |  | CAB014048 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
964 | K0301-10 | HFY11FU002 | 磨煤机A润滑油站高速油泵A停止 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HFY11FU002-1 | HFY11FU002-2 |  | CAB014048 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
965 | K0301-10 | HFY11FU003 | 磨煤机A润滑油站低速油泵A运行 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HFY11FU003-1 | HFY11FU003-2 |  | CAB014048 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
966 | K0301-10 | HFY11FU004 | 磨煤机A润滑油站低速油泵A停止 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HFY11FU004-1 | HFY11FU004-2 |  | CAB014048 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
967 | K0301-10 | HFY11FU009 | 磨煤机A润滑油站电加热器运行 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 21 | 41 | 42 |  | HFY11FU009-1 | HFY11FU009-2 |  | CAB014048 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
968 | K0301-10 | HFY11FU010 | 磨煤机A润滑油站电加热器停止 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 22 | 43 | 44 |  | HFY11FU010-1 | HFY11FU010-2 |  | CAB014048 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
969 | K0301-10 | HFV10DP001 | 磨煤机A润滑油站过滤器前后差压高 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 23 | 45 | 46 |  | HFV10DP001-1 | HFV10DP001-2 |  | CAB014051 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A#3就地接线盒(GLC003J)
970 | K0301-10 | HFV10CP001 | 磨煤机A润滑油站油分配器入口压力低 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 24 | 47 | 48 |  | HFV10CP001-1 | HFV10CP001-2 |  | CAB014052 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机A#1(稀油站)就地接线盒(GLC001J)
971 | K0301-11 | HFY11FU011 | 磨煤机A液压油站加载油泵A运行 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 25 | 49 | 50 |  | HFY11FU011-1 | HFY11FU011-2 |  | CAB014048 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
972 | K0301-11 | HFY11FU012 | 磨煤机A液压油站加载油泵A停止 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 26 | 51 | 52 |  | HFY11FU012-1 | HFY11FU012-2 |  | CAB014048 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
973 | K0301-09 | EUY11FU009 | 石子煤斗A泄压阀已开 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 27 | 53 | 54 |  | EUY11FU009-1 | EUY11FU009-2 |  | CAB014053 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
974 | K0301-09 | EUY11FU010 | 石子煤斗A泄压阀已关 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 28 | 55 | 56 |  | EUY11FU010-1 | EUY11FU010-2 |  | CAB014053 | 合并电缆 |  | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
975 | K0301-09 | EUY11FU011 | 石子煤斗A料位高报警 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 29 | 57 | 58 |  | EUY11FU011-1 | EUY11FU011-2 |  | CAB014053 | 合并电缆 |  | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
976 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 2 | 30
977 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 2 | 31
978 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 2 | 32
979 | K0317-02 | HJS72AA001ZO | A层角2微油点火枪吹扫阀已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HJS72AA001ZO-1 | HJS72AA001ZO-2 |  | CAB014054 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | A层角2微油点火柜(HJY72)
980 | K0317-02 | HJS72AA001ZC | A层角2微油点火枪吹扫阀已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HJS72AA001ZC-1 | HJS72AA001ZC-2 |  | CAB014054 | 合并电缆 |  | A层角2微油点火柜(HJY72)
981 | K0317-02 | HJF72AA001ZO | A层角2微油点火枪油角阀已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HJF72AA001ZO-1 | HJF72AA001ZO-2 |  | CAB014054 | 合并电缆 |  | A层角2微油点火柜(HJY72)
982 | K0317-02 | HJF72AA001ZC | A层角2微油点火枪油角阀已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HJF72AA001ZC-1 | HJF72AA001ZC-2 |  | CAB014054 | 合并电缆 |  | A层角2微油点火柜(HJY72)
983 | K0317-02 | HJA21AV001ZA | A层角2微油点火枪已推进 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HJA21AV001ZA-1 | HJA21AV001ZA-2 |  | CAB014054 | 合并电缆 |  | A层角2微油点火柜(HJY72)
984 | K0317-02 | HJA21AV001ZR | A层角2微油点火枪已退出 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HJA21AV001ZR-1 | HJA21AV001ZR-2 |  | CAB014054 | 合并电缆 |  | A层角2微油点火柜(HJY72)
985 | K0317-02 | HJY72FU001 | A层角2微油点火柜电源正常 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HJY72FU001-1 | HJY72FU001-2 |  | CAB014054 | 合并电缆 |  | A层角2微油点火柜(HJY72)
986 | K0317-02 | HJY72FU002 | A层角2微油点火柜远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HJY72FU002-1 | HJY72FU002-2 |  | CAB014054 | 合并电缆 |  | A层角2微油点火柜(HJY72)
987 | K0317-02 | HJA21CB001 | A层角2微油燃烧器有火 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HJA21CB001-1 | HJA21CB001-2 |  | CAB014031 | 合并电缆 |  | 角2 A层微油火检探头就地接线盒(HJY21)
988 | K0317-02 | HJA21CB002 | A层角2微油燃烧器故障 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HJA21CB002-1 | HJA21CB002-2 |  | CAB014031 | 合并电缆 |  | 角2 A层微油火检探头就地接线盒(HJY21)
989 | K0401-26 | MAB10CG015 | 右侧再热主汽阀已全关 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 11 | 21 | 22 |  | MAB10CG015-1 | MAB10CG015-2 |  | CAB014058 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 汽轮机厂供接线盒E（QJ04JC）端子排4
990 | K0301-21 | FSS01FU001 | #1电除尘已停 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 12 | 23 | 24 |  | FSS01FU001-1 | FSS01FU001-2 |  | CAB014055 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 电除尘控制系统
991 | K0301-21 | FSS01FU002 | #2电除尘已停 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 13 | 25 | 26 |  | FSS01FU002-1 | FSS01FU002-2 |  | CAB014055 | 合并电缆 |  | 电除尘控制系统
992 | K0301-21 | FGD01FU003 | 除尘器所有的电场在工作(电气至FGD-DCS) | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 14 | 27 | 28 |  | FGD01FU003-1 | FGD01FU003-2 |  | CAB014055 | 合并电缆 |  | 电除尘控制系统
993 | K0401-26 | MAB20CG015 | 左侧再热主汽阀已全关 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 15 | 29 | 30 |  | MAB20CG015-1 | MAB20CG015-2 |  | CAB014059 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 汽轮机厂供接线盒D（QJC003J）端子排4
994 | K0301-10 | HFY11FU005 | 磨煤机A润滑油站高速油泵B运行 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HFY11FU005-1 | HFY11FU005-2 |  | CAB014048 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
995 | K0301-10 | HFY11FU006 | 磨煤机A润滑油站高速油泵B停止 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HFY11FU006-1 | HFY11FU006-2 |  | CAB014048 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
996 | K0301-10 | HFY11FU007 | 磨煤机A润滑油站低速油泵B运行 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HFY11FU007-1 | HFY11FU007-2 |  | CAB014049 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
997 | K0301-10 | HFY11FU008 | 磨煤机A润滑油站低速油泵B停止 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HFY11FU008-1 | HFY11FU008-2 |  | CAB014049 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
998 | K0301-11 | HFY11FU013 | 磨煤机A液压油站加载油泵B运行 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HFY11FU013-1 | HFY11FU013-2 |  | CAB014049 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
999 | K0301-11 | HFY11FU014 | 磨煤机A液压油站加载油泵B停止 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 21 | 41 | 42 |  | HFY11FU014-1 | HFY11FU014-2 |  | CAB014049 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1000 | K0301-11 | HFY11FU015 | 磨煤机A液压油站电加热器运行 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 22 | 43 | 44 |  | HFY11FU015-1 | HFY11FU015-2 |  | CAB014049 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1001 | K0301-11 | HFY11FU016 | 磨煤机A液压油站电加热器停止 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 23 | 45 | 46 |  | HFY11FU016-1 | HFY11FU016-2 |  | CAB014049 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1002 | K0301-11 | HFY11FU017 | 磨煤机A液压油站液动换向阀开到位 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 24 | 47 | 48 |  | HFY11FU017-1 | HFY11FU017-2 |  | CAB014049 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1003 | K0301-11 | HFY11FU018 | 磨煤机A液压油站液动换向阀关到位 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 25 | 49 | 50 |  | HFY11FU018-1 | HFY11FU018-2 |  | CAB014049 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1004 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 3 | 26
1005 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 3 | 27
1006 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 3 | 28
1007 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 3 | 29
1008 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 3 | 30
1009 |  | MFTPS_AFAIL | MFT柜A路电源失电报警 | CAB01 |  |  | B | 3 | 31 | 61 | 62
1010 |  | CAB01_PSFAIL | 10CAB01柜任一24VDC失电报警 | CAB01 |  |  | B | 3 | 32 | 63 | 64
1011 | K0317-02 | HJS73AA001ZO | A层角3微油点火枪吹扫阀已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HJS73AA001ZO-1 | HJS73AA001ZO-2 |  | CAB014056 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | A层角3微油点火柜(HJY73)
1012 | K0317-02 | HJS73AA001ZC | A层角3微油点火枪吹扫阀已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 2 | 3 | 4 |  | HJS73AA001ZC-1 | HJS73AA001ZC-2 |  | CAB014056 | 合并电缆 |  | A层角3微油点火柜(HJY73)
1013 | K0317-02 | HJF73AA001ZO | A层角3微油点火枪油角阀已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 3 | 5 | 6 |  | HJF73AA001ZO-1 | HJF73AA001ZO-2 |  | CAB014056 | 合并电缆 |  | A层角3微油点火柜(HJY73)
1014 | K0317-02 | HJF73AA001ZC | A层角3微油点火枪油角阀已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 4 | 7 | 8 |  | HJF73AA001ZC-1 | HJF73AA001ZC-2 |  | CAB014056 | 合并电缆 |  | A层角3微油点火柜(HJY73)
1015 | K0317-02 | HJA31AV001ZA | A层角3微油点火枪已推进 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 5 | 9 | 10 |  | HJA31AV001ZA-1 | HJA31AV001ZA-2 |  | CAB014056 | 合并电缆 |  | A层角3微油点火柜(HJY73)
1016 | K0317-02 | HJA31AV001ZR | A层角3微油点火枪已退出 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 6 | 11 | 12 |  | HJA31AV001ZR-1 | HJA31AV001ZR-2 |  | CAB014056 | 合并电缆 |  | A层角3微油点火柜(HJY73)
1017 | K0317-02 | HJY73FU001 | A层角3微油点火柜电源正常 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 7 | 13 | 14 |  | HJY73FU001-1 | HJY73FU001-2 |  | CAB014056 | 合并电缆 |  | A层角3微油点火柜(HJY73)
1018 | K0317-02 | HJY73FU002 | A层角3微油点火柜远控状态 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 8 | 15 | 16 |  | HJY73FU002-1 | HJY73FU002-2 |  | CAB014056 | 合并电缆 |  | A层角3微油点火柜(HJY73)
1019 | K0317-02 | HJA31CB001 | A层角3微油燃烧器有火 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 9 | 17 | 18 |  | HJA31CB001-1 | HJA31CB001-2 |  | CAB014032 | 合并电缆 |  | 角3 A层微油火检探头就地接线盒(HJY31)
1020 | K0317-02 | HJA31CB002 | A层角3微油燃烧器故障 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 10 | 19 | 20 |  | HJA31CB002-1 | HJA31CB002-2 |  | CAB014032 | 合并电缆 |  | 角3 A层微油火检探头就地接线盒(HJY31)
1021 | K0301-11 | HFY11FU019 | 磨煤机A磨辊上升到位 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 11 | 21 | 22 |  | HFY11FU019-1 | HFY11FU019-2 |  | CAB014049 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1022 | K0301-11 | HFY11FU020 | 磨煤机A磨辊下降到位 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 12 | 23 | 24 |  | HFY11FU020-1 | HFY11FU020-2 |  | CAB014049 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1023 | K0301-11 | HFY11FU021 | 磨煤机A处于变加载状态 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 13 | 25 | 26 |  | HFY11FU021-1 | HFY11FU021-2 |  | CAB014050 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1024 | K0301-11 | HFY11FU022 | 磨煤机A处于定加载状态 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 14 | 27 | 28 |  | HFY11FU022-1 | HFY11FU022-2 |  | CAB014050 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1025 | K0301-10 | HFV10CP002 | 磨煤机A润滑油站油分配器入口压力低 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 15 | 29 | 30 |  | HFV10CP002-1 | HFV10CP002-2 |  | CAB014052 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#1(稀油站)就地接线盒(GLC001J)
1026 | K0301-11 | HFY11FU023 | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 16 | 31 | 32 |  | HFY11FU023-1 | HFY11FU023-2 |  | CAB014050 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1027 | K0301-11 | HFY11FU024 | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 17 | 33 | 34 |  | HFY11FU024-1 | HFY11FU024-2 |  | CAB014050 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1028 | K0301-11 | HFV10DP011 | 磨煤机A加载双室油过滤器A室差压高 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 18 | 35 | 36 |  | HFV10DP011-1 | HFV10DP011-2 |  | CAB014034 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#2(液压站)就地接线盒(GLC002J)
1029 | K0301-11 | HFV10DP012 | 磨煤机A加载双室油过滤器B室差压高 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 19 | 37 | 38 |  | HFV10DP012-1 | HFV10DP012-2 |  | CAB014034 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#2(液压站)就地接线盒(GLC002J)
1030 | K0301-11 | HFV10DP013 | 磨煤机A液压油双室回油过滤器差压高 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 20 | 39 | 40 |  | HFV10DP013-1 | HFV10DP013-2 |  | CAB014034 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#2(液压站)就地接线盒(GLC002J)
1031 | K0301-11 | HFV10DP014 | 磨煤机A液压油双室回油过滤器差压高 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 21 | 41 | 42 |  | HFV10DP014-1 | HFV10DP014-2 |  | CAB014034 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#2(液压站)就地接线盒(GLC002J)
1032 | K0301-11 | HFV10CG011 | 磨煤机A液压油液动换向阀已打开 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 22 | 43 | 44 |  | HFV10CG011-1 | HFV10CG011-2 |  | CAB014057 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机A液压油液动换向阀
1033 | K0301-11 | HFV10CG012 | 磨煤机A液压油液动换向阀已关闭 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 23 | 45 | 46 |  | HFV10CG012-1 | HFV10CG012-2 |  | CAB014057 | 合并电缆 |  | 磨煤机A液压油液动换向阀
1034 | K0301-10 | HFV10CP003 | 磨煤机A润滑油站油分配器入口压力低 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 24 | 47 | 48 |  | HFV10CP003-1 | HFV10CP003-2 |  | CAB014052 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#1(稀油站)就地接线盒(GLC001J)
1035 | K0301-09 | HFW31CP001 | 磨煤机A密封风压力低 | CAB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 25 | 49 | 50 |  | HFW31CP001-1 | HFW31CP001-2 |  | CAB014051 | 合并电缆 |  | 磨煤机A#3就地接线盒(GLC003J)
1036 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 4 | 26
1037 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 4 | 27
1038 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 4 | 28
1039 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 4 | 29
1040 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 4 | 30
1041 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 4 | 31
1042 |  | MFTPS_BFAIL | MFT柜B路电源失电报警 | CAB01 |  |  | B | 4 | 32 | 63 | 64
1043 | K0317-02 | HJS71AA001VO | 打开A层角1微油点火枪吹扫阀 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJS71AA001VO-1 |  | HJS71AA001VO-2 | CAB012108 | ZRP-10X1.5 | 2 | A层角1微油点火柜(HJY71)
1044 | K0317-02 | HJF71AA001VO | 打开A层角1微油点火枪油角阀 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJF71AA001VO-1 |  | HJF71AA001VO-2 | CAB012108 | 合并电缆 |  | A层角1微油点火柜(HJY71)
1045 | K0317-02 | HJA11AV001AV | 推进A层角1微油点火枪 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJA11AV001AV-1 |  | HJA11AV001AV-2 | CAB012108 | 合并电缆 |  | A层角1微油点火柜(HJY71)
1046 | K0317-02 | HJY71FA001 | A层角1微油点火器点火 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY71FA001-1 |  | HJY71FA001-2 | CAB012108 | 合并电缆 |  | A层角1微油点火柜(HJY71)
1047 | K0317-02 | HJA11CB003 | A层角1微油燃烧器火检远程文件选择 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJA11CB003-1 |  | HJA11CB003-2 | CAB012109 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角1 A层微油火检探头就地接线盒(HJY11)
1048 | K0317-02 | HJY70FA001 | 允许微油点火 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY70FA001-1 |  | HJY70FA001-2 | CAB012110 | ZRP-6X1.5 | 2 | 微油点火控制柜(HJY70)
1049 | K0317-02 | HJF70AA001VO | 打开供油母管气动阀 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJF70AA001VO-1 |  | HJF70AA001VO-2 | CAB012110 | 合并电缆 |  | 微油点火控制柜(HJY70)
1050 | K0301-21 | FSS01FA007 | 火检冷却风压低三值(SOE) | CAB01 | DO | 48VDC | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | FSS01FA007-1 |  | FSS01FA007-2 |  |  |  |  | 柜间
1051 | K0301-09 | HFW41AA001VO | 打开给煤机A密封风门 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFW41AA001VO-1 |  | HFW41AA001VO-2 | CAB012111 | ZRP-6X1.5 | 2 | 给煤机A密封风门
1052 | K0301-09 | HFW41AA001VC | 关闭给煤机A密封风门 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFW41AA001VC-1 |  | HFW41AA001VC-2 | CAB012111 | 合并电缆 |  | 给煤机A密封风门
1053 | K0301-09 | HFW31AA001VO | 打开磨煤机A密封风门 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFW31AA001VO-1 |  | HFW31AA001VO-2 | CAB012112 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机A密封风门
1054 | K0301-09 | HFW31AA001VC | 关闭磨煤机A密封风门 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFW31AA001VC-1 |  | HFW31AA001VC-2 | CAB012112 | 合并电缆 |  | 磨煤机A密封风门
1055 | K0301-09 | LBG91AA001VO | 打开磨煤机A防爆蒸汽门 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 13 | 37 | 39 | 51 | LBG91AA001VO-1 |  | LBG91AA001VO-2 | CAB012113 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机A防爆蒸汽门
1056 | K0301-09 | LBG91AA001VC | 关闭磨煤机A防爆蒸汽门 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 6 | 14 | 40 | 42 | 55 | LBG91AA001VC-1 |  | LBG91AA001VC-2 | CAB012113 | 合并电缆 |  | 磨煤机A防爆蒸汽门
1057 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 6 | 15
1058 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 6 | 16
1059 | K0317-02 | HJS72AA001VO | 打开A层角2微油点火枪吹扫阀 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJS72AA001VO-1 |  | HJS72AA001VO-2 | CAB012114 | ZRP-10X1.5 | 2 | A层角2微油点火柜(HJY72)
1060 | K0317-02 | HJF72AA001VO | 打开A层角2微油点火枪油角阀 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJF72AA001VO-1 |  | HJF72AA001VO-2 | CAB012114 | 合并电缆 |  | A层角2微油点火柜(HJY72)
1061 | K0317-02 | HJA21AV001AV | 推进A层角2微油点火枪 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJA21AV001AV-1 |  | HJA21AV001AV-2 | CAB012114 | 合并电缆 |  | A层角2微油点火柜(HJY72)
1062 | K0317-02 | HJY72FA001 | A层角2微油点火器点火 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY72FA001-1 |  | HJY72FA001-2 | CAB012114 | 合并电缆 |  | A层角2微油点火柜(HJY72)
1063 | K0317-02 | HJA21CB003 | A层角2微油燃烧器火检远程文件选择 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJA21CB003-1 |  | HJA21CB003-2 | CAB012115 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角2 A层微油火检探头就地接线盒(HJY21)
1064 |  |  |  | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 6 | 16 | 18
1065 | K0301-10 | HFY11FA001 | 启动磨煤机A润滑油站高速油泵A | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY11FA001-1 |  | HFY11FA001-2 | CAB012116 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1066 | K0301-10 | HFY11FA002 | 停止磨煤机A润滑油站高速油泵A | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY11FA002-1 |  | HFY11FA002-2 | CAB012116 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1067 | K0301-10 | HFY11FA003 | 启动磨煤机A润滑油站低速油泵A | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY11FA003-1 |  | HFY11FA003-2 | CAB012116 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1068 | K0301-10 | HFY11FA004 | 停止磨煤机A润滑油站低速油泵A | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY11FA004-1 |  | HFY11FA004-2 | CAB012116 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1069 | K0301-10 | HFY11FA009 | 启动磨煤机A润滑油站电加热器 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY11FA009-1 |  | HFY11FA009-2 | CAB012116 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1070 | K0301-10 | HFY11FA010 | 停止磨煤机A润滑油站电加热器 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY11FA010-1 |  | HFY11FA010-2 | CAB012116 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1071 | K0301-11 | HFY11FA011 | 启动磨煤机A液压油站加载油泵A | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY11FA011-1 |  | HFY11FA011-2 | CAB012117 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1072 | K0301-11 | HFY11FA012 | 停止磨煤机A液压油站加载油泵A | CAB01 | DO | 220VAC | B | 7 | 14 | 40 | 42 | 55 | HFY11FA012-1 |  | HFY11FA012-2 | CAB012117 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1073 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 7 | 15
1074 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 7 | 16
1075 | K0317-02 | HJS73AA001VO | 打开A层角3微油点火枪吹扫阀 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJS73AA001VO-1 |  | HJS73AA001VO-2 | CAB012120 | ZRP-10X1.5 | 2 | A层角3微油点火柜(HJY73)
1076 | K0317-02 | HJF73AA001VO | 打开A层角3微油点火枪油角阀 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJF73AA001VO-1 |  | HJF73AA001VO-2 | CAB012120 | 合并电缆 |  | A层角3微油点火柜(HJY73)
1077 | K0317-02 | HJA31AV001AV | 推进A层角3微油点火枪 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJA31AV001AV-1 |  | HJA31AV001AV-2 | CAB012120 | 合并电缆 |  | A层角3微油点火柜(HJY73)
1078 | K0317-02 | HJY73FA001 | A层角3微油点火器点火 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY73FA001-1 |  | HJY73FA001-2 | CAB012120 | 合并电缆 |  | A层角3微油点火柜(HJY73)
1079 | K0317-02 | HJA31CB003 | A层角3微油燃烧器火检远程文件选择 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJA31CB003-1 |  | HJA31CB003-2 | CAB012121 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角3 A层微油火检探头就地接线盒(HJY31)
1080 |  |  |  | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 6 | 16 | 18
1081 | K0301-21 | FSS01FA001 | 给煤机A跳闸至DAS(SOE) | CAB01 | DO | 48VDC | B | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | FSS01FA001-1 |  | FSS01FA001-2 |  |  |  |  | 柜间
1082 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 8 | 8
1083 | K0301-11 | HFY11FA013 | 启动磨煤机A液压油站加载油泵B | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY11FA013-1 |  | HFY11FA013-2 | CAB012117 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1084 | K0301-11 | HFY11FA014 | 停止磨煤机A液压油站加载油泵B | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY11FA014-1 |  | HFY11FA014-2 | CAB012117 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1085 | K0301-11 | HFY11FA015 | 启动磨煤机A液压油站电加热器 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY11FA015-1 |  | HFY11FA015-2 | CAB012117 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1086 | K0301-11 | HFY11FA016 | 停止磨煤机A液压油站电加热器 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY11FA016-1 |  | HFY11FA016-2 | CAB012117 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1087 | K0301-11 | HFY11FA017 | 打开磨煤机A液压油站液动换向阀 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY11FA017-1 |  | HFY11FA017-2 | CAB012118 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1088 | K0301-11 | HFY11FA018 | 关闭磨煤机A液压油站液动换向阀 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 8 | 14 | 40 | 42 | 55 | HFY11FA018-1 |  | HFY11FA018-2 | CAB012118 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1089 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 8 | 15
1090 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 8 | 16
1091 | K0317-02 | HJS74AA001VO | 打开A层角4微油点火枪吹扫阀 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJS74AA001VO-1 |  | HJS74AA001VO-2 | CAB012122 | ZRP-10X1.5 | 2 | A层角4微油点火柜(HJY74)
1092 | K0317-02 | HJF74AA001VO | 打开A层角4微油点火枪油角阀 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJF74AA001VO-1 |  | HJF74AA001VO-2 | CAB012122 | 合并电缆 |  | A层角4微油点火柜(HJY74)
1093 | K0317-02 | HJA41AV001AV | 推进A层角4微油点火枪 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJA41AV001AV-1 |  | HJA41AV001AV-2 | CAB012122 | 合并电缆 |  | A层角4微油点火柜(HJY74)
1094 | K0317-02 | HJY74FA001 | A层角4微油点火器点火 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY74FA001-1 |  | HJY74FA001-2 | CAB012122 | 合并电缆 |  | A层角4微油点火柜(HJY74)
1095 | K0317-02 | HJA41CB003 | A层角4微油燃烧器火检远程文件选择 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJA41CB003-1 |  | HJA41CB003-2 | CAB012123 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角4 A层微油火检探头就地接线盒(HJY41)
1096 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 9 | 6
1097 | K0301-11 | HFY11FA019 | 磨煤机A磨辊上升指令 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY11FA019-1 |  | HFY11FA019-2 | CAB012118 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1098 | K0301-11 | HFY11FA020 | 磨煤机A磨辊下降指令 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY11FA020-1 |  | HFY11FA020-2 | CAB012118 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1099 | K0301-11 | HFY11FA021 | 磨煤机A变加载指令 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY11FA021-1 |  | HFY11FA021-2 | CAB012118 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1100 | K0301-11 | HFY11FA022 | 磨煤机A定加载指令 | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY11FA022-1 |  | HFY11FA022-2 | CAB012118 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1101 | K0301-10 | HFY11FA005 | 启动磨煤机A润滑油站高速油泵B | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY11FA005-1 |  | HFY11FA005-2 | CAB012119 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1102 | K0301-10 | HFY11FA006 | 停止磨煤机A润滑油站高速油泵B | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY11FA006-1 |  | HFY11FA006-2 | CAB012119 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1103 | K0301-10 | HFY11FA007 | 启动磨煤机A润滑油站低速油泵B | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY11FA007-1 |  | HFY11FA007-2 | CAB012119 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1104 | K0301-10 | HFY11FA008 | 停止磨煤机A润滑油站低速油泵B | CAB01 | DO | 220VAC | B | 9 | 14 | 40 | 42 | 55 | HFY11FA008-1 |  | HFY11FA008-2 | CAB012119 | 合并电缆 |  | 磨煤机A油站控制柜(HFY11)
1105 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 9 | 15
1106 |  |  |  | CAB01 |  |  | B | 9 | 16
1107 | K0301-07 | HLS30CP101 | 火检冷却风压力 | CAB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | HLS30CP101- |  | HLS30CP101+ | CAB024001 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB030
1108 | K0301-08 | QFB70CP101 | 燃油仪用压缩空气压力 | CAB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | QFB70CP101- |  | QFB70CP101+ | CAB024002 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | CXB029
1109 | K0301-08 | QFB70CP102 | 燃油仪用压缩空气压力 | CAB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | QFB70CP102- |  | QFB70CP102+ | CAB024002 | 合并电缆 |  | CXB029
1110 | K0301-08 | HJF70CF101 | 燃油供油流量 | CAB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HJF70CF101+ | HJF70CF101- |  | CAB024003 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB028
1111 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 0 | 5
1112 | K0301-08 | HJF70DP101 | 燃油供油滤网差压 | CAB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 23 | 23 | HJF70DP101- |  | HJF70DP101+ | CAB024003 | 合并电缆 |  | CXB028
1113 | K0301-08 | HJF80CF101 | 燃油回油流量 | CAB02 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 26 | 27 | HJF80CF101+ | HJF80CF101- |  | CAB024003 | 合并电缆 |  | CXB028
1114 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 0 | 8 | [10 empty] | 删除
1115 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 0 | 9
1116 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 0 | 10
1117 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 0 | 11
1118 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 0 | 12
1119 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 0 | 13
1120 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 0 | 14
1121 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 0 | 15
1122 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 0 | 16
1123 | K0301-05 | HBK10CP002 | 炉膛左侧压力低III值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HBK10CP002-1 | HBK10CP002-2 |  | CAB024004 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB021
1124 | K0301-05 | HBK10CP006 | 炉膛左侧压力高III值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HBK10CP006-1 | HBK10CP006-2 |  | CAB024004 | 合并电缆 |  | CXB021
1125 | K0301-05 | HBK10CP001 | 炉膛左侧压力低II值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HBK10CP001-1 | HBK10CP001-2 |  | CAB024023 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB021
1126 | K0301-05 | HBK10CP004 | 炉膛左侧压力高II值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HBK10CP004-1 | HBK10CP004-2 |  | CAB024023 | 合并电缆 |  | CXB021
1127 | K0301-07 | HLS30CP004 | 火检冷却风压力低低 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HLS30CP004-1 | HLS30CP004-2 |  | CAB024005 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | CXB031
1128 | K0301-08 | HJF70CP002 | 燃油供油压力过低 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HJF70CP002-1 | HJF70CP002-2 |  | CAB024006 | ZRJ-8X2X1.0 | 1X2 | CXB027
1129 | K0301-21 | MFT11FU001 | 锅炉二次风量低III值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 7 | 13 | 14 |  | MFT11FU001-1 | MFT11FU001-2 |  | CAB024007 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | CGB01 | 柜间
1130 | K0301-21 | MFT11FU004 | 锅炉主给水流量低II值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 8 | 15 | 16 |  | MFT11FU004-1 | MFT11FU004-2 |  | CAB024007 | 合并电缆 |  | CGB01 | 柜间
1131 | K0301-21 | DCS02FU020 | 汽轮机跳闸 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 9 | 17 | 18 |  | MFT11FU012-1 | MFT11FU012-2 |  | CAB024008 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | ETS01柜
1132 | K0301-21 | MFT11FU008 | FGD请求锅炉跳闸1(FGD重故障1) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 10 | 19 | 20 |  | MFT11FU008-1 | MFT11FU008-2 |  | CAB024009 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 脱硫DCS机柜
1133 | K0301-14 | HLB30AN001ZD3 | #1送风机已停止(FSSS) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HLB30AN001ZD3-1 | HLB30AN001ZD3-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1134 | K0301-16 | HLB10AN001ZD3 | #1一次风机已停止(FSSS) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HLB10AN001ZD3-1 | HLB10AN001ZD3-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1135 | K0301-18 | HNC10AN001ZD3 | #1引风机已停止(FSSS) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HNC10AN001ZD3-1 | HNC10AN001ZD3-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1136 | K0301-06 | HBY01FU001 | 炉膛左侧火焰电视无吹扫风报警 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HBY01FU001-1 | HBY01FU001-2 |  | CAB024010 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)左侧端子排
1137 | K0301-06 | HBY01FU002 | 炉膛左侧火焰电视镜头进到位 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HBY01FU002-1 | HBY01FU002-2 |  | CAB024010 | 合并电缆 |  | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)左侧端子排
1138 | K0301-06 | HBY01FU003 | 炉膛左侧火焰电视镜头退到位 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HBY01FU003-1 | HBY01FU003-2 |  | CAB024010 | 合并电缆 |  | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)左侧端子排
1139 | K0301-07 | HLS10DP001 | #1火检冷却风机过滤器差压高 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HLS10DP001-1 | HLS10DP001-2 |  | CAB024001 | 合并电缆 |  | CXB030
1140 | K0301-07 | HLY01FU001 | #1火检冷却风机远方控制 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HLY01FU001-1 | HLY01FU001-2 |  | CAB024022 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | 火检冷却风机控制柜
1141 | K0301-07 | HLY01FU002 | #1火检冷却风机联锁指示(就地) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HLY01FU002-1 | HLY01FU002-2 |  | CAB024022 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1142 | K0301-07 | HLY01FU003 | 火检冷却风机控制柜厂用电消失 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HLY01FU003-1 | HLY01FU003-2 |  | CAB024022 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1143 | K0301-07 | HLY01FU004 | #1火检冷却风机运行/停止 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HLY01FU004-1 | HLY01FU004-2 |  | CAB024022 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1144 | K0301-21 | MFT11FU007 | 两台空预器均跳闸至FSSS(MFT) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 22 | 43 | 44 |  | MFT11FU007-1 | MFT11FU007-2 |  | CAB024011 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CBB02 | 柜间
1145 | K0301-09 | EUY11FU001 | 石子煤斗A入口排渣门已开 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 23 | 45 | 46 |  | EUY11FU001-1 | EUY11FU001-2 |  | CAB024012 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
1146 | K0301-09 | EUY11FU002 | 石子煤斗A入口排渣门已关 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 24 | 47 | 48 |  | EUY11FU002-1 | EUY11FU002-2 |  | CAB024012 | 合并电缆 |  | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
1147 | K0301-09 | EUY11FU003 | 石子煤斗A入口备用门已开 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 25 | 49 | 50 |  | EUY11FU003-1 | EUY11FU003-2 |  | CAB024012 | 合并电缆 |  | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
1148 | K0301-09 | EUY11FU004 | 石子煤斗A入口备用门已关 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 26 | 51 | 52 |  | EUY11FU004-1 | EUY11FU004-2 |  | CAB024012 | 合并电缆 |  | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
1149 | K0301-09 | EUY11FU005 | 石子煤斗A压紧装置1已开 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 27 | 53 | 54 |  | EUY11FU005-1 | EUY11FU005-2 |  | CAB024012 | 合并电缆 |  | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
1150 | K0301-09 | EUY11FU006 | 石子煤斗A压紧装置1已关 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 28 | 55 | 56 |  | EUY11FU006-1 | EUY11FU006-2 |  | CAB024012 | 合并电缆 |  | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
1151 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 1 | 29
1152 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 1 | 30
1153 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 1 | 31
1154 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 1 | 32
1155 | K0301-05 | HBK10CP003 | 炉膛左侧压力低III值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HBK10CP003-1 | HBK10CP003-2 |  | CAB024023 | 合并电缆 |  | CXB021
1156 | K0301-05 | HBK20CP005 | 炉膛右侧压力高III值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HBK20CP005-1 | HBK20CP005-2 |  | CAB024013 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB022
1157 | K0301-05 | HBK20CP001 | 炉膛右侧压力低II值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HBK20CP001-1 | HBK20CP001-2 |  | CAB024013 | 合并电缆 |  | CXB022
1158 | K0301-05 | HBK10CP005 | 炉膛左侧压力高II值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HBK10CP005-1 | HBK10CP005-2 |  | CAB024004 | 合并电缆 |  | CXB021
1159 | K0301-07 | HLS30CP005 | 火检冷却风压力低低 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HLS30CP005-1 | HLS30CP005-2 |  | CAB024005 | 合并电缆 |  | CXB031
1160 | K0301-08 | HJF70CP003 | 燃油供油压力过低 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HJF70CP003-1 | HJF70CP003-2 |  | CAB024006 | 合并电缆 |  | CXB027
1161 | K0301-21 | MFT11FU002 | 锅炉二次风量低III值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 7 | 13 | 14 |  | MFT11FU002-1 | MFT11FU002-2 |  | CAB024007 | 合并电缆 |  | CGB01 | 柜间
1162 | K0301-21 | MFT11FU005 | 锅炉主给水流量低II值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 8 | 15 | 16 |  | MFT11FU005-1 | MFT11FU005-2 |  | CAB024007 | 合并电缆 |  | CGB01 | 柜间
1163 | K0301-21 | DCS02FU021 | 汽轮机跳闸 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 9 | 17 | 18 |  | MFT11FU013-1 | MFT11FU013-2 |  | CAB024008 | 合并电缆 |  | ETS01柜
1164 | K0301-21 | MFT11FU009 | FGD请求锅炉跳闸2(FGD重故障2) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 10 | 19 | 20 |  | MFT11FU009-1 | MFT11FU009-2 |  | CAB024009 | 合并电缆 |  | 脱硫DCS机柜
1165 | K0301-14 | HLB40AN001ZD3 | #2送风机已停止(FSSS) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HLB40AN001ZD3-1 | HLB40AN001ZD3-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1166 | K0301-16 | HLB20AN001ZD3 | #2一次风机已停止(FSSS) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HLB20AN001ZD3-1 | HLB20AN001ZD3-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1167 | K0301-18 | HNC20AN001ZD3 | #2引风机已停止(FSSS) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HNC20AN001ZD3-1 | HNC20AN001ZD3-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1168 | K0301-06 | HBY01FU011 | 炉膛右侧火焰电视无吹扫风报警 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HBY01FU011-1 | HBY01FU011-2 |  | CAB024014 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)右侧端子排
1169 | K0301-06 | HBY01FU012 | 炉膛右侧火焰电视镜头进到位 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HBY01FU012-1 | HBY01FU012-2 |  | CAB024014 | 合并电缆 |  | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)右侧端子排
1170 | K0301-06 | HBY01FU013 | 炉膛右侧火焰电视镜头退到位 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HBY01FU013-1 | HBY01FU013-2 |  | CAB024014 | 合并电缆 |  | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)右侧端子排
1171 | K0301-07 | HLS20DP001 | #2火检冷却风机过滤器差压高 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HLS20DP001-1 | HLS20DP001-2 |  | CAB024001 | 合并电缆 |  | CXB030
1172 | K0301-07 | HLS30CP003 | 火检冷却风压力正常 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HLS30CP003-1 | HLS30CP003-2 |  | CAB024005 | 合并电缆 |  | CXB031
1173 | K0301-07 | HLY01FU005 | #2火检冷却风机远方控制 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HLY01FU005-1 | HLY01FU005-2 |  | CAB024022 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1174 | K0301-07 | HLY01FU006 | #2火检冷却风机联锁指示(就地) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HLY01FU006-1 | HLY01FU006-2 |  | CAB024022 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1175 | K0301-07 | HLY01FU007 | 火检冷却风机控制柜保安电源消失 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 21 | 41 | 42 |  | HLY01FU007-1 | HLY01FU007-2 |  | CAB024022 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1176 | K0301-07 | HLY01FU008 | #2火检冷却风机运行/停止 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 22 | 43 | 44 |  | HLY01FU008-1 | HLY01FU008-2 |  | CAB024022 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1177 | K0301-07 | CFB01FU001 | 火检UPS电源消失 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 23 | 45 | 46 |  | CFB01FU001-1 | CFB01FU001-2 |  | CAB024015 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉炉膛火焰检测电源柜(CFB01)
1178 | K0301-07 | CFB01FU002 | 火检保安电源消失 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 24 | 47 | 48 |  | CFB01FU002-1 | CFB01FU002-2 |  | CAB024015 | 合并电缆 |  | 锅炉炉膛火焰检测电源柜(CFB01)
1179 | K0301-09 | EUY11FU007 | 石子煤斗A压紧装置2已开 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 25 | 49 | 50 |  | EUY11FU007-1 | EUY11FU007-2 |  | CAB024012 | 合并电缆 |  | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
1180 | K0301-09 | EUY11FU008 | 石子煤斗A压紧装置2已关 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 26 | 51 | 52 |  | EUY11FU008-1 | EUY11FU008-2 |  | CAB024012 | 合并电缆 |  | 石子煤斗A排渣装置控制箱(EUY11)
1181 | K0301-08 | HJR70CT001 | 吹扫蒸汽温度正常 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 27 | 53 | 54 |  | HJR70CT001-1 | HJR70CT001-2 |  | CAB024002 | 合并电缆 |  | CXB029
1182 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 2 | 28
1183 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 2 | 29
1184 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 2 | 30
1185 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 2 | 31
1186 |  | CAB02_PSFAIL | 10CAB02柜任一24VDC失电报警 | CAB02 |  |  | F | 2 | 32 | 63 | 64
1187 | K0301-05 | HBK20CP003 | 炉膛右侧压力低III值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HBK20CP003-1 | HBK20CP003-2 |  | CAB024013 | 合并电缆 |  | CXB022
1188 | K0301-05 | HBK20CP006 | 炉膛右侧压力高III值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HBK20CP006-1 | HBK20CP006-2 |  | CAB024024 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB022
1189 | K0301-05 | HBK20CP002 | 炉膛右侧压力低II值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HBK20CP002-1 | HBK20CP002-2 |  | CAB024024 | 合并电缆 |  | CXB022
1190 | K0301-05 | HBK20CP004 | 炉膛右侧压力高II值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HBK20CP004-1 | HBK20CP004-2 |  | CAB024024 | 合并电缆 |  | CXB022
1191 | K0301-07 | HLS30CP006 | 火检冷却风压力低低 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HLS30CP006-1 | HLS30CP006-2 |  | CAB024005 | 合并电缆 |  | CXB031
1192 | K0301-08 | HJF70CP004 | 燃油供油压力过低 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HJF70CP004-1 | HJF70CP004-2 |  | CAB024006 | 合并电缆 |  | CXB027
1193 | K0301-21 | MFT11FU003 | 锅炉二次风量低III值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 7 | 13 | 14 |  | MFT11FU003-1 | MFT11FU003-2 |  | CAB024007 | 合并电缆 |  | CGB01 | 柜间
1194 | K0301-21 | MFT11FU006 | 锅炉主给水流量低II值 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 8 | 15 | 16 |  | MFT11FU006-1 | MFT11FU006-2 |  | CAB024007 | 合并电缆 |  | CGB01 | 柜间
1195 | K0301-21 | DCS02FU019 | 汽轮机跳闸 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 9 | 17 | 18 |  | MFT11FU011-1 | MFT11FU011-2 |  | CAB024008 | 合并电缆 |  | ETS01柜
1196 | K0301-21 | MFT11FU010 | FGD请求锅炉跳闸3(FGD重故障3) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 10 | 19 | 20 |  | MFT11FU010-1 | MFT11FU010-2 |  | CAB024009 | 合并电缆 |  | 脱硫DCS机柜
1197 | K0301-07 | HHA11CB011 | A层角1煤粉燃烧器有火 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HHA11CB011-1 | HHA11CB011-2 |  | CAB024016 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角1 A层煤火检探头就地接线盒(HHY11A)
1198 | K0301-07 | HHA11CB012 | A层角1煤粉燃烧器故障 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HHA11CB012-1 | HHA11CB012-2 |  | CAB024016 | 合并电缆 |  | 角1 A层煤火检探头就地接线盒(HHY11A)
1199 | K0301-07 | HHA21CB011 | A层角2煤粉燃烧器有火 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HHA21CB011-1 | HHA21CB011-2 |  | CAB024017 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角2 A层煤火检探头就地接线盒(HHY21A)
1200 | K0301-07 | HHA21CB012 | A层角2煤粉燃烧器故障 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HHA21CB012-1 | HHA21CB012-2 |  | CAB024017 | 合并电缆 |  | 角2 A层煤火检探头就地接线盒(HHY21A)
1201 | K0301-07 | HHA31CB011 | A层角3煤粉燃烧器有火 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HHA31CB011-1 | HHA31CB011-2 |  | CAB024018 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角3 A层煤火检探头就地接线盒(HHY31A)
1202 | K0301-07 | HHA31CB012 | A层角3煤粉燃烧器故障 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HHA31CB012-1 | HHA31CB012-2 |  | CAB024018 | 合并电缆 |  | 角3 A层煤火检探头就地接线盒(HHY31A)
1203 | K0301-07 | HHA41CB011 | A层角4煤粉燃烧器有火 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HHA41CB011-1 | HHA41CB011-2 |  | CAB024019 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角4 A层煤火检探头就地接线盒(HHY41A)
1204 | K0301-07 | HHA41CB012 | A层角4煤粉燃烧器故障 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HHA41CB012-1 | HHA41CB012-2 |  | CAB024019 | 合并电缆 |  | 角4 A层煤火检探头就地接线盒(HHY41A)
1205 | K0301-08 | HJF70AA004ZC | 燃油供油快关阀已全关 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HJF70AA004ZC-1 | HJF70AA004ZC-2 |  | CAB024020 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 燃油供油快关阀
1206 | K0301-08 | HJF70AA004ZO | 燃油供油快关阀已全开 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HJF70AA004ZO-1 | HJF70AA004ZO-2 |  | CAB024020 | 合并电缆 |  | 燃油供油快关阀
1207 | K0301-08 | HJF70CP001 | 燃油供油压力正常 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 21 | 41 | 42 |  | HJF70CP001-1 | HJF70CP001-2 |  | CAB024006 | 合并电缆 |  | CXB027
1208 | K0301-08 | HJF70CP005 | 燃油供油压力低 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 22 | 43 | 44 |  | HJF70CP005-1 | HJF70CP005-2 |  | CAB024006 | 合并电缆 |  | CXB027
1209 | K0301-08 | HJF70CT001 | 燃油供油温度正常 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 23 | 45 | 46 |  | HJF70CT001-1 | HJF70CT001-2 |  | CAB024002 | 合并电缆 |  | CXB029
1210 | K0301-08 | HJF80AA004ZO | 燃油回油阀已全开 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 24 | 47 | 48 |  | HJF80AA004ZO-1 | HJF80AA004ZO-2 |  | CAB024021 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 燃油回油阀
1211 | K0301-08 | HJF80AA004ZC | 燃油回油阀已全关 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 25 | 49 | 50 |  | HJF80AA004ZC-1 | HJF80AA004ZC-2 |  | CAB024021 | 合并电缆 |  | 燃油回油阀
1212 | K0301-08 | HJF80CP001 | 油泄漏试验压力(正常) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 26 | 51 | 52 |  | HJF80CP001-1 | HJF80CP001-2 |  | CAB024006 | 合并电缆 |  | CXB027
1213 | K0301-08 | HJF80CP002 | 油泄漏试验压力(失败) | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 27 | 53 | 54 |  | HJF80CP002-1 | HJF80CP002-2 |  | CAB024006 | 合并电缆 |  | CXB027
1214 | K0301-08 | HJR70CP001 | 油枪吹扫蒸汽压力低 | CAB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 28 | 55 | 56 |  | HJR70CP001-1 | HJR70CP001-2 |  | CAB024002 | 合并电缆 |  | CXB029
1215 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 3 | 29
1216 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 3 | 30
1217 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 3 | 31
1218 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 3 | 32
1219 | K0301-06 | HBY01FA001 | 炉膛左侧火焰电视镜头推进 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | HBY01FA001-1 |  | HBY01FA001-2 | CAB022101 | ZRP-10X1.5 | 2 | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)左侧端子排
1220 | K0301-06 | HBY01FA002 | 炉膛左侧火焰电视镜头退出 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | HBY01FA002-1 |  | HBY01FA002-2 | CAB022101 | 合并电缆 |  | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)左侧端子排
1221 | K0301-06 | HBY01FA003 | 炉膛左侧火焰电视光圈开大 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | HBY01FA003-1 |  | HBY01FA003-2 | CAB022101 | 合并电缆 |  | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)左侧端子排
1222 | K0301-06 | HBY01FA004 | 炉膛左侧火焰电视光圈关小 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 4 | 10 | 12 | 15 | HBY01FA004-1 |  | HBY01FA004-2 | CAB022101 | 合并电缆 |  | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)左侧端子排
1223 | K0301-07 | HLY01FA001 | 启动#1火检冷却风机 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 5 | 13 | 15 | 19 | HLY01FA001-1 |  | HLY01FA001-2 | CAB022110 | ZRP-14X1.5 | 2 | 火检冷却风机控制柜
1224 | K0301-07 | HLY01FA002 | 停止#1火检冷却风机 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 6 | 16 | 18 | 23 | HLY01FA002-1 |  | HLY01FA002-2 | CAB022110 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1225 | K0301-07 | HLY01FA003 | #1火检冷却风机远程联锁指令 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 7 | 19 | 21 | 27 | HLY01FA003-1 |  | HLY01FA003-2 | CAB022110 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1226 | K0301-07 | HHA11CB013 | A层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB02 | DO | 24VDC | F | 4 | 8 | 22 | 24 | 31 | HHA11CB013-1 | HHA11CB013-2 |  | CAB022102 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角1 A层煤火检探头就地接线盒(HHY11A)
1227 | K0301-07 | HHA31CB013 | A层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB02 | DO | 24VDC | F | 4 | 9 | 25 | 27 | 35 | HHA31CB013-1 | HHA31CB013-2 |  | CAB022103 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角3 A层煤火检探头就地接线盒(HHY31A)
1228 | K0301-09 | HFY13FA002 | 启动清堵小煤斗A振打系统 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY13FA002-1 |  | HFY13FA002-2 | CAB022104 | ZRP-8X1.5 | 2 | 清堵小煤斗A控制箱(HFY13)
1229 | K0301-09 | HFY13FA003 | 打开清堵小煤斗A双向插板门 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY13FA003-1 |  | HFY13FA003-2 | CAB022104 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗A控制箱(HFY13)
1230 | K0301-09 | HFY13FA004 | 关闭清堵小煤斗A双向插板门 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY13FA004-1 |  | HFY13FA004-2 | CAB022104 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗A控制箱(HFY13)
1231 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 4 | 13 | 37 | 39
1232 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 4 | 14
1233 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 4 | 15
1234 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 4 | 16
1235 | K0301-06 | HBY01FA011 | 炉膛右侧火焰电视镜头推进 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | HBY01FA011-1 | HBY01FA011-2 |  | CAB022105 | ZRP-10X1.5 | 2 | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)右侧端子排
1236 | K0301-06 | HBY01FA012 | 炉膛右侧火焰电视镜头退出 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | HBY01FA012-1 | HBY01FA012-2 |  | CAB022105 | 合并电缆 |  | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)右侧端子排
1237 | K0301-06 | HBY01FA013 | 炉膛右侧火焰电视光圈开大 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 3 | 5 | 6 | 11 | HBY01FA013-1 | HBY01FA013-2 |  | CAB022105 | 合并电缆 |  | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)右侧端子排
1238 | K0301-06 | HBY01FA014 | 炉膛右侧火焰电视光圈关小 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 4 | 7 | 8 | 15 | HBY01FA014-1 | HBY01FA014-2 |  | CAB022105 | 合并电缆 |  | 炉膛火焰电视接线盒(HBY01)右侧端子排
1239 | K0301-07 | HLY01FA004 | 启动#2火检冷却风机 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 5 | 9 | 10 | 19 | HLY01FA004-1 | HLY01FA004-2 |  | CAB022110 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1240 | K0301-07 | HLY01FA005 | 停止#2火检冷却风机 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 6 | 11 | 12 | 23 | HLY01FA005-1 | HLY01FA005-2 |  | CAB022110 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1241 | K0301-07 | HLY01FA006 | #2火检冷却风机远程联锁指令 | CAB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 7 | 13 | 14 | 27 | HLY01FA006-1 | HLY01FA006-2 |  | CAB022110 | 合并电缆 |  | 火检冷却风机控制柜
1242 | K0301-07 | HHA21CB013 | A层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB02 | DO | 24VDC | F | 5 | 8 | 15 | 16 | 31 | HHA21CB013-1 | HHA21CB013-2 |  | CAB022106 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角2 A层煤火检探头就地接线盒(HHY21A)
1243 | K0301-07 | HHA41CB013 | A层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB02 | DO | 24VDC | F | 5 | 9 | 17 | 18 | 35 | HHA41CB013-1 | HHA41CB013-2 |  | CAB022107 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角4 A层煤火检探头就地接线盒(HHY41A)
1244 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 5 | 10 | 19 | 20
1245 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 5 | 11 | 21 | 22
1246 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 5 | 12
1247 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 5 | 13
1248 |  |  | MFT复位接点 | CAB02 |  |  | F | 5 | 14 | 27 | 28
1249 |  |  | MFT软件输出接点 2 | CAB02 |  |  | F | 5 | 15 | 29 | 30
1250 |  |  | MFT软件输出接点 2 | CAB02 |  |  | F | 5 | 16 | 31 | 32
1251 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 6 | 1 | 33 | 34
1252 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 6 | 2 | 35 | 36
1253 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 6 | 3
1254 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 6 | 4
1255 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 6 | 5
1256 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 6 | 6
1257 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 6 | 7
1258 |  |  |  | CAB02 |  |  | F | 6 | 8
1259 |  | MFTBYPASS | 燃油泄漏试验时MFT的旁路指令 | CAB02 | DO | 110VDC | F | 6 | 9 |  |  |  | MFTBYPASS-1 | MFTBYPASS-2 |  |  | NH-ZRP-4X1.5 | 2 | MFT机柜
1260 | K0301-08 | HJF70AA004VO | 打开燃油供油快关阀 | CAB02 | DO | 110VDC | F | 6 | 10 | 19 | 20 | 39 | HJF70AA004VO-1 | HJF70AA004VO-2 |  | CAB022108 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 燃油供油快关阀
1261 | K0301-08 | HJF70AA004VC | 关闭燃油供油快关阀 | CAB02 | DO | 110VDC | F | 6 | 11 | 21 | 22 | 43 | HJF70AA004VC-1 | HJF70AA004VC-2 |  | CAB022108 | 合并电缆 |  | 燃油供油快关阀
1262 | K0301-08 | HJF80AA004VO | 打开燃油回油阀 | CAB02 | DO | 110VDC | F | 6 | 12 | 23 | 24 | 47 | HJF80AA004VO-1 | HJF80AA004VO-2 |  | CAB022109 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 燃油回油阀
1263 | K0301-08 | HJF80AA004VC | 关闭燃油回油阀 | CAB02 | DO | 110VDC | F | 6 | 13 | 25 | 26 | 51 | HJF80AA004VC-1 | HJF80AA004VC-2 |  | CAB022109 | 合并电缆 |  | 燃油回油阀
1264 |  |  | MFT复位接点 | CAB02 |  |  | F | 6 | 14 | 27 | 28
1265 |  |  | MFT软件输出接点 3 | CAB02 |  |  | F | 6 | 15 | 29 | 30
1266 |  |  | MFT软件输出接点 3 | CAB02 |  |  | F | 6 | 16 | 31 | 32
1267 | K0301-07 | HJA11CB111 | BC层角1油燃烧器火焰强度 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HJA11CB111+ | HJA11CB111- |  | CAB034001 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角1 BC层油火检探头就地接线盒(HJY11BC)
1268 | K0301-07 | HJA21CB111 | BC层角2油燃烧器火焰强度 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HJA21CB111+ | HJA21CB111- |  | CAB034002 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角2 BC层油火检探头就地接线盒(HJY21BC)
1269 | K0301-07 | HJA31CB111 | BC层角3油燃烧器火焰强度 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HJA31CB111+ | HJA31CB111- |  | CAB034003 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角3 BC层油火检探头就地接线盒(HJY31BC)
1270 | K0301-07 | HJA41CB111 | BC层角4油燃烧器火焰强度 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HJA41CB111+ | HJA41CB111- |  | CAB034004 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角4 BC层油火检探头就地接线盒(HJY41BC)
1271 | K0301-07 | HHA11CB121 | B层角1煤粉燃烧器火焰强度 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 18 | 19 | HHA11CB121+ | HHA11CB121- |  | CAB034005 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角1 B层煤火检探头就地接线盒(HHY11B)
1272 | K0301-07 | HHA21CB121 | B层角2煤粉燃烧器火焰强度 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 22 | 23 | HHA21CB121+ | HHA21CB121- |  | CAB034006 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角2 B层煤火检探头就地接线盒(HHY21B)
1273 | K0301-07 | HHA31CB121 | B层角3煤粉燃烧器火焰强度 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 26 | 27 | HHA31CB121+ | HHA31CB121- |  | CAB034007 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角3 B层煤火检探头就地接线盒(HHY31B)
1274 | K0301-07 | HHA41CB121 | B层角4煤粉燃烧器火焰强度 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 30 | 31 | HHA41CB121+ | HHA41CB121- |  | CAB034008 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角4 B层煤火检探头就地接线盒(HHY41B)
1275 | K0301-09 | HFA20CL101 | 原煤仓B煤位 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 35 | 35 | HFA20CL101- |  | HFA20CL101+ | CAB034009 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 原煤仓B煤位HFA20CL101
1276 | K0301-09 | HFE20DP101 | 磨煤机B一次风与密封风差压 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 39 | 39 | HFE20DP101- |  | HFE20DP101+ | CAB034010 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B#3就地接线盒(GLC008J)
1277 | K0301-09 | HFC20DP101 | 磨煤机B出入口差压(通风阻力) | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 43 | 43 | HFC20DP101- |  | HFC20DP101+ | CAB034010 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#3就地接线盒(GLC008J)
1278 | K0301-09 | HFC20CP101 | 磨煤机B出口风粉混合物压力 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 12 | 45 | 47 | 47 | HFC20CP101- |  | HFC20CP101+ | CAB034010 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#3就地接线盒(GLC008J)
1279 | K0301-09 | HFY20FU103 | 给煤机B电机电流 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 13 | 49 | 50 | 51 | HFY20FU103+ | HFY20FU103- |  | CAB034011 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 给煤机B控制柜（HFY20）
1280 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 0 | 14
1281 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 0 | 15
1282 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 0 | 16
1283 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 1
1284 | K0301-09 | HFC20CE101 | 磨煤机B电机电流 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC20CE101+ | HFC20CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1285 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 3
1286 | K0301-10 | HFV20CP101 | 磨煤机B润滑油站油分配器入口压力 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 4 | 13 | 15 | 15 | HFV20CP101- |  | HFV20CP101+ | CAB034013 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机B#1(稀油站)就地接线盒(GLC006J)
1287 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 5
1288 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 6
1289 | K0301-11 | HFV20CP111 | 磨煤机B液压油压力 | CAB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 7 | 25 | 27 | 27 | HFV20CP111- |  | HFV20CP111+ | CAB034014 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机B#2(液压站)就地接线盒(GLC007J)
1290 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 8
1291 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 9
1292 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 10
1293 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 11
1294 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 12
1295 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 13
1296 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 14
1297 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 15
1298 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 1 | 16
1299 | K0301-09 | HFC20CT301 | 磨煤机B出口风粉混合物温度1 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC20CT301-a | HFC20CT301-b | HFC20CT301-c | CAB034015 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机B#4就地接线盒(GLC009J)
1300 | K0301-09 | HFC20CT302 | 磨煤机B出口风粉混合物温度2 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC20CT302-a | HFC20CT302-b | HFC20CT302-c | CAB034015 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#4就地接线盒(GLC009J)
1301 | K0301-09 | HFC20CT303 | 磨煤机B出口风粉混合物温度3 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFC20CT303-a | HFC20CT303-b | HFC20CT303-c | CAB034015 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#4就地接线盒(GLC009J)
1302 | K0301-10 | HFV20CT301 | 磨煤机B润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFV20CT301-a | HFV20CT301-b | HFV20CT301-c | CAB034016 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机B#1(稀油站)就地接线盒(GLC006J)
1303 | K0301-10 | HFV20CT304 | 磨煤机B润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFV20CT304-a | HFV20CT304-b | HFV20CT304-c | CAB034016 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#1(稀油站)就地接线盒(GLC006J)
1304 | K0301-09 | HFC20CT316 | 磨煤机B电机C相定子铁心温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | HFC20CT316-a | HFC20CT316-b | HFC20CT316-c | CAB034017 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机B电机接线盒（GLC010J）
1305 | K0301-09 | HFC20CT317 | 磨煤机B电机驱动端轴承温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | HFC20CT317-a | HFC20CT317-b | HFC20CT317-c | CAB034017 | 合并电缆 |  | 磨煤机B电机接线盒（GLC010J）
1306 | K0301-09 | HFC20CT318 | 磨煤机B电机非驱动端轴承温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | HFC20CT318-a | HFC20CT318-b | HFC20CT318-c | CAB034017 | 合并电缆 |  | 磨煤机B电机接线盒（GLC010J）
1307 | K0301-09 | HHE21CT601 | 磨煤机B至角1风粉管道温度 | CAB03 | AI | K | F | 2 | 9 | 33 | 34 |  | HHE21CT601+ | HHE21CT601- |  | CAB034019 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL045J
1308 | K0301-09 | HHE22CT601 | 磨煤机B至角2风粉管道温度 | CAB03 | AI | K | F | 2 | 10 | 37 | 38 |  | HHE22CT601+ | HHE22CT601- |  | CAB034019 | 合并电缆 |  | GL045J
1309 | K0301-09 | HHE23CT601 | 磨煤机B至角3风粉管道温度 | CAB03 | AI | K | F | 2 | 11 | 41 | 42 |  | HHE23CT601+ | HHE23CT601- |  | CAB034019 | 合并电缆 |  | GL045J
1310 | K0301-09 | HHE24CT601 | 磨煤机B至角4风粉管道温度 | CAB03 | AI | K | F | 2 | 12 | 45 | 46 |  | HHE24CT601+ | HHE24CT601- |  | CAB034019 | 合并电缆 |  | GL045J
1311 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 2 | 13
1312 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 2 | 14
1313 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 2 | 15
1314 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 2 | 16
1315 | K0301-09 | HFC20CT311 | 磨煤机B电机A相定子绕组温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC20CT311-a | HFC20CT311-b | HFC20CT311-c | CAB034017 | 合并电缆 |  | 磨煤机B电机接线盒（GLC010J）
1316 | K0301-09 | HFC20CT312 | 磨煤机B电机B相定子绕组温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC20CT312-a | HFC20CT312-b | HFC20CT312-c | CAB034018 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机B电机接线盒（GLC010J）
1317 | K0301-09 | HFC20CT313 | 磨煤机B电机C相定子绕组温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFC20CT313-a | HFC20CT313-b | HFC20CT313-c | CAB034018 | 合并电缆 |  | 磨煤机B电机接线盒（GLC010J）
1318 | K0301-09 | HFC20CT314 | 磨煤机B电机A相定子铁心温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFC20CT314-a | HFC20CT314-b | HFC20CT314-c | CAB034018 | 合并电缆 |  | 磨煤机B电机接线盒（GLC010J）
1319 | K0301-09 | HFC20CT315 | 磨煤机B电机B相定子铁心温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFC20CT315-a | HFC20CT315-b | HFC20CT315-c | CAB034018 | 合并电缆 |  | 磨煤机B电机接线盒（GLC010J）
1320 | K0301-11 | HFV20CT311 | 磨煤机B液压油箱温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | HFV20CT311-a | HFV20CT311-b | HFV20CT311-c | CAB034020 | ZRJ-4X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机B#2(液压站)就地接线盒(GLC007J)
1321 | K0301-11 | HFV20CT312 | 磨煤机B液压油箱温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | HFV20CT312-a | HFV20CT312-b | HFV20CT312-c | CAB034020 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#2(液压站)就地接线盒(GLC007J)
1322 | K0301-09 | HFC20CT304 | 磨煤机B出口风粉混合物温度4 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 8 | 29 | 30 | 31 | HFC20CT304-a | HFC20CT304-b | HFC20CT304-c | CAB034015 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#4就地接线盒(GLC009J)
1323 | K0301-09 | HFC20CT305 | 磨煤机B出口风粉混合物温度5 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 9 | 33 | 34 | 35 | HFC20CT305-a | HFC20CT305-b | HFC20CT305-c | CAB034015 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#4就地接线盒(GLC009J)
1324 | K0301-09 | HFC20CT306 | 磨煤机B出口风粉混合物温度6 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 10 | 37 | 38 | 39 | HFC20CT306-a | HFC20CT306-b | HFC20CT306-c | CAB034015 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#4就地接线盒(GLC009J)
1325 | K0301-10 | HFV20CT302 | 磨煤机B润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 11 | 41 | 42 | 43 | HFV20CT302-a | HFV20CT302-b | HFV20CT302-c | CAB034016 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#1(稀油站)就地接线盒(GLC006J)
1326 | K0301-10 | HFV20CT303 | 磨煤机B润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 12 | 45 | 46 | 47 | HFV20CT303-a | HFV20CT303-b | HFV20CT303-c | CAB034016 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#1(稀油站)就地接线盒(GLC006J)
1327 | K0301-10 | HFV20CT305 | 磨煤机B润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 13 | 49 | 50 | 51 | HFV20CT305-a | HFV20CT305-b | HFV20CT305-c | CAB034016 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#1(稀油站)就地接线盒(GLC006J)
1328 | K0301-10 | HFV20CT306 | 磨煤机B润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 14 | 53 | 54 | 55 | HFV20CT306-a | HFV20CT306-b | HFV20CT306-c | CAB034016 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#1(稀油站)就地接线盒(GLC006J)
1329 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 3 | 15
1330 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 3 | 16
1331 | K0301-09 | HFY20FU001 | 给煤机B远控状态 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HFY20FU001-1 | HFY20FU001-2 |  | CAB034011 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1332 | K0301-09 | HFY20FU002 | 给煤机B正转运行 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 2 | 3 | 4 |  | HFY20FU002-1 | HFY20FU002-2 |  | CAB034011 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1333 | K0301-09 | HFY20FU003 | 给煤机B反转运行 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 3 | 5 | 6 |  | HFY20FU003-1 | HFY20FU003-2 |  | CAB034011 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1334 | K0301-09 | HFY20FU004 | 给煤机B清扫运行 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 4 | 7 | 8 |  | HFY20FU004-1 | HFY20FU004-2 |  | CAB034011 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1335 | K0301-09 | HFY20FU005 | 给煤机B电机故障 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 5 | 9 | 10 |  | HFY20FU005-1 | HFY20FU005-2 |  | CAB034011 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1336 | K0301-09 | HFY20FU006 | 给煤机B跑偏故障 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 6 | 11 | 12 |  | HFY20FU006-1 | HFY20FU006-2 |  | CAB034011 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1337 | K0301-09 | HFY20FU007 | 给煤机B超温故障 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 7 | 13 | 14 |  | HFY20FU007-1 | HFY20FU007-2 |  | CAB034011 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1338 | K0301-09 | HFY20FU008 | 给煤机B堵煤故障 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 8 | 15 | 16 |  | HFY20FU008-1 | HFY20FU008-2 |  | CAB034011 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1339 | K0301-09 | HFY20FU009 | 给煤机B断链故障 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 9 | 17 | 18 |  | HFY20FU009-1 | HFY20FU009-2 |  | CAB034011 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1340 | K0301-09 | HFY20FU010 | 给煤机B清扫故障 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 10 | 19 | 20 |  | HFY20FU010-1 | HFY20FU010-2 |  | CAB034012 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机B控制柜（HFY20）
1341 | K0301-09 | HFY20FU011 | 给煤机B出口闸门已关 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 11 | 21 | 22 |  | HFY20FU011-1 | HFY20FU011-2 |  | CAB034012 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1342 | K0301-09 | HFY20FU012 | 给煤机B出口闸门已开 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 12 | 23 | 24 |  | HFY20FU012-1 | HFY20FU012-2 |  | CAB034012 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1343 | K0301-09 | HFY20FU013 | 给煤机B断煤报警 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 13 | 25 | 26 |  | HFY20FU013-1 | HFY20FU013-2 |  | CAB034012 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1344 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 14
1345 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 15
1346 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 16
1347 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 17
1348 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 18
1349 | K0301-09 | HFC20AJ001ZS | 磨煤机B运行 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 19 | 37 | 38 |  | HFC20AJ001ZS-1 | HFC20AJ001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1350 | K0301-09 | HFC20AJ001ZD | 磨煤机B停止 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 20 | 39 | 40 |  | HFC20AJ001ZD-1 | HFC20AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1351 | K0301-09 | HFC20AJ001RM | 磨煤机B远方/就地 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 21 | 41 | 42 |  | HFC20AJ001RM-1 | HFC20AJ001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1352 | K0301-09 | HFC20AJ001LP | 就地紧急停止磨煤机B | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 22 | 43 | 44 |  | HFC20AJ001LP-1 | HFC20AJ001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1353 | K0301-09 | HFC20AJ001ZF | 磨煤机B故障 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 23 | 45 | 46 |  | HFC20AJ001ZF-1 | HFC20AJ001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1354 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 24 | 47 | 48
1355 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 25 | 49 | 50
1356 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 26 | 51 | 52
1357 | K0301-09 | HFE20DP001 | 磨煤机B一次风与密封风差压低 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 4 | 27 | 53 | 54 |  | HFE20DP001-1 | HFE20DP001-2 |  | CAB034010 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#3就地接线盒(GLC008J)
1358 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 28
1359 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 29
1360 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 30
1361 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 31
1362 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 4 | 32
1363 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 5 | 1 | 1 | 2
1364 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 5 | 2 | 3 | 4
1365 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 5 | 3 | 5 | 6
1366 | K0301-09 | HFY24FU001 | 磨煤机B一次风总风门远控状态 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 4 | 7 | 8 |  | HFY24FU001-1 | HFY24FU001-2 |  | CAB034021 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机B一次风总风门控制箱(HFY24)
1367 | K0301-09 | HFY24FU002 | 磨煤机B一次风总风门已打开 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 5 | 9 | 10 |  | HFY24FU002-1 | HFY24FU002-2 |  | CAB034022 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B一次风总风门
1368 | K0301-09 | HFY24FU003 | 磨煤机B一次风总风门已关闭 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 6 | 11 | 12 |  | HFY24FU003-1 | HFY24FU003-2 |  | CAB034022 | 合并电缆 |  | 磨煤机B一次风总风门
1369 | K0301-09 | HFY25FU001 | 磨煤机B冷一次风门远控状态 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 7 | 13 | 14 |  | HFY25FU001-1 | HFY25FU001-2 |  | CAB034023 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机B冷一次风门控制箱(HFY25)
1370 | K0301-09 | HFY25FU002 | 磨煤机B冷一次风门已打开 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 8 | 15 | 16 |  | HFY25FU002-1 | HFY25FU002-2 |  | CAB034024 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B冷一次风门
1371 | K0301-09 | HFY25FU003 | 磨煤机B冷一次风门已关闭 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 9 | 17 | 18 |  | HFY25FU003-1 | HFY25FU003-2 |  | CAB034024 | 合并电缆 |  | 磨煤机B冷一次风门
1372 | K0301-09 | HFY26FU001 | 磨煤机B热一次风门远控状态 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 10 | 19 | 20 |  | HFY26FU001-1 | HFY26FU001-2 |  | CAB034025 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机B热一次风门控制箱(HFY26)
1373 | K0301-09 | HFY26FU002 | 磨煤机B热一次风门已打开 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 11 | 21 | 22 |  | HFY26FU002-1 | HFY26FU002-2 |  | CAB034026 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B热一次风门
1374 | K0301-09 | HFY26FU003 | 磨煤机B热一次风门已关闭 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 12 | 23 | 24 |  | HFY26FU003-1 | HFY26FU003-2 |  | CAB034026 | 合并电缆 |  | 磨煤机B热一次风门
1375 | K0301-09 | HFY27FU001 | 磨煤机B#1出口快关门远控状态 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 13 | 25 | 26 |  | HFY27FU001-1 | HFY27FU001-2 |  | CAB034027 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B出口门控制箱(HFY27)
1376 | K0301-09 | HFY27FU002 | 磨煤机B#1出口快关门已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 14 | 27 | 28 |  | HFY27FU002-1 | HFY27FU002-2 |  | CAB034028 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B#1出口快关门
1377 | K0301-09 | HFY27FU003 | 磨煤机B#1出口快关门已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 15 | 29 | 30 |  | HFY27FU003-1 | HFY27FU003-2 |  | CAB034028 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#1出口快关门
1378 | K0301-09 | HFY27FU004 | 磨煤机B#2出口快关门远控状态 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 16 | 31 | 32 |  | HFY27FU004-1 | HFY27FU004-2 |  | CAB034027 | 合并电缆 |  | 磨煤机B出口门控制箱(HFY27)
1379 | K0301-09 | HFY27FU005 | 磨煤机B#2出口快关门已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 17 | 33 | 34 |  | HFY27FU005-1 | HFY27FU005-2 |  | CAB034029 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B#2出口快关门
1380 | K0301-09 | HFY27FU006 | 磨煤机B#2出口快关门已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 18 | 35 | 36 |  | HFY27FU006-1 | HFY27FU006-2 |  | CAB034029 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#2出口快关门
1381 | K0301-09 | HFY27FU007 | 磨煤机B#3出口快关门远控状态 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 19 | 37 | 38 |  | HFY27FU007-1 | HFY27FU007-2 |  | CAB034027 | 合并电缆 |  | 磨煤机B出口门控制箱(HFY27)
1382 | K0301-09 | HFY27FU008 | 磨煤机B#3出口快关门已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 20 | 39 | 40 |  | HFY27FU008-1 | HFY27FU008-2 |  | CAB034030 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B#3出口快关门
1383 | K0301-09 | HFY27FU009 | 磨煤机B#3出口快关门已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 21 | 41 | 42 |  | HFY27FU009-1 | HFY27FU009-2 |  | CAB034030 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#3出口快关门
1384 | K0301-09 | HFY27FU010 | 磨煤机B#4出口门远控状态 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 22 | 43 | 44 |  | HFY27FU010-1 | HFY27FU010-2 |  | CAB034027 | 合并电缆 |  | 磨煤机B出口门控制箱(HFY27)
1385 | K0301-09 | HFY27FU011 | 磨煤机B#4出口快关门已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 23 | 45 | 46 |  | HFY27FU011-1 | HFY27FU011-2 |  | CAB034031 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B#4出口快关门
1386 | K0301-09 | HFY27FU012 | 磨煤机B#4出口快关门已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 24 | 47 | 48 |  | HFY27FU012-1 | HFY27FU012-2 |  | CAB034031 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#4出口快关门
1387 | K0301-09 | HFE20DP002 | 磨煤机B一次风与密封风差压低 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 25 | 49 | 50 |  | HFE20DP002-1 | HFE20DP002-2 |  | CAB034010 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#3就地接线盒(GLC008J)
1388 | K0301-09 | HFE20DP003 | 磨煤机B一次风与密封风差压低 | CAB03 | DI | 48VDC | F | 5 | 26 | 51 | 52 |  | HFE20DP003-1 | HFE20DP003-2 |  | CAB034010 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#3就地接线盒(GLC008J)
1389 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 5 | 27
1390 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 5 | 28
1391 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 5 | 29
1392 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 5 | 30
1393 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 5 | 31
1394 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 5 | 32
1395 | K0301-09 | HFY20FA003 | 关闭给煤机B出口闸门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY20FA003-1 |  | HFY20FA003-2 | CAB032101 | ZRP-6X1.5 | 2 | 给煤机B出口闸门
1396 | K0301-09 | HFY20FA004 | 打开给煤机B出口闸门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY20FA004-1 |  | HFY20FA004-2 | CAB032101 | 合并电缆 |  | 给煤机B出口闸门
1397 | K0301-09 | HFY23FA001 | 给煤机B运行状态 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY23FA001-1 |  | HFY23FA001-2 | CAB032102 | ZRP-8X1.5 | 2 | 给煤机B控制柜（HFY20）
1398 | K0301-21 | FSS01FA002 | 给煤机B跳闸至DAS(SOE) | CAB03 | DO | 48VDC | F | 6 | 4 | 10 | 12 |  | FSS01FA002-1 |  | FSS01FA002-2 |  |  |  |  | 柜间
1399 | K0301-21 | FSS01FA008 | 锅炉任意一个油枪投入运行 | CAB03 | DO | 48VDC | F | 6 | 5 | 13 | 15 |  | FSS01FA008-1 |  | FSS01FA008-2 |  |  |  | FGD
1400 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 6 | 6
1401 | K0301-09 | HFY24FA001 | 打开磨煤机B一次风总风门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY24FA001-1 |  | HFY24FA001-2 | CAB032103 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机B一次风总风门
1402 | K0301-09 | HFY24FA002 | 关闭磨煤机B一次风总风门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY24FA002-1 |  | HFY24FA002-2 | CAB032103 | 合并电缆 |  | 磨煤机B一次风总风门
1403 | K0301-09 | HFY25FA001 | 打开磨煤机B冷一次风门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY25FA001-1 |  | HFY25FA001-2 | CAB032104 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机B冷一次风门
1404 | K0301-09 | HFY25FA002 | 关闭磨煤机B冷一次风门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY25FA002-1 |  | HFY25FA002-2 | CAB032104 | 合并电缆 |  | 磨煤机B冷一次风门
1405 | K0301-09 | HFY26FA001 | 打开磨煤机B热一次风门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY26FA001-1 |  | HFY26FA001-2 | CAB032105 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机B热一次风门
1406 | K0301-09 | HFY26FA002 | 关闭磨煤机B热一次风门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY26FA002-1 |  | HFY26FA002-2 | CAB032105 | 合并电缆 |  | 磨煤机B热一次风门
1407 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 6 | 13
1408 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 6 | 14
1409 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 6 | 15
1410 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 6 | 16
1411 | K0301-09 | HFC20AJ001MS | 启动磨煤机B | CAB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC20AJ001MS-1 | HFC20AJ001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1412 | K0301-09 | HFC20AJ001MD | 停止磨煤机B | CAB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | HFC20AJ001MD-1 | HFC20AJ001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1413 | K0301-09 | HFY20FA001 | 停止给煤机B | CAB03 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | HFY20FA001-1 | HFY20FA001-2 |  | CAB032102 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1414 | K0301-09 | HFY20FA002 | 启动给煤机B | CAB03 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 7 | 8 | 15 | HFY20FA002-1 | HFY20FA002-2 |  | CAB032102 | 合并电缆 |  | 给煤机B控制柜（HFY20）
1415 | K0301-09 | HFY27FA001 | 打开磨煤机B#1出口快关门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 9 | 10 | 19 | HFY27FA001-1 | HFY27FA001-2 |  | CAB032106 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机B#1出口快关门
1416 | K0301-09 | HFY27FA002 | 关闭磨煤机B#1出口快关门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 11 | 12 | 23 | HFY27FA002-1 | HFY27FA002-2 |  | CAB032106 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#1出口快关门
1417 | K0301-09 | HFY27FA003 | 打开磨煤机B#2出口快关门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 13 | 14 | 27 | HFY27FA003-1 | HFY27FA003-2 |  | CAB032107 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机B#2出口快关门
1418 | K0301-09 | HFY27FA004 | 关闭磨煤机B#2出口快关门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 15 | 16 | 31 | HFY27FA004-1 | HFY27FA004-2 |  | CAB032107 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#2出口快关门
1419 | K0301-09 | HFY27FA005 | 打开磨煤机B#3出口快关门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 17 | 18 | 35 | HFY27FA005-1 | HFY27FA005-2 |  | CAB032108 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机B#3出口快关门
1420 | K0301-09 | HFY27FA006 | 关闭磨煤机B#3出口快关门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 19 | 20 | 39 | HFY27FA006-1 | HFY27FA006-2 |  | CAB032108 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#3出口快关门
1421 | K0301-09 | HFY27FA007 | 打开磨煤机B#4出口快关门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 21 | 22 | 43 | HFY27FA007-1 | HFY27FA007-2 |  | CAB032109 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机B#4出口快关门
1422 | K0301-09 | HFY27FA008 | 关闭磨煤机B#4出口快关门 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 7 | 12 | 23 | 24 | 47 | HFY27FA008-1 | HFY27FA008-2 |  | CAB032109 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#4出口快关门
1423 | K0301-09 | HFY27FA009 | 磨煤机B出口快关门全部打开指令 | CAB03 | DO | 220VAC | F | 7 | 13 | 25 | 26 | 51 | HFY27FA009-1 | HFY27FA009-2 |  | CAB032110 | ZRP-4X1.5 | 2 | 磨煤机B出口门控制箱(HFY27)
1424 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 7 | 14
1425 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 7 | 15
1426 |  |  |  | CAB03 |  |  | F | 7 | 16
1427 | K0301-07 | HJA11CB011 | BC层角1油燃烧器有火 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HJA11CB011-1 | HJA11CB011-2 |  | CAB034032 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角1 BC层油火检探头就地接线盒(HJY11BC)
1428 | K0301-07 | HJA11CB012 | BC层角1油燃烧器火检故障 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HJA11CB012-1 | HJA11CB012-2 |  | CAB034032 | 合并电缆 |  | 角1 BC层油火检探头就地接线盒(HJY11BC)
1429 | K0301-08 | HJY10FU010 | 角1BC层供油阀已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HJY10FU010-1 | HJY10FU010-2 |  | CAB034033 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1430 | K0301-08 | HJY10FU011 | 角1BC层供油阀已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HJY10FU011-1 | HJY10FU011-2 |  | CAB034033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1431 | K0301-08 | HJY10FU012 | 角1BC层吹扫阀已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HJY10FU012-1 | HJY10FU012-2 |  | CAB034033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1432 | K0301-08 | HJY10FU013 | 角1BC层吹扫阀已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HJY10FU013-1 | HJY10FU013-2 |  | CAB034033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1433 | K0301-08 | HJY10FU014 | 角1BC层油枪进到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HJY10FU014-1 | HJY10FU014-2 |  | CAB034033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1434 | K0301-08 | HJY10FU015 | 角1BC层油枪退到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HJY10FU015-1 | HJY10FU015-2 |  | CAB034033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1435 | K0301-08 | HJY10FU016 | 角1BC层点火枪进到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HJY10FU016-1 | HJY10FU016-2 |  | CAB034033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1436 | K0301-08 | HJY10FU017 | 角1BC层点火枪退到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HJY10FU017-1 | HJY10FU017-2 |  | CAB034033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1437 | K0301-08 | HJY10FU018 | 角1BC层就地操作状态 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HJY10FU018-1 | HJY10FU018-2 |  | CAB034033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1438 | K0301-08 | HJY10FU019 | 角1BC层油枪电源正常 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HJY10FU019-1 | HJY10FU019-2 |  | CAB034033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1439 | K0301-07 | HHA11CB021 | B层角1煤粉燃烧器有火 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HHA11CB021-1 | HHA11CB021-2 |  | CAB034034 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角1 B层煤火检探头就地接线盒(HHY11B)
1440 | K0301-07 | HHA11CB022 | B层角1煤粉燃烧器火检故障 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HHA11CB022-1 | HHA11CB022-2 |  | CAB034034 | 合并电缆 |  | 角1 B层煤火检探头就地接线盒(HHY11B)
1441 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 0 | 15
1442 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 0 | 16
1443 | K0301-07 | HJA31CB011 | BC层角3油燃烧器有火 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HJA31CB011-1 | HJA31CB011-2 |  | CAB034035 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角3 BC层油火检探头就地接线盒(HJY31BC)
1444 | K0301-07 | HJA31CB012 | BC层角3油燃烧器火检故障 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HJA31CB012-1 | HJA31CB012-2 |  | CAB034035 | 合并电缆 |  | 角3 BC层油火检探头就地接线盒(HJY31BC)
1445 | K0301-08 | HJY30FU010 | 角3BC层供油阀已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HJY30FU010-1 | HJY30FU010-2 |  | CAB034036 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1446 | K0301-08 | HJY30FU011 | 角3BC层供油阀已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HJY30FU011-1 | HJY30FU011-2 |  | CAB034036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1447 | K0301-08 | HJY30FU012 | 角3BC层吹扫阀已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HJY30FU012-1 | HJY30FU012-2 |  | CAB034036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1448 | K0301-08 | HJY30FU013 | 角3BC层吹扫阀已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HJY30FU013-1 | HJY30FU013-2 |  | CAB034036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1449 | K0301-08 | HJY30FU014 | 角3BC层油枪进到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HJY30FU014-1 | HJY30FU014-2 |  | CAB034036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1450 | K0301-08 | HJY30FU015 | 角3BC层油枪退到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HJY30FU015-1 | HJY30FU015-2 |  | CAB034036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1451 | K0301-08 | HJY30FU016 | 角3BC层点火枪进到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HJY30FU016-1 | HJY30FU016-2 |  | CAB034036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1452 | K0301-08 | HJY30FU017 | 角3BC层点火枪退到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 26 | 51 | 52 |  | HJY30FU017-1 | HJY30FU017-2 |  | CAB034036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1453 | K0301-08 | HJY30FU018 | 角3BC层就地操作状态 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 27 | 53 | 54 |  | HJY30FU018-1 | HJY30FU018-2 |  | CAB034036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1454 | K0301-08 | HJY30FU019 | 角3BC层油枪电源正常 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 28 | 55 | 56 |  | HJY30FU019-1 | HJY30FU019-2 |  | CAB034036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1455 | K0301-07 | HHA31CB021 | B层角3煤粉燃烧器有火 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 29 | 57 | 58 |  | HHA31CB021-1 | HHA31CB021-2 |  | CAB034037 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角3 B层煤火检探头就地接线盒(HHY31B)
1456 | K0301-07 | HHA31CB022 | B层角3煤粉燃烧器火检故障 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 30 | 59 | 60 |  | HHA31CB022-1 | HHA31CB022-2 |  | CAB034037 | 合并电缆 |  | 角3 B层煤火检探头就地接线盒(HHY31B)
1457 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 0 | 31
1458 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 0 | 32
1459 | K0301-07 | HJA21CB011 | BC层角2油燃烧器有火 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HJA21CB011-1 | HJA21CB011-2 |  | CAB034038 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角2 BC层油火检探头就地接线盒(HJY21BC)
1460 | K0301-07 | HJA21CB012 | BC层角2油燃烧器火检故障 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HJA21CB012-1 | HJA21CB012-2 |  | CAB034038 | 合并电缆 |  | 角2 BC层油火检探头就地接线盒(HJY21BC)
1461 | K0301-08 | HJY20FU010 | 角2BC层供油阀已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HJY20FU010-1 | HJY20FU010-2 |  | CAB034039 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1462 | K0301-08 | HJY20FU011 | 角2BC层供油阀已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HJY20FU011-1 | HJY20FU011-2 |  | CAB034039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1463 | K0301-08 | HJY20FU012 | 角2BC层吹扫阀已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HJY20FU012-1 | HJY20FU012-2 |  | CAB034039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1464 | K0301-08 | HJY20FU013 | 角2BC层吹扫阀已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HJY20FU013-1 | HJY20FU013-2 |  | CAB034039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1465 | K0301-08 | HJY20FU014 | 角2BC层油枪进到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HJY20FU014-1 | HJY20FU014-2 |  | CAB034039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1466 | K0301-08 | HJY20FU015 | 角2BC层油枪退到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HJY20FU015-1 | HJY20FU015-2 |  | CAB034039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1467 | K0301-08 | HJY20FU016 | 角2BC层点火枪进到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HJY20FU016-1 | HJY20FU016-2 |  | CAB034039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1468 | K0301-08 | HJY20FU017 | 角2BC层点火枪退到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HJY20FU017-1 | HJY20FU017-2 |  | CAB034039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1469 | K0301-08 | HJY20FU018 | 角2BC层就地操作状态 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HJY20FU018-1 | HJY20FU018-2 |  | CAB034039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1470 | K0301-08 | HJY20FU019 | 角2BC层油枪电源正常 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HJY20FU019-1 | HJY20FU019-2 |  | CAB034039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1471 | K0301-07 | HHA21CB021 | B层角2煤粉燃烧器有火 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HHA21CB021-1 | HHA21CB021-2 |  | CAB034040 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角2 B层煤火检探头就地接线盒(HHY21B)
1472 | K0301-07 | HHA21CB022 | B层角2煤粉燃烧器火检故障 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HHA21CB022-1 | HHA21CB022-2 |  | CAB034040 | 合并电缆 |  | 角2 B层煤火检探头就地接线盒(HHY21B)
1473 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 1 | 15
1474 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 1 | 16
1475 | K0301-07 | HJA41CB011 | BC层角4油燃烧器有火 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HJA41CB011-1 | HJA41CB011-2 |  | CAB034041 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角4 BC层油火检探头就地接线盒(HJY41BC)
1476 | K0301-07 | HJA41CB012 | BC层角4油燃烧器火检故障 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HJA41CB012-1 | HJA41CB012-2 |  | CAB034041 | 合并电缆 |  | 角4 BC层油火检探头就地接线盒(HJY41BC)
1477 | K0301-08 | HJY40FU010 | 角4BC层供油阀已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HJY40FU010-1 | HJY40FU010-2 |  | CAB034042 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1478 | K0301-08 | HJY40FU011 | 角4BC层供油阀已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HJY40FU011-1 | HJY40FU011-2 |  | CAB034042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1479 | K0301-08 | HJY40FU012 | 角4BC层吹扫阀已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HJY40FU012-1 | HJY40FU012-2 |  | CAB034042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1480 | K0301-08 | HJY40FU013 | 角4BC层吹扫阀已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HJY40FU013-1 | HJY40FU013-2 |  | CAB034042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1481 | K0301-08 | HJY40FU014 | 角4BC层油枪进到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HJY40FU014-1 | HJY40FU014-2 |  | CAB034042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1482 | K0301-08 | HJY40FU015 | 角4BC层油枪退到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HJY40FU015-1 | HJY40FU015-2 |  | CAB034042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1483 | K0301-08 | HJY40FU016 | 角4BC层点火枪进到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HJY40FU016-1 | HJY40FU016-2 |  | CAB034042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1484 | K0301-08 | HJY40FU017 | 角4BC层点火枪退到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 26 | 51 | 52 |  | HJY40FU017-1 | HJY40FU017-2 |  | CAB034042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1485 | K0301-08 | HJY40FU018 | 角4BC层就地操作状态 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 27 | 53 | 54 |  | HJY40FU018-1 | HJY40FU018-2 |  | CAB034042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1486 | K0301-08 | HJY40FU019 | 角4BC层油枪电源正常 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 28 | 55 | 56 |  | HJY40FU019-1 | HJY40FU019-2 |  | CAB034042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1487 | K0301-07 | HHA41CB021 | B层角4煤粉燃烧器有火 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 29 | 57 | 58 |  | HHA41CB021-1 | HHA41CB021-2 |  | CAB034043 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角4 B层煤火检探头就地接线盒(HHY41B)
1488 | K0301-07 | HHA41CB022 | B层角4煤粉燃烧器火检故障 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 30 | 59 | 60 |  | HHA41CB022-1 | HHA41CB022-2 |  | CAB034043 | 合并电缆 |  | 角4 B层煤火检探头就地接线盒(HHY41B)
1489 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 1 | 31
1490 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 1 | 32
1491 | K0301-10 | HFY21FU001 | 磨煤机B润滑油站高速油泵A运行 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HFY21FU001-1 | HFY21FU001-2 |  | CAB034044 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1492 | K0301-10 | HFY21FU002 | 磨煤机B润滑油站高速油泵A停止 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HFY21FU002-1 | HFY21FU002-2 |  | CAB034044 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1493 | K0301-10 | HFY21FU003 | 磨煤机B润滑油站低速油泵A运行 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HFY21FU003-1 | HFY21FU003-2 |  | CAB034044 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1494 | K0301-10 | HFY21FU004 | 磨煤机B润滑油站低速油泵A停止 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HFY21FU004-1 | HFY21FU004-2 |  | CAB034044 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1495 | K0301-11 | HFY21FU011 | 磨煤机B液压油站加载油泵A运行 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HFY21FU011-1 | HFY21FU011-2 |  | CAB034044 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1496 | K0301-11 | HFY21FU012 | 磨煤机B液压油站加载油泵A停止 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HFY21FU012-1 | HFY21FU012-2 |  | CAB034044 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1497 | K0301-10 | HFV20CP001 | 磨煤机B润滑油站油分配器入口压力低 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HFV20CP001-1 | HFV20CP001-2 |  | CAB034047 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机B#1(稀油站)就地接线盒(GLC006J)
1498 | K0301-09 | HFW42AA001ZC | 给煤机B密封风门已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HFW42AA001ZC-1 | HFW42AA001ZC-2 |  | CAB034048 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机B密封风门
1499 | K0301-09 | HFW42AA001ZO | 给煤机B密封风门已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HFW42AA001ZO-1 | HFW42AA001ZO-2 |  | CAB034048 | 合并电缆 |  | 给煤机B密封风门
1500 | K0301-09 | HFW42AA001ZF | 给煤机B密封风门故障 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HFW42AA001ZF-1 | HFW42AA001ZF-2 |  | CAB034048 | 合并电缆 |  | 给煤机B密封风门
1501 | K0301-09 | HFW42AA001RM | 给煤机B密封风门远方/就地 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HFW42AA001RM-1 | HFW42AA001RM-2 |  | CAB034048 | 合并电缆 |  | 给煤机B密封风门
1502 | K0301-09 | HFC20AJ001ZD1 | 磨煤机B跳闸(SOE) | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HFC20AJ001ZD-1 | HFC20AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1503 | K0301-09 | HFY22FU001 | 磨煤机B CO分析仪监测系统数据有效性输出 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HFY22FU001-1 | HFY22FU001-2 |  | CAB034049 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机B CO分析仪表数据显示单元(HFY22)
1504 | K0301-09 | HFY22FU002 | 磨煤机B CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HFY22FU002-1 | HFY22FU002-2 |  | CAB034049 | 合并电缆 |  | 磨煤机B CO分析仪表数据显示单元(HFY22)
1505 | K0301-09 | HFY22FU003 | 磨煤机B CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HFY22FU003-1 | HFY22FU003-2 |  | CAB034049 | 合并电缆 |  | 磨煤机B CO分析仪表数据显示单元(HFY22)
1506 | K0301-09 | HFW32AA001ZC | 磨煤机B密封风门已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HFW32AA001ZC-1 | HFW32AA001ZC-2 |  | CAB034050 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B密封风门
1507 | K0301-09 | HFW32AA001ZO | 磨煤机B密封风门已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HFW32AA001ZO-1 | HFW32AA001ZO-2 |  | CAB034050 | 合并电缆 |  | 磨煤机B密封风门
1508 | K0301-09 | HFW32AA001ZF | 磨煤机B密封风门故障 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HFW32AA001ZF-1 | HFW32AA001ZF-2 |  | CAB034050 | 合并电缆 |  | 磨煤机B密封风门
1509 | K0301-09 | HFW32AA001RM | 磨煤机B密封风门远方/就地 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HFW32AA001RM-1 | HFW32AA001RM-2 |  | CAB034050 | 合并电缆 |  | 磨煤机B密封风门
1510 | K0301-09 | LBG92AA001ZC | 磨煤机B防爆蒸汽门已全关 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 20 | 39 | 40 |  | LBG92AA001ZC-1 | LBG92AA001ZC-2 |  | CAB034051 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B防爆蒸汽门
1511 | K0301-09 | LBG92AA001ZO | 磨煤机B防爆蒸汽门已全开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 21 | 41 | 42 |  | LBG92AA001ZO-1 | LBG92AA001ZO-2 |  | CAB034051 | 合并电缆 |  | 磨煤机B防爆蒸汽门
1512 | K0301-09 | LBG92AA001ZF | 磨煤机B防爆蒸汽门故障 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 22 | 43 | 44 |  | LBG92AA001ZF-1 | LBG92AA001ZF-2 |  | CAB034051 | 合并电缆 |  | 磨煤机B防爆蒸汽门
1513 | K0301-09 | LBG92AA001RM | 磨煤机B防爆蒸汽门远方/就地 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 23 | 45 | 46 |  | LBG92AA001RM-1 | LBG92AA001RM-2 |  | CAB034051 | 合并电缆 |  | 磨煤机B防爆蒸汽门
1514 | K0301-09 | HFW32CP001 | 磨煤机B密封风压力低 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 24 | 47 | 48 |  | HFW32CP001-1 | HFW32CP001-2 |  | CAB034052 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B#3就地接线盒(GLC008J)
1515 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 2 | 25
1516 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 2 | 26
1517 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 2 | 27
1518 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 2 | 28
1519 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 2 | 29
1520 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 2 | 30
1521 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 2 | 31
1522 |  | CAB03_PSFAIL | 10CAB03柜任一24VDC失电报警 | CAB03 |  |  | B | 2 | 32 | 63 | 64
1523 | K0301-10 | HFY21FU005 | 磨煤机B润滑油站高速油泵B运行 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HFY21FU005-1 | HFY21FU005-2 |  | CAB034044 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1524 | K0301-10 | HFY21FU006 | 磨煤机B润滑油站高速油泵B停止 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HFY21FU006-1 | HFY21FU006-2 |  | CAB034044 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1525 | K0301-10 | HFY21FU007 | 磨煤机B润滑油站低速油泵B运行 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HFY21FU007-1 | HFY21FU007-2 |  | CAB034044 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1526 | K0301-10 | HFY21FU008 | 磨煤机B润滑油站低速油泵B停止 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HFY21FU008-1 | HFY21FU008-2 |  | CAB034044 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1527 | K0301-10 | HFY21FU009 | 磨煤机B润滑油站电加热器运行 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HFY21FU009-1 | HFY21FU009-2 |  | CAB034045 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1528 | K0301-10 | HFY21FU010 | 磨煤机B润滑油站电加热器停止 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HFY21FU010-1 | HFY21FU010-2 |  | CAB034045 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1529 | K0301-10 | HFV20DP001 | 磨煤机B润滑油站过滤器前后差压高 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HFV20DP001-1 | HFV20DP001-2 |  | CAB034052 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#3就地接线盒(GLC008J)
1530 | K0301-11 | HFY21FU013 | 磨煤机B液压油站加载油泵B运行 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HFY21FU013-1 | HFY21FU013-2 |  | CAB034045 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1531 | K0301-11 | HFY21FU014 | 磨煤机B液压油站加载油泵B停止 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HFY21FU014-1 | HFY21FU014-2 |  | CAB034045 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1532 | K0301-10 | HFV20CP002 | 磨煤机B润滑油站油分配器入口压力低 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HFV20CP002-1 | HFV20CP002-2 |  | CAB034047 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#1(稀油站)就地接线盒(GLC006J)
1533 | K0301-11 | HFY21FU015 | 磨煤机B液压油站电加热器运行 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HFY21FU015-1 | HFY21FU015-2 |  | CAB034045 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1534 | K0301-11 | HFY21FU016 | 磨煤机B液压油站电加热器停止 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HFY21FU016-1 | HFY21FU016-2 |  | CAB034045 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1535 | K0301-11 | HFY21FU017 | 磨煤机B液压油站液动换向阀开到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HFY21FU017-1 | HFY21FU017-2 |  | CAB034045 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1536 | K0301-11 | HFY21FU018 | 磨煤机B液压油站液动换向阀关到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HFY21FU018-1 | HFY21FU018-2 |  | CAB034045 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1537 | K0301-11 | HFY21FU019 | 磨煤机B磨辊上升到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HFY21FU019-1 | HFY21FU019-2 |  | CAB034045 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1538 | K0301-11 | HFY21FU020 | 磨煤机B磨辊下降到位 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HFY21FU020-1 | HFY21FU020-2 |  | CAB034045 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1539 | K0301-11 | HFY21FU021 | 磨煤机B处于变加载状态 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HFY21FU021-1 | HFY21FU021-2 |  | CAB034046 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1540 | K0301-11 | HFY21FU022 | 磨煤机B处于定加载状态 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HFY21FU022-1 | HFY21FU022-2 |  | CAB034046 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1541 | K0301-11 | HFY21FU023 | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HFY21FU023-1 | HFY21FU023-2 |  | CAB034053 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1542 | K0301-11 | HFY21FU024 | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HFY21FU024-1 | HFY21FU024-2 |  | CAB034053 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1543 | K0301-11 | HFV20DP011 | 磨煤机B加载双室油过滤器A室差压高 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 21 | 41 | 42 |  | HFV20DP011-1 | HFV20DP011-2 |  | CAB034054 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机B#2(液压站)就地接线盒(GLC007J)
1544 | K0301-11 | HFV20DP012 | 磨煤机B加载双室油过滤器B室差压高 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 22 | 43 | 44 |  | HFV20DP012-1 | HFV20DP012-2 |  | CAB034054 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#2(液压站)就地接线盒(GLC007J)
1545 | K0301-11 | HFV20DP013 | 磨煤机B液压油双室回油过滤器差压高 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 23 | 45 | 46 |  | HFV20DP013-1 | HFV20DP013-2 |  | CAB034054 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#2(液压站)就地接线盒(GLC007J)
1546 | K0301-11 | HFV20DP014 | 磨煤机B液压油双室回油过滤器差压高 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 24 | 47 | 48 |  | HFV20DP014-1 | HFV20DP014-2 |  | CAB034054 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#2(液压站)就地接线盒(GLC007J)
1547 | K0301-11 | HFV20CG011 | 磨煤机B液压油液动换向阀已打开 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 25 | 49 | 50 |  | HFV20CG011-1 | HFV20CG011-2 |  | CAB034053 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1548 | K0301-11 | HFV20CG012 | 磨煤机B液压油液动换向阀已关闭 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 26 | 51 | 52 |  | HFV20CG012-1 | HFV20CG012-2 |  | CAB034053 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1549 | K0301-10 | HFV20CP003 | 磨煤机B润滑油站油分配器入口压力低 | CAB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 27 | 53 | 54 |  | HFV20CP003-1 | HFV20CP003-2 |  | CAB034047 | 合并电缆 |  | 磨煤机B#1(稀油站)就地接线盒(GLC006J)
1550 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 3 | 28
1551 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 3 | 29
1552 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 3 | 30
1553 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 3 | 31
1554 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 3 | 32
1555 | K0301-07 | HJA11CB013 | BC层角1油燃烧器火检远程文件选择 | CAB03 | DO | 24VDC | B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA11CB013-1 | HJA11CB013-2 |  | CAB032111 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角1 BC层油火检探头就地接线盒(HJY11BC)
1556 | K0301-08 | HJY10FA001 | DCS允许角1点火柜就地操作 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY10FA001-1 |  | HJY10FA001-2 | CAB032112 | ZRP-4X1.5 | 2 | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1557 | K0301-08 | HJY10FA010 | 开/关角1BC层供油阀 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY10FA010-1 |  | HJY10FA010-2 | CAB032113 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1558 | K0301-08 | HJY10FA011 | 开/关角1BC层吹扫阀 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY10FA011-1 |  | HJY10FA011-2 | CAB032113 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1559 | K0301-08 | HJY10FA012 | 进角1BC层油枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 5 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY10FA012-1 |  | HJY10FA012-2 | CAB032113 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1560 | K0301-08 | HJY10FA013 | 退角1BC层油枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY10FA013-1 |  | HJY10FA013-2 | CAB032113 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1561 | K0301-08 | HJY10FA014 | 进/退角1BC层点火枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 5 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY10FA014-1 |  | HJY10FA014-2 | CAB032113 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1562 | K0301-08 | HJY10FA015 | 启动角1BC层点火 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 5 | 8 | 22 | 24 | 31 | HJY10FA015-1 |  | HJY10FA015-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
1563 | K0301-08 |  |  | CAB03 |  |  | B | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | [7 empty] | 改备用
1564 | K0301-07 | HHA11CB023 | B层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB03 | DO | 24VDC | B | 5 | 10 | 28 | 30 | 39 | HHA11CB023-1 | HHA11CB023-2 |  | CAB032114 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角1 B层煤火检探头就地接线盒(HHY11B)
1565 | K0301-09 | HFW42AA001VO | 打开给煤机B密封风门 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 5 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFW42AA001VO-1 |  | HFW42AA001VO-2 | CAB032115 | ZRP-6X1.5 | 2 | 给煤机B密封风门
1566 | K0301-09 | HFW42AA001VC | 关闭给煤机B密封风门 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 5 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFW42AA001VC-1 |  | HFW42AA001VC-2 | CAB032115 | 合并电缆 |  | 给煤机B密封风门
1567 | K0301-09 | HFW32AA001VO | 打开磨煤机B密封风门 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 5 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFW32AA001VO-1 |  | HFW32AA001VO-2 | CAB032116 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机B密封风门
1568 | K0301-09 | HFW32AA001VC | 关闭磨煤机B密封风门 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 5 | 14 | 40 | 42 | 55 | HFW32AA001VC-1 |  | HFW32AA001VC-2 | CAB032116 | 合并电缆 |  | 磨煤机B密封风门
1569 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 5 | 15
1570 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 5 | 16
1571 | K0301-07 | HJA21CB013 | BC层角2油燃烧器火检远程文件选择 | CAB03 | DO | 24VDC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA21CB013-1 | HJA21CB013-2 |  | CAB032117 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角2 BC层油火检探头就地接线盒(HJY21BC)
1572 | K0301-08 | HJY20FA001 | DCS允许角2点火柜就地操作 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY20FA001-1 |  | HJY20FA001-2 | CAB032118 | ZRP-4X1.5 | 2 | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1573 | K0301-08 | HJY20FA010 | 开/关角2BC层供油阀 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY20FA010-1 |  | HJY20FA010-2 | CAB032119 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1574 | K0301-08 | HJY20FA011 | 开/关角2BC层吹扫阀 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY20FA011-1 |  | HJY20FA011-2 | CAB032119 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1575 | K0301-08 | HJY20FA012 | 进角2BC层油枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY20FA012-1 |  | HJY20FA012-2 | CAB032119 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1576 | K0301-08 | HJY20FA013 | 退角2BC层油枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY20FA013-1 |  | HJY20FA013-2 | CAB032119 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1577 | K0301-08 | HJY20FA014 | 进/退角2BC层点火枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY20FA014-1 |  | HJY20FA014-2 | CAB032119 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1578 | K0301-08 | HJY20FA015 | 启动角2BC层点火 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HJY20FA015-1 |  | HJY20FA015-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
1579 | K0301-08 |  |  | CAB03 |  |  | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | [7 empty] | 改备用
1580 | K0301-07 | HHA21CB023 | B层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB03 | DO | 24VDC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HHA21CB023-1 | HHA21CB023-2 |  | CAB032120 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角2 B层煤火检探头就地接线盒(HHY21B)
1581 | K0301-09 | LBG92AA001VO | 打开磨煤机B防爆蒸汽门 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | LBG92AA001VO-1 |  | LBG92AA001VO-2 | CAB032121 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机B防爆蒸汽门
1582 | K0301-09 | LBG92AA001VC | 关闭磨煤机B防爆蒸汽门 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | LBG92AA001VC-1 |  | LBG92AA001VC-2 | CAB032121 | 合并电缆 |  | 磨煤机B防爆蒸汽门
1583 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 6 | 13
1584 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 6 | 14
1585 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 6 | 15
1586 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 6 | 16
1587 | K0301-07 | HJA31CB013 | BC层角3油燃烧器火检远程文件选择 | CAB03 | DO | 24VDC | B | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA31CB013-1 | HJA31CB013-2 |  | CAB032122 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角3 BC层油火检探头就地接线盒(HJY31BC)
1588 | K0301-08 | HJY30FA001 | DCS允许角3点火柜就地操作 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY30FA001-1 |  | HJY30FA001-2 | CAB032123 | ZRP-4X1.5 | 2 | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1589 | K0301-08 | HJY30FA010 | 开/关角3BC层供油阀 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY30FA010-1 |  | HJY30FA010-2 | CAB032124 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1590 | K0301-08 | HJY30FA011 | 开/关角3BC层吹扫阀 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY30FA011-1 |  | HJY30FA011-2 | CAB032124 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1591 | K0301-08 | HJY30FA012 | 进角3BC层油枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY30FA012-1 |  | HJY30FA012-2 | CAB032124 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1592 | K0301-08 | HJY30FA013 | 退角3BC层油枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY30FA013-1 |  | HJY30FA013-2 | CAB032124 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1593 | K0301-08 | HJY30FA014 | 进/退角3BC层点火枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY30FA014-1 |  | HJY30FA014-2 | CAB032124 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1594 | K0301-08 | HJY30FA015 | 启动角3BC层点火 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | HJY30FA015-1 |  | HJY30FA015-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
1595 | K0301-08 |  |  | CAB03 |  |  | B | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | [7 empty] | 改备用
1596 | K0301-07 | HHA31CB023 | B层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB03 | DO | 24VDC | B | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HHA31CB023-1 | HHA31CB023-2 |  | CAB032125 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角3 B层煤火检探头就地接线盒(HHY31B)
1597 | K0301-11 | HFY21FA013 | 启动磨煤机B液压油站加载油泵B | CAB03 | DO | 220VAC | B | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY21FA013-1 |  | HFY21FA013-2 | CAB032126 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1598 | K0301-11 | HFY21FA014 | 停止磨煤机B液压油站加载油泵B | CAB03 | DO | 220VAC | B | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY21FA014-1 |  | HFY21FA014-2 | CAB032126 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1599 | K0301-11 | HFY21FA019 | 磨煤机B磨辊上升指令 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 7 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY21FA019-1 |  | HFY21FA019-2 | CAB032126 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1600 | K0301-11 | HFY21FA020 | 磨煤机B磨辊下降指令 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 7 | 14 | 40 | 42 | 55 | HFY21FA020-1 |  | HFY21FA020-2 | CAB032136 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1601 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 7 | 15
1602 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 7 | 16
1603 | K0301-07 | HJA41CB013 | BC层角4油燃烧器火检远程文件选择 | CAB03 | DO | 24VDC | B | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA41CB013-1 | HJA41CB013-2 |  | CAB032130 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角4 BC层油火检探头就地接线盒(HJY41BC)
1604 | K0301-08 | HJY40FA001 | DCS允许角4点火柜就地操作 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY40FA001-1 |  | HJY40FA001-2 | CAB032131 | ZRP-4X1.5 | 2 | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1605 | K0301-08 | HJY40FA010 | 开/关角4BC层供油阀 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY40FA010-1 |  | HJY40FA010-2 | CAB032132 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1606 | K0301-08 | HJY40FA011 | 开/关角4BC层吹扫阀 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY40FA011-1 |  | HJY40FA011-2 | CAB032132 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1607 | K0301-08 | HJY40FA012 | 进角4BC层油枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY40FA012-1 |  | HJY40FA012-2 | CAB032132 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1608 | K0301-08 | HJY40FA013 | 退角4BC层油枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY40FA013-1 |  | HJY40FA013-2 | CAB032132 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1609 | K0301-08 | HJY40FA014 | 进/退角4BC层点火枪 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY40FA014-1 |  | HJY40FA014-2 | CAB032132 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1610 | K0301-08 | HJY40FA015 | 启动角4BC层点火 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | HJY40FA015-1 |  | HJY40FA015-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
1611 | K0301-08 |  |  | CAB03 |  |  | B | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | [7 empty] | 改备用
1612 | K0301-07 | HHA41CB023 | B层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB03 | DO | 24VDC | B | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | HHA41CB023-1 | HHA41CB023-2 |  | CAB032133 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角4 B层煤火检探头就地接线盒(HHY41B)
1613 | K0301-10 | HFY21FA005 | 启动磨煤机B润滑油站高速油泵B | CAB03 | DO | 220VAC | B | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY21FA005-1 |  | HFY21FA005-2 | CAB032126 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1614 | K0301-10 | HFY21FA006 | 停止磨煤机B润滑油站高速油泵B | CAB03 | DO | 220VAC | B | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY21FA006-1 |  | HFY21FA006-2 | CAB032126 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1615 | K0301-10 | HFY21FA007 | 启动磨煤机B润滑油站低速油泵B | CAB03 | DO | 220VAC | B | 8 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY21FA007-1 |  | HFY21FA007-2 | CAB032127 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1616 | K0301-10 | HFY21FA008 | 停止磨煤机B润滑油站低速油泵B | CAB03 | DO | 220VAC | B | 8 | 14 | 40 | 42 | 55 | HFY21FA008-1 |  | HFY21FA008-2 | CAB032127 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1617 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 8 | 15
1618 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 8 | 16
1619 | K0301-10 | HFY21FA001 | 启动磨煤机B润滑油站高速油泵A | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY21FA001-1 |  | HFY21FA001-2 | CAB032127 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1620 | K0301-10 | HFY21FA002 | 停止磨煤机B润滑油站高速油泵A | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY21FA002-1 |  | HFY21FA002-2 | CAB032127 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1621 | K0301-10 | HFY21FA003 | 启动磨煤机B润滑油站低速油泵A | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY21FA003-1 |  | HFY21FA003-2 | CAB032127 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1622 | K0301-10 | HFY21FA004 | 停止磨煤机B润滑油站低速油泵A | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFY21FA004-1 |  | HFY21FA004-2 | CAB032127 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1623 | K0301-11 | HFY21FA011 | 启动磨煤机B液压油站加载油泵A | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFY21FA011-1 |  | HFY21FA011-2 | CAB032128 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1624 | K0301-11 | HFY21FA012 | 停止磨煤机B液压油站加载油泵A | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFY21FA012-1 |  | HFY21FA012-2 | CAB032128 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1625 | K0301-10 | HFY21FA009 | 启动磨煤机B润滑油站电加热器 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY21FA009-1 |  | HFY21FA009-2 | CAB032128 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1626 | K0301-10 | HFY21FA010 | 停止磨煤机B润滑油站电加热器 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY21FA010-1 |  | HFY21FA010-2 | CAB032128 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1627 | K0301-11 | HFY21FA015 | 启动磨煤机B液压油站电加热器 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY21FA015-1 |  | HFY21FA015-2 | CAB032128 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1628 | K0301-11 | HFY21FA016 | 停止磨煤机B液压油站电加热器 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY21FA016-1 |  | HFY21FA016-2 | CAB032128 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1629 | K0301-11 | HFY21FA017 | 打开磨煤机B液压油站液动换向阀 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY21FA017-1 |  | HFY21FA017-2 | CAB032129 | ZRP-10X1.5 | 2 | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1630 | K0301-11 | HFY21FA018 | 关闭磨煤机B液压油站液动换向阀 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY21FA018-1 |  | HFY21FA018-2 | CAB032129 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1631 | K0301-11 | HFY21FA021 | 磨煤机B变加载指令 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY21FA021-1 |  | HFY21FA021-2 | CAB032129 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1632 | K0301-11 | HFY21FA022 | 磨煤机B定加载指令 | CAB03 | DO | 220VAC | B | 9 | 14 | 40 | 42 | 55 | HFY21FA022-1 |  | HFY21FA022-2 | CAB032129 | 合并电缆 |  | 磨煤机B油站控制柜(HFY21)
1633 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 9 | 15
1634 |  |  |  | CAB03 |  |  | B | 9 | 16
1635 | K0301-07 | HJA11CB121 | CD层角1油燃烧器火焰强度 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HJA11CB121+ | HJA11CB121- |  | CAB044001 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角1 CD层油火检探头就地接线盒(HJY11CD)
1636 | K0301-07 | HJA21CB121 | CD层角2油燃烧器火焰强度 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HJA21CB121+ | HJA21CB121- |  | CAB044002 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角2 CD层油火检探头就地接线盒(HJY21CD)
1637 | K0301-07 | HJA31CB121 | CD层角3油燃烧器火焰强度 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HJA31CB121+ | HJA31CB121- |  | CAB044003 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角3 CD层油火检探头就地接线盒(HJY31CD)
1638 | K0301-07 | HJA41CB121 | CD层角4油燃烧器火焰强度 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HJA41CB121+ | HJA41CB121- |  | CAB044004 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角4 CD层油火检探头就地接线盒(HJY41CD)
1639 | K0301-07 | HHA11CB131 | C层角1煤粉燃烧器火焰强度 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 18 | 19 | HHA11CB131+ | HHA11CB131- |  | CAB044005 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角1 C层煤火检探头就地接线盒(HHY11C)
1640 | K0301-07 | HHA21CB131 | C层角2煤粉燃烧器火焰强度 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 22 | 23 | HHA21CB131+ | HHA21CB131- |  | CAB044006 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角2 C层煤火检探头就地接线盒(HHY21C)
1641 | K0301-07 | HHA31CB131 | C层角3煤粉燃烧器火焰强度 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 26 | 27 | HHA31CB131+ | HHA31CB131- |  | CAB044007 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角3 C层煤火检探头就地接线盒(HHY31C)
1642 | K0301-07 | HHA41CB131 | C层角4煤粉燃烧器火焰强度 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 30 | 31 | HHA41CB131+ | HHA41CB131- |  | CAB044008 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角4 C层煤火检探头就地接线盒(HHY41C)
1643 | K0301-09 | HFA30CL101 | 原煤仓C煤位 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 35 | 35 | HFA30CL101- |  | HFA30CL101+ | CAB044009 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 原煤仓C煤位HFA30CL101
1644 | K0301-09 | HFE30DP101 | 磨煤机C一次风与密封风差压 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 39 | 39 | HFE30DP101- |  | HFE30DP101+ | CAB044010 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C#3就地接线盒(GLC013J)
1645 | K0301-09 | HFC30DP101 | 磨煤机C出入口差压(通风阻力) | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 43 | 43 | HFC30DP101- |  | HFC30DP101+ | CAB044010 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#3就地接线盒(GLC013J)
1646 | K0301-09 | HFC30CP101 | 磨煤机C出口风粉混合物压力 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 12 | 45 | 47 | 47 | HFC30CP101- |  | HFC30CP101+ | CAB044010 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#3就地接线盒(GLC013J)
1647 | K0301-09 | HFY30FU103 | 给煤机C电机电流 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 0 | 13 | 49 | 50 | 51 | HFY30FU103+ | HFY30FU103- |  | CAB044011 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 给煤机C控制柜（HFY30）
1648 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 0 | 14
1649 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 0 | 15
1650 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 0 | 16
1651 | K0301-09 | HFC30CE101 | 磨煤机C电机电流 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC30CE101+ | HFC30CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1652 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 2
1653 | K0301-10 | HFV30CP101 | 磨煤机C润滑油站油分配器入口压力 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | HFV30CP101- |  | HFV30CP101+ | CAB044013 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机C#1(稀油站)就地接线盒(GLC011J)
1654 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 4
1655 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 5
1656 | K0301-11 | HFV30CP111 | 磨煤机C液压油压力 | CAB04 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFV30CP111- |  | HFV30CP111+ | CAB044014 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机C#2(液压站)就地接线盒(GLC012J)
1657 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 7
1658 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 8
1659 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 9
1660 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 10
1661 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 11
1662 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 12
1663 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 13
1664 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 14
1665 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 15
1666 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 1 | 16
1667 | K0301-09 | HFC30CT301 | 磨煤机C出口风粉混合物温度1 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC30CT301-a | HFC30CT301-b | HFC30CT301-c | CAB044015 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机C#4就地接线盒(GLC014J)
1668 | K0301-09 | HFC30CT302 | 磨煤机C出口风粉混合物温度2 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC30CT302-a | HFC30CT302-b | HFC30CT302-c | CAB044015 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#4就地接线盒(GLC014J)
1669 | K0301-09 | HFC30CT303 | 磨煤机C出口风粉混合物温度3 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFC30CT303-a | HFC30CT303-b | HFC30CT303-c | CAB044015 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#4就地接线盒(GLC014J)
1670 | K0301-10 | HFV30CT301 | 磨煤机C润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFV30CT301-a | HFV30CT301-b | HFV30CT301-c | CAB044016 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机C#1(稀油站)就地接线盒(GLC011J)
1671 | K0301-10 | HFV30CT304 | 磨煤机C润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFV30CT304-a | HFV30CT304-b | HFV30CT304-c | CAB044016 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#1(稀油站)就地接线盒(GLC011J)
1672 | K0301-09 | HFC30CT316 | 磨煤机C电机C相定子铁心温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | HFC30CT316-a | HFC30CT316-b | HFC30CT316-c | CAB044017 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机C电机接线盒（GLC015J）
1673 | K0301-09 | HFC30CT317 | 磨煤机C电机驱动端轴承温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | HFC30CT317-a | HFC30CT317-b | HFC30CT317-c | CAB044017 | 合并电缆 |  | 磨煤机C电机接线盒（GLC015J）
1674 | K0301-09 | HFC30CT318 | 磨煤机C电机非驱动端轴承温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | HFC30CT318-a | HFC30CT318-b | HFC30CT318-c | CAB044017 | 合并电缆 |  | 磨煤机C电机接线盒（GLC015J）
1675 | K0301-09 | HHE31CT601 | 磨煤机C至角1风粉管道温度 | CAB04 | AI | K | F | 2 | 9 | 33 | 34 |  | HHE31CT601+ | HHE31CT601- |  | CAB044019 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL047J
1676 | K0301-09 | HHE32CT601 | 磨煤机C至角2风粉管道温度 | CAB04 | AI | K | F | 2 | 10 | 37 | 38 |  | HHE32CT601+ | HHE32CT601- |  | CAB044019 | 合并电缆 |  | GL047J
1677 | K0301-09 | HHE33CT601 | 磨煤机C至角3风粉管道温度 | CAB04 | AI | K | F | 2 | 11 | 41 | 42 |  | HHE33CT601+ | HHE33CT601- |  | CAB044019 | 合并电缆 |  | GL047J
1678 | K0301-09 | HHE34CT601 | 磨煤机C至角4风粉管道温度 | CAB04 | AI | K | F | 2 | 12 | 45 | 46 |  | HHE34CT601+ | HHE34CT601- |  | CAB044019 | 合并电缆 |  | GL047J
1679 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 2 | 13
1680 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 2 | 14
1681 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 2 | 15
1682 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 2 | 16
1683 | K0301-09 | HFC30CT311 | 磨煤机C电机A相定子绕组温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC30CT311-a | HFC30CT311-b | HFC30CT311-c | CAB044017 | 合并电缆 |  | 磨煤机C电机接线盒（GLC015J）
1684 | K0301-09 | HFC30CT312 | 磨煤机C电机B相定子绕组温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC30CT312-a | HFC30CT312-b | HFC30CT312-c | CAB044018 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机C电机接线盒（GLC015J）
1685 | K0301-09 | HFC30CT313 | 磨煤机C电机C相定子绕组温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFC30CT313-a | HFC30CT313-b | HFC30CT313-c | CAB044018 | 合并电缆 |  | 磨煤机C电机接线盒（GLC015J）
1686 | K0301-09 | HFC30CT314 | 磨煤机C电机A相定子铁心温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFC30CT314-a | HFC30CT314-b | HFC30CT314-c | CAB044018 | 合并电缆 |  | 磨煤机C电机接线盒（GLC015J）
1687 | K0301-09 | HFC30CT315 | 磨煤机C电机B相定子铁心温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFC30CT315-a | HFC30CT315-b | HFC30CT315-c | CAB044018 | 合并电缆 |  | 磨煤机C电机接线盒（GLC015J）
1688 | K0301-11 | HFV30CT311 | 磨煤机C液压油箱温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | HFV30CT311-a | HFV30CT311-b | HFV30CT311-c | CAB044020 | ZRJ-4X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机C#2(液压站)就地接线盒(GLC012J)
1689 | K0301-11 | HFV30CT312 | 磨煤机C液压油箱温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | HFV30CT312-a | HFV30CT312-b | HFV30CT312-c | CAB044020 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#2(液压站)就地接线盒(GLC012J)
1690 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 3 | 8
1691 | K0301-09 | HFC30CT304 | 磨煤机C出口风粉混合物温度4 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 9 | 33 | 34 | 35 | HFC30CT304-a | HFC30CT304-b | HFC30CT304-c | CAB044015 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#4就地接线盒(GLC014J)
1692 | K0301-09 | HFC30CT305 | 磨煤机C出口风粉混合物温度5 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 10 | 37 | 38 | 39 | HFC30CT305-a | HFC30CT305-b | HFC30CT305-c | CAB044015 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#4就地接线盒(GLC014J)
1693 | K0301-09 | HFC30CT306 | 磨煤机C出口风粉混合物温度6 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 11 | 41 | 42 | 43 | HFC30CT306-a | HFC30CT306-b | HFC30CT306-c | CAB044015 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#4就地接线盒(GLC014J)
1694 | K0301-10 | HFV30CT302 | 磨煤机C润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 12 | 45 | 46 | 47 | HFV30CT302-a | HFV30CT302-b | HFV30CT302-c | CAB044016 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#1(稀油站)就地接线盒(GLC011J)
1695 | K0301-10 | HFV30CT303 | 磨煤机C润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 13 | 49 | 50 | 51 | HFV30CT303-a | HFV30CT303-b | HFV30CT303-c | CAB044016 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#1(稀油站)就地接线盒(GLC011J)
1696 | K0301-10 | HFV30CT305 | 磨煤机C润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 14 | 53 | 54 | 55 | HFV30CT305-a | HFV30CT305-b | HFV30CT305-c | CAB044016 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#1(稀油站)就地接线盒(GLC011J)
1697 | K0301-10 | HFV30CT306 | 磨煤机C润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB04 | AI | Pt100 | F | 3 | 15 | 57 | 58 | 59 | HFV30CT306-a | HFV30CT306-b | HFV30CT306-c | CAB044016 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#1(稀油站)就地接线盒(GLC011J)
1698 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 3 | 16
1699 | K0301-09 | HFY30FU001 | 给煤机C远控状态 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HFY30FU001-1 | HFY30FU001-2 |  | CAB044011 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1700 | K0301-09 | HFY30FU002 | 给煤机C正转运行 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 2 | 3 | 4 |  | HFY30FU002-1 | HFY30FU002-2 |  | CAB044011 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1701 | K0301-09 | HFY30FU003 | 给煤机C反转运行 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 3 | 5 | 6 |  | HFY30FU003-1 | HFY30FU003-2 |  | CAB044011 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1702 | K0301-09 | HFY30FU004 | 给煤机C清扫运行 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 4 | 7 | 8 |  | HFY30FU004-1 | HFY30FU004-2 |  | CAB044011 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1703 | K0301-09 | HFY30FU005 | 给煤机C电机故障 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 5 | 9 | 10 |  | HFY30FU005-1 | HFY30FU005-2 |  | CAB044011 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1704 | K0301-09 | HFY30FU006 | 给煤机C跑偏故障 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 6 | 11 | 12 |  | HFY30FU006-1 | HFY30FU006-2 |  | CAB044011 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1705 | K0301-09 | HFY30FU007 | 给煤机C超温故障 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 7 | 13 | 14 |  | HFY30FU007-1 | HFY30FU007-2 |  | CAB044011 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1706 | K0301-09 | HFY30FU008 | 给煤机C堵煤故障 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 8 | 15 | 16 |  | HFY30FU008-1 | HFY30FU008-2 |  | CAB044011 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1707 | K0301-09 | HFY30FU009 | 给煤机C断链故障 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 9 | 17 | 18 |  | HFY30FU009-1 | HFY30FU009-2 |  | CAB044011 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1708 | K0301-09 | HFY30FU010 | 给煤机C清扫故障 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 10 | 19 | 20 |  | HFY30FU010-1 | HFY30FU010-2 |  | CAB044012 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机C控制柜（HFY30）
1709 | K0301-09 | HFY30FU011 | 给煤机C出口闸门已关 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 11 | 21 | 22 |  | HFY30FU011-1 | HFY30FU011-2 |  | CAB044012 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1710 | K0301-09 | HFY30FU012 | 给煤机C出口闸门已开 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 12 | 23 | 24 |  | HFY30FU012-1 | HFY30FU012-2 |  | CAB044012 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1711 | K0301-09 | HFY30FU013 | 给煤机C断煤报警 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 13 | 25 | 26 |  | HFY30FU013-1 | HFY30FU013-2 |  | CAB044012 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1712 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 14
1713 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 15
1714 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 16
1715 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 17
1716 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 18
1717 | K0301-09 | HFC30AJ001ZS | 磨煤机C运行 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 19 | 37 | 38 |  | HFC30AJ001ZS-1 | HFC30AJ001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1718 | K0301-09 | HFC30AJ001ZD | 磨煤机C停止 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 20 | 39 | 40 |  | HFC30AJ001ZD-1 | HFC30AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1719 | K0301-09 | HFC30AJ001RM | 磨煤机C远方/就地 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 21 | 41 | 42 |  | HFC30AJ001RM-1 | HFC30AJ001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1720 | K0301-09 | HFC30AJ001LP | 就地紧急停止磨煤机C | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 22 | 43 | 44 |  | HFC30AJ001LP-1 | HFC30AJ001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1721 | K0301-09 | HFC30AJ001ZF | 磨煤机C故障 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 23 | 45 | 46 |  | HFC30AJ001ZF-1 | HFC30AJ001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1722 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 24 | 47 | 48
1723 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 25 | 49 | 50
1724 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 26 | 51 | 52
1725 | K0301-09 | HFE30DP001 | 磨煤机C一次风与密封风差压低 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 4 | 27 | 53 | 54 |  | HFE30DP001-1 | HFE30DP001-2 |  | CAB044010 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#3就地接线盒(GLC013J)
1726 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 28
1727 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 29
1728 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 30
1729 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 31
1730 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 4 | 32
1731 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 5 | 1 | 1 | 2
1732 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 5 | 2 | 3 | 4
1733 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 5 | 3 | 5 | 6
1734 | K0301-09 | HFY34FU001 | 磨煤机C一次风总风门远控状态 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 4 | 7 | 8 |  | HFY34FU001-1 | HFY34FU001-2 |  | CAB044021 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机C一次风总风门控制箱(HFY34)
1735 | K0301-09 | HFY34FU002 | 磨煤机C一次风总风门已打开 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 5 | 9 | 10 |  | HFY34FU002-1 | HFY34FU002-2 |  | CAB044022 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C一次风总风门
1736 | K0301-09 | HFY34FU003 | 磨煤机C一次风总风门已关闭 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 6 | 11 | 12 |  | HFY34FU003-1 | HFY34FU003-2 |  | CAB044022 | 合并电缆 |  | 磨煤机C一次风总风门
1737 | K0301-09 | HFY35FU001 | 磨煤机C冷一次风门远控状态 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 7 | 13 | 14 |  | HFY35FU001-1 | HFY35FU001-2 |  | CAB044023 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机C冷一次风门控制箱(HFY35)
1738 | K0301-09 | HFY35FU002 | 磨煤机C冷一次风门已打开 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 8 | 15 | 16 |  | HFY35FU002-1 | HFY35FU002-2 |  | CAB044024 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C冷一次风门
1739 | K0301-09 | HFY35FU003 | 磨煤机C冷一次风门已关闭 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 9 | 17 | 18 |  | HFY35FU003-1 | HFY35FU003-2 |  | CAB044024 | 合并电缆 |  | 磨煤机C冷一次风门
1740 | K0301-09 | HFY36FU001 | 磨煤机C热一次风门远控状态 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 10 | 19 | 20 |  | HFY36FU001-1 | HFY36FU001-2 |  | CAB044025 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机C热一次风门控制箱(HFY36)
1741 | K0301-09 | HFY36FU002 | 磨煤机C热一次风门已打开 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 11 | 21 | 22 |  | HFY36FU002-1 | HFY36FU002-2 |  | CAB044026 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C热一次风门
1742 | K0301-09 | HFY36FU003 | 磨煤机C热一次风门已关闭 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 12 | 23 | 24 |  | HFY36FU003-1 | HFY36FU003-2 |  | CAB044026 | 合并电缆 |  | 磨煤机C热一次风门
1743 | K0301-09 | HFY37FU001 | 磨煤机C#1出口快关门远控状态 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 13 | 25 | 26 |  | HFY37FU001-1 | HFY37FU001-2 |  | CAB044027 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C出口门控制箱(HFY37)
1744 | K0301-09 | HFY37FU002 | 磨煤机C#1出口快关门已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 14 | 27 | 28 |  | HFY37FU002-1 | HFY37FU002-2 |  | CAB044028 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C#1出口快关门
1745 | K0301-09 | HFY37FU003 | 磨煤机C#1出口快关门已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 15 | 29 | 30 |  | HFY37FU003-1 | HFY37FU003-2 |  | CAB044028 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#1出口快关门
1746 | K0301-09 | HFY37FU004 | 磨煤机C#2出口快关门远控状态 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 16 | 31 | 32 |  | HFY37FU004-1 | HFY37FU004-2 |  | CAB044027 | 合并电缆 |  | 磨煤机C出口门控制箱(HFY37)
1747 | K0301-09 | HFY37FU005 | 磨煤机C#2出口快关门已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 17 | 33 | 34 |  | HFY37FU005-1 | HFY37FU005-2 |  | CAB044029 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C#2出口快关门
1748 | K0301-09 | HFY37FU006 | 磨煤机C#2出口快关门已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 18 | 35 | 36 |  | HFY37FU006-1 | HFY37FU006-2 |  | CAB044029 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#2出口快关门
1749 | K0301-09 | HFY37FU007 | 磨煤机C#3出口快关门远控状态 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 19 | 37 | 38 |  | HFY37FU007-1 | HFY37FU007-2 |  | CAB044027 | 合并电缆 |  | 磨煤机C出口门控制箱(HFY37)
1750 | K0301-09 | HFY37FU008 | 磨煤机C#3出口快关门已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 20 | 39 | 40 |  | HFY37FU008-1 | HFY37FU008-2 |  | CAB044030 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C#3出口快关门
1751 | K0301-09 | HFY37FU009 | 磨煤机C#3出口快关门已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 21 | 41 | 42 |  | HFY37FU009-1 | HFY37FU009-2 |  | CAB044030 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#3出口快关门
1752 | K0301-09 | HFY37FU010 | 磨煤机C#4出口门远控状态 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 22 | 43 | 44 |  | HFY37FU010-1 | HFY37FU010-2 |  | CAB044027 | 合并电缆 |  | 磨煤机C出口门控制箱(HFY37)
1753 | K0301-09 | HFY37FU011 | 磨煤机C#4出口快关门已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 23 | 45 | 46 |  | HFY37FU011-1 | HFY37FU011-2 |  | CAB044031 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C#4出口快关门
1754 | K0301-09 | HFY37FU012 | 磨煤机C#4出口快关门已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 24 | 47 | 48 |  | HFY37FU012-1 | HFY37FU012-2 |  | CAB044031 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#4出口快关门
1755 | K0301-09 | HFE30DP002 | 磨煤机C一次风与密封风差压低 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 25 | 49 | 50 |  | HFE30DP002-1 | HFE30DP002-2 |  | CAB044010 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#3就地接线盒(GLC013J)
1756 | K0301-09 | HFE30DP003 | 磨煤机C一次风与密封风差压低 | CAB04 | DI | 48VDC | F | 5 | 26 | 51 | 52 |  | HFE30DP003-1 | HFE30DP003-2 |  | CAB044010 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#3就地接线盒(GLC013J)
1757 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 5 | 27
1758 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 5 | 28
1759 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 5 | 29
1760 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 5 | 30
1761 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 5 | 31
1762 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 5 | 32
1763 | K0301-09 | HFY30FA003 | 关闭给煤机C出口闸门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY30FA003-1 |  | HFY30FA003-2 | CAB042101 | ZRP-6X1.5 | 2 | 给煤机C出口闸门
1764 | K0301-09 | HFY30FA004 | 打开给煤机C出口闸门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY30FA004-1 |  | HFY30FA004-2 | CAB042101 | 合并电缆 |  | 给煤机C出口闸门
1765 | K0301-09 | HFY33FA001 | 给煤机C运行状态 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY33FA001-1 |  | HFY33FA001-2 | CAB042102 | ZRP-8X1.5 | 2 | 给煤机C控制柜（HFY30）
1766 | K0301-21 | FSS01FA003 | 给煤机C跳闸至DAS(SOE) | CAB04 | DO | 48VDC | F | 6 | 4 | 10 | 12 | [8 empty] | 柜间
1767 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 6 | 5
1768 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 6 | 6
1769 | K0301-09 | HFY34FA001 | 打开磨煤机C一次风总风门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY34FA001-1 |  | HFY34FA001-2 | CAB042103 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机C一次风总风门
1770 | K0301-09 | HFY34FA002 | 关闭磨煤机C一次风总风门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY34FA002-1 |  | HFY34FA002-2 | CAB042103 | 合并电缆 |  | 磨煤机C一次风总风门
1771 | K0301-09 | HFY35FA001 | 打开磨煤机C冷一次风门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY35FA001-1 |  | HFY35FA001-2 | CAB042104 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机C冷一次风门
1772 | K0301-09 | HFY35FA002 | 关闭磨煤机C冷一次风门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY35FA002-1 |  | HFY35FA002-2 | CAB042104 | 合并电缆 |  | 磨煤机C冷一次风门
1773 | K0301-09 | HFY36FA001 | 打开磨煤机C热一次风门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY36FA001-1 |  | HFY36FA001-2 | CAB042105 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机C热一次风门
1774 | K0301-09 | HFY36FA002 | 关闭磨煤机C热一次风门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY36FA002-1 |  | HFY36FA002-2 | CAB042105 | 合并电缆 |  | 磨煤机C热一次风门
1775 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 6 | 13
1776 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 6 | 14
1777 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 6 | 15
1778 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 6 | 16
1779 | K0301-09 | HFC30AJ001MS | 启动磨煤机C | CAB04 | DO | 110VDC | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC30AJ001MS-1 | HFC30AJ001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1780 | K0301-09 | HFC30AJ001MD | 停止磨煤机C | CAB04 | DO | 110VDC | F | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | HFC30AJ001MD-1 | HFC30AJ001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1781 | K0301-09 | HFY30FA001 | 停止给煤机C | CAB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | HFY30FA001-1 | HFY30FA001-2 |  | CAB042102 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1782 | K0301-09 | HFY30FA002 | 启动给煤机C | CAB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 7 | 8 | 15 | HFY30FA002-1 | HFY30FA002-2 |  | CAB042102 | 合并电缆 |  | 给煤机C控制柜（HFY30）
1783 | K0301-09 | HFY37FA001 | 打开磨煤机C#1出口快关门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 9 | 10 | 19 | HFY37FA001-1 | HFY37FA001-2 |  | CAB042106 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机C#1出口快关门
1784 | K0301-09 | HFY37FA002 | 关闭磨煤机C#1出口快关门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 11 | 12 | 23 | HFY37FA002-1 | HFY37FA002-2 |  | CAB042106 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#1出口快关门
1785 | K0301-09 | HFY37FA003 | 打开磨煤机C#2出口快关门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 13 | 14 | 27 | HFY37FA003-1 | HFY37FA003-2 |  | CAB042107 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机C#2出口快关门
1786 | K0301-09 | HFY37FA004 | 关闭磨煤机C#2出口快关门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 15 | 16 | 31 | HFY37FA004-1 | HFY37FA004-2 |  | CAB042107 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#2出口快关门
1787 | K0301-09 | HFY37FA005 | 打开磨煤机C#3出口快关门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 17 | 18 | 35 | HFY37FA005-1 | HFY37FA005-2 |  | CAB042108 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机C#3出口快关门
1788 | K0301-09 | HFY37FA006 | 关闭磨煤机C#3出口快关门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 19 | 20 | 39 | HFY37FA006-1 | HFY37FA006-2 |  | CAB042108 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#3出口快关门
1789 | K0301-09 | HFY37FA007 | 打开磨煤机C#4出口快关门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 21 | 22 | 43 | HFY37FA007-1 | HFY37FA007-2 |  | CAB042109 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机C#4出口快关门
1790 | K0301-09 | HFY37FA008 | 关闭磨煤机C#4出口快关门 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 12 | 23 | 24 | 47 | HFY37FA008-1 | HFY37FA008-2 |  | CAB042109 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#4出口快关门
1791 | K0301-09 | HFY37FA009 | 磨煤机C出口快关门全部打开指令 | CAB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 13 | 25 | 26 | 51 | HFY37FA009-1 | HFY37FA009-2 |  | CAB042110 | ZRP-4X1.5 | 2 | 磨煤机C出口门控制箱(HFY37)
1792 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 7 | 14
1793 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 7 | 15
1794 |  |  |  | CAB04 |  |  | F | 7 | 16
1795 | K0301-07 | HJA11CB021 | CD层角1油燃烧器有火 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HJA11CB021-1 | HJA11CB021-2 |  | CAB044032 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角1 CD层油火检探头就地接线盒(HJY11CD)
1796 | K0301-07 | HJA11CB022 | CD层角1油燃烧器火检故障 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HJA11CB022-1 | HJA11CB022-2 |  | CAB044032 | 合并电缆 |  | 角1 CD层油火检探头就地接线盒(HJY11CD)
1797 | K0301-08 | HJY10FU020 | 角1CD层供油阀已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HJY10FU020-1 | HJY10FU020-2 |  | CAB044033 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1798 | K0301-08 | HJY10FU021 | 角1CD层供油阀已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HJY10FU021-1 | HJY10FU021-2 |  | CAB044033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1799 | K0301-08 | HJY10FU022 | 角1CD层吹扫阀已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HJY10FU022-1 | HJY10FU022-2 |  | CAB044033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1800 | K0301-08 | HJY10FU023 | 角1CD层吹扫阀已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HJY10FU023-1 | HJY10FU023-2 |  | CAB044033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1801 | K0301-08 | HJY10FU024 | 角1CD层油枪进到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HJY10FU024-1 | HJY10FU024-2 |  | CAB044033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1802 | K0301-08 | HJY10FU025 | 角1CD层油枪退到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HJY10FU025-1 | HJY10FU025-2 |  | CAB044033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1803 | K0301-08 | HJY10FU026 | 角1CD层点火枪进到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HJY10FU026-1 | HJY10FU026-2 |  | CAB044033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1804 | K0301-08 | HJY10FU027 | 角1CD层点火枪退到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HJY10FU027-1 | HJY10FU027-2 |  | CAB044033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1805 | K0301-08 | HJY10FU028 | 角1CD层就地操作状态 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HJY10FU028-1 | HJY10FU028-2 |  | CAB044033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1806 | K0301-08 | HJY10FU029 | 角1CD层油枪电源正常 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HJY10FU029-1 | HJY10FU029-2 |  | CAB044033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1807 | K0301-07 | HHA11CB031 | C层角1煤粉燃烧器有火 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HHA11CB031-1 | HHA11CB031-2 |  | CAB044034 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角1 C层煤火检探头就地接线盒(HHY11C)
1808 | K0301-07 | HHA11CB032 | C层角1煤粉燃烧器火检故障 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HHA11CB032-1 | HHA11CB032-2 |  | CAB044034 | 合并电缆 |  | 角1 C层煤火检探头就地接线盒(HHY11C)
1809 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 0 | 15
1810 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 0 | 16
1811 | K0301-07 | HJA31CB021 | CD层角3油燃烧器有火 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HJA31CB021-1 | HJA31CB021-2 |  | CAB044035 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角3 CD层油火检探头就地接线盒(HJY31CD)
1812 | K0301-07 | HJA31CB022 | CD层角3油燃烧器火检故障 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HJA31CB022-1 | HJA31CB022-2 |  | CAB044035 | 合并电缆 |  | 角3 CD层油火检探头就地接线盒(HJY31CD)
1813 | K0301-08 | HJY30FU020 | 角3CD层供油阀已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HJY30FU020-1 | HJY30FU020-2 |  | CAB044036 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1814 | K0301-08 | HJY30FU021 | 角3CD层供油阀已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HJY30FU021-1 | HJY30FU021-2 |  | CAB044036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1815 | K0301-08 | HJY30FU022 | 角3CD层吹扫阀已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HJY30FU022-1 | HJY30FU022-2 |  | CAB044036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1816 | K0301-08 | HJY30FU023 | 角3CD层吹扫阀已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HJY30FU023-1 | HJY30FU023-2 |  | CAB044036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1817 | K0301-08 | HJY30FU024 | 角3CD层油枪进到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HJY30FU024-1 | HJY30FU024-2 |  | CAB044036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1818 | K0301-08 | HJY30FU025 | 角3CD层油枪退到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HJY30FU025-1 | HJY30FU025-2 |  | CAB044036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1819 | K0301-08 | HJY30FU026 | 角3CD层点火枪进到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HJY30FU026-1 | HJY30FU026-2 |  | CAB044036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1820 | K0301-08 | HJY30FU027 | 角3CD层点火枪退到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 26 | 51 | 52 |  | HJY30FU027-1 | HJY30FU027-2 |  | CAB044036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1821 | K0301-08 | HJY30FU028 | 角3CD层就地操作状态 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 27 | 53 | 54 |  | HJY30FU028-1 | HJY30FU028-2 |  | CAB044036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1822 | K0301-08 | HJY30FU029 | 角3CD层油枪电源正常 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 28 | 55 | 56 |  | HJY30FU029-1 | HJY30FU029-2 |  | CAB044036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1823 | K0301-07 | HHA31CB031 | C层角3煤粉燃烧器有火 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 29 | 57 | 58 |  | HHA31CB031-1 | HHA31CB031-2 |  | CAB044037 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角3 C层煤火检探头就地接线盒(HHY31C)
1824 | K0301-07 | HHA31CB032 | C层角3煤粉燃烧器火检故障 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 0 | 30 | 59 | 60 |  | HHA31CB032-1 | HHA31CB032-2 |  | CAB044037 | 合并电缆 |  | 角3 C层煤火检探头就地接线盒(HHY31C)
1825 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 0 | 31
1826 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 0 | 32
1827 | K0301-07 | HJA21CB021 | CD层角2油燃烧器有火 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HJA21CB021-1 | HJA21CB021-2 |  | CAB044038 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角2 CD层油火检探头就地接线盒(HJY21CD)
1828 | K0301-07 | HJA21CB022 | CD层角2油燃烧器火检故障 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HJA21CB022-1 | HJA21CB022-2 |  | CAB044038 | 合并电缆 |  | 角2 CD层油火检探头就地接线盒(HJY21CD)
1829 | K0301-08 | HJY20FU020 | 角2CD层供油阀已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HJY20FU020-1 | HJY20FU020-2 |  | CAB044039 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1830 | K0301-08 | HJY20FU021 | 角2CD层供油阀已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HJY20FU021-1 | HJY20FU021-2 |  | CAB044039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1831 | K0301-08 | HJY20FU022 | 角2CD层吹扫阀已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HJY20FU022-1 | HJY20FU022-2 |  | CAB044039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1832 | K0301-08 | HJY20FU023 | 角2CD层吹扫阀已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HJY20FU023-1 | HJY20FU023-2 |  | CAB044039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1833 | K0301-08 | HJY20FU024 | 角2CD层油枪进到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HJY20FU024-1 | HJY20FU024-2 |  | CAB044039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1834 | K0301-08 | HJY20FU025 | 角2CD层油枪退到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HJY20FU025-1 | HJY20FU025-2 |  | CAB044039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1835 | K0301-08 | HJY20FU026 | 角2CD层点火枪进到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HJY20FU026-1 | HJY20FU026-2 |  | CAB044039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1836 | K0301-08 | HJY20FU027 | 角2CD层点火枪退到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HJY20FU027-1 | HJY20FU027-2 |  | CAB044039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1837 | K0301-08 | HJY20FU028 | 角2CD层就地操作状态 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HJY20FU028-1 | HJY20FU028-2 |  | CAB044039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1838 | K0301-08 | HJY20FU029 | 角2CD层油枪电源正常 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HJY20FU029-1 | HJY20FU029-2 |  | CAB044039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1839 | K0301-07 | HHA21CB031 | C层角2煤粉燃烧器有火 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HHA21CB031-1 | HHA21CB031-2 |  | CAB044040 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角2 C层煤火检探头就地接线盒(HHY21C)
1840 | K0301-07 | HHA21CB032 | C层角2煤粉燃烧器火检故障 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HHA21CB032-1 | HHA21CB032-2 |  | CAB044040 | 合并电缆 |  | 角2 C层煤火检探头就地接线盒(HHY21C)
1841 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 1 | 15
1842 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 1 | 16
1843 | K0301-07 | HJA41CB021 | CD层角4油燃烧器有火 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HJA41CB021-1 | HJA41CB021-2 |  | CAB044041 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角4 CD层油火检探头就地接线盒(HJY41CD)
1844 | K0301-07 | HJA41CB022 | CD层角4油燃烧器火检故障 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HJA41CB022-1 | HJA41CB022-2 |  | CAB044041 | 合并电缆 |  | 角4 CD层油火检探头就地接线盒(HJY41CD)
1845 | K0301-08 | HJY40FU020 | 角4CD层供油阀已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HJY40FU020-1 | HJY40FU020-2 |  | CAB044042 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1846 | K0301-08 | HJY40FU021 | 角4CD层供油阀已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HJY40FU021-1 | HJY40FU021-2 |  | CAB044042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1847 | K0301-08 | HJY40FU022 | 角4CD层吹扫阀已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HJY40FU022-1 | HJY40FU022-2 |  | CAB044042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1848 | K0301-08 | HJY40FU023 | 角4CD层吹扫阀已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HJY40FU023-1 | HJY40FU023-2 |  | CAB044042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1849 | K0301-08 | HJY40FU024 | 角4CD层油枪进到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HJY40FU024-1 | HJY40FU024-2 |  | CAB044042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1850 | K0301-08 | HJY40FU025 | 角4CD层油枪退到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HJY40FU025-1 | HJY40FU025-2 |  | CAB044042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1851 | K0301-08 | HJY40FU026 | 角4CD层点火枪进到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HJY40FU026-1 | HJY40FU026-2 |  | CAB044042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1852 | K0301-08 | HJY40FU027 | 角4CD层点火枪退到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 26 | 51 | 52 |  | HJY40FU027-1 | HJY40FU027-2 |  | CAB044042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1853 | K0301-08 | HJY40FU028 | 角4CD层就地操作状态 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 27 | 53 | 54 |  | HJY40FU028-1 | HJY40FU028-2 |  | CAB044042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1854 | K0301-08 | HJY40FU029 | 角4CD层油枪电源正常 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 28 | 55 | 56 |  | HJY40FU029-1 | HJY40FU029-2 |  | CAB044042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1855 | K0301-07 | HHA41CB031 | C层角4煤粉燃烧器有火 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 29 | 57 | 58 |  | HHA41CB031-1 | HHA41CB031-2 |  | CAB044043 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角4 C层煤火检探头就地接线盒(HHY41C)
1856 | K0301-07 | HHA41CB032 | C层角4煤粉燃烧器火检故障 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 1 | 30 | 59 | 60 |  | HHA41CB032-1 | HHA41CB032-2 |  | CAB044043 | 合并电缆 |  | 角4 C层煤火检探头就地接线盒(HHY41C)
1857 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 1 | 31
1858 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 1 | 32
1859 | K0301-10 | HFY31FU001 | 磨煤机C润滑油站高速油泵A运行 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HFY31FU001-1 | HFY31FU001-2 |  | CAB044044 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1860 | K0301-10 | HFY31FU002 | 磨煤机C润滑油站高速油泵A停止 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HFY31FU002-1 | HFY31FU002-2 |  | CAB044044 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1861 | K0301-10 | HFY31FU003 | 磨煤机C润滑油站低速油泵A运行 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HFY31FU003-1 | HFY31FU003-2 |  | CAB044044 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1862 | K0301-10 | HFY31FU004 | 磨煤机C润滑油站低速油泵A停止 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HFY31FU004-1 | HFY31FU004-2 |  | CAB044044 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1863 | K0301-11 | HFY31FU011 | 磨煤机C液压油站加载油泵A运行 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HFY31FU011-1 | HFY31FU011-2 |  | CAB044044 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1864 | K0301-11 | HFY31FU012 | 磨煤机C液压油站加载油泵A停止 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HFY31FU012-1 | HFY31FU012-2 |  | CAB044044 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1865 | K0301-10 | HFV30CP001 | 磨煤机C润滑油站油分配器入口压力低 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HFV30CP001-1 | HFV30CP001-2 |  | CAB044047 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机C#1(稀油站)就地接线盒(GLC011J)
1866 | K0301-09 | HFW43AA001ZC | 给煤机C密封风门已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HFW43AA001ZC-1 | HFW43AA001ZC-2 |  | CAB044048 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机C密封风门
1867 | K0301-09 | HFW43AA001ZO | 给煤机C密封风门已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HFW43AA001ZO-1 | HFW43AA001ZO-2 |  | CAB044048 | 合并电缆 |  | 给煤机C密封风门
1868 | K0301-09 | HFW43AA001ZF | 给煤机C密封风门故障 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HFW43AA001ZF-1 | HFW43AA001ZF-2 |  | CAB044048 | 合并电缆 |  | 给煤机C密封风门
1869 | K0301-09 | HFW43AA001RM | 给煤机C密封风门远方/就地 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HFW43AA001RM-1 | HFW43AA001RM-2 |  | CAB044048 | 合并电缆 |  | 给煤机C密封风门
1870 | K0301-09 | HFC30AJ001ZD1 | 磨煤机C跳闸(SOE) | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HFC30AJ001ZD-1 | HFC30AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
1871 | K0301-09 | HFY32FU001 | 磨煤机C CO分析仪监测系统数据有效性输出 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HFY32FU001-1 | HFY32FU001-2 |  | CAB044049 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机C CO分析仪表数据显示单元(HFY32)
1872 | K0301-09 | HFY32FU002 | 磨煤机C CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HFY32FU002-1 | HFY32FU002-2 |  | CAB044049 | 合并电缆 |  | 磨煤机C CO分析仪表数据显示单元(HFY32)
1873 | K0301-09 | HFY32FU003 | 磨煤机C CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HFY32FU003-1 | HFY32FU003-2 |  | CAB044049 | 合并电缆 |  | 磨煤机C CO分析仪表数据显示单元(HFY32)
1874 | K0301-09 | HFW33AA001ZC | 磨煤机C密封风门已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HFW33AA001ZC-1 | HFW33AA001ZC-2 |  | CAB044050 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C密封风门
1875 | K0301-09 | HFW33AA001ZO | 磨煤机C密封风门已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HFW33AA001ZO-1 | HFW33AA001ZO-2 |  | CAB044050 | 合并电缆 |  | 磨煤机C密封风门
1876 | K0301-09 | HFW33AA001ZF | 磨煤机C密封风门故障 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HFW33AA001ZF-1 | HFW33AA001ZF-2 |  | CAB044050 | 合并电缆 |  | 磨煤机C密封风门
1877 | K0301-09 | HFW33AA001RM | 磨煤机C密封风门远方/就地 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HFW33AA001RM-1 | HFW33AA001RM-2 |  | CAB044050 | 合并电缆 |  | 磨煤机C密封风门
1878 | K0301-09 | LBG93AA001ZC | 磨煤机C防爆蒸汽门已全关 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 20 | 39 | 40 |  | LBG93AA001ZC-1 | LBG93AA001ZC-2 |  | CAB044051 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C防爆蒸汽门
1879 | K0301-09 | LBG93AA001ZO | 磨煤机C防爆蒸汽门已全开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 21 | 41 | 42 |  | LBG93AA001ZO-1 | LBG93AA001ZO-2 |  | CAB044051 | 合并电缆 |  | 磨煤机C防爆蒸汽门
1880 | K0301-09 | LBG93AA001ZF | 磨煤机C防爆蒸汽门故障 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 22 | 43 | 44 |  | LBG93AA001ZF-1 | LBG93AA001ZF-2 |  | CAB044051 | 合并电缆 |  | 磨煤机C防爆蒸汽门
1881 | K0301-09 | LBG93AA001RM | 磨煤机C防爆蒸汽门远方/就地 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 23 | 45 | 46 |  | LBG93AA001RM-1 | LBG93AA001RM-2 |  | CAB044051 | 合并电缆 |  | 磨煤机C防爆蒸汽门
1882 | K0301-09 | HFW33CP001 | 磨煤机C密封风压力低 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 2 | 24 | 47 | 48 |  | HFW33CP001-1 | HFW33CP001-2 |  | CAB044052 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C#3就地接线盒(GLC013J)
1883 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 2 | 25
1884 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 2 | 26
1885 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 2 | 27
1886 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 2 | 28
1887 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 2 | 29
1888 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 2 | 30
1889 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 2 | 31
1890 |  | CAB04_PSFAIL | 10CAB04柜任一24VDC失电报警 | CAB04 |  |  | B | 2 | 32 | 63 | 64
1891 | K0301-10 | HFY31FU005 | 磨煤机C润滑油站高速油泵B运行 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HFY31FU005-1 | HFY31FU005-2 |  | CAB044044 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1892 | K0301-10 | HFY31FU006 | 磨煤机C润滑油站高速油泵B停止 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HFY31FU006-1 | HFY31FU006-2 |  | CAB044044 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1893 | K0301-10 | HFY31FU007 | 磨煤机C润滑油站低速油泵B运行 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HFY31FU007-1 | HFY31FU007-2 |  | CAB044044 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1894 | K0301-10 | HFY31FU008 | 磨煤机C润滑油站低速油泵B停止 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HFY31FU008-1 | HFY31FU008-2 |  | CAB044044 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1895 | K0301-10 | HFY31FU009 | 磨煤机C润滑油站电加热器运行 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HFY31FU009-1 | HFY31FU009-2 |  | CAB044045 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1896 | K0301-10 | HFY31FU010 | 磨煤机C润滑油站电加热器停止 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HFY31FU010-1 | HFY31FU010-2 |  | CAB044045 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1897 | K0301-10 | HFV30DP001 | 磨煤机C润滑油站过滤器前后差压高 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HFV30DP001-1 | HFV30DP001-2 |  | CAB044052 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#3就地接线盒(GLC013J)
1898 | K0301-11 | HFY31FU013 | 磨煤机C液压油站加载油泵B运行 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HFY31FU013-1 | HFY31FU013-2 |  | CAB044045 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1899 | K0301-11 | HFY31FU014 | 磨煤机C液压油站加载油泵B停止 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HFY31FU014-1 | HFY31FU014-2 |  | CAB044045 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1900 | K0301-10 | HFV30CP002 | 磨煤机C润滑油站油分配器入口压力低 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HFV30CP002-1 | HFV30CP002-2 |  | CAB044047 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#1(稀油站)就地接线盒(GLC011J)
1901 | K0301-11 | HFY31FU015 | 磨煤机C液压油站电加热器运行 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HFY31FU015-1 | HFY31FU015-2 |  | CAB044045 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1902 | K0301-11 | HFY31FU016 | 磨煤机C液压油站电加热器停止 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HFY31FU016-1 | HFY31FU016-2 |  | CAB044045 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1903 | K0301-11 | HFY31FU017 | 磨煤机C液压油站液动换向阀开到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HFY31FU017-1 | HFY31FU017-2 |  | CAB044045 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1904 | K0301-11 | HFY31FU018 | 磨煤机C液压油站液动换向阀关到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HFY31FU018-1 | HFY31FU018-2 |  | CAB044045 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1905 | K0301-11 | HFY31FU019 | 磨煤机C磨辊上升到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HFY31FU019-1 | HFY31FU019-2 |  | CAB044045 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1906 | K0301-11 | HFY31FU020 | 磨煤机C磨辊下降到位 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HFY31FU020-1 | HFY31FU020-2 |  | CAB044045 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1907 | K0301-11 | HFY31FU021 | 磨煤机C处于变加载状态 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HFY31FU021-1 | HFY31FU021-2 |  | CAB044046 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1908 | K0301-11 | HFY31FU022 | 磨煤机C处于定加载状态 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HFY31FU022-1 | HFY31FU022-2 |  | CAB044046 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1909 | K0301-11 | HFY31FU023 | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HFY31FU023-1 | HFY31FU023-2 |  | CAB044053 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1910 | K0301-11 | HFY31FU024 | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HFY31FU024-1 | HFY31FU024-2 |  | CAB044053 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1911 | K0301-11 | HFV30DP011 | 磨煤机C加载双室油过滤器A室差压高 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 21 | 41 | 42 |  | HFV30DP011-1 | HFV30DP011-2 |  | CAB044054 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机C#2(液压站)就地接线盒(GLC012J)
1912 | K0301-11 | HFV30DP012 | 磨煤机C加载双室油过滤器B室差压高 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 22 | 43 | 44 |  | HFV30DP012-1 | HFV30DP012-2 |  | CAB044054 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#2(液压站)就地接线盒(GLC012J)
1913 | K0301-11 | HFV30DP013 | 磨煤机C液压油双室回油过滤器差压高 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 23 | 45 | 46 |  | HFV30DP013-1 | HFV30DP013-2 |  | CAB044054 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#2(液压站)就地接线盒(GLC012J)
1914 | K0301-11 | HFV30DP014 | 磨煤机C液压油双室回油过滤器差压高 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 24 | 47 | 48 |  | HFV30DP014-1 | HFV30DP014-2 |  | CAB044054 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#2(液压站)就地接线盒(GLC012J)
1915 | K0301-11 | HFV30CG011 | 磨煤机C液压油液动换向阀已打开 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 25 | 49 | 50 |  | HFV30CG011-1 | HFV30CG011-2 |  | CAB044053 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1916 | K0301-11 | HFV30CG012 | 磨煤机C液压油液动换向阀已关闭 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 26 | 51 | 52 |  | HFV30CG012-1 | HFV30CG012-2 |  | CAB044053 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1917 | K0301-10 | HFV30CP003 | 磨煤机C润滑油站油分配器入口压力低 | CAB04 | DI | 48VDC | B | 3 | 27 | 53 | 54 |  | HFV30CP003-1 | HFV30CP003-2 |  | CAB044047 | 合并电缆 |  | 磨煤机C#1(稀油站)就地接线盒(GLC011J)
1918 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 3 | 28
1919 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 3 | 29
1920 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 3 | 30
1921 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 3 | 31
1922 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 3 | 32
1923 | K0301-07 | HJA11CB023 | CD层角1油燃烧器火检远程文件选择 | CAB04 | DO | 24VDC | B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA11CB023-1 | HJA11CB023-2 |  | CAB042111 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角1 CD层油火检探头就地接线盒(HJY11CD)
1924 | K0301-08 | HJY10FA020 | 开/关角1CD层供油阀 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY10FA020-1 |  | HJY10FA020-2 | CAB042112 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1925 | K0301-08 | HJY10FA021 | 开/关角1CD层吹扫阀 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY10FA021-1 |  | HJY10FA021-2 | CAB042112 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1926 | K0301-08 | HJY10FA022 | 进角1CD层油枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY10FA022-1 |  | HJY10FA022-2 | CAB042112 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1927 | K0301-08 | HJY10FA023 | 退角1CD层油枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 5 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY10FA023-1 |  | HJY10FA023-2 | CAB042112 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1928 | K0301-08 | HJY10FA024 | 进/退角1CD层点火枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY10FA024-1 |  | HJY10FA024-2 | CAB042112 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
1929 | K0301-08 | HJY10FA025 | 启动角1CD层点火 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 5 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY10FA025-1 |  | HJY10FA025-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
1930 | K0301-08 |  |  | CAB04 |  |  | B | 5 | 8 | 22 | 24 | 31 | [7 empty] | 改备用
1931 | K0301-07 | HHA11CB033 | C层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB04 | DO | 24VDC | B | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | HHA11CB033-1 | HHA11CB033-2 |  | CAB042113 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角1 C层煤火检探头就地接线盒(HHY11C)
1932 | K0301-09 | HFW43AA001VO | 打开给煤机C密封风门 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 5 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFW43AA001VO-1 |  | HFW43AA001VO-2 | CAB042114 | ZRP-6X1.5 | 2 | 给煤机C密封风门
1933 | K0301-09 | HFW43AA001VC | 关闭给煤机C密封风门 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 5 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFW43AA001VC-1 |  | HFW43AA001VC-2 | CAB042114 | 合并电缆 |  | 给煤机C密封风门
1934 | K0301-09 | HFW33AA001VO | 打开磨煤机C密封风门 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 5 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFW33AA001VO-1 |  | HFW33AA001VO-2 | CAB042115 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机C密封风门
1935 | K0301-09 | HFW33AA001VC | 关闭磨煤机C密封风门 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 5 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFW33AA001VC-1 |  | HFW33AA001VC-2 | CAB042115 | 合并电缆 |  | 磨煤机C密封风门
1936 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 5 | 14
1937 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 5 | 15
1938 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 5 | 16
1939 | K0301-07 | HJA21CB023 | CD层角2油燃烧器火检远程文件选择 | CAB04 | DO | 24VDC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA21CB023-1 | HJA21CB023-2 |  | CAB042116 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角2 CD层油火检探头就地接线盒(HJY21CD)
1940 | K0301-08 | HJY20FA020 | 开/关角2CD层供油阀 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY20FA020-1 |  | HJY20FA020-2 | CAB042117 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1941 | K0301-08 | HJY20FA021 | 开/关角2CD层吹扫阀 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY20FA021-1 |  | HJY20FA021-2 | CAB042117 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1942 | K0301-08 | HJY20FA022 | 进角2CD层油枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY20FA022-1 |  | HJY20FA022-2 | CAB042117 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1943 | K0301-08 | HJY20FA023 | 退角2CD层油枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY20FA023-1 |  | HJY20FA023-2 | CAB042117 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1944 | K0301-08 | HJY20FA024 | 进/退角2CD层点火枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY20FA024-1 |  | HJY20FA024-2 | CAB042117 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
1945 | K0301-08 | HJY20FA025 | 启动角2CD层点火 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY20FA025-1 |  | HJY20FA025-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
1946 | K0301-08 |  |  | CAB04 |  |  | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | [7 empty] | 改备用
1947 | K0301-07 | HHA21CB033 | C层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB04 | DO | 24VDC | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HHA21CB033-1 | HHA21CB033-2 |  | CAB042118 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角2 C层煤火检探头就地接线盒(HHY21C)
1948 | K0301-09 | LBG93AA001VO | 打开磨煤机C防爆蒸汽门 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | LBG93AA001VO-1 |  | LBG93AA001VO-2 | CAB042119 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机C防爆蒸汽门
1949 | K0301-09 | LBG93AA001VC | 关闭磨煤机C防爆蒸汽门 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | LBG93AA001VC-1 |  | LBG93AA001VC-2 | CAB042119 | 合并电缆 |  | 磨煤机C防爆蒸汽门
1950 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 6 | 12
1951 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 6 | 13
1952 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 6 | 14
1953 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 6 | 15
1954 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 6 | 16
1955 | K0301-07 | HJA31CB023 | CD层角3油燃烧器火检远程文件选择 | CAB04 | DO | 24VDC | B | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA31CB023-1 | HJA31CB023-2 |  | CAB042120 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角3 CD层油火检探头就地接线盒(HJY31CD)
1956 | K0301-08 | HJY30FA020 | 开/关角3CD层供油阀 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY30FA020-1 |  | HJY30FA020-2 | CAB042121 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1957 | K0301-08 | HJY30FA021 | 开/关角3CD层吹扫阀 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY30FA021-1 |  | HJY30FA021-2 | CAB042121 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1958 | K0301-08 | HJY30FA022 | 进角3CD层油枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY30FA022-1 |  | HJY30FA022-2 | CAB042121 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1959 | K0301-08 | HJY30FA023 | 退角3CD层油枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY30FA023-1 |  | HJY30FA023-2 | CAB042121 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1960 | K0301-08 | HJY30FA024 | 进/退角3CD层点火枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY30FA024-1 |  | HJY30FA024-2 | CAB042121 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
1961 | K0301-08 | HJY30FA025 | 启动角3CD层点火 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY30FA025-1 |  | HJY30FA025-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
1962 | K0301-08 |  |  | CAB04 |  |  | B | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | [7 empty] | 改备用
1963 | K0301-07 | HHA31CB033 | C层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB04 | DO | 24VDC | B | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | HHA31CB033-1 | HHA31CB033-2 |  | CAB042122 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角3 C层煤火检探头就地接线盒(HHY31C)
1964 | K0301-11 | HFY31FA013 | 启动磨煤机C液压油站加载油泵B | CAB04 | DO | 220VAC | B | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY31FA013-1 |  | HFY31FA013-2 | CAB042123 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1965 | K0301-11 | HFY31FA014 | 停止磨煤机C液压油站加载油泵B | CAB04 | DO | 220VAC | B | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY31FA014-1 |  | HFY31FA014-2 | CAB042123 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1966 | K0301-11 | HFY31FA019 | 磨煤机C磨辊上升指令 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY31FA019-1 |  | HFY31FA019-2 | CAB042123 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1967 | K0301-11 | HFY31FA020 | 磨煤机C磨辊下降指令 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 7 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY31FA020-1 |  | HFY31FA020-2 | CAB042123 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1968 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 7 | 14
1969 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 7 | 15
1970 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 7 | 16
1971 | K0301-07 | HJA41CB023 | CD层角4油燃烧器火检远程文件选择 | CAB04 | DO | 24VDC | B | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA41CB023-1 | HJA41CB023-2 |  | CAB042127 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角4 CD层油火检探头就地接线盒(HJY41CD)
1972 | K0301-08 | HJY40FA020 | 开/关角4CD层供油阀 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY40FA020-1 |  | HJY40FA020-2 | CAB042128 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1973 | K0301-08 | HJY40FA021 | 开/关角4CD层吹扫阀 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY40FA021-1 |  | HJY40FA021-2 | CAB042128 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1974 | K0301-08 | HJY40FA022 | 进角4CD层油枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY40FA022-1 |  | HJY40FA022-2 | CAB042128 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1975 | K0301-08 | HJY40FA023 | 退角4CD层油枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY40FA023-1 |  | HJY40FA023-2 | CAB042128 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1976 | K0301-08 | HJY40FA024 | 进/退角4CD层点火枪 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY40FA024-1 |  | HJY40FA024-2 | CAB042128 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
1977 | K0301-08 | HJY40FA025 | 启动角4CD层点火 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY40FA025-1 |  | HJY40FA025-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
1978 | K0301-08 |  |  | CAB04 |  |  | B | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | [7 empty] | 改备用
1979 | K0301-07 | HHA41CB033 | C层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB04 | DO | 24VDC | B | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | HHA41CB033-1 | HHA41CB033-2 |  | CAB042129 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角4 C层煤火检探头就地接线盒(HHY41C)
1980 | K0301-10 | HFY31FA005 | 启动磨煤机C润滑油站高速油泵B | CAB04 | DO | 220VAC | B | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY31FA005-1 |  | HFY31FA005-2 | CAB042123 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1981 | K0301-10 | HFY31FA006 | 停止磨煤机C润滑油站高速油泵B | CAB04 | DO | 220VAC | B | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY31FA006-1 |  | HFY31FA006-2 | CAB042123 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1982 | K0301-10 | HFY31FA007 | 启动磨煤机C润滑油站低速油泵B | CAB04 | DO | 220VAC | B | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY31FA007-1 |  | HFY31FA007-2 | CAB042124 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1983 | K0301-10 | HFY31FA008 | 停止磨煤机C润滑油站低速油泵B | CAB04 | DO | 220VAC | B | 8 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY31FA008-1 |  | HFY31FA008-2 | CAB042124 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1984 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 8 | 14
1985 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 8 | 15
1986 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 8 | 16
1987 | K0301-10 | HFY31FA001 | 启动磨煤机C润滑油站高速油泵A | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY31FA001-1 |  | HFY31FA001-2 | CAB042124 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1988 | K0301-10 | HFY31FA002 | 停止磨煤机C润滑油站高速油泵A | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY31FA002-1 |  | HFY31FA002-2 | CAB042124 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1989 | K0301-10 | HFY31FA003 | 启动磨煤机C润滑油站低速油泵A | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY31FA003-1 |  | HFY31FA003-2 | CAB042124 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1990 | K0301-10 | HFY31FA004 | 停止磨煤机C润滑油站低速油泵A | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFY31FA004-1 |  | HFY31FA004-2 | CAB042124 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1991 | K0301-11 | HFY31FA011 | 启动磨煤机C液压油站加载油泵A | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFY31FA011-1 |  | HFY31FA011-2 | CAB042125 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1992 | K0301-11 | HFY31FA012 | 停止磨煤机C液压油站加载油泵A | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFY31FA012-1 |  | HFY31FA012-2 | CAB042125 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1993 | K0301-10 | HFY31FA009 | 启动磨煤机C润滑油站电加热器 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY31FA009-1 |  | HFY31FA009-2 | CAB042125 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1994 | K0301-10 | HFY31FA010 | 停止磨煤机C润滑油站电加热器 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY31FA010-1 |  | HFY31FA010-2 | CAB042125 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1995 | K0301-11 | HFY31FA015 | 启动磨煤机C液压油站电加热器 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY31FA015-1 |  | HFY31FA015-2 | CAB042125 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1996 | K0301-11 | HFY31FA016 | 停止磨煤机C液压油站电加热器 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY31FA016-1 |  | HFY31FA016-2 | CAB042125 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1997 | K0301-11 | HFY31FA017 | 打开磨煤机C液压油站液动换向阀 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY31FA017-1 |  | HFY31FA017-2 | CAB042126 | ZRP-10X1.5 | 2 | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1998 | K0301-11 | HFY31FA018 | 关闭磨煤机C液压油站液动换向阀 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY31FA018-1 |  | HFY31FA018-2 | CAB042126 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
1999 | K0301-11 | HFY31FA021 | 磨煤机C变加载指令 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY31FA021-1 |  | HFY31FA021-2 | CAB042126 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
2000 | K0301-11 | HFY31FA022 | 磨煤机C定加载指令 | CAB04 | DO | 220VAC | B | 9 | 14 | 40 | 42 | 55 | HFY31FA022-1 |  | HFY31FA022-2 | CAB042126 | 合并电缆 |  | 磨煤机C油站控制柜(HFY31)
2001 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 9 | 15
2002 |  |  |  | CAB04 |  |  | B | 9 | 16
2003 | K0301-07 | HHA11CB141 | D层角1煤粉燃烧器火焰强度 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HHA11CB141+ | HHA11CB141- |  | CAB054001 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角1 D层煤火检探头就地接线盒(HHY11D)
2004 | K0301-07 | HHA21CB141 | D层角2煤粉燃烧器火焰强度 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HHA21CB141+ | HHA21CB141- |  | CAB054002 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角2 D层煤火检探头就地接线盒(HHY21D)
2005 | K0301-07 | HHA31CB141 | D层角3煤粉燃烧器火焰强度 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HHA31CB141+ | HHA31CB141- |  | CAB054003 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角3 D层煤火检探头就地接线盒(HHY31D)
2006 | K0301-07 | HHA41CB141 | D层角4煤粉燃烧器火焰强度 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HHA41CB141+ | HHA41CB141- |  | CAB054004 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角4 D层煤火检探头就地接线盒(HHY41D)
2007 | K0301-09 | HFA40CL101 | 原煤仓D煤位 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 19 | 19 | HFA40CL101- |  | HFA40CL101+ | CAB054005 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 原煤仓D煤位HFA40CL101
2008 | K0301-09 | HFE40DP101 | 磨煤机D一次风与密封风差压 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFE40DP101- |  | HFE40DP101+ | CAB054006 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D#3就地接线盒(GLC018J)
2009 | K0301-09 | HFC40DP101 | 磨煤机D出入口差压(通风阻力) | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 27 | 27 | HFC40DP101- |  | HFC40DP101+ | CAB054006 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#3就地接线盒(GLC018J)
2010 | K0301-09 | HFC40CP101 | 磨煤机D出口风粉混合物压力 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 31 | 31 | HFC40CP101- |  | HFC40CP101+ | CAB054006 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#3就地接线盒(GLC018J)
2011 | K0301-09 | HFY40FU103 | 给煤机D电机电流 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 34 | 35 | HFY40FU103+ | HFY40FU103- |  | CAB054007 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 给煤机D控制柜（HFY40）
2012 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 0 | 10
2013 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 0 | 11
2014 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 0 | 12
2015 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 0 | 13
2016 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 0 | 14
2017 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 0 | 15
2018 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 0 | 16
2019 | K0301-09 | HFC40CE101 | 磨煤机D电机电流 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC40CE101+ | HFC40CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2020 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 1 | 2
2021 | K0301-10 | HFV40CP101 | 磨煤机D润滑油站油分配器入口压力 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | HFV40CP101- |  | HFV40CP101+ | CAB054009 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机D#1(稀油站)就地接线盒(GLC016J)
2022 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 1 | 4
2023 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 1 | 5
2024 | K0301-11 | HFV40CP111 | 磨煤机D液压油压力 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFV40CP111- |  | HFV40CP111+ | CAB054010 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机D#2(液压站)就地接线盒(GLC017J)
2025 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 1 | 7
2026 | K0301-09 | HFY12FU101 | 磨煤机A CO浓度 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 8 |  |  |  | HFY12FU101+ | HFY12FU101- |  | CAB054011 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机A CO分析柜 | 新增
2027 | K0301-09 | HFY22FU101 | 磨煤机B CO浓度 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 9 |  |  |  | HFY22FU101+ | HFY22FU101- |  | CAB054012 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机B CO分析柜 | 新增
2028 | K0301-09 | HFY32FU101 | 磨煤机C CO浓度 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 10 |  |  |  | HFY32FU101+ | HFY32FU101- |  | CAB054013 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机C CO分析柜 | 新增
2029 | K0301-09 | HFY42FU101 | 磨煤机D CO浓度 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 11 |  |  |  | HFY42FU101+ | HFY42FU101- |  | CAB054014 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机D CO分析柜 | 新增
2030 | K0301-09 | HFY52FU101 | 磨煤机E CO浓度 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 12 |  |  |  | HFY52FU101+ | HFY52FU101- |  | CAB054015 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机E CO分析柜 | 新增
2031 | K0301-09 | HFY62FU101 | 磨煤机F CO浓度 | CAB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 13 |  |  |  | HFY62FU101+ | HFY62FU101- |  | CAB054016 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机F CO分析柜 | 新增
2032 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 1 | 14
2033 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 1 | 15
2034 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 1 | 16
2035 | K0301-09 | HFC40CT301 | 磨煤机D出口风粉混合物温度1 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC40CT301-a | HFC40CT301-b | HFC40CT301-c | CAB054017 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机D#4就地接线盒(GLC019J)
2036 | K0301-09 | HFC40CT302 | 磨煤机D出口风粉混合物温度2 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC40CT302-a | HFC40CT302-b | HFC40CT302-c | CAB054017 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#4就地接线盒(GLC019J)
2037 | K0301-09 | HFC40CT303 | 磨煤机D出口风粉混合物温度3 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFC40CT303-a | HFC40CT303-b | HFC40CT303-c | CAB054017 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#4就地接线盒(GLC019J)
2038 | K0301-10 | HFV40CT301 | 磨煤机D润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFV40CT301-a | HFV40CT301-b | HFV40CT301-c | CAB054018 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机D#1(稀油站)就地接线盒(GLC016J)
2039 | K0301-10 | HFV40CT304 | 磨煤机D润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFV40CT304-a | HFV40CT304-b | HFV40CT304-c | CAB054018 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#1(稀油站)就地接线盒(GLC016J)
2040 | K0301-09 | HFC40CT316 | 磨煤机D电机C相定子铁心温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | HFC40CT316-a | HFC40CT316-b | HFC40CT316-c | CAB054019 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机D电机接线盒（GLC020J）
2041 | K0301-09 | HFC40CT317 | 磨煤机D电机驱动端轴承温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | HFC40CT317-a | HFC40CT317-b | HFC40CT317-c | CAB054019 | 合并电缆 |  | 磨煤机D电机接线盒（GLC020J）
2042 | K0301-09 | HFC40CT318 | 磨煤机D电机非驱动端轴承温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | HFC40CT318-a | HFC40CT318-b | HFC40CT318-c | CAB054019 | 合并电缆 |  | 磨煤机D电机接线盒（GLC020J）
2043 | K0301-09 | HHE41CT601 | 磨煤机D至角1风粉管道温度 | CAB05 | AI | K | F | 2 | 9 | 33 | 34 |  | HHE41CT601+ | HHE41CT601- |  | CAB054021 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL049J
2044 | K0301-09 | HHE42CT601 | 磨煤机D至角2风粉管道温度 | CAB05 | AI | K | F | 2 | 10 | 37 | 38 |  | HHE42CT601+ | HHE42CT601- |  | CAB054021 | 合并电缆 |  | GL049J
2045 | K0301-09 | HHE43CT601 | 磨煤机D至角3风粉管道温度 | CAB05 | AI | K | F | 2 | 11 | 41 | 42 |  | HHE43CT601+ | HHE43CT601- |  | CAB054021 | 合并电缆 |  | GL049J
2046 | K0301-09 | HHE44CT601 | 磨煤机D至角4风粉管道温度 | CAB05 | AI | K | F | 2 | 12 | 45 | 46 |  | HHE44CT601+ | HHE44CT601- |  | CAB054021 | 合并电缆 |  | GL049J
2047 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 2 | 13
2048 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 2 | 14
2049 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 2 | 15
2050 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 2 | 16
2051 | K0301-09 | HFC40CT311 | 磨煤机D电机A相定子绕组温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC40CT311-a | HFC40CT311-b | HFC40CT311-c | CAB054019 | 合并电缆 |  | 磨煤机D电机接线盒（GLC020J）
2052 | K0301-09 | HFC40CT312 | 磨煤机D电机B相定子绕组温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC40CT312-a | HFC40CT312-b | HFC40CT312-c | CAB054020 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机D电机接线盒（GLC020J）
2053 | K0301-09 | HFC40CT313 | 磨煤机D电机C相定子绕组温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFC40CT313-a | HFC40CT313-b | HFC40CT313-c | CAB054020 | 合并电缆 |  | 磨煤机D电机接线盒（GLC020J）
2054 | K0301-09 | HFC40CT314 | 磨煤机D电机A相定子铁心温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFC40CT314-a | HFC40CT314-b | HFC40CT314-c | CAB054020 | 合并电缆 |  | 磨煤机D电机接线盒（GLC020J）
2055 | K0301-09 | HFC40CT315 | 磨煤机D电机B相定子铁心温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFC40CT315-a | HFC40CT315-b | HFC40CT315-c | CAB054020 | 合并电缆 |  | 磨煤机D电机接线盒（GLC020J）
2056 | K0301-11 | HFV40CT311 | 磨煤机D液压油箱温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | HFV40CT311-a | HFV40CT311-b | HFV40CT311-c | CAB054022 | ZRJ-4X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机D#2(液压站)就地接线盒(GLC017J)
2057 | K0301-11 | HFV40CT312 | 磨煤机D液压油箱温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | HFV40CT312-a | HFV40CT312-b | HFV40CT312-c | CAB054022 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#2(液压站)就地接线盒(GLC017J)
2058 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 3 | 8
2059 | K0301-09 | HFC40CT304 | 磨煤机D出口风粉混合物温度4 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 9 | 33 | 34 | 35 | HFC40CT304-a | HFC40CT304-b | HFC40CT304-c | CAB054017 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#4就地接线盒(GLC019J)
2060 | K0301-09 | HFC40CT305 | 磨煤机D出口风粉混合物温度5 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 10 | 37 | 38 | 39 | HFC40CT305-a | HFC40CT305-b | HFC40CT305-c | CAB054017 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#4就地接线盒(GLC019J)
2061 | K0301-09 | HFC40CT306 | 磨煤机D出口风粉混合物温度6 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 11 | 41 | 42 | 43 | HFC40CT306-a | HFC40CT306-b | HFC40CT306-c | CAB054017 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#4就地接线盒(GLC019J)
2062 | K0301-10 | HFV40CT302 | 磨煤机D润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 12 | 45 | 46 | 47 | HFV40CT302-a | HFV40CT302-b | HFV40CT302-c | CAB054018 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#1(稀油站)就地接线盒(GLC016J)
2063 | K0301-10 | HFV40CT303 | 磨煤机D润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 13 | 49 | 50 | 51 | HFV40CT303-a | HFV40CT303-b | HFV40CT303-c | CAB054018 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#1(稀油站)就地接线盒(GLC016J)
2064 | K0301-10 | HFV40CT305 | 磨煤机D润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 14 | 53 | 54 | 55 | HFV40CT305-a | HFV40CT305-b | HFV40CT305-c | CAB054018 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#1(稀油站)就地接线盒(GLC016J)
2065 | K0301-10 | HFV40CT306 | 磨煤机D润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 15 | 57 | 58 | 59 | HFV40CT306-a | HFV40CT306-b | HFV40CT306-c | CAB054018 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#1(稀油站)就地接线盒(GLC016J)
2066 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 3 | 16
2067 | K0301-09 | HFY40FU001 | 给煤机D远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HFY40FU001-1 | HFY40FU001-2 |  | CAB054007 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2068 | K0301-09 | HFY40FU002 | 给煤机D正转运行 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 2 | 3 | 4 |  | HFY40FU002-1 | HFY40FU002-2 |  | CAB054007 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2069 | K0301-09 | HFY40FU003 | 给煤机D反转运行 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 3 | 5 | 6 |  | HFY40FU003-1 | HFY40FU003-2 |  | CAB054007 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2070 | K0301-09 | HFY40FU004 | 给煤机D清扫运行 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 4 | 7 | 8 |  | HFY40FU004-1 | HFY40FU004-2 |  | CAB054007 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2071 | K0301-09 | HFY40FU005 | 给煤机D电机故障 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 5 | 9 | 10 |  | HFY40FU005-1 | HFY40FU005-2 |  | CAB054007 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2072 | K0301-09 | HFY40FU006 | 给煤机D跑偏故障 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 6 | 11 | 12 |  | HFY40FU006-1 | HFY40FU006-2 |  | CAB054007 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2073 | K0301-09 | HFY40FU007 | 给煤机D超温故障 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 7 | 13 | 14 |  | HFY40FU007-1 | HFY40FU007-2 |  | CAB054007 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2074 | K0301-09 | HFY40FU008 | 给煤机D堵煤故障 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 8 | 15 | 16 |  | HFY40FU008-1 | HFY40FU008-2 |  | CAB054007 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2075 | K0301-09 | HFY40FU009 | 给煤机D断链故障 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 9 | 17 | 18 |  | HFY40FU009-1 | HFY40FU009-2 |  | CAB054007 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2076 | K0301-09 | HFY40FU010 | 给煤机D清扫故障 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 10 | 19 | 20 |  | HFY40FU010-1 | HFY40FU010-2 |  | CAB054008 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机D控制柜（HFY40）
2077 | K0301-09 | HFY40FU011 | 给煤机D出口闸门已关 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 11 | 21 | 22 |  | HFY40FU011-1 | HFY40FU011-2 |  | CAB054008 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2078 | K0301-09 | HFY40FU012 | 给煤机D出口闸门已开 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 12 | 23 | 24 |  | HFY40FU012-1 | HFY40FU012-2 |  | CAB054008 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2079 | K0301-09 | HFY40FU013 | 给煤机D断煤报警 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 13 | 25 | 26 |  | HFY40FU013-1 | HFY40FU013-2 |  | CAB054008 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2080 | K0301-09 | HFY43FU001 | 清堵小煤斗D振打系统运行 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 14 | 27 | 28 |  | HFY43FU001-1 | HFY43FU001-2 |  | CAB054023 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 清堵小煤斗D控制箱(HFY43)
2081 | K0301-09 | HFY43FU002 | 清堵小煤斗D双向插板门远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 15 | 29 | 30 |  | HFY43FU002-1 | HFY43FU002-2 |  | CAB054023 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗D控制箱(HFY43)
2082 | K0301-09 | HFY43FU003 | 清堵小煤斗D双向插板门已全开 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 16 | 31 | 32 |  | HFY43FU003-1 | HFY43FU003-2 |  | CAB054023 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗D控制箱(HFY43)
2083 | K0301-09 | HFY43FU004 | 清堵小煤斗D双向插板门已关闭 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 17 | 33 | 34 |  | HFY43FU004-1 | HFY43FU004-2 |  | CAB054023 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗D控制箱(HFY43)
2084 | K0301-09 | HFY43FU005 | 清堵小煤斗D双向插板门故障 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 18 | 35 | 36 |  | HFY43FU005-1 | HFY43FU005-2 |  | CAB054023 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗D控制箱(HFY43)
2085 | K0301-09 | HFC40AJ001ZS | 磨煤机D运行 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 19 | 37 | 38 |  | HFC40AJ001ZS-1 | HFC40AJ001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2086 | K0301-09 | HFC40AJ001ZD | 磨煤机D停止 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 20 | 39 | 40 |  | HFC40AJ001ZD-1 | HFC40AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2087 | K0301-09 | HFC40AJ001RM | 磨煤机D远方/就地 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 21 | 41 | 42 |  | HFC40AJ001RM-1 | HFC40AJ001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2088 | K0301-09 | HFC40AJ001LP | 就地紧急停止磨煤机D | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 22 | 43 | 44 |  | HFC40AJ001LP-1 | HFC40AJ001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2089 | K0301-09 | HFC40AJ001ZF | 磨煤机D故障 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 23 | 45 | 46 |  | HFC40AJ001ZF-1 | HFC40AJ001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2090 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 4 | 24 | 47 | 48
2091 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 4 | 25 | 49 | 50
2092 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 4 | 26 | 51 | 52
2093 | K0301-09 | HFE40DP001 | 磨煤机D一次风与密封风差压低 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 4 | 27 | 53 | 54 |  | HFE40DP001-1 | HFE40DP001-2 |  | CAB054006 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#3就地接线盒(GLC018J)
2094 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 4 | 28
2095 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 4 | 29
2096 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 4 | 30
2097 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 4 | 31
2098 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 4 | 32
2099 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 5 | 1 | 1 | 2
2100 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 5 | 2 | 3 | 4
2101 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 5 | 3 | 5 | 6
2102 | K0301-09 | HFY44FU001 | 磨煤机D一次风总风门远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 4 | 7 | 8 |  | HFY44FU001-1 | HFY44FU001-2 |  | CAB054024 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机D一次风总风门控制箱(HFY44)
2103 | K0301-09 | HFY44FU002 | 磨煤机D一次风总风门已打开 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 5 | 9 | 10 |  | HFY44FU002-1 | HFY44FU002-2 |  | CAB054025 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D一次风总风门
2104 | K0301-09 | HFY44FU003 | 磨煤机D一次风总风门已关闭 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 6 | 11 | 12 |  | HFY44FU003-1 | HFY44FU003-2 |  | CAB054025 | 合并电缆 |  | 磨煤机D一次风总风门
2105 | K0301-09 | HFY45FU001 | 磨煤机D冷一次风门远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 7 | 13 | 14 |  | HFY45FU001-1 | HFY45FU001-2 |  | CAB054026 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机D冷一次风门控制箱(HFY45)
2106 | K0301-09 | HFY45FU002 | 磨煤机D冷一次风门已打开 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 8 | 15 | 16 |  | HFY45FU002-1 | HFY45FU002-2 |  | CAB054027 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D冷一次风门
2107 | K0301-09 | HFY45FU003 | 磨煤机D冷一次风门已关闭 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 9 | 17 | 18 |  | HFY45FU003-1 | HFY45FU003-2 |  | CAB054027 | 合并电缆 |  | 磨煤机D冷一次风门
2108 | K0301-09 | HFY46FU001 | 磨煤机D热一次风门远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 10 | 19 | 20 |  | HFY46FU001-1 | HFY46FU001-2 |  | CAB054028 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机D热一次风门控制箱(HFY46)
2109 | K0301-09 | HFY46FU002 | 磨煤机D热一次风门已打开 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 11 | 21 | 22 |  | HFY46FU002-1 | HFY46FU002-2 |  | CAB054029 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D热一次风门
2110 | K0301-09 | HFY46FU003 | 磨煤机D热一次风门已关闭 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 12 | 23 | 24 |  | HFY46FU003-1 | HFY46FU003-2 |  | CAB054029 | 合并电缆 |  | 磨煤机D热一次风门
2111 | K0301-09 | HFY47FU001 | 磨煤机D#1出口快关门远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 13 | 25 | 26 |  | HFY47FU001-1 | HFY47FU001-2 |  | CAB054030 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D出口门控制箱(HFY47)
2112 | K0301-09 | HFY47FU002 | 磨煤机D#1出口快关门已全开 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 14 | 27 | 28 |  | HFY47FU002-1 | HFY47FU002-2 |  | CAB054031 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D#1出口快关门
2113 | K0301-09 | HFY47FU003 | 磨煤机D#1出口快关门已全关 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 15 | 29 | 30 |  | HFY47FU003-1 | HFY47FU003-2 |  | CAB054031 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#1出口快关门
2114 | K0301-09 | HFY47FU004 | 磨煤机D#2出口快关门远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 16 | 31 | 32 |  | HFY47FU004-1 | HFY47FU004-2 |  | CAB054030 | 合并电缆 |  | 磨煤机D出口门控制箱(HFY47)
2115 | K0301-09 | HFY47FU005 | 磨煤机D#2出口快关门已全开 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 17 | 33 | 34 |  | HFY47FU005-1 | HFY47FU005-2 |  | CAB054032 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D#2出口快关门
2116 | K0301-09 | HFY47FU006 | 磨煤机D#2出口快关门已全关 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 18 | 35 | 36 |  | HFY47FU006-1 | HFY47FU006-2 |  | CAB054032 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#2出口快关门
2117 | K0301-09 | HFY47FU007 | 磨煤机D#3出口快关门远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 19 | 37 | 38 |  | HFY47FU007-1 | HFY47FU007-2 |  | CAB054030 | 合并电缆 |  | 磨煤机D出口门控制箱(HFY47)
2118 | K0301-09 | HFY47FU008 | 磨煤机D#3出口快关门已全开 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 20 | 39 | 40 |  | HFY47FU008-1 | HFY47FU008-2 |  | CAB054033 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D#3出口快关门
2119 | K0301-09 | HFY47FU009 | 磨煤机D#3出口快关门已全关 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 21 | 41 | 42 |  | HFY47FU009-1 | HFY47FU009-2 |  | CAB054033 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#3出口快关门
2120 | K0301-09 | HFY47FU010 | 磨煤机D#4出口门远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 22 | 43 | 44 |  | HFY47FU010-1 | HFY47FU010-2 |  | CAB054030 | 合并电缆 |  | 磨煤机D出口门控制箱(HFY47)
2121 | K0301-09 | HFY47FU011 | 磨煤机D#4出口快关门已全开 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 23 | 45 | 46 |  | HFY47FU011-1 | HFY47FU011-2 |  | CAB054034 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D#4出口快关门
2122 | K0301-09 | HFY47FU012 | 磨煤机D#4出口快关门已全关 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 24 | 47 | 48 |  | HFY47FU012-1 | HFY47FU012-2 |  | CAB054034 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#4出口快关门
2123 | K0301-09 | HFE40DP002 | 磨煤机D一次风与密封风差压低 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 25 | 49 | 50 |  | HFE40DP002-1 | HFE40DP002-2 |  | CAB054006 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#3就地接线盒(GLC018J)
2124 | K0301-09 | HFE40DP003 | 磨煤机D一次风与密封风差压低 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 26 | 51 | 52 |  | HFE40DP003-1 | HFE40DP003-2 |  | CAB054006 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#3就地接线盒(GLC018J)
2125 | K0301-09 | EUY41FU012 | 石子煤斗D远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 27 | 53 | 54 |  | EUY41FU012-1 | EUY41FU012-2 |  | CAB054035 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2126 | K0301-09 | EUY41FU013 | 石子煤斗D控制柜失电 | CAB05 | DI | 48VDC | F | 5 | 28 | 55 | 56 |  | EUY41FU013-1 | EUY41FU013-2 |  | CAB054035 | 合并电缆 |  | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2127 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 5 | 29
2128 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 5 | 30
2129 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 5 | 31
2130 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 5 | 32
2131 | K0301-09 | HFY40FA003 | 关闭给煤机D出口闸门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY40FA003-1 |  | HFY40FA003-2 | CAB052101 | ZRP-6X1.5 | 2 | 给煤机D出口闸门
2132 | K0301-09 | HFY40FA004 | 打开给煤机D出口闸门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY40FA004-1 |  | HFY40FA004-2 | CAB052101 | 合并电缆 |  | 给煤机D出口闸门
2133 | K0301-09 | HFY43FA001 | 给煤机D运行状态 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY43FA001-1 |  | HFY43FA001-2 | CAB052102 | ZRP-8X1.5 | 2 | 给煤机D控制柜（HFY40）
2134 | K0301-09 | HFY43FA002 | 启动清堵小煤斗D振打系统 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFY43FA002-1 |  | HFY43FA002-2 | CAB052103 | ZRP-8X1.5 | 2 | 清堵小煤斗D控制箱(HFY43)
2135 | K0301-09 | HFY43FA003 | 打开清堵小煤斗D双向插板门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFY43FA003-1 |  | HFY43FA003-2 | CAB052103 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗D控制箱(HFY43)
2136 | K0301-09 | HFY43FA004 | 关闭清堵小煤斗D双向插板门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFY43FA004-1 |  | HFY43FA004-2 | CAB052103 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗D控制箱(HFY43)
2137 | K0301-09 | HFY44FA001 | 打开磨煤机D一次风总风门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY44FA001-1 |  | HFY44FA001-2 | CAB052104 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机D一次风总风门
2138 | K0301-09 | HFY44FA002 | 关闭磨煤机D一次风总风门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY44FA002-1 |  | HFY44FA002-2 | CAB052104 | 合并电缆 |  | 磨煤机D一次风总风门
2139 | K0301-09 | HFY45FA001 | 打开磨煤机D冷一次风门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY45FA001-1 |  | HFY45FA001-2 | CAB052105 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机D冷一次风门
2140 | K0301-09 | HFY45FA002 | 关闭磨煤机D冷一次风门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY45FA002-1 |  | HFY45FA002-2 | CAB052105 | 合并电缆 |  | 磨煤机D冷一次风门
2141 | K0301-09 | HFY46FA001 | 打开磨煤机D热一次风门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY46FA001-1 |  | HFY46FA001-2 | CAB052106 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机D热一次风门
2142 | K0301-09 | HFY46FA002 | 关闭磨煤机D热一次风门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY46FA002-1 |  | HFY46FA002-2 | CAB052106 | 合并电缆 |  | 磨煤机D热一次风门
2143 | K0301-21 | FSS01FA004 | 给煤机D跳闸至DAS(SOE) | CAB05 | DO | 48VDC | F | 6 | 13 | 37 | 39 | [8 empty] | 柜间
2144 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 6 | 14
2145 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 6 | 15
2146 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 6 | 16
2147 | K0301-09 | HFC40AJ001MS | 启动磨煤机D | CAB05 | DO | 110VDC | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC40AJ001MS-1 | HFC40AJ001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2148 | K0301-09 | HFC40AJ001MD | 停止磨煤机D | CAB05 | DO | 110VDC | F | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | HFC40AJ001MD-1 | HFC40AJ001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2149 | K0301-09 | HFY40FA001 | 停止给煤机D | CAB05 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | HFY40FA001-1 | HFY40FA001-2 |  | CAB052102 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2150 | K0301-09 | HFY40FA002 | 启动给煤机D | CAB05 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 7 | 8 | 15 | HFY40FA002-1 | HFY40FA002-2 |  | CAB052102 | 合并电缆 |  | 给煤机D控制柜（HFY40）
2151 | K0301-09 | HFY47FA001 | 打开磨煤机D#1出口快关门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 9 | 10 | 19 | HFY47FA001-1 | HFY47FA001-2 |  | CAB052107 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机D#1出口快关门
2152 | K0301-09 | HFY47FA002 | 关闭磨煤机D#1出口快关门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 11 | 12 | 23 | HFY47FA002-1 | HFY47FA002-2 |  | CAB052107 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#1出口快关门
2153 | K0301-09 | HFY47FA003 | 打开磨煤机D#2出口快关门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 13 | 14 | 27 | HFY47FA003-1 | HFY47FA003-2 |  | CAB052108 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机D#2出口快关门
2154 | K0301-09 | HFY47FA004 | 关闭磨煤机D#2出口快关门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 15 | 16 | 31 | HFY47FA004-1 | HFY47FA004-2 |  | CAB052108 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#2出口快关门
2155 | K0301-09 | HFY47FA005 | 打开磨煤机D#3出口快关门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 17 | 18 | 35 | HFY47FA005-1 | HFY47FA005-2 |  | CAB052109 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机D#3出口快关门
2156 | K0301-09 | HFY47FA006 | 关闭磨煤机D#3出口快关门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 19 | 20 | 39 | HFY47FA006-1 | HFY47FA006-2 |  | CAB052109 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#3出口快关门
2157 | K0301-09 | HFY47FA007 | 打开磨煤机D#4出口快关门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 21 | 22 | 43 | HFY47FA007-1 | HFY47FA007-2 |  | CAB052110 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机D#4出口快关门
2158 | K0301-09 | HFY47FA008 | 关闭磨煤机D#4出口快关门 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 7 | 12 | 23 | 24 | 47 | HFY47FA008-1 | HFY47FA008-2 |  | CAB052110 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#4出口快关门
2159 | K0301-09 | HFY47FA009 | 磨煤机D出口快关门全部打开指令 | CAB05 | DO | 220VAC | F | 7 | 13 | 25 | 26 | 51 | HFY47FA009-1 | HFY47FA009-2 |  | CAB052111 | ZRP-4X1.5 | 2 | 磨煤机D出口门控制箱(HFY47)
2160 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 7 | 14
2161 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 7 | 15
2162 |  |  |  | CAB05 |  |  | F | 7 | 16
2163 | K0301-10 | HFY41FU001 | 磨煤机D润滑油站高速油泵A运行 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HFY41FU001-1 | HFY41FU001-2 |  | CAB054036 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2164 | K0301-10 | HFY41FU002 | 磨煤机D润滑油站高速油泵A停止 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HFY41FU002-1 | HFY41FU002-2 |  | CAB054036 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2165 | K0301-10 | HFY41FU003 | 磨煤机D润滑油站低速油泵A运行 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HFY41FU003-1 | HFY41FU003-2 |  | CAB054036 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2166 | K0301-10 | HFY41FU004 | 磨煤机D润滑油站低速油泵A停止 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HFY41FU004-1 | HFY41FU004-2 |  | CAB054036 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2167 | K0301-11 | HFY41FU011 | 磨煤机D液压油站加载油泵A运行 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HFY41FU011-1 | HFY41FU011-2 |  | CAB054036 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2168 | K0301-11 | HFY41FU012 | 磨煤机D液压油站加载油泵A停止 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HFY41FU012-1 | HFY41FU012-2 |  | CAB054036 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2169 | K0301-10 | HFV40CP001 | 磨煤机D润滑油站油分配器入口压力低 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HFV40CP001-1 | HFV40CP001-2 |  | CAB054039 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机D#1(稀油站)就地接线盒(GLC016J)
2170 | K0301-09 | HFW44AA001ZC | 给煤机D密封风门已全关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HFW44AA001ZC-1 | HFW44AA001ZC-2 |  | CAB054040 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机D密封风门
2171 | K0301-09 | HFW44AA001ZO | 给煤机D密封风门已全开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HFW44AA001ZO-1 | HFW44AA001ZO-2 |  | CAB054040 | 合并电缆 |  | 给煤机D密封风门
2172 | K0301-09 | HFW44AA001ZF | 给煤机D密封风门故障 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HFW44AA001ZF-1 | HFW44AA001ZF-2 |  | CAB054040 | 合并电缆 |  | 给煤机D密封风门
2173 | K0301-09 | HFW44AA001RM | 给煤机D密封风门远方/就地 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HFW44AA001RM-1 | HFW44AA001RM-2 |  | CAB054040 | 合并电缆 |  | 给煤机D密封风门
2174 | K0301-09 | HFC40AJ001ZD1 | 磨煤机D跳闸(SOE) | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HFC40AJ001ZD-1 | HFC40AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2175 | K0301-09 | HFY42FU001 | 磨煤机D CO分析仪监测系统数据有效性输出 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HFY42FU001-1 | HFY42FU001-2 |  | CAB054041 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机D CO分析仪表数据显示单元(HFY42)
2176 | K0301-09 | HFY42FU002 | 磨煤机D CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HFY42FU002-1 | HFY42FU002-2 |  | CAB054041 | 合并电缆 |  | 磨煤机D CO分析仪表数据显示单元(HFY42)
2177 | K0301-09 | HFY42FU003 | 磨煤机D CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HFY42FU003-1 | HFY42FU003-2 |  | CAB054041 | 合并电缆 |  | 磨煤机D CO分析仪表数据显示单元(HFY42)
2178 | K0301-09 | HFW34AA001ZC | 磨煤机D密封风门已全关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HFW34AA001ZC-1 | HFW34AA001ZC-2 |  | CAB054042 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D密封风门
2179 | K0301-09 | HFW34AA001ZO | 磨煤机D密封风门已全开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HFW34AA001ZO-1 | HFW34AA001ZO-2 |  | CAB054042 | 合并电缆 |  | 磨煤机D密封风门
2180 | K0301-09 | HFW34AA001ZF | 磨煤机D密封风门故障 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HFW34AA001ZF-1 | HFW34AA001ZF-2 |  | CAB054042 | 合并电缆 |  | 磨煤机D密封风门
2181 | K0301-09 | HFW34AA001RM | 磨煤机D密封风门远方/就地 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HFW34AA001RM-1 | HFW34AA001RM-2 |  | CAB054042 | 合并电缆 |  | 磨煤机D密封风门
2182 | K0301-09 | LBG94AA001ZC | 磨煤机D防爆蒸汽门已全关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | LBG94AA001ZC-1 | LBG94AA001ZC-2 |  | CAB054043 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D防爆蒸汽门
2183 | K0301-09 | LBG94AA001ZO | 磨煤机D防爆蒸汽门已全开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | LBG94AA001ZO-1 | LBG94AA001ZO-2 |  | CAB054043 | 合并电缆 |  | 磨煤机D防爆蒸汽门
2184 | K0301-09 | LBG94AA001ZF | 磨煤机D防爆蒸汽门故障 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | LBG94AA001ZF-1 | LBG94AA001ZF-2 |  | CAB054043 | 合并电缆 |  | 磨煤机D防爆蒸汽门
2185 | K0301-09 | LBG94AA001RM | 磨煤机D防爆蒸汽门远方/就地 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | LBG94AA001RM-1 | LBG94AA001RM-2 |  | CAB054043 | 合并电缆 |  | 磨煤机D防爆蒸汽门
2186 | K0301-09 | HFY33FU001 | 清堵小煤斗C振打系统运行 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HFY33FU001-1 | HFY33FU001-2 |  | CAB054044 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 清堵小煤斗D控制箱(HFY33)
2187 | K0301-09 | HFY33FU002 | 清堵小煤斗C双向插板门远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HFY33FU002-1 | HFY33FU002-2 |  | CAB054044 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗D控制箱(HFY33)
2188 | K0301-09 | HFY33FU003 | 清堵小煤斗C双向插板门已全开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 26 | 51 | 52 |  | HFY33FU003-1 | HFY33FU003-2 |  | CAB054044 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗D控制箱(HFY33)
2189 | K0301-09 | HFY33FU004 | 清堵小煤斗C双向插板门已关闭 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 27 | 53 | 54 |  | HFY33FU004-1 | HFY33FU004-2 |  | CAB054044 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗D控制箱(HFY33)
2190 | K0301-09 | HFY33FU005 | 清堵小煤斗C双向插板门故障 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 28 | 55 | 56 |  | HFY33FU005-1 | HFY33FU005-2 |  | CAB054044 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗D控制箱(HFY33)
2191 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 0 | 29
2192 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 0 | 30
2193 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 0 | 31
2194 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 0 | 32
2195 | K0301-10 | HFY41FU005 | 磨煤机D润滑油站高速油泵B运行 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HFY41FU005-1 | HFY41FU005-2 |  | CAB054036 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2196 | K0301-10 | HFY41FU006 | 磨煤机D润滑油站高速油泵B停止 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HFY41FU006-1 | HFY41FU006-2 |  | CAB054036 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2197 | K0301-10 | HFY41FU007 | 磨煤机D润滑油站低速油泵B运行 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HFY41FU007-1 | HFY41FU007-2 |  | CAB054036 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2198 | K0301-10 | HFY41FU008 | 磨煤机D润滑油站低速油泵B停止 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HFY41FU008-1 | HFY41FU008-2 |  | CAB054036 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2199 | K0301-10 | HFY41FU009 | 磨煤机D润滑油站电加热器运行 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HFY41FU009-1 | HFY41FU009-2 |  | CAB054037 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2200 | K0301-10 | HFY41FU010 | 磨煤机D润滑油站电加热器停止 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HFY41FU010-1 | HFY41FU010-2 |  | CAB054037 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2201 | K0301-10 | HFV40DP001 | 磨煤机D润滑油站过滤器前后差压高 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HFV40DP001-1 | HFV40DP001-2 |  | CAB054045 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D#3就地接线盒(GLC018J)
2202 | K0301-11 | HFY41FU013 | 磨煤机D液压油站加载油泵B运行 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HFY41FU013-1 | HFY41FU013-2 |  | CAB054037 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2203 | K0301-11 | HFY41FU014 | 磨煤机D液压油站加载油泵B停止 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HFY41FU014-1 | HFY41FU014-2 |  | CAB054037 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2204 | K0301-10 | HFV40CP002 | 磨煤机D润滑油站油分配器入口压力低 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HFV40CP002-1 | HFV40CP002-2 |  | CAB054039 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#1(稀油站)就地接线盒(GLC016J)
2205 | K0301-09 | EUY41FU001 | 石子煤斗D入口排渣门已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | EUY41FU001-1 | EUY41FU001-2 |  | CAB054046 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2206 | K0301-09 | EUY41FU002 | 石子煤斗D入口排渣门已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | EUY41FU002-1 | EUY41FU002-2 |  | CAB054046 | 合并电缆 |  | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2207 | K0301-09 | EUY41FU003 | 石子煤斗D入口备用门已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | EUY41FU003-1 | EUY41FU003-2 |  | CAB054046 | 合并电缆 |  | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2208 | K0301-09 | EUY41FU004 | 石子煤斗D入口备用门已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | EUY41FU004-1 | EUY41FU004-2 |  | CAB054046 | 合并电缆 |  | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2209 | K0301-09 | EUY41FU005 | 石子煤斗D压紧装置1已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 15 | 29 | 30 |  | EUY41FU005-1 | EUY41FU005-2 |  | CAB054046 | 合并电缆 |  | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2210 | K0301-09 | EUY41FU006 | 石子煤斗D压紧装置1已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 16 | 31 | 32 |  | EUY41FU006-1 | EUY41FU006-2 |  | CAB054046 | 合并电缆 |  | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2211 | K0301-09 | EUY41FU007 | 石子煤斗D压紧装置2已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | EUY41FU007-1 | EUY41FU007-2 |  | CAB054046 | 合并电缆 |  | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2212 | K0301-09 | EUY41FU008 | 石子煤斗D压紧装置2已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | EUY41FU008-1 | EUY41FU008-2 |  | CAB054046 | 合并电缆 |  | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2213 | K0301-09 | EUY41FU009 | 石子煤斗D泄压阀已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | EUY41FU009-1 | EUY41FU009-2 |  | CAB054046 | 合并电缆 |  | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2214 | K0301-09 | EUY41FU010 | 石子煤斗D泄压阀已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | EUY41FU010-1 | EUY41FU010-2 |  | CAB054046 | 合并电缆 |  | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2215 | K0301-09 | EUY41FU011 | 石子煤斗D料位高报警 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | EUY41FU011-1 | EUY41FU011-2 |  | CAB054047 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 石子煤斗D排渣装置控制箱(EUY41)
2216 | K0301-09 | EUY31FU012 | 石子煤斗C远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 | 43 | 44 |  | EUY31FU012-1 | EUY31FU012-2 |  | CAB054048 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2217 | K0301-09 | EUY31FU013 | 石子煤斗C控制柜失电 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 23 | 45 | 46 |  | EUY31FU013-1 | EUY31FU013-2 |  | CAB054048 | 合并电缆 |  | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2218 | K0301-09 | HFY23FU001 | 清堵小煤斗B振打系统运行 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HFY23FU001-1 | HFY23FU001-2 |  | CAB054050 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 清堵小煤斗B控制箱(HFY23)
2219 | K0301-09 | HFY23FU002 | 清堵小煤斗B双向插板门远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HFY23FU002-1 | HFY23FU002-2 |  | CAB054050 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗B控制箱(HFY23)
2220 | K0301-09 | HFY23FU003 | 清堵小煤斗B双向插板门已全开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 26 | 51 | 52 |  | HFY23FU003-1 | HFY23FU003-2 |  | CAB054050 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗B控制箱(HFY23)
2221 | K0301-09 | HFY23FU004 | 清堵小煤斗B双向插板门已关闭 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 27 | 53 | 54 |  | HFY23FU004-1 | HFY23FU004-2 |  | CAB054050 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗B控制箱(HFY23)
2222 | K0301-09 | HFY23FU005 | 清堵小煤斗B双向插板门故障 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 28 | 55 | 56 |  | HFY23FU005-1 | HFY23FU005-2 |  | CAB054050 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗B控制箱(HFY23)
2223 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 1 | 29
2224 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 1 | 30
2225 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 1 | 31
2226 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 1 | 32
2227 | K0301-11 | HFY41FU015 | 磨煤机D液压油站电加热器运行 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HFY41FU015-1 | HFY41FU015-2 |  | CAB054037 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2228 | K0301-11 | HFY41FU016 | 磨煤机D液压油站电加热器停止 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HFY41FU016-1 | HFY41FU016-2 |  | CAB054037 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2229 | K0301-11 | HFY41FU017 | 磨煤机D液压油站液动换向阀开到位 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HFY41FU017-1 | HFY41FU017-2 |  | CAB054037 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2230 | K0301-11 | HFY41FU018 | 磨煤机D液压油站液动换向阀关到位 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HFY41FU018-1 | HFY41FU018-2 |  | CAB054037 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2231 | K0301-11 | HFY41FU019 | 磨煤机D磨辊上升到位 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HFY41FU019-1 | HFY41FU019-2 |  | CAB054037 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2232 | K0301-11 | HFY41FU020 | 磨煤机D磨辊下降到位 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HFY41FU020-1 | HFY41FU020-2 |  | CAB054037 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2233 | K0301-11 | HFY41FU021 | 磨煤机D处于变加载状态 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HFY41FU021-1 | HFY41FU021-2 |  | CAB054038 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2234 | K0301-11 | HFY41FU022 | 磨煤机D处于定加载状态 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HFY41FU022-1 | HFY41FU022-2 |  | CAB054038 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2235 | K0301-11 | HFY41FU023 | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HFY41FU023-1 | HFY41FU023-2 |  | CAB054051 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2236 | K0301-11 | HFY41FU024 | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HFY41FU024-1 | HFY41FU024-2 |  | CAB054051 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2237 | K0301-11 | HFV40DP011 | 磨煤机D加载双室油过滤器A室差压高 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HFV40DP011-1 | HFV40DP011-2 |  | CAB054052 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机D#2(液压站)就地接线盒(GLC017J)
2238 | K0301-11 | HFV40DP012 | 磨煤机D加载双室油过滤器B室差压高 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HFV40DP012-1 | HFV40DP012-2 |  | CAB054052 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#2(液压站)就地接线盒(GLC017J)
2239 | K0301-11 | HFV40DP013 | 磨煤机D液压油双室回油过滤器差压高 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HFV40DP013-1 | HFV40DP013-2 |  | CAB054052 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#2(液压站)就地接线盒(GLC017J)
2240 | K0301-11 | HFV40DP014 | 磨煤机D液压油双室回油过滤器差压高 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HFV40DP014-1 | HFV40DP014-2 |  | CAB054052 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#2(液压站)就地接线盒(GLC017J)
2241 | K0301-11 | HFV40CG011 | 磨煤机D液压油液动换向阀已打开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HFV40CG011-1 | HFV40CG011-2 |  | CAB054051 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2242 | K0301-11 | HFV40CG012 | 磨煤机D液压油液动换向阀已关闭 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HFV40CG012-1 | HFV40CG012-2 |  | CAB054051 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2243 | K0301-10 | HFV40CP003 | 磨煤机D润滑油站油分配器入口压力低 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HFV40CP003-1 | HFV40CP003-2 |  | CAB054039 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#1(稀油站)就地接线盒(GLC016J)
2244 | K0301-09 | EUY21FU001 | 石子煤斗B入口排渣门已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | EUY21FU001-1 | EUY21FU001-2 |  | CAB054053 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2245 | K0301-09 | EUY21FU002 | 石子煤斗B入口排渣门已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 19 | 37 | 38 |  | EUY21FU002-1 | EUY21FU002-2 |  | CAB054053 | 合并电缆 |  | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2246 | K0301-09 | EUY21FU003 | 石子煤斗B入口备用门已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 20 | 39 | 40 |  | EUY21FU003-1 | EUY21FU003-2 |  | CAB054053 | 合并电缆 |  | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2247 | K0301-09 | EUY21FU004 | 石子煤斗B入口备用门已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 21 | 41 | 42 |  | EUY21FU004-1 | EUY21FU004-2 |  | CAB054053 | 合并电缆 |  | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2248 | K0301-09 | EUY21FU005 | 石子煤斗B压紧装置1已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 22 | 43 | 44 |  | EUY21FU005-1 | EUY21FU005-2 |  | CAB054053 | 合并电缆 |  | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2249 | K0301-09 | EUY21FU006 | 石子煤斗B压紧装置1已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 23 | 45 | 46 |  | EUY21FU006-1 | EUY21FU006-2 |  | CAB054053 | 合并电缆 |  | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2250 | K0301-09 | EUY21FU007 | 石子煤斗B压紧装置2已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 24 | 47 | 48 |  | EUY21FU007-1 | EUY21FU007-2 |  | CAB054053 | 合并电缆 |  | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2251 | K0301-09 | EUY21FU008 | 石子煤斗B压紧装置2已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 25 | 49 | 50 |  | EUY21FU008-1 | EUY21FU008-2 |  | CAB054053 | 合并电缆 |  | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2252 | K0301-09 | EUY21FU009 | 石子煤斗B泄压阀已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 26 | 51 | 52 |  | EUY21FU009-1 | EUY21FU009-2 |  | CAB054053 | 合并电缆 |  | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2253 | K0301-09 | EUY21FU010 | 石子煤斗B泄压阀已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 27 | 53 | 54 |  | EUY21FU010-1 | EUY21FU010-2 |  | CAB054053 | 合并电缆 |  | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2254 | K0301-09 | EUY21FU011 | 石子煤斗B料位高报警 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 28 | 55 | 56 |  | EUY21FU011-1 | EUY21FU011-2 |  | CAB054054 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2255 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 2 | 29
2256 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 2 | 30
2257 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 2 | 31
2258 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 2 | 32
2259 | K0301-09 | EUY31FU001 | 石子煤斗C入口排渣门已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | EUY31FU001-1 | EUY31FU001-2 |  | CAB054048 | 合并电缆 |  | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2260 | K0301-09 | EUY31FU002 | 石子煤斗C入口排渣门已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 2 | 3 | 4 |  | EUY31FU002-1 | EUY31FU002-2 |  | CAB054048 | 合并电缆 |  | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2261 | K0301-09 | EUY31FU003 | 石子煤斗C入口备用门已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 3 | 5 | 6 |  | EUY31FU003-1 | EUY31FU003-2 |  | CAB054048 | 合并电缆 |  | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2262 | K0301-09 | EUY31FU004 | 石子煤斗C入口备用门已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 4 | 7 | 8 |  | EUY31FU004-1 | EUY31FU004-2 |  | CAB054048 | 合并电缆 |  | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2263 | K0301-09 | EUY31FU005 | 石子煤斗C压紧装置1已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 5 | 9 | 10 |  | EUY31FU005-1 | EUY31FU005-2 |  | CAB054048 | 合并电缆 |  | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2264 | K0301-09 | EUY31FU006 | 石子煤斗C压紧装置1已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 6 | 11 | 12 |  | EUY31FU006-1 | EUY31FU006-2 |  | CAB054048 | 合并电缆 |  | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2265 | K0301-09 | EUY31FU007 | 石子煤斗C压紧装置2已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 7 | 13 | 14 |  | EUY31FU007-1 | EUY31FU007-2 |  | CAB054048 | 合并电缆 |  | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2266 | K0301-09 | EUY31FU008 | 石子煤斗C压紧装置2已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 8 | 15 | 16 |  | EUY31FU008-1 | EUY31FU008-2 |  | CAB054048 | 合并电缆 |  | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2267 | K0301-09 | EUY31FU009 | 石子煤斗C泄压阀已开 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 9 | 17 | 18 |  | EUY31FU009-1 | EUY31FU009-2 |  | CAB054049 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2268 | K0301-09 | EUY31FU010 | 石子煤斗C泄压阀已关 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 10 | 19 | 20 |  | EUY31FU010-1 | EUY31FU010-2 |  | CAB054049 | 合并电缆 |  | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2269 | K0301-09 | EUY31FU011 | 石子煤斗C料位高报警 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 11 | 21 | 22 |  | EUY31FU011-1 | EUY31FU011-2 |  | CAB054049 | 合并电缆 |  | 石子煤斗C排渣装置控制箱(EUY31)
2270 | K0301-09 | EUY21FU012 | 石子煤斗B远控状态 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 12 | 23 | 24 |  | EUY21FU012-1 | EUY21FU012-2 |  | CAB054054 | 合并电缆 |  | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2271 | K0301-09 | EUY21FU013 | 石子煤斗B控制柜失电 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 13 | 25 | 26 |  | EUY21FU013-1 | EUY21FU013-2 |  | CAB054054 | 合并电缆 |  | 石子煤斗B排渣装置控制箱(EUY21)
2272 | K0301-07 | HHA11CB041 | D层角1煤粉燃烧器有火 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HHA11CB041-1 | HHA11CB041-2 |  | CAB054055 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角1 D层煤火检探头就地接线盒(HHY11D)
2273 | K0301-07 | HHA11CB042 | D层角1煤粉燃烧器火检故障 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HHA11CB042-1 | HHA11CB042-2 |  | CAB054055 | 合并电缆 |  | 角1 D层煤火检探头就地接线盒(HHY11D)
2274 | K0301-07 | HHA21CB041 | D层角2煤粉燃烧器有火 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HHA21CB041-1 | HHA21CB041-2 |  | CAB054056 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角2 D层煤火检探头就地接线盒(HHY21D)
2275 | K0301-07 | HHA21CB042 | D层角2煤粉燃烧器火检故障 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HHA21CB042-1 | HHA21CB042-2 |  | CAB054056 | 合并电缆 |  | 角2 D层煤火检探头就地接线盒(HHY21D)
2276 | K0301-07 | HHA31CB041 | D层角3煤粉燃烧器有火 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HHA31CB041-1 | HHA31CB041-2 |  | CAB054057 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角3 D层煤火检探头就地接线盒(HHY31D)
2277 | K0301-07 | HHA31CB042 | D层角3煤粉燃烧器火检故障 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HHA31CB042-1 | HHA31CB042-2 |  | CAB054057 | 合并电缆 |  | 角3 D层煤火检探头就地接线盒(HHY31D)
2278 | K0301-07 | HHA41CB041 | D层角4煤粉燃烧器有火 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HHA41CB041-1 | HHA41CB041-2 |  | CAB054058 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角4 D层煤火检探头就地接线盒(HHY41D)
2279 | K0301-07 | HHA41CB042 | D层角4煤粉燃烧器火检故障 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 21 | 41 | 42 |  | HHA41CB042-1 | HHA41CB042-2 |  | CAB054058 | 合并电缆 |  | 角4 D层煤火检探头就地接线盒(HHY41D)
2280 | K0301-09 | HFW34CP001 | 磨煤机D密封风压力低 | CAB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 22 | 43 | 44 |  | HFW34CP001-1 | HFW34CP001-2 |  | CAB054045 | 合并电缆 |  | 磨煤机D#3就地接线盒(GLC018J)
2281 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 3 | 23
2282 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 3 | 24
2283 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 3 | 25
2284 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 3 | 26
2285 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 3 | 27
2286 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 3 | 28
2287 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 3 | 29
2288 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 3 | 30
2289 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 3 | 31
2290 |  | CAB05_PSFAIL | 10CAB05柜任一24VDC失电报警 | CAB05 |  |  | B | 3 | 32 | 63 | 64
2291 | K0301-09 | HFW44AA001VO | 打开给煤机D密封风门 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFW44AA001VO-1 |  | HFW44AA001VO-2 | CAB052112 | ZRP-6X1.5 | 2 | 给煤机D密封风门
2292 | K0301-09 | HFW44AA001VC | 关闭给煤机D密封风门 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFW44AA001VC-1 |  | HFW44AA001VC-2 | CAB052112 | 合并电缆 |  | 给煤机D密封风门
2293 | K0301-09 | HFW34AA001VO | 打开磨煤机D密封风门 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFW34AA001VO-1 |  | HFW34AA001VO-2 | CAB052113 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机D密封风门
2294 | K0301-09 | HFW34AA001VC | 关闭磨煤机D密封风门 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 4 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFW34AA001VC-1 |  | HFW34AA001VC-2 | CAB052113 | 合并电缆 |  | 磨煤机D密封风门
2295 | K0301-09 | LBG94AA001VO | 打开磨煤机D防爆蒸汽门 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 4 | 5 | 13 | 15 | 19 | LBG94AA001VO-1 |  | LBG94AA001VO-2 | CAB052114 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机D防爆蒸汽门
2296 | K0301-09 | LBG94AA001VC | 关闭磨煤机D防爆蒸汽门 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 4 | 6 | 16 | 18 | 23 | LBG94AA001VC-1 |  | LBG94AA001VC-2 | CAB052114 | 合并电缆 |  | 磨煤机D防爆蒸汽门
2297 | K0301-07 | HHA11CB043 | D层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB05 | DO | 24VDC | B | 4 | 7 | 19 | 21 | 27 | HHA11CB043-1 | HHA11CB043-2 |  | CAB052115 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角1 D层煤火检探头就地接线盒(HHY11D)
2298 | K0301-07 | HHA21CB043 | D层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB05 | DO | 24VDC | B | 4 | 8 | 22 | 24 | 31 | HHA21CB043-1 | HHA21CB043-2 |  | CAB052116 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角2 D层煤火检探头就地接线盒(HHY21D)
2299 | K0301-07 | HHA31CB043 | D层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB05 | DO | 24VDC | B | 4 | 9 | 25 | 27 | 35 | HHA31CB043-1 | HHA31CB043-2 |  | CAB052117 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角3 D层煤火检探头就地接线盒(HHY31D)
2300 | K0301-07 | HHA41CB043 | D层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB05 | DO | 24VDC | B | 4 | 10 | 28 | 30 | 39 | HHA41CB043-1 | HHA41CB043-2 |  | CAB052118 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角4 D层煤火检探头就地接线盒(HHY41D)
2301 | K0301-09 | HFY23FA002 | 启动清堵小煤斗B振打系统 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 4 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY23FA002-1 |  | HFY23FA002-2 | CAB052119 | ZRP-8X1.5 | 2 | 清堵小煤斗B控制箱(HFY23)
2302 | K0301-09 | HFY23FA003 | 打开清堵小煤斗B双向插板门 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 4 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY23FA003-1 |  | HFY23FA003-2 | CAB052119 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗B控制箱(HFY23)
2303 | K0301-09 | HFY23FA004 | 关闭清堵小煤斗B双向插板门 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 4 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY23FA004-1 |  | HFY23FA004-2 | CAB052119 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗B控制箱(HFY23)
2304 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 4 | 14
2305 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 4 | 15
2306 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 4 | 16
2307 | K0301-10 | HFY41FA001 | 启动磨煤机D润滑油站高速油泵A | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY41FA001-1 |  | HFY41FA001-2 | CAB052120 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2308 | K0301-10 | HFY41FA002 | 停止磨煤机D润滑油站高速油泵A | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY41FA002-1 |  | HFY41FA002-2 | CAB052120 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2309 | K0301-10 | HFY41FA003 | 启动磨煤机D润滑油站低速油泵A | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY41FA003-1 |  | HFY41FA003-2 | CAB052120 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2310 | K0301-10 | HFY41FA004 | 停止磨煤机D润滑油站低速油泵A | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFY41FA004-1 |  | HFY41FA004-2 | CAB052120 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2311 | K0301-11 | HFY41FA011 | 启动磨煤机D液压油站加载油泵A | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFY41FA011-1 |  | HFY41FA011-2 | CAB052120 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2312 | K0301-11 | HFY41FA012 | 停止磨煤机D液压油站加载油泵A | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFY41FA012-1 |  | HFY41FA012-2 | CAB052120 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2313 | K0301-10 | HFY41FA009 | 启动磨煤机D润滑油站电加热器 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY41FA009-1 |  | HFY41FA009-2 | CAB052121 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2314 | K0301-10 | HFY41FA010 | 停止磨煤机D润滑油站电加热器 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY41FA010-1 |  | HFY41FA010-2 | CAB052121 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2315 | K0301-11 | HFY41FA015 | 启动磨煤机D液压油站电加热器 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY41FA015-1 |  | HFY41FA015-2 | CAB052121 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2316 | K0301-11 | HFY41FA016 | 停止磨煤机D液压油站电加热器 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY41FA016-1 |  | HFY41FA016-2 | CAB052121 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2317 | K0301-11 | HFY41FA017 | 打开磨煤机D液压油站液动换向阀 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY41FA017-1 |  | HFY41FA017-2 | CAB052121 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2318 | K0301-11 | HFY41FA018 | 关闭磨煤机D液压油站液动换向阀 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 5 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY41FA018-1 |  | HFY41FA018-2 | CAB052121 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2319 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 5 | 13
2320 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 5 | 14
2321 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 5 | 15
2322 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 5 | 16
2323 | K0301-10 | HFY41FA005 | 启动磨煤机D润滑油站高速油泵B | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY41FA005-1 |  | HFY41FA005-2 | CAB052122 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2324 | K0301-10 | HFY41FA006 | 停止磨煤机D润滑油站高速油泵B | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY41FA006-1 |  | HFY41FA006-2 | CAB052122 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2325 | K0301-10 | HFY41FA007 | 启动磨煤机D润滑油站低速油泵B | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY41FA007-1 |  | HFY41FA007-2 | CAB052122 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2326 | K0301-10 | HFY41FA008 | 停止磨煤机D润滑油站低速油泵B | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFY41FA008-1 |  | HFY41FA008-2 | CAB052122 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2327 | K0301-11 | HFY41FA013 | 启动磨煤机D液压油站加载油泵B | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFY41FA013-1 |  | HFY41FA013-2 | CAB052122 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2328 | K0301-11 | HFY41FA014 | 停止磨煤机D液压油站加载油泵B | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFY41FA014-1 |  | HFY41FA014-2 | CAB052122 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2329 | K0301-11 | HFY41FA019 | 磨煤机D磨辊上升指令 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY41FA019-1 |  | HFY41FA019-2 | CAB052123 | ZRP-10X1.5 | 2 | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2330 | K0301-11 | HFY41FA020 | 磨煤机D磨辊下降指令 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY41FA020-1 |  | HFY41FA020-2 | CAB052123 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2331 | K0301-11 | HFY41FA021 | 磨煤机D变加载指令 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY41FA021-1 |  | HFY41FA021-2 | CAB052123 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2332 | K0301-11 | HFY41FA022 | 磨煤机D定加载指令 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY41FA022-1 |  | HFY41FA022-2 | CAB052123 | 合并电缆 |  | 磨煤机D油站控制柜(HFY41)
2333 | K0301-09 | HFY33FA002 | 启动清堵小煤斗C振打系统 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY33FA002-1 |  | HFY33FA002-2 | CAB052124 | ZRP-8X1.5 | 2 | 清堵小煤斗C控制箱(HFY33)
2334 | K0301-09 | HFY33FA003 | 打开清堵小煤斗C双向插板门 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY33FA003-1 |  | HFY33FA003-2 | CAB052124 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗C控制箱(HFY33)
2335 | K0301-09 | HFY33FA004 | 关闭清堵小煤斗C双向插板门 | CAB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY33FA004-1 |  | HFY33FA004-2 | CAB052124 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗C控制箱(HFY33)
2336 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 6 | 14
2337 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 6 | 15
2338 |  |  |  | CAB05 |  |  | B | 6 | 16
2339 | K0301-07 | HJA11CB131 | EF层角1油燃烧器火焰强度 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HJA11CB131+ | HJA11CB131- |  | CAB064001 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角1 EF层油火检探头就地接线盒(HJY11EF)
2340 | K0301-07 | HJA21CB131 | EF层角2油燃烧器火焰强度 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HJA21CB131+ | HJA21CB131- |  | CAB064002 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角2 EF层油火检探头就地接线盒(HJY21EF)
2341 | K0301-07 | HJA31CB131 | EF层角3油燃烧器火焰强度 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HJA31CB131+ | HJA31CB131- |  | CAB064003 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角3 EF层油火检探头就地接线盒(HJY31EF)
2342 | K0301-07 | HJA41CB131 | EF层角4油燃烧器火焰强度 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HJA41CB131+ | HJA41CB131- |  | CAB064004 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角4 EF层油火检探头就地接线盒(HJY41EF)
2343 | K0301-07 | HHA11CB151 | E层角1煤粉燃烧器火焰强度 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 18 | 19 | HHA11CB151+ | HHA11CB151- |  | CAB064005 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角1 E层煤火检探头就地接线盒(HHY11E)
2344 | K0301-07 | HHA21CB151 | E层角2煤粉燃烧器火焰强度 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 22 | 23 | HHA21CB151+ | HHA21CB151- |  | CAB064006 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角2 E层煤火检探头就地接线盒(HHY21E)
2345 | K0301-07 | HHA31CB151 | E层角3煤粉燃烧器火焰强度 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 26 | 27 | HHA31CB151+ | HHA31CB151- |  | CAB064007 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角3 E层煤火检探头就地接线盒(HHY31E)
2346 | K0301-07 | HHA41CB151 | E层角4煤粉燃烧器火焰强度 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 30 | 31 | HHA41CB151+ | HHA41CB151- |  | CAB064008 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角4 E层煤火检探头就地接线盒(HHY41E)
2347 | K0301-09 | HFA50CL101 | 原煤仓E煤位 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 35 | 35 | HFA50CL101- |  | HFA50CL101+ | CAB064009 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 原煤仓E煤位HFA50CL101
2348 | K0301-09 | HFE50DP101 | 磨煤机E一次风与密封风差压 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 39 | 39 | HFE50DP101- |  | HFE50DP101+ | CAB064010 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E#3就地接线盒(GLC023J)
2349 | K0301-09 | HFC50DP101 | 磨煤机E出入口差压(通风阻力) | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 43 | 43 | HFC50DP101- |  | HFC50DP101+ | CAB064010 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#3就地接线盒(GLC023J)
2350 | K0301-09 | HFC50CP101 | 磨煤机E出口风粉混合物压力 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 12 | 45 | 47 | 47 | HFC50CP101- |  | HFC50CP101+ | CAB064010 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#3就地接线盒(GLC023J)
2351 | K0301-09 | HFY50FU103 | 给煤机E电机电流 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 13 | 49 | 50 | 51 | HFY50FU103+ | HFY50FU103- |  | CAB064011 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 给煤机E控制柜（HFY50）
2352 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 0 | 14
2353 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 0 | 15
2354 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 0 | 16
2355 | K0301-09 | HFC50CE101 | 磨煤机E电机电流 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC50CE101+ | HFC50CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2356 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 2
2357 | K0301-10 | HFV50CP101 | 磨煤机E润滑油站油分配器入口压力 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | HFV50CP101- |  | HFV50CP101+ | CAB064013 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机E#1(稀油站)就地接线盒(GLC021J)
2358 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 4
2359 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 5
2360 | K0301-11 | HFV50CP111 | 磨煤机E液压油压力 | CAB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFV50CP111- |  | HFV50CP111+ | CAB064014 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机E#2(液压站)就地接线盒(GLC022J)
2361 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 7
2362 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 8
2363 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 9
2364 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 10
2365 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 11
2366 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 12
2367 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 13
2368 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 14
2369 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 15
2370 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 1 | 16
2371 | K0301-09 | HFC50CT301 | 磨煤机E出口风粉混合物温度1 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC50CT301-a | HFC50CT301-b | HFC50CT301-c | CAB064015 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机E#4就地接线盒(GLC024J)
2372 | K0301-09 | HFC50CT302 | 磨煤机E出口风粉混合物温度2 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC50CT302-a | HFC50CT302-b | HFC50CT302-c | CAB064015 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#4就地接线盒(GLC024J)
2373 | K0301-09 | HFC50CT303 | 磨煤机E出口风粉混合物温度3 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFC50CT303-a | HFC50CT303-b | HFC50CT303-c | CAB064015 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#4就地接线盒(GLC024J)
2374 | K0301-10 | HFV50CT301 | 磨煤机E润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFV50CT301-a | HFV50CT301-b | HFV50CT301-c | CAB064016 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机E#1(稀油站)就地接线盒(GLC021J)
2375 | K0301-10 | HFV50CT304 | 磨煤机E润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFV50CT304-a | HFV50CT304-b | HFV50CT304-c | CAB064016 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#1(稀油站)就地接线盒(GLC021J)
2376 | K0301-09 | HFC50CT316 | 磨煤机E电机C相定子铁心温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | HFC50CT316-a | HFC50CT316-b | HFC50CT316-c | CAB064017 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机E电机接线盒（GLC025J）
2377 | K0301-09 | HFC50CT317 | 磨煤机E电机驱动端轴承温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | HFC50CT317-a | HFC50CT317-b | HFC50CT317-c | CAB064017 | 合并电缆 |  | 磨煤机E电机接线盒（GLC025J）
2378 | K0301-09 | HFC50CT318 | 磨煤机E电机非驱动端轴承温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | HFC50CT318-a | HFC50CT318-b | HFC50CT318-c | CAB064017 | 合并电缆 |  | 磨煤机E电机接线盒（GLC025J）
2379 | K0301-09 | HHE51CT601 | 磨煤机E至角1风粉管道温度 | CAB06 | AI | K | F | 2 | 9 | 33 | 34 |  | HHE51CT601+ | HHE51CT601- |  | CAB064019 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL051J
2380 | K0301-09 | HHE52CT601 | 磨煤机E至角2风粉管道温度 | CAB06 | AI | K | F | 2 | 10 | 37 | 38 |  | HHE52CT601+ | HHE52CT601- |  | CAB064019 | 合并电缆 |  | GL051J
2381 | K0301-09 | HHE53CT601 | 磨煤机E至角3风粉管道温度 | CAB06 | AI | K | F | 2 | 11 | 41 | 42 |  | HHE53CT601+ | HHE53CT601- |  | CAB064019 | 合并电缆 |  | GL051J
2382 | K0301-09 | HHE54CT601 | 磨煤机E至角4风粉管道温度 | CAB06 | AI | K | F | 2 | 12 | 45 | 46 |  | HHE54CT601+ | HHE54CT601- |  | CAB064019 | 合并电缆 |  | GL051J
2383 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 2 | 13
2384 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 2 | 14
2385 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 2 | 15
2386 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 2 | 16
2387 | K0301-09 | HFC50CT311 | 磨煤机E电机A相定子绕组温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC50CT311-a | HFC50CT311-b | HFC50CT311-c | CAB064017 | 合并电缆 |  | 磨煤机E电机接线盒（GLC025J）
2388 | K0301-09 | HFC50CT312 | 磨煤机E电机B相定子绕组温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC50CT312-a | HFC50CT312-b | HFC50CT312-c | CAB064018 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机E电机接线盒（GLC025J）
2389 | K0301-09 | HFC50CT313 | 磨煤机E电机C相定子绕组温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFC50CT313-a | HFC50CT313-b | HFC50CT313-c | CAB064018 | 合并电缆 |  | 磨煤机E电机接线盒（GLC025J）
2390 | K0301-09 | HFC50CT314 | 磨煤机E电机A相定子铁心温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFC50CT314-a | HFC50CT314-b | HFC50CT314-c | CAB064018 | 合并电缆 |  | 磨煤机E电机接线盒（GLC025J）
2391 | K0301-09 | HFC50CT315 | 磨煤机E电机B相定子铁心温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFC50CT315-a | HFC50CT315-b | HFC50CT315-c | CAB064018 | 合并电缆 |  | 磨煤机E电机接线盒（GLC025J）
2392 | K0301-11 | HFV50CT311 | 磨煤机E液压油箱温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | HFV50CT311-a | HFV50CT311-b | HFV50CT311-c | CAB064020 | ZRJ-4X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机E#2(液压站)就地接线盒(GLC022J)
2393 | K0301-11 | HFV50CT312 | 磨煤机E液压油箱温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | HFV50CT312-a | HFV50CT312-b | HFV50CT312-c | CAB064020 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#2(液压站)就地接线盒(GLC022J)
2394 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 3 | 8
2395 | K0301-09 | HFC50CT304 | 磨煤机E出口风粉混合物温度4 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 9 | 33 | 34 | 35 | HFC50CT304-a | HFC50CT304-b | HFC50CT304-c | CAB064015 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#4就地接线盒(GLC024J)
2396 | K0301-09 | HFC50CT305 | 磨煤机E出口风粉混合物温度5 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 10 | 37 | 38 | 39 | HFC50CT305-a | HFC50CT305-b | HFC50CT305-c | CAB064015 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#4就地接线盒(GLC024J)
2397 | K0301-09 | HFC50CT306 | 磨煤机E出口风粉混合物温度6 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 11 | 41 | 42 | 43 | HFC50CT306-a | HFC50CT306-b | HFC50CT306-c | CAB064015 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#4就地接线盒(GLC024J)
2398 | K0301-10 | HFV50CT302 | 磨煤机E润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 12 | 45 | 46 | 47 | HFV50CT302-a | HFV50CT302-b | HFV50CT302-c | CAB064016 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#1(稀油站)就地接线盒(GLC021J)
2399 | K0301-10 | HFV50CT303 | 磨煤机E润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 13 | 49 | 50 | 51 | HFV50CT303-a | HFV50CT303-b | HFV50CT303-c | CAB064016 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#1(稀油站)就地接线盒(GLC021J)
2400 | K0301-10 | HFV50CT305 | 磨煤机E润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 14 | 53 | 54 | 55 | HFV50CT305-a | HFV50CT305-b | HFV50CT305-c | CAB064016 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#1(稀油站)就地接线盒(GLC021J)
2401 | K0301-10 | HFV50CT306 | 磨煤机E润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB06 | AI | Pt100 | F | 3 | 15 | 57 | 58 | 59 | HFV50CT306-a | HFV50CT306-b | HFV50CT306-c | CAB064016 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#1(稀油站)就地接线盒(GLC021J)
2402 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 3 | 16
2403 | K0301-09 | HFY50FU001 | 给煤机E远控状态 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HFY50FU001-1 | HFY50FU001-2 |  | CAB064011 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2404 | K0301-09 | HFY50FU002 | 给煤机E正转运行 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 2 | 3 | 4 |  | HFY50FU002-1 | HFY50FU002-2 |  | CAB064011 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2405 | K0301-09 | HFY50FU003 | 给煤机E反转运行 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 3 | 5 | 6 |  | HFY50FU003-1 | HFY50FU003-2 |  | CAB064011 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2406 | K0301-09 | HFY50FU004 | 给煤机E清扫运行 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 4 | 7 | 8 |  | HFY50FU004-1 | HFY50FU004-2 |  | CAB064011 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2407 | K0301-09 | HFY50FU005 | 给煤机E电机故障 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 5 | 9 | 10 |  | HFY50FU005-1 | HFY50FU005-2 |  | CAB064011 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2408 | K0301-09 | HFY50FU006 | 给煤机E跑偏故障 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 6 | 11 | 12 |  | HFY50FU006-1 | HFY50FU006-2 |  | CAB064011 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2409 | K0301-09 | HFY50FU007 | 给煤机E超温故障 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 7 | 13 | 14 |  | HFY50FU007-1 | HFY50FU007-2 |  | CAB064011 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2410 | K0301-09 | HFY50FU008 | 给煤机E堵煤故障 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 8 | 15 | 16 |  | HFY50FU008-1 | HFY50FU008-2 |  | CAB064011 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2411 | K0301-09 | HFY50FU009 | 给煤机E断链故障 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 9 | 17 | 18 |  | HFY50FU009-1 | HFY50FU009-2 |  | CAB064011 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2412 | K0301-09 | HFY50FU010 | 给煤机E清扫故障 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 10 | 19 | 20 |  | HFY50FU010-1 | HFY50FU010-2 |  | CAB064012 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机E控制柜（HFY50）
2413 | K0301-09 | HFY50FU011 | 给煤机E出口闸门已关 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 11 | 21 | 22 |  | HFY50FU011-1 | HFY50FU011-2 |  | CAB064012 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2414 | K0301-09 | HFY50FU012 | 给煤机E出口闸门已开 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 12 | 23 | 24 |  | HFY50FU012-1 | HFY50FU012-2 |  | CAB064012 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2415 | K0301-09 | HFY50FU013 | 给煤机E断煤报警 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 13 | 25 | 26 |  | HFY50FU013-1 | HFY50FU013-2 |  | CAB064012 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2416 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 14
2417 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 15
2418 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 16
2419 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 17
2420 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 18
2421 | K0301-09 | HFC50AJ001ZS | 磨煤机E运行 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 19 | 37 | 38 |  | HFC50AJ001ZS-1 | HFC50AJ001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2422 | K0301-09 | HFC50AJ001ZD | 磨煤机E停止 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 20 | 39 | 40 |  | HFC50AJ001ZD-1 | HFC50AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2423 | K0301-09 | HFC50AJ001RM | 磨煤机E远方/就地 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 21 | 41 | 42 |  | HFC50AJ001RM-1 | HFC50AJ001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2424 | K0301-09 | HFC50AJ001LP | 就地紧急停止磨煤机E | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 22 | 43 | 44 |  | HFC50AJ001LP-1 | HFC50AJ001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2425 | K0301-09 | HFC50AJ001ZF | 磨煤机E故障 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 23 | 45 | 46 |  | HFC50AJ001ZF-1 | HFC50AJ001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2426 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 24 | 47 | 48
2427 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 25 | 49 | 50
2428 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 26 | 51 | 52
2429 | K0301-09 | HFE50DP001 | 磨煤机E一次风与密封风差压低 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 4 | 27 | 53 | 54 |  | HFE50DP001-1 | HFE50DP001-2 |  | CAB064010 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#3就地接线盒(GLC023J)
2430 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 28
2431 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 29
2432 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 30
2433 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 31
2434 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 4 | 32
2435 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 5 | 1 | 1 | 2
2436 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 5 | 2 | 3 | 4
2437 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 5 | 3 | 5 | 6
2438 | K0301-09 | HFY54FU001 | 磨煤机E一次风总风门远控状态 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 4 | 7 | 8 |  | HFY54FU001-1 | HFY54FU001-2 |  | CAB064021 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机E一次风总风门控制箱(HFY54)
2439 | K0301-09 | HFY54FU002 | 磨煤机E一次风总风门已打开 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 5 | 9 | 10 |  | HFY54FU002-1 | HFY54FU002-2 |  | CAB064022 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E一次风总风门
2440 | K0301-09 | HFY54FU003 | 磨煤机E一次风总风门已关闭 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 6 | 11 | 12 |  | HFY54FU003-1 | HFY54FU003-2 |  | CAB064022 | 合并电缆 |  | 磨煤机E一次风总风门
2441 | K0301-09 | HFY55FU001 | 磨煤机E冷一次风门远控状态 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 7 | 13 | 14 |  | HFY55FU001-1 | HFY55FU001-2 |  | CAB064023 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机E冷一次风门控制箱(HFY55)
2442 | K0301-09 | HFY55FU002 | 磨煤机E冷一次风门已打开 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 8 | 15 | 16 |  | HFY55FU002-1 | HFY55FU002-2 |  | CAB064024 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E冷一次风门
2443 | K0301-09 | HFY55FU003 | 磨煤机E冷一次风门已关闭 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 9 | 17 | 18 |  | HFY55FU003-1 | HFY55FU003-2 |  | CAB064024 | 合并电缆 |  | 磨煤机E冷一次风门
2444 | K0301-09 | HFY56FU001 | 磨煤机E热一次风门远控状态 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 10 | 19 | 20 |  | HFY56FU001-1 | HFY56FU001-2 |  | CAB064025 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机E热一次风门控制箱(HFY56)
2445 | K0301-09 | HFY56FU002 | 磨煤机E热一次风门已打开 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 11 | 21 | 22 |  | HFY56FU002-1 | HFY56FU002-2 |  | CAB064026 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E热一次风门
2446 | K0301-09 | HFY56FU003 | 磨煤机E热一次风门已关闭 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 12 | 23 | 24 |  | HFY56FU003-1 | HFY56FU003-2 |  | CAB064026 | 合并电缆 |  | 磨煤机E热一次风门
2447 | K0301-09 | HFY57FU001 | 磨煤机E#1出口快关门远控状态 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 13 | 25 | 26 |  | HFY57FU001-1 | HFY57FU001-2 |  | CAB064027 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E出口门控制箱(HFY57)
2448 | K0301-09 | HFY57FU002 | 磨煤机E#1出口快关门已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 14 | 27 | 28 |  | HFY57FU002-1 | HFY57FU002-2 |  | CAB064028 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E#1出口快关门
2449 | K0301-09 | HFY57FU003 | 磨煤机E#1出口快关门已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 15 | 29 | 30 |  | HFY57FU003-1 | HFY57FU003-2 |  | CAB064028 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#1出口快关门
2450 | K0301-09 | HFY57FU004 | 磨煤机E#2出口快关门远控状态 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 16 | 31 | 32 |  | HFY57FU004-1 | HFY57FU004-2 |  | CAB064027 | 合并电缆 |  | 磨煤机E出口门控制箱(HFY57)
2451 | K0301-09 | HFY57FU005 | 磨煤机E#2出口快关门已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 17 | 33 | 34 |  | HFY57FU005-1 | HFY57FU005-2 |  | CAB064029 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E#2出口快关门
2452 | K0301-09 | HFY57FU006 | 磨煤机E#2出口快关门已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 18 | 35 | 36 |  | HFY57FU006-1 | HFY57FU006-2 |  | CAB064029 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#2出口快关门
2453 | K0301-09 | HFY57FU007 | 磨煤机E#3出口快关门远控状态 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 19 | 37 | 38 |  | HFY57FU007-1 | HFY57FU007-2 |  | CAB064027 | 合并电缆 |  | 磨煤机E出口门控制箱(HFY57)
2454 | K0301-09 | HFY57FU008 | 磨煤机E#3出口快关门已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 20 | 39 | 40 |  | HFY57FU008-1 | HFY57FU008-2 |  | CAB064030 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E#3出口快关门
2455 | K0301-09 | HFY57FU009 | 磨煤机E#3出口快关门已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 21 | 41 | 42 |  | HFY57FU009-1 | HFY57FU009-2 |  | CAB064030 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#3出口快关门
2456 | K0301-09 | HFY57FU010 | 磨煤机E#4出口门远控状态 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 22 | 43 | 44 |  | HFY57FU010-1 | HFY57FU010-2 |  | CAB064027 | 合并电缆 |  | 磨煤机E出口门控制箱(HFY57)
2457 | K0301-09 | HFY57FU011 | 磨煤机E#4出口快关门已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 23 | 45 | 46 |  | HFY57FU011-1 | HFY57FU011-2 |  | CAB064031 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E#4出口快关门
2458 | K0301-09 | HFY57FU012 | 磨煤机E#4出口快关门已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 24 | 47 | 48 |  | HFY57FU012-1 | HFY57FU012-2 |  | CAB064031 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#4出口快关门
2459 | K0301-09 | HFE50DP002 | 磨煤机E一次风与密封风差压低 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 25 | 49 | 50 |  | HFE50DP002-1 | HFE50DP002-2 |  | CAB064010 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#3就地接线盒(GLC023J)
2460 | K0301-09 | HFE50DP003 | 磨煤机E一次风与密封风差压低 | CAB06 | DI | 48VDC | F | 5 | 26 | 51 | 52 |  | HFE50DP003-1 | HFE50DP003-2 |  | CAB064010 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#3就地接线盒(GLC023J)
2461 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 5 | 27
2462 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 5 | 28
2463 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 5 | 29
2464 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 5 | 30
2465 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 5 | 31
2466 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 5 | 32
2467 | K0301-09 | HFY50FA003 | 关闭给煤机E出口闸门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY50FA003-1 |  | HFY50FA003-2 | CAB062101 | ZRP-6X1.5 | 2 | 给煤机E出口闸门
2468 | K0301-09 | HFY50FA004 | 打开给煤机E出口闸门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY50FA004-1 |  | HFY50FA004-2 | CAB062101 | 合并电缆 |  | 给煤机E出口闸门
2469 | K0301-09 | HFY53FA001 | 给煤机E运行状态 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY53FA001-1 |  | HFY53FA001-2 | CAB062102 | ZRP-8X1.5 | 2 | 给煤机E控制柜（HFY50）
2470 | K0301-09 | HFY53FA002 | 启动清堵小煤斗E振打系统 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFY53FA002-1 |  | HFY53FA002-2 | CAB062103 | ZRP-8X1.5 | 2 | 清堵小煤斗E控制箱(HFY53)
2471 | K0301-09 | HFY53FA003 | 打开清堵小煤斗E双向插板门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFY53FA003-1 |  | HFY53FA003-2 | CAB062103 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗E控制箱(HFY53)
2472 | K0301-09 | HFY53FA004 | 关闭清堵小煤斗E双向插板门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFY53FA004-1 |  | HFY53FA004-2 | CAB062103 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗E控制箱(HFY53)
2473 | K0301-09 | HFY54FA001 | 打开磨煤机E一次风总风门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY54FA001-1 |  | HFY54FA001-2 | CAB062104 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机E一次风总风门
2474 | K0301-09 | HFY54FA002 | 关闭磨煤机E一次风总风门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY54FA002-1 |  | HFY54FA002-2 | CAB062104 | 合并电缆 |  | 磨煤机E一次风总风门
2475 | K0301-09 | HFY55FA001 | 打开磨煤机E冷一次风门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY55FA001-1 |  | HFY55FA001-2 | CAB062105 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机E冷一次风门
2476 | K0301-09 | HFY55FA002 | 关闭磨煤机E冷一次风门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY55FA002-1 |  | HFY55FA002-2 | CAB062105 | 合并电缆 |  | 磨煤机E冷一次风门
2477 | K0301-09 | HFY56FA001 | 打开磨煤机E热一次风门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY56FA001-1 |  | HFY56FA001-2 | CAB062106 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机E热一次风门
2478 | K0301-09 | HFY56FA002 | 关闭磨煤机E热一次风门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY56FA002-1 |  | HFY56FA002-2 | CAB062106 | 合并电缆 |  | 磨煤机E热一次风门
2479 | K0301-21 | FSS01FA005 | 给煤机E跳闸至DAS(SOE) | CAB06 | DO | 48VDC | F | 6 | 13 | 37 | 39 | [8 empty] | 柜间
2480 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 6 | 14
2481 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 6 | 15
2482 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 6 | 16
2483 | K0301-09 | HFC50AJ001MS | 启动磨煤机E | CAB06 | DO | 110VDC | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC50AJ001MS-1 | HFC50AJ001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2484 | K0301-09 | HFC50AJ001MD | 停止磨煤机E | CAB06 | DO | 110VDC | F | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | HFC50AJ001MD-1 | HFC50AJ001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2485 | K0301-09 | HFY50FA001 | 停止给煤机E | CAB06 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | HFY50FA001-1 | HFY50FA001-2 |  | CAB062102 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2486 | K0301-09 | HFY50FA002 | 启动给煤机E | CAB06 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 7 | 8 | 15 | HFY50FA002-1 | HFY50FA002-2 |  | CAB062102 | 合并电缆 |  | 给煤机E控制柜（HFY50）
2487 | K0301-09 | HFY57FA001 | 打开磨煤机E#1出口快关门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 9 | 10 | 19 | HFY57FA001-1 | HFY57FA001-2 |  | CAB062107 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机E#1出口快关门
2488 | K0301-09 | HFY57FA002 | 关闭磨煤机E#1出口快关门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 11 | 12 | 23 | HFY57FA002-1 | HFY57FA002-2 |  | CAB062107 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#1出口快关门
2489 | K0301-09 | HFY57FA003 | 打开磨煤机E#2出口快关门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 13 | 14 | 27 | HFY57FA003-1 | HFY57FA003-2 |  | CAB062108 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机E#2出口快关门
2490 | K0301-09 | HFY57FA004 | 关闭磨煤机E#2出口快关门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 15 | 16 | 31 | HFY57FA004-1 | HFY57FA004-2 |  | CAB062108 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#2出口快关门
2491 | K0301-09 | HFY57FA005 | 打开磨煤机E#3出口快关门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 17 | 18 | 35 | HFY57FA005-1 | HFY57FA005-2 |  | CAB062109 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机E#3出口快关门
2492 | K0301-09 | HFY57FA006 | 关闭磨煤机E#3出口快关门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 19 | 20 | 39 | HFY57FA006-1 | HFY57FA006-2 |  | CAB062109 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#3出口快关门
2493 | K0301-09 | HFY57FA007 | 打开磨煤机E#4出口快关门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 21 | 22 | 43 | HFY57FA007-1 | HFY57FA007-2 |  | CAB062110 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机E#4出口快关门
2494 | K0301-09 | HFY57FA008 | 关闭磨煤机E#4出口快关门 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 7 | 12 | 23 | 24 | 47 | HFY57FA008-1 | HFY57FA008-2 |  | CAB062110 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#4出口快关门
2495 | K0301-09 | HFY57FA009 | 磨煤机E出口快关门全部打开指令 | CAB06 | DO | 220VAC | F | 7 | 13 | 25 | 26 | 51 | HFY57FA009-1 | HFY57FA009-2 |  | CAB062111 | ZRP-4X1.5 | 2 | 磨煤机E出口门控制箱(HFY57)
2496 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 7 | 14
2497 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 7 | 15
2498 |  |  |  | CAB06 |  |  | F | 7 | 16
2499 | K0301-07 | HJA11CB031 | EF层角1油燃烧器有火 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HJA11CB031-1 | HJA11CB031-2 |  | CAB064032 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角1 EF层油火检探头就地接线盒(HJY11EF)
2500 | K0301-07 | HJA11CB032 | EF层角1油燃烧器火检故障 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HJA11CB032-1 | HJA11CB032-2 |  | CAB064032 | 合并电缆 |  | 角1 EF层油火检探头就地接线盒(HJY11EF)
2501 | K0301-08 | HJY10FU030 | 角1EF层供油阀已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HJY10FU030-1 | HJY10FU030-2 |  | CAB064033 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2502 | K0301-08 | HJY10FU031 | 角1EF层供油阀已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HJY10FU031-1 | HJY10FU031-2 |  | CAB064033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2503 | K0301-08 | HJY10FU032 | 角1EF层吹扫阀已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HJY10FU032-1 | HJY10FU032-2 |  | CAB064033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2504 | K0301-08 | HJY10FU033 | 角1EF层吹扫阀已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HJY10FU033-1 | HJY10FU033-2 |  | CAB064033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2505 | K0301-08 | HJY10FU034 | 角1EF层油枪进到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HJY10FU034-1 | HJY10FU034-2 |  | CAB064033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2506 | K0301-08 | HJY10FU035 | 角1EF层油枪退到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HJY10FU035-1 | HJY10FU035-2 |  | CAB064033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2507 | K0301-08 | HJY10FU036 | 角1EF层点火枪进到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HJY10FU036-1 | HJY10FU036-2 |  | CAB064033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2508 | K0301-08 | HJY10FU037 | 角1EF层点火枪退到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HJY10FU037-1 | HJY10FU037-2 |  | CAB064033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2509 | K0301-08 | HJY10FU038 | 角1EF层就地操作状态 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HJY10FU038-1 | HJY10FU038-2 |  | CAB064033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2510 | K0301-08 | HJY10FU039 | 角1EF层油枪电源正常 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HJY10FU039-1 | HJY10FU039-2 |  | CAB064033 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2511 | K0301-07 | HHA11CB051 | E层角1煤粉燃烧器有火 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HHA11CB051-1 | HHA11CB051-2 |  | CAB064034 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角1 E层煤火检探头就地接线盒(HHY11E)
2512 | K0301-07 | HHA11CB052 | E层角1煤粉燃烧器火检故障 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HHA11CB052-1 | HHA11CB052-2 |  | CAB064034 | 合并电缆 |  | 角1 E层煤火检探头就地接线盒(HHY11E)
2513 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 0 | 15
2514 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 0 | 16
2515 | K0301-07 | HJA31CB031 | EF层角3油燃烧器有火 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HJA31CB031-1 | HJA31CB031-2 |  | CAB064035 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角3 EF层油火检探头就地接线盒(HJY31EF)
2516 | K0301-07 | HJA31CB032 | EF层角3油燃烧器火检故障 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HJA31CB032-1 | HJA31CB032-2 |  | CAB064035 | 合并电缆 |  | 角3 EF层油火检探头就地接线盒(HJY31EF)
2517 | K0301-08 | HJY30FU030 | 角3EF层供油阀已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HJY30FU030-1 | HJY30FU030-2 |  | CAB064036 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2518 | K0301-08 | HJY30FU031 | 角3EF层供油阀已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HJY30FU031-1 | HJY30FU031-2 |  | CAB064036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2519 | K0301-08 | HJY30FU032 | 角3EF层吹扫阀已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HJY30FU032-1 | HJY30FU032-2 |  | CAB064036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2520 | K0301-08 | HJY30FU033 | 角3EF层吹扫阀已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HJY30FU033-1 | HJY30FU033-2 |  | CAB064036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2521 | K0301-08 | HJY30FU034 | 角3EF层油枪进到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HJY30FU034-1 | HJY30FU034-2 |  | CAB064036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2522 | K0301-08 | HJY30FU035 | 角3EF层油枪退到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HJY30FU035-1 | HJY30FU035-2 |  | CAB064036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2523 | K0301-08 | HJY30FU036 | 角3EF层点火枪进到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HJY30FU036-1 | HJY30FU036-2 |  | CAB064036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2524 | K0301-08 | HJY30FU037 | 角3EF层点火枪退到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 26 | 51 | 52 |  | HJY30FU037-1 | HJY30FU037-2 |  | CAB064036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2525 | K0301-08 | HJY30FU038 | 角3EF层就地操作状态 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 27 | 53 | 54 |  | HJY30FU038-1 | HJY30FU038-2 |  | CAB064036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2526 | K0301-08 | HJY30FU039 | 角3EF层油枪电源正常 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 28 | 55 | 56 |  | HJY30FU039-1 | HJY30FU039-2 |  | CAB064036 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2527 | K0301-07 | HHA31CB051 | E层角3煤粉燃烧器有火 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 29 | 57 | 58 |  | HHA31CB051-1 | HHA31CB051-2 |  | CAB064037 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角3 E层煤火检探头就地接线盒(HHY31E)
2528 | K0301-07 | HHA31CB052 | E层角3煤粉燃烧器火检故障 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 30 | 59 | 60 |  | HHA31CB052-1 | HHA31CB052-2 |  | CAB064037 | 合并电缆 |  | 角3 E层煤火检探头就地接线盒(HHY31E)
2529 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 0 | 31
2530 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 0 | 32
2531 | K0301-07 | HJA21CB031 | EF层角2油燃烧器有火 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HJA21CB031-1 | HJA21CB031-2 |  | CAB064038 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角2 EF层油火检探头就地接线盒(HJY21EF)
2532 | K0301-07 | HJA21CB032 | EF层角2油燃烧器火检故障 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HJA21CB032-1 | HJA21CB032-2 |  | CAB064038 | 合并电缆 |  | 角2 EF层油火检探头就地接线盒(HJY21EF)
2533 | K0301-08 | HJY20FU030 | 角2EF层供油阀已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HJY20FU030-1 | HJY20FU030-2 |  | CAB064039 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2534 | K0301-08 | HJY20FU031 | 角2EF层供油阀已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HJY20FU031-1 | HJY20FU031-2 |  | CAB064039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2535 | K0301-08 | HJY20FU032 | 角2EF层吹扫阀已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HJY20FU032-1 | HJY20FU032-2 |  | CAB064039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2536 | K0301-08 | HJY20FU033 | 角2EF层吹扫阀已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HJY20FU033-1 | HJY20FU033-2 |  | CAB064039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2537 | K0301-08 | HJY20FU034 | 角2EF层油枪进到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HJY20FU034-1 | HJY20FU034-2 |  | CAB064039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2538 | K0301-08 | HJY20FU035 | 角2EF层油枪退到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HJY20FU035-1 | HJY20FU035-2 |  | CAB064039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2539 | K0301-08 | HJY20FU036 | 角2EF层点火枪进到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HJY20FU036-1 | HJY20FU036-2 |  | CAB064039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2540 | K0301-08 | HJY20FU037 | 角2EF层点火枪退到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HJY20FU037-1 | HJY20FU037-2 |  | CAB064039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2541 | K0301-08 | HJY20FU038 | 角2EF层就地操作状态 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HJY20FU038-1 | HJY20FU038-2 |  | CAB064039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2542 | K0301-08 | HJY20FU039 | 角2EF层油枪电源正常 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HJY20FU039-1 | HJY20FU039-2 |  | CAB064039 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2543 | K0301-07 | HHA21CB051 | E层角2煤粉燃烧器有火 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HHA21CB051-1 | HHA21CB051-2 |  | CAB064040 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角2 E层煤火检探头就地接线盒(HHY21E)
2544 | K0301-07 | HHA21CB052 | E层角2煤粉燃烧器火检故障 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HHA21CB052-1 | HHA21CB052-2 |  | CAB064040 | 合并电缆 |  | 角2 E层煤火检探头就地接线盒(HHY21E)
2545 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 1 | 15
2546 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 1 | 16
2547 | K0301-07 | HJA41CB031 | EF层角4油燃烧器有火 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HJA41CB031-1 | HJA41CB031-2 |  | CAB064041 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角4 EF层油火检探头就地接线盒(HJY41EF)
2548 | K0301-07 | HJA41CB032 | EF层角4油燃烧器火检故障 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HJA41CB032-1 | HJA41CB032-2 |  | CAB064041 | 合并电缆 |  | 角4 EF层油火检探头就地接线盒(HJY41EF)
2549 | K0301-08 | HJY40FU030 | 角4EF层供油阀已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HJY40FU030-1 | HJY40FU030-2 |  | CAB064042 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2550 | K0301-08 | HJY40FU031 | 角4EF层供油阀已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HJY40FU031-1 | HJY40FU031-2 |  | CAB064042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2551 | K0301-08 | HJY40FU032 | 角4EF层吹扫阀已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HJY40FU032-1 | HJY40FU032-2 |  | CAB064042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2552 | K0301-08 | HJY40FU033 | 角4EF层吹扫阀已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HJY40FU033-1 | HJY40FU033-2 |  | CAB064042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2553 | K0301-08 | HJY40FU034 | 角4EF层油枪进到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HJY40FU034-1 | HJY40FU034-2 |  | CAB064042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2554 | K0301-08 | HJY40FU035 | 角4EF层油枪退到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HJY40FU035-1 | HJY40FU035-2 |  | CAB064042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2555 | K0301-08 | HJY40FU036 | 角4EF层点火枪进到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HJY40FU036-1 | HJY40FU036-2 |  | CAB064042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2556 | K0301-08 | HJY40FU037 | 角4EF层点火枪退到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 26 | 51 | 52 |  | HJY40FU037-1 | HJY40FU037-2 |  | CAB064042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2557 | K0301-08 | HJY40FU038 | 角4EF层就地操作状态 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 27 | 53 | 54 |  | HJY40FU038-1 | HJY40FU038-2 |  | CAB064042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2558 | K0301-08 | HJY40FU039 | 角4EF层油枪电源正常 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 28 | 55 | 56 |  | HJY40FU039-1 | HJY40FU039-2 |  | CAB064042 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2559 | K0301-07 | HHA41CB051 | E层角4煤粉燃烧器有火 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 29 | 57 | 58 |  | HHA41CB051-1 | HHA41CB051-2 |  | CAB064043 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角4 E层煤火检探头就地接线盒(HHY41E)
2560 | K0301-07 | HHA41CB052 | E层角4煤粉燃烧器火检故障 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 30 | 59 | 60 |  | HHA41CB052-1 | HHA41CB052-2 |  | CAB064043 | 合并电缆 |  | 角4 E层煤火检探头就地接线盒(HHY41E)
2561 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 1 | 31
2562 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 1 | 32
2563 | K0301-10 | HFY51FU001 | 磨煤机E润滑油站高速油泵A运行 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HFY51FU001-1 | HFY51FU001-2 |  | CAB064044 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2564 | K0301-10 | HFY51FU002 | 磨煤机E润滑油站高速油泵A停止 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HFY51FU002-1 | HFY51FU002-2 |  | CAB064044 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2565 | K0301-10 | HFY51FU003 | 磨煤机E润滑油站低速油泵A运行 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HFY51FU003-1 | HFY51FU003-2 |  | CAB064044 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2566 | K0301-10 | HFY51FU004 | 磨煤机E润滑油站低速油泵A停止 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HFY51FU004-1 | HFY51FU004-2 |  | CAB064044 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2567 | K0301-11 | HFY51FU011 | 磨煤机E液压油站加载油泵A运行 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HFY51FU011-1 | HFY51FU011-2 |  | CAB064044 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2568 | K0301-11 | HFY51FU012 | 磨煤机E液压油站加载油泵A停止 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HFY51FU012-1 | HFY51FU012-2 |  | CAB064044 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2569 | K0301-10 | HFV50CP001 | 磨煤机E润滑油站油分配器入口压力低 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HFV50CP001-1 | HFV50CP001-2 |  | CAB064047 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机E#1(稀油站)就地接线盒(GLC021J)
2570 | K0301-09 | HFW45AA001ZC | 给煤机E密封风门已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HFW45AA001ZC-1 | HFW45AA001ZC-2 |  | CAB064048 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机E密封风门
2571 | K0301-09 | HFW45AA001ZO | 给煤机E密封风门已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HFW45AA001ZO-1 | HFW45AA001ZO-2 |  | CAB064048 | 合并电缆 |  | 给煤机E密封风门
2572 | K0301-09 | HFW45AA001ZF | 给煤机E密封风门故障 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HFW45AA001ZF-1 | HFW45AA001ZF-2 |  | CAB064048 | 合并电缆 |  | 给煤机E密封风门
2573 | K0301-09 | HFW45AA001RM | 给煤机E密封风门远方/就地 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HFW45AA001RM-1 | HFW45AA001RM-2 |  | CAB064048 | 合并电缆 |  | 给煤机E密封风门
2574 | K0301-09 | HFC50AJ001ZD1 | 磨煤机E跳闸(SOE) | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HFC50AJ001ZD-1 | HFC50AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2575 | K0301-09 | HFY52FU001 | 磨煤机E CO分析仪监测系统数据有效性输出 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HFY52FU001-1 | HFY52FU001-2 |  | CAB064049 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机E CO分析仪表数据显示单元(HFY52)
2576 | K0301-09 | HFY52FU002 | 磨煤机E CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HFY52FU002-1 | HFY52FU002-2 |  | CAB064049 | 合并电缆 |  | 磨煤机E CO分析仪表数据显示单元(HFY52)
2577 | K0301-09 | HFY52FU003 | 磨煤机E CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HFY52FU003-1 | HFY52FU003-2 |  | CAB064049 | 合并电缆 |  | 磨煤机E CO分析仪表数据显示单元(HFY52)
2578 | K0301-09 | HFW35AA001ZC | 磨煤机E密封风门已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HFW35AA001ZC-1 | HFW35AA001ZC-2 |  | CAB064050 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E密封风门
2579 | K0301-09 | HFW35AA001ZO | 磨煤机E密封风门已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HFW35AA001ZO-1 | HFW35AA001ZO-2 |  | CAB064050 | 合并电缆 |  | 磨煤机E密封风门
2580 | K0301-09 | HFW35AA001ZF | 磨煤机E密封风门故障 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HFW35AA001ZF-1 | HFW35AA001ZF-2 |  | CAB064050 | 合并电缆 |  | 磨煤机E密封风门
2581 | K0301-09 | HFW35AA001RM | 磨煤机E密封风门远方/就地 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HFW35AA001RM-1 | HFW35AA001RM-2 |  | CAB064050 | 合并电缆 |  | 磨煤机E密封风门
2582 | K0301-09 | LBG95AA001ZC | 磨煤机E防爆蒸汽门已全关 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 20 | 39 | 40 |  | LBG95AA001ZC-1 | LBG95AA001ZC-2 |  | CAB064051 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E防爆蒸汽门
2583 | K0301-09 | LBG95AA001ZO | 磨煤机E防爆蒸汽门已全开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 21 | 41 | 42 |  | LBG95AA001ZO-1 | LBG95AA001ZO-2 |  | CAB064051 | 合并电缆 |  | 磨煤机E防爆蒸汽门
2584 | K0301-09 | LBG95AA001ZF | 磨煤机E防爆蒸汽门故障 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 22 | 43 | 44 |  | LBG95AA001ZF-1 | LBG95AA001ZF-2 |  | CAB064051 | 合并电缆 |  | 磨煤机E防爆蒸汽门
2585 | K0301-09 | LBG95AA001RM | 磨煤机E防爆蒸汽门远方/就地 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 23 | 45 | 46 |  | LBG95AA001RM-1 | LBG95AA001RM-2 |  | CAB064051 | 合并电缆 |  | 磨煤机E防爆蒸汽门
2586 | K0301-09 | HFW35CP001 | 磨煤机E密封风压力低 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 24 | 47 | 48 |  | HFW35CP001-1 | HFW35CP001-2 |  | CAB064052 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E#3就地接线盒(GLC023J)
2587 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 2 | 25
2588 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 2 | 26
2589 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 2 | 27
2590 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 2 | 28
2591 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 2 | 29
2592 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 2 | 30
2593 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 2 | 31
2594 |  | CAB06_PSFAIL | 10CAB06柜任一24VDC失电报警 | CAB06 |  |  | B | 2 | 32 | 63 | 64
2595 | K0301-10 | HFY51FU005 | 磨煤机E润滑油站高速油泵B运行 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HFY51FU005-1 | HFY51FU005-2 |  | CAB064044 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2596 | K0301-10 | HFY51FU006 | 磨煤机E润滑油站高速油泵B停止 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HFY51FU006-1 | HFY51FU006-2 |  | CAB064044 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2597 | K0301-10 | HFY51FU007 | 磨煤机E润滑油站低速油泵B运行 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HFY51FU007-1 | HFY51FU007-2 |  | CAB064044 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2598 | K0301-10 | HFY51FU008 | 磨煤机E润滑油站低速油泵B停止 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HFY51FU008-1 | HFY51FU008-2 |  | CAB064044 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2599 | K0301-10 | HFY51FU009 | 磨煤机E润滑油站电加热器运行 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HFY51FU009-1 | HFY51FU009-2 |  | CAB064045 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2600 | K0301-10 | HFY51FU010 | 磨煤机E润滑油站电加热器停止 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HFY51FU010-1 | HFY51FU010-2 |  | CAB064045 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2601 | K0301-10 | HFV50DP001 | 磨煤机E润滑油站过滤器前后差压高 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HFV50DP001-1 | HFV50DP001-2 |  | CAB064052 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#3就地接线盒(GLC023J)
2602 | K0301-11 | HFY51FU013 | 磨煤机E液压油站加载油泵B运行 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HFY51FU013-1 | HFY51FU013-2 |  | CAB064045 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2603 | K0301-11 | HFY51FU014 | 磨煤机E液压油站加载油泵B停止 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HFY51FU014-1 | HFY51FU014-2 |  | CAB064045 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2604 | K0301-10 | HFV50CP002 | 磨煤机E润滑油站油分配器入口压力低 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HFV50CP002-1 | HFV50CP002-2 |  | CAB064047 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#1(稀油站)就地接线盒(GLC021J)
2605 | K0301-11 | HFY51FU015 | 磨煤机E液压油站电加热器运行 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HFY51FU015-1 | HFY51FU015-2 |  | CAB064045 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2606 | K0301-11 | HFY51FU016 | 磨煤机E液压油站电加热器停止 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HFY51FU016-1 | HFY51FU016-2 |  | CAB064045 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2607 | K0301-11 | HFY51FU017 | 磨煤机E液压油站液动换向阀开到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HFY51FU017-1 | HFY51FU017-2 |  | CAB064045 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2608 | K0301-11 | HFY51FU018 | 磨煤机E液压油站液动换向阀关到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HFY51FU018-1 | HFY51FU018-2 |  | CAB064045 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2609 | K0301-11 | HFY51FU019 | 磨煤机E磨辊上升到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HFY51FU019-1 | HFY51FU019-2 |  | CAB064045 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2610 | K0301-11 | HFY51FU020 | 磨煤机E磨辊下降到位 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HFY51FU020-1 | HFY51FU020-2 |  | CAB064045 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2611 | K0301-11 | HFY51FU021 | 磨煤机E处于变加载状态 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HFY51FU021-1 | HFY51FU021-2 |  | CAB064046 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2612 | K0301-11 | HFY51FU022 | 磨煤机E处于定加载状态 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HFY51FU022-1 | HFY51FU022-2 |  | CAB064046 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2613 | K0301-11 | HFY51FU023 | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HFY51FU023-1 | HFY51FU023-2 |  | CAB064053 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2614 | K0301-11 | HFY51FU024 | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HFY51FU024-1 | HFY51FU024-2 |  | CAB064053 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2615 | K0301-11 | HFV50DP011 | 磨煤机E加载双室油过滤器A室差压高 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 21 | 41 | 42 |  | HFV50DP011-1 | HFV50DP011-2 |  | CAB064054 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机E#2(液压站)就地接线盒(GLC022J)
2616 | K0301-11 | HFV50DP012 | 磨煤机E加载双室油过滤器B室差压高 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 22 | 43 | 44 |  | HFV50DP012-1 | HFV50DP012-2 |  | CAB064054 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#2(液压站)就地接线盒(GLC022J)
2617 | K0301-11 | HFV50DP013 | 磨煤机E液压油双室回油过滤器差压高 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 23 | 45 | 46 |  | HFV50DP013-1 | HFV50DP013-2 |  | CAB064054 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#2(液压站)就地接线盒(GLC022J)
2618 | K0301-11 | HFV50DP014 | 磨煤机E液压油双室回油过滤器差压高 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 24 | 47 | 48 |  | HFV50DP014-1 | HFV50DP014-2 |  | CAB064054 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#2(液压站)就地接线盒(GLC022J)
2619 | K0301-11 | HFV50CG011 | 磨煤机E液压油液动换向阀已打开 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 25 | 49 | 50 |  | HFV50CG011-1 | HFV50CG011-2 |  | CAB064053 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2620 | K0301-11 | HFV50CG012 | 磨煤机E液压油液动换向阀已关闭 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 26 | 51 | 52 |  | HFV50CG012-1 | HFV50CG012-2 |  | CAB064053 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2621 | K0301-10 | HFV50CP003 | 磨煤机E润滑油站油分配器入口压力低 | CAB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 27 | 53 | 54 |  | HFV50CP003-1 | HFV50CP003-2 |  | CAB064047 | 合并电缆 |  | 磨煤机E#1(稀油站)就地接线盒(GLC021J)
2622 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 3 | 28
2623 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 3 | 29
2624 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 3 | 30
2625 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 3 | 31
2626 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 3 | 32
2627 | K0301-07 | HJA11CB033 | EF层角1油燃烧器火检远程文件选择 | CAB06 | DO | 24VDC | B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA11CB033-1 | HJA11CB033-2 |  | CAB062112 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角1 EF层油火检探头就地接线盒(HJY11EF)
2628 | K0301-08 | HJY10FA030 | 开/关角1EF层供油阀 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY10FA030-1 |  | HJY10FA030-2 | CAB062113 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2629 | K0301-08 | HJY10FA031 | 开/关角1EF层吹扫阀 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY10FA031-1 |  | HJY10FA031-2 | CAB062113 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2630 | K0301-08 | HJY10FA032 | 进角1EF层油枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY10FA032-1 |  | HJY10FA032-2 | CAB062113 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2631 | K0301-08 | HJY10FA033 | 退角1EF层油枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 5 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY10FA033-1 |  | HJY10FA033-2 | CAB062113 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2632 | K0301-08 | HJY10FA034 | 进/退角1EF层点火枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY10FA034-1 |  | HJY10FA034-2 | CAB062113 | 合并电缆 |  | 锅炉角1就地点火柜(HJY10)
2633 | K0301-08 | HJY10FA035 | 启动角1EF层点火 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 5 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY10FA035-1 |  | HJY10FA035-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
2634 | K0301-08 |  |  | CAB06 |  |  | B | 5 | 8 | 22 | 24 | 31 | [7 empty] | 改备用
2635 | K0301-07 | HHA11CB053 | E层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB06 | DO | 24VDC | B | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | HHA11CB053-1 | HHA11CB053-2 |  | CAB062114 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角1 E层煤火检探头就地接线盒(HHY11E)
2636 | K0301-09 | HFW45AA001VO | 打开给煤机E密封风门 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 5 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFW45AA001VO-1 |  | HFW45AA001VO-2 | CAB062115 | ZRP-6X1.5 | 2 | 给煤机E密封风门
2637 | K0301-09 | HFW45AA001VC | 关闭给煤机E密封风门 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 5 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFW45AA001VC-1 |  | HFW45AA001VC-2 | CAB062115 | 合并电缆 |  | 给煤机E密封风门
2638 | K0301-09 | HFW35AA001VO | 打开磨煤机E密封风门 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 5 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFW35AA001VO-1 |  | HFW35AA001VO-2 | CAB062116 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机E密封风门
2639 | K0301-09 | HFW35AA001VC | 关闭磨煤机E密封风门 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 5 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFW35AA001VC-1 |  | HFW35AA001VC-2 | CAB062116 | 合并电缆 |  | 磨煤机E密封风门
2640 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 5 | 14
2641 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 5 | 15
2642 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 5 | 16
2643 | K0301-07 | HJA21CB033 | EF层角2油燃烧器火检远程文件选择 | CAB06 | DO | 24VDC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA21CB033-1 | HJA21CB033-2 |  | CAB062117 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角2 EF层油火检探头就地接线盒(HJY21EF)
2644 | K0301-08 | HJY20FA030 | 开/关角2EF层供油阀 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY20FA030-1 |  | HJY20FA030-2 | CAB062118 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2645 | K0301-08 | HJY20FA031 | 开/关角2EF层吹扫阀 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY20FA031-1 |  | HJY20FA031-2 | CAB062118 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2646 | K0301-08 | HJY20FA032 | 进角2EF层油枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY20FA032-1 |  | HJY20FA032-2 | CAB062118 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2647 | K0301-08 | HJY20FA033 | 退角2EF层油枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY20FA033-1 |  | HJY20FA033-2 | CAB062118 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2648 | K0301-08 | HJY20FA034 | 进/退角2EF层点火枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY20FA034-1 |  | HJY20FA034-2 | CAB062118 | 合并电缆 |  | 锅炉角2就地点火柜(HJY20)
2649 | K0301-08 | HJY20FA035 | 启动角2EF层点火 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY20FA035-1 |  | HJY20FA035-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
2650 | K0301-08 |  |  | CAB06 |  |  | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | [7 empty] | 改备用
2651 | K0301-07 | HHA21CB053 | E层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB06 | DO | 24VDC | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HHA21CB053-1 | HHA21CB053-2 |  | CAB062119 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角2 E层煤火检探头就地接线盒(HHY21E)
2652 | K0301-09 | LBG95AA001VO | 打开磨煤机E防爆蒸汽门 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | LBG95AA001VO-1 |  | LBG95AA001VO-2 | CAB062120 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机E防爆蒸汽门
2653 | K0301-09 | LBG95AA001VC | 关闭磨煤机E防爆蒸汽门 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | LBG95AA001VC-1 |  | LBG95AA001VC-2 | CAB062120 | 合并电缆 |  | 磨煤机E防爆蒸汽门
2654 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 6 | 12
2655 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 6 | 13
2656 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 6 | 14
2657 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 6 | 15
2658 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 6 | 16
2659 | K0301-07 | HJA31CB033 | EF层角3油燃烧器火检远程文件选择 | CAB06 | DO | 24VDC | B | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA31CB033-1 | HJA31CB033-2 |  | CAB062121 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角3 EF层油火检探头就地接线盒(HJY31EF)
2660 | K0301-08 | HJY30FA030 | 开/关角3EF层供油阀 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY30FA030-1 |  | HJY30FA030-2 | CAB062122 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2661 | K0301-08 | HJY30FA031 | 开/关角3EF层吹扫阀 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY30FA031-1 |  | HJY30FA031-2 | CAB062122 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2662 | K0301-08 | HJY30FA032 | 进角3EF层油枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY30FA032-1 |  | HJY30FA032-2 | CAB062122 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2663 | K0301-08 | HJY30FA033 | 退角3EF层油枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY30FA033-1 |  | HJY30FA033-2 | CAB062122 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2664 | K0301-08 | HJY30FA034 | 进/退角3EF层点火枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY30FA034-1 |  | HJY30FA034-2 | CAB062122 | 合并电缆 |  | 锅炉角3就地点火柜(HJY30)
2665 | K0301-08 | HJY30FA035 | 启动角3EF层点火 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY30FA035-1 |  | HJY30FA035-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
2666 | K0301-08 |  |  | CAB06 |  |  | B | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | [7 empty] | 改备用
2667 | K0301-07 | HHA31CB053 | E层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB06 | DO | 24VDC | B | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | HHA31CB053-1 | HHA31CB053-2 |  | CAB062123 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角3 E层煤火检探头就地接线盒(HHY31E)
2668 | K0301-11 | HFY51FA013 | 启动磨煤机E液压油站加载油泵B | CAB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY51FA013-1 |  | HFY51FA013-2 | CAB062124 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2669 | K0301-11 | HFY51FA014 | 停止磨煤机E液压油站加载油泵B | CAB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY51FA014-1 |  | HFY51FA014-2 | CAB062124 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2670 | K0301-11 | HFY51FA019 | 磨煤机E磨辊上升指令 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY51FA019-1 |  | HFY51FA019-2 | CAB062124 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2671 | K0301-11 | HFY51FA020 | 磨煤机E磨辊下降指令 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY51FA020-1 |  | HFY51FA020-2 | CAB062124 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2672 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 7 | 14
2673 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 7 | 15
2674 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 7 | 16
2675 | K0301-07 | HJA41CB033 | EF层角4油燃烧器火检远程文件选择 | CAB06 | DO | 24VDC | B | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HJA41CB033-1 | HJA41CB033-2 |  | CAB062128 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角4 EF层油火检探头就地接线盒(HJY41EF)
2676 | K0301-08 | HJY40FA030 | 开/关角4EF层供油阀 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HJY40FA030-1 |  | HJY40FA030-2 | CAB062129 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2677 | K0301-08 | HJY40FA031 | 开/关角4EF层吹扫阀 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HJY40FA031-1 |  | HJY40FA031-2 | CAB062129 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2678 | K0301-08 | HJY40FA032 | 进角4EF层油枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HJY40FA032-1 |  | HJY40FA032-2 | CAB062131 | ZRP-8X1.5 | 2 | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2679 | K0301-08 | HJY40FA033 | 退角4EF层油枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HJY40FA033-1 |  | HJY40FA033-2 | CAB062131 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2680 | K0301-08 | HJY40FA034 | 进/退角4EF层点火枪 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | HJY40FA034-1 |  | HJY40FA034-2 | CAB062131 | 合并电缆 |  | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
2681 | K0301-08 | HJY40FA035 | 启动角4EF层点火 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | HJY40FA035-1 |  | HJY40FA035-2 |  | 柜间电缆 |  | MFT机柜 | 柜间
2682 | K0301-08 |  |  | CAB06 |  |  | B | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | [7 empty] | 改备用
2683 | K0301-07 | HHA41CB053 | E层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB06 | DO | 24VDC | B | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | HHA41CB053-1 | HHA41CB053-2 |  | CAB062130 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角4 E层煤火检探头就地接线盒(HHY41E)
2684 | K0301-10 | HFY51FA005 | 启动磨煤机E润滑油站高速油泵B | CAB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY51FA005-1 |  | HFY51FA005-2 | CAB062124 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2685 | K0301-10 | HFY51FA006 | 停止磨煤机E润滑油站高速油泵B | CAB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY51FA006-1 |  | HFY51FA006-2 | CAB062124 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2686 | K0301-10 | HFY51FA007 | 启动磨煤机E润滑油站低速油泵B | CAB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY51FA007-1 |  | HFY51FA007-2 | CAB062125 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2687 | K0301-10 | HFY51FA008 | 停止磨煤机E润滑油站低速油泵B | CAB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY51FA008-1 |  | HFY51FA008-2 | CAB062125 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2688 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 8 | 14
2689 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 8 | 15
2690 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 8 | 16
2691 | K0301-10 | HFY51FA001 | 启动磨煤机E润滑油站高速油泵A | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY51FA001-1 |  | HFY51FA001-2 | CAB062125 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2692 | K0301-10 | HFY51FA002 | 停止磨煤机E润滑油站高速油泵A | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY51FA002-1 |  | HFY51FA002-2 | CAB062125 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2693 | K0301-10 | HFY51FA003 | 启动磨煤机E润滑油站低速油泵A | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY51FA003-1 |  | HFY51FA003-2 | CAB062125 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2694 | K0301-10 | HFY51FA004 | 停止磨煤机E润滑油站低速油泵A | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFY51FA004-1 |  | HFY51FA004-2 | CAB062125 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2695 | K0301-11 | HFY51FA011 | 启动磨煤机E液压油站加载油泵A | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFY51FA011-1 |  | HFY51FA011-2 | CAB062126 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2696 | K0301-11 | HFY51FA012 | 停止磨煤机E液压油站加载油泵A | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFY51FA012-1 |  | HFY51FA012-2 | CAB062126 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2697 | K0301-10 | HFY51FA009 | 启动磨煤机E润滑油站电加热器 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY51FA009-1 |  | HFY51FA009-2 | CAB062126 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2698 | K0301-10 | HFY51FA010 | 停止磨煤机E润滑油站电加热器 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY51FA010-1 |  | HFY51FA010-2 | CAB062126 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2699 | K0301-11 | HFY51FA015 | 启动磨煤机E液压油站电加热器 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY51FA015-1 |  | HFY51FA015-2 | CAB062126 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2700 | K0301-11 | HFY51FA016 | 停止磨煤机E液压油站电加热器 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY51FA016-1 |  | HFY51FA016-2 | CAB062126 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2701 | K0301-11 | HFY51FA017 | 打开磨煤机E液压油站液动换向阀 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY51FA017-1 |  | HFY51FA017-2 | CAB062127 | ZRP-10X1.5 | 2 | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2702 | K0301-11 | HFY51FA018 | 关闭磨煤机E液压油站液动换向阀 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY51FA018-1 |  | HFY51FA018-2 | CAB062127 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2703 | K0301-11 | HFY51FA021 | 磨煤机E变加载指令 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 13 | 37 | 39 | 51 | HFY51FA021-1 |  | HFY51FA021-2 | CAB062127 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2704 | K0301-11 | HFY51FA022 | 磨煤机E定加载指令 | CAB06 | DO | 220VAC | B | 9 | 14 | 40 | 42 | 55 | HFY51FA022-1 |  | HFY51FA022-2 | CAB062127 | 合并电缆 |  | 磨煤机E油站控制柜(HFY51)
2705 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 9 | 15
2706 |  |  |  | CAB06 |  |  | B | 9 | 16
2707 | K0301-07 | HHA11CB161 | F层角1煤粉燃烧器火焰强度 | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HHA11CB161+ | HHA11CB161- |  | CAB074001 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角1 F层煤火检探头就地接线盒(HHY11F)
2708 | K0301-07 | HHA21CB161 | F层角2煤粉燃烧器火焰强度 | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HHA21CB161+ | HHA21CB161- |  | CAB074002 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角2 F层煤火检探头就地接线盒(HHY21F)
2709 | K0301-07 | HHA31CB161 | F层角3煤粉燃烧器火焰强度 | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 10 | 11 | HHA31CB161+ | HHA31CB161- |  | CAB074003 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角3 F层煤火检探头就地接线盒(HHY31F)
2710 | K0301-07 | HHA41CB161 | F层角4煤粉燃烧器火焰强度 | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 14 | 15 | HHA41CB161+ | HHA41CB161- |  | CAB074004 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 角4 F层煤火检探头就地接线盒(HHY41F)
2711 | K0301-09 | HFA60CL101 | 原煤仓F煤位 | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 19 | 19 | HFA60CL101- |  | HFA60CL101+ | CAB074005 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 原煤仓F煤位HFA60CL101
2712 | K0301-09 | HFE60DP101 | 磨煤机F一次风与密封风差压 | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFE60DP101- |  | HFE60DP101+ | CAB074006 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F#3就地接线盒(GLC028J)
2713 | K0301-09 | HFC60DP101 | 磨煤机F出入口差压(通风阻力) | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 27 | 27 | HFC60DP101- |  | HFC60DP101+ | CAB074006 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#3就地接线盒(GLC028J)
2714 | K0301-09 | HFC60CP101 | 磨煤机F出口风粉混合物压力 | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 31 | 31 | HFC60CP101- |  | HFC60CP101+ | CAB074006 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#3就地接线盒(GLC028J)
2715 | K0301-09 | HFY60FU103 | 给煤机F电机电流 | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 34 | 35 | HFY60FU103+ | HFY60FU103- |  | CAB074007 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 给煤机F控制柜（HFY60）
2716 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 0 | 10
2717 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 0 | 11
2718 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 0 | 12
2719 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 0 | 13
2720 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 0 | 14
2721 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 0 | 15
2722 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 0 | 16
2723 | K0301-09 | HFC60CE101 | 磨煤机F电机电流 | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC60CE101+ | HFC60CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2724 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 2
2725 | K0301-10 | HFV60CP101 | 磨煤机F润滑油站油分配器入口压力 | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | HFV60CP101- |  | HFV60CP101+ | CAB074009 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机F#1(稀油站)就地接线盒(GLC026J)
2726 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 4
2727 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 5
2728 | K0301-11 | HFV60CP111 | 磨煤机F液压油压力 | CAB07 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | HFV60CP111- |  | HFV60CP111+ | CAB074010 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机F#2(液压站)就地接线盒(GLC027J)
2729 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 7
2730 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 8
2731 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 9
2732 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 10
2733 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 11
2734 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 12
2735 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 13
2736 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 14
2737 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 15
2738 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 1 | 16
2739 | K0301-09 | HFC60CT301 | 磨煤机F出口风粉混合物温度1 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC60CT301-a | HFC60CT301-b | HFC60CT301-c | CAB074011 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机F#4就地接线盒(GLC029J)
2740 | K0301-09 | HFC60CT302 | 磨煤机F出口风粉混合物温度2 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC60CT302-a | HFC60CT302-b | HFC60CT302-c | CAB074011 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#4就地接线盒(GLC029J)
2741 | K0301-09 | HFC60CT303 | 磨煤机F出口风粉混合物温度3 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFC60CT303-a | HFC60CT303-b | HFC60CT303-c | CAB074011 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#4就地接线盒(GLC029J)
2742 | K0301-10 | HFV60CT301 | 磨煤机F润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFV60CT301-a | HFV60CT301-b | HFV60CT301-c | CAB074012 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机F#1(稀油站)就地接线盒(GLC026J)
2743 | K0301-10 | HFV60CT304 | 磨煤机F润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFV60CT304-a | HFV60CT304-b | HFV60CT304-c | CAB074012 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#1(稀油站)就地接线盒(GLC026J)
2744 | K0301-09 | HFC60CT316 | 磨煤机F电机C相定子铁心温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | HFC60CT316-a | HFC60CT316-b | HFC60CT316-c | CAB074013 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机F电机接线盒（GLC030J）
2745 | K0301-09 | HFC60CT317 | 磨煤机F电机驱动端轴承温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | HFC60CT317-a | HFC60CT317-b | HFC60CT317-c | CAB074013 | 合并电缆 |  | 磨煤机F电机接线盒（GLC030J）
2746 | K0301-09 | HFC60CT318 | 磨煤机F电机非驱动端轴承温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | HFC60CT318-a | HFC60CT318-b | HFC60CT318-c | CAB074013 | 合并电缆 |  | 磨煤机F电机接线盒（GLC030J）
2747 | K0301-09 | HHE61CT601 | 磨煤机F至角1风粉管道温度 | CAB07 | AI | K | F | 2 | 9 | 33 | 34 |  | HHE61CT601+ | HHE61CT601- |  | CAB074015 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL053J
2748 | K0301-09 | HHE62CT601 | 磨煤机F至角2风粉管道温度 | CAB07 | AI | K | F | 2 | 10 | 37 | 38 |  | HHE62CT601+ | HHE62CT601- |  | CAB074015 | 合并电缆 |  | GL053J
2749 | K0301-09 | HHE63CT601 | 磨煤机F至角3风粉管道温度 | CAB07 | AI | K | F | 2 | 11 | 41 | 42 |  | HHE63CT601+ | HHE63CT601- |  | CAB074015 | 合并电缆 |  | GL053J
2750 | K0301-09 | HHE64CT601 | 磨煤机F至角4风粉管道温度 | CAB07 | AI | K | F | 2 | 12 | 45 | 46 |  | HHE64CT601+ | HHE64CT601- |  | CAB074015 | 合并电缆 |  | GL053J
2751 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 2 | 13
2752 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 2 | 14
2753 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 2 | 15
2754 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 2 | 16
2755 | K0301-09 | HFC60CT311 | 磨煤机F电机A相定子绕组温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC60CT311-a | HFC60CT311-b | HFC60CT311-c | CAB074013 | 合并电缆 |  | 磨煤机F电机接线盒（GLC030J）
2756 | K0301-09 | HFC60CT312 | 磨煤机F电机B相定子绕组温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFC60CT312-a | HFC60CT312-b | HFC60CT312-c | CAB074014 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机F电机接线盒（GLC030J）
2757 | K0301-09 | HFC60CT313 | 磨煤机F电机C相定子绕组温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFC60CT313-a | HFC60CT313-b | HFC60CT313-c | CAB074014 | 合并电缆 |  | 磨煤机F电机接线盒（GLC030J）
2758 | K0301-09 | HFC60CT314 | 磨煤机F电机A相定子铁心温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFC60CT314-a | HFC60CT314-b | HFC60CT314-c | CAB074014 | 合并电缆 |  | 磨煤机F电机接线盒（GLC030J）
2759 | K0301-09 | HFC60CT315 | 磨煤机F电机B相定子铁心温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 5 | 17 | 18 | 19 | HFC60CT315-a | HFC60CT315-b | HFC60CT315-c | CAB074014 | 合并电缆 |  | 磨煤机F电机接线盒（GLC030J）
2760 | K0301-11 | HFV60CT311 | 磨煤机F液压油箱温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | HFV60CT311-a | HFV60CT311-b | HFV60CT311-c | CAB074016 | ZRJ-4X3X1.0 | 2X3 | 磨煤机F#2(液压站)就地接线盒(GLC027J)
2761 | K0301-11 | HFV60CT312 | 磨煤机F液压油箱温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | HFV60CT312-a | HFV60CT312-b | HFV60CT312-c | CAB074016 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#2(液压站)就地接线盒(GLC027J)
2762 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 3 | 8
2763 | K0301-09 | HFC60CT304 | 磨煤机F出口风粉混合物温度4 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 9 | 33 | 34 | 35 | HFC60CT304-a | HFC60CT304-b | HFC60CT304-c | CAB074011 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#4就地接线盒(GLC029J)
2764 | K0301-09 | HFC60CT305 | 磨煤机F出口风粉混合物温度5 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 10 | 37 | 38 | 39 | HFC60CT305-a | HFC60CT305-b | HFC60CT305-c | CAB074011 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#4就地接线盒(GLC029J)
2765 | K0301-09 | HFC60CT306 | 磨煤机F出口风粉混合物温度6 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 11 | 41 | 42 | 43 | HFC60CT306-a | HFC60CT306-b | HFC60CT306-c | CAB074011 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#4就地接线盒(GLC029J)
2766 | K0301-10 | HFV60CT302 | 磨煤机F润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 12 | 45 | 46 | 47 | HFV60CT302-a | HFV60CT302-b | HFV60CT302-c | CAB074012 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#1(稀油站)就地接线盒(GLC026J)
2767 | K0301-10 | HFV60CT303 | 磨煤机F润滑油站齿轮箱油池温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 13 | 49 | 50 | 51 | HFV60CT303-a | HFV60CT303-b | HFV60CT303-c | CAB074012 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#1(稀油站)就地接线盒(GLC026J)
2768 | K0301-10 | HFV60CT305 | 磨煤机F润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 14 | 53 | 54 | 55 | HFV60CT305-a | HFV60CT305-b | HFV60CT305-c | CAB074012 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#1(稀油站)就地接线盒(GLC026J)
2769 | K0301-10 | HFV60CT306 | 磨煤机F润滑油站推力轴承油槽温度 | CAB07 | AI | Pt100 | F | 3 | 15 | 57 | 58 | 59 | HFV60CT306-a | HFV60CT306-b | HFV60CT306-c | CAB074012 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#1(稀油站)就地接线盒(GLC026J)
2770 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 3 | 16
2771 | K0301-09 | HFY60FU001 | 给煤机F远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HFY60FU001-1 | HFY60FU001-2 |  | CAB074007 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2772 | K0301-09 | HFY60FU002 | 给煤机F正转运行 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 2 | 3 | 4 |  | HFY60FU002-1 | HFY60FU002-2 |  | CAB074007 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2773 | K0301-09 | HFY60FU003 | 给煤机F反转运行 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 3 | 5 | 6 |  | HFY60FU003-1 | HFY60FU003-2 |  | CAB074007 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2774 | K0301-09 | HFY60FU004 | 给煤机F清扫运行 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 4 | 7 | 8 |  | HFY60FU004-1 | HFY60FU004-2 |  | CAB074007 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2775 | K0301-09 | HFY60FU005 | 给煤机F电机故障 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 5 | 9 | 10 |  | HFY60FU005-1 | HFY60FU005-2 |  | CAB074007 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2776 | K0301-09 | HFY60FU006 | 给煤机F跑偏故障 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 6 | 11 | 12 |  | HFY60FU006-1 | HFY60FU006-2 |  | CAB074007 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2777 | K0301-09 | HFY60FU007 | 给煤机F超温故障 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 7 | 13 | 14 |  | HFY60FU007-1 | HFY60FU007-2 |  | CAB074007 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2778 | K0301-09 | HFY60FU008 | 给煤机F堵煤故障 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 8 | 15 | 16 |  | HFY60FU008-1 | HFY60FU008-2 |  | CAB074007 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2779 | K0301-09 | HFY60FU009 | 给煤机F断链故障 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 9 | 17 | 18 |  | HFY60FU009-1 | HFY60FU009-2 |  | CAB074007 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2780 | K0301-09 | HFY60FU010 | 给煤机F清扫故障 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 10 | 19 | 20 |  | HFY60FU010-1 | HFY60FU010-2 |  | CAB074008 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机F控制柜（HFY60）
2781 | K0301-09 | HFY60FU011 | 给煤机F出口闸门已关 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 11 | 21 | 22 |  | HFY60FU011-1 | HFY60FU011-2 |  | CAB074008 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2782 | K0301-09 | HFY60FU012 | 给煤机F出口闸门已开 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 12 | 23 | 24 |  | HFY60FU012-1 | HFY60FU012-2 |  | CAB074008 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2783 | K0301-09 | HFY60FU013 | 给煤机F断煤报警 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 13 | 25 | 26 |  | HFY60FU013-1 | HFY60FU013-2 |  | CAB074008 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2784 | K0301-09 | HFY63FU001 | 清堵小煤斗F振打系统运行 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 14 | 27 | 28 |  | HFY63FU001-1 | HFY63FU001-2 |  | CAB074017 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 清堵小煤斗F控制箱(HFY63)
2785 | K0301-09 | HFY63FU002 | 清堵小煤斗F双向插板门远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 15 | 29 | 30 |  | HFY63FU002-1 | HFY63FU002-2 |  | CAB074017 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗F控制箱(HFY63)
2786 | K0301-09 | HFY63FU003 | 清堵小煤斗F双向插板门已全开 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 16 | 31 | 32 |  | HFY63FU003-1 | HFY63FU003-2 |  | CAB074017 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗F控制箱(HFY63)
2787 | K0301-09 | HFY63FU004 | 清堵小煤斗F双向插板门已关闭 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 17 | 33 | 34 |  | HFY63FU004-1 | HFY63FU004-2 |  | CAB074017 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗F控制箱(HFY63)
2788 | K0301-09 | HFY63FU005 | 清堵小煤斗F双向插板门故障 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 18 | 35 | 36 |  | HFY63FU005-1 | HFY63FU005-2 |  | CAB074017 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗F控制箱(HFY63)
2789 | K0301-09 | HFC60AJ001ZS | 磨煤机F运行 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 19 | 37 | 38 |  | HFC60AJ001ZS-1 | HFC60AJ001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2790 | K0301-09 | HFC60AJ001ZD | 磨煤机F停止 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 20 | 39 | 40 |  | HFC60AJ001ZD-1 | HFC60AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2791 | K0301-09 | HFC60AJ001RM | 磨煤机F远方/就地 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 21 | 41 | 42 |  | HFC60AJ001RM-1 | HFC60AJ001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2792 | K0301-09 | HFC60AJ001LP | 就地紧急停止磨煤机F | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 22 | 43 | 44 |  | HFC60AJ001LP-1 | HFC60AJ001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2793 | K0301-09 | HFC60AJ001ZF | 磨煤机F故障 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 23 | 45 | 46 |  | HFC60AJ001ZF-1 | HFC60AJ001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2794 | K0301-09 | HFC60AJ001ZD1 | 磨煤机F跳闸(SOE) | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 24 | 47 | 48 |  | HFC60AJ001ZD-1 | HFC60AJ001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2795 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 4 | 25 | 49 | 50
2796 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 4 | 26 | 51 | 52
2797 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 4 | 27 | 53 | 54
2798 | K0301-09 | HFE60DP001 | 磨煤机F一次风与密封风差压低 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 28 | 55 | 56 |  | HFE60DP001-1 | HFE60DP001-2 |  | CAB074006 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#3就地接线盒(GLC028J)
2799 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 4 | 29
2800 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 4 | 30
2801 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 4 | 31
2802 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 4 | 32
2803 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 5 | 1 | 1 | 2
2804 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 5 | 2 | 3 | 4
2805 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 5 | 3 | 5 | 6
2806 | K0301-09 | HFY64FU001 | 磨煤机F一次风总风门远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 4 | 7 | 8 |  | HFY64FU001-1 | HFY64FU001-2 |  | CAB074018 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机F一次风总风门控制箱(HFY64)
2807 | K0301-09 | HFY64FU002 | 磨煤机F一次风总风门已打开 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 5 | 9 | 10 |  | HFY64FU002-1 | HFY64FU002-2 |  | CAB074019 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F一次风总风门
2808 | K0301-09 | HFY64FU003 | 磨煤机F一次风总风门已关闭 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 6 | 11 | 12 |  | HFY64FU003-1 | HFY64FU003-2 |  | CAB074019 | 合并电缆 |  | 磨煤机F一次风总风门
2809 | K0301-09 | HFY65FU001 | 磨煤机F冷一次风门远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 7 | 13 | 14 |  | HFY65FU001-1 | HFY65FU001-2 |  | CAB074020 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机F冷一次风门控制箱(HFY65)
2810 | K0301-09 | HFY65FU002 | 磨煤机F冷一次风门已打开 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 8 | 15 | 16 |  | HFY65FU002-1 | HFY65FU002-2 |  | CAB074021 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F冷一次风门
2811 | K0301-09 | HFY65FU003 | 磨煤机F冷一次风门已关闭 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 9 | 17 | 18 |  | HFY65FU003-1 | HFY65FU003-2 |  | CAB074021 | 合并电缆 |  | 磨煤机F冷一次风门
2812 | K0301-09 | HFY66FU001 | 磨煤机F热一次风门远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 10 | 19 | 20 |  | HFY66FU001-1 | HFY66FU001-2 |  | CAB074022 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机F热一次风门控制箱(HFY66)
2813 | K0301-09 | HFY66FU002 | 磨煤机F热一次风门已打开 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 11 | 21 | 22 |  | HFY66FU002-1 | HFY66FU002-2 |  | CAB074023 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F热一次风门
2814 | K0301-09 | HFY66FU003 | 磨煤机F热一次风门已关闭 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 12 | 23 | 24 |  | HFY66FU003-1 | HFY66FU003-2 |  | CAB074023 | 合并电缆 |  | 磨煤机F热一次风门
2815 | K0301-09 | HFY67FU001 | 磨煤机F#1出口快关门远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 13 | 25 | 26 |  | HFY67FU001-1 | HFY67FU001-2 |  | CAB074024 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F出口门控制箱(HFY67)
2816 | K0301-09 | HFY67FU002 | 磨煤机F#1出口快关门已全开 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 14 | 27 | 28 |  | HFY67FU002-1 | HFY67FU002-2 |  | CAB074025 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F#1出口快关门
2817 | K0301-09 | HFY67FU003 | 磨煤机F#1出口快关门已全关 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 15 | 29 | 30 |  | HFY67FU003-1 | HFY67FU003-2 |  | CAB074025 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#1出口快关门
2818 | K0301-09 | HFY67FU004 | 磨煤机F#2出口快关门远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 16 | 31 | 32 |  | HFY67FU004-1 | HFY67FU004-2 |  | CAB074024 | 合并电缆 |  | 磨煤机F出口门控制箱(HFY67)
2819 | K0301-09 | HFY67FU005 | 磨煤机F#2出口快关门已全开 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 17 | 33 | 34 |  | HFY67FU005-1 | HFY67FU005-2 |  | CAB074026 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F#2出口快关门
2820 | K0301-09 | HFY67FU006 | 磨煤机F#2出口快关门已全关 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 18 | 35 | 36 |  | HFY67FU006-1 | HFY67FU006-2 |  | CAB074026 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#2出口快关门
2821 | K0301-09 | HFY67FU007 | 磨煤机F#3出口快关门远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 19 | 37 | 38 |  | HFY67FU007-1 | HFY67FU007-2 |  | CAB074024 | 合并电缆 |  | 磨煤机F出口门控制箱(HFY67)
2822 | K0301-09 | HFY67FU008 | 磨煤机F#3出口快关门已全开 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 20 | 39 | 40 |  | HFY67FU008-1 | HFY67FU008-2 |  | CAB074027 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F#3出口快关门
2823 | K0301-09 | HFY67FU009 | 磨煤机F#3出口快关门已全关 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 21 | 41 | 42 |  | HFY67FU009-1 | HFY67FU009-2 |  | CAB074027 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#3出口快关门
2824 | K0301-09 | HFY67FU010 | 磨煤机F#4出口门远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 22 | 43 | 44 |  | HFY67FU010-1 | HFY67FU010-2 |  | CAB074024 | 合并电缆 |  | 磨煤机F出口门控制箱(HFY67)
2825 | K0301-09 | HFY67FU011 | 磨煤机F#4出口快关门已全开 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 23 | 45 | 46 |  | HFY67FU011-1 | HFY67FU011-2 |  | CAB074028 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F#4出口快关门
2826 | K0301-09 | HFY67FU012 | 磨煤机F#4出口快关门已全关 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 24 | 47 | 48 |  | HFY67FU012-1 | HFY67FU012-2 |  | CAB074028 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#4出口快关门
2827 | K0301-09 | HFE60DP002 | 磨煤机F一次风与密封风差压低 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 25 | 49 | 50 |  | HFE60DP002-1 | HFE60DP002-2 |  | CAB074006 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#3就地接线盒(GLC028J)
2828 | K0301-09 | HFE60DP003 | 磨煤机F一次风与密封风差压低 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 26 | 51 | 52 |  | HFE60DP003-1 | HFE60DP003-2 |  | CAB074006 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#3就地接线盒(GLC028J)
2829 | K0301-09 | EUY61FU012 | 石子煤斗F远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 27 | 53 | 54 |  | EUY61FU012-1 | EUY61FU012-2 |  | CAB074029 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2830 | K0301-09 | EUY61FU013 | 石子煤斗F控制柜失电 | CAB07 | DI | 48VDC | F | 5 | 28 | 55 | 56 |  | EUY61FU013-1 | EUY61FU013-2 |  | CAB074029 | 合并电缆 |  | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2831 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 5 | 29
2832 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 5 | 30
2833 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 5 | 31
2834 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 5 | 32
2835 | K0301-09 | HFY60FA003 | 关闭给煤机F出口闸门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY60FA003-1 |  | HFY60FA003-2 | CAB072101 | ZRP-6X1.5 | 2 | 给煤机F出口闸门
2836 | K0301-09 | HFY60FA004 | 打开给煤机F出口闸门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY60FA004-1 |  | HFY60FA004-2 | CAB072101 | 合并电缆 |  | 给煤机F出口闸门
2837 | K0301-09 | HFY63FA001 | 给煤机F运行状态 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY63FA001-1 |  | HFY63FA001-2 | CAB072102 | ZRP-8X1.5 | 2 | 给煤机F控制柜（HFY60）
2838 | K0301-09 | HFY63FA002 | 启动清堵小煤斗F振打系统 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFY63FA002-1 |  | HFY63FA002-2 | CAB072103 | ZRP-8X1.5 | 2 | 清堵小煤斗F控制箱(HFY63)
2839 | K0301-09 | HFY63FA003 | 打开清堵小煤斗F双向插板门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFY63FA003-1 |  | HFY63FA003-2 | CAB072103 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗F控制箱(HFY63)
2840 | K0301-09 | HFY63FA004 | 关闭清堵小煤斗F双向插板门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFY63FA004-1 |  | HFY63FA004-2 | CAB072103 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗F控制箱(HFY63)
2841 | K0301-09 | HFY64FA001 | 打开磨煤机F一次风总风门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY64FA001-1 |  | HFY64FA001-2 | CAB072104 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机F一次风总风门
2842 | K0301-09 | HFY64FA002 | 关闭磨煤机F一次风总风门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY64FA002-1 |  | HFY64FA002-2 | CAB072104 | 合并电缆 |  | 磨煤机F一次风总风门
2843 | K0301-09 | HFY65FA001 | 打开磨煤机F冷一次风门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY65FA001-1 |  | HFY65FA001-2 | CAB072105 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机F冷一次风门
2844 | K0301-09 | HFY65FA002 | 关闭磨煤机F冷一次风门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY65FA002-1 |  | HFY65FA002-2 | CAB072105 | 合并电缆 |  | 磨煤机F冷一次风门
2845 | K0301-09 | HFY66FA001 | 打开磨煤机F热一次风门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY66FA001-1 |  | HFY66FA001-2 | CAB072106 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机F热一次风门
2846 | K0301-09 | HFY66FA002 | 关闭磨煤机F热一次风门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY66FA002-1 |  | HFY66FA002-2 | CAB072106 | 合并电缆 |  | 磨煤机F热一次风门
2847 | K0301-21 | FSS01FA006 | 给煤机F跳闸至DAS(SOE) | CAB07 | DO | 48VDC | F | 6 | 13 | 37 | 39 | [8 empty] | 柜间
2848 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 6 | 14
2849 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 6 | 15
2850 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 6 | 16
2851 | K0301-09 | HFC60AJ001MS | 启动磨煤机F | CAB07 | DO | 110VDC | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | HFC60AJ001MS-1 | HFC60AJ001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2852 | K0301-09 | HFC60AJ001MD | 停止磨煤机F | CAB07 | DO | 110VDC | F | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | HFC60AJ001MD-1 | HFC60AJ001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
2853 | K0301-09 | HFY60FA001 | 停止给煤机F | CAB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | HFY60FA001-1 | HFY60FA001-2 |  | CAB072102 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2854 | K0301-09 | HFY60FA002 | 启动给煤机F | CAB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 7 | 8 | 15 | HFY60FA002-1 | HFY60FA002-2 |  | CAB072102 | 合并电缆 |  | 给煤机F控制柜（HFY60）
2855 | K0301-09 | HFY67FA001 | 打开磨煤机F#1出口快关门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 9 | 10 | 19 | HFY67FA001-1 | HFY67FA001-2 |  | CAB072107 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机F#1出口快关门
2856 | K0301-09 | HFY67FA002 | 关闭磨煤机F#1出口快关门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 11 | 12 | 23 | HFY67FA002-1 | HFY67FA002-2 |  | CAB072107 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#1出口快关门
2857 | K0301-09 | HFY67FA003 | 打开磨煤机F#2出口快关门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 13 | 14 | 27 | HFY67FA003-1 | HFY67FA003-2 |  | CAB072108 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机F#2出口快关门
2858 | K0301-09 | HFY67FA004 | 关闭磨煤机F#2出口快关门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 15 | 16 | 31 | HFY67FA004-1 | HFY67FA004-2 |  | CAB072108 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#2出口快关门
2859 | K0301-09 | HFY67FA005 | 打开磨煤机F#3出口快关门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 17 | 18 | 35 | HFY67FA005-1 | HFY67FA005-2 |  | CAB072109 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机F#3出口快关门
2860 | K0301-09 | HFY67FA006 | 关闭磨煤机F#3出口快关门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 19 | 20 | 39 | HFY67FA006-1 | HFY67FA006-2 |  | CAB072109 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#3出口快关门
2861 | K0301-09 | HFY67FA007 | 打开磨煤机F#4出口快关门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 21 | 22 | 43 | HFY67FA007-1 | HFY67FA007-2 |  | CAB072110 | NH-ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机F#4出口快关门
2862 | K0301-09 | HFY67FA008 | 关闭磨煤机F#4出口快关门 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 12 | 23 | 24 | 47 | HFY67FA008-1 | HFY67FA008-2 |  | CAB072110 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#4出口快关门
2863 | K0301-09 | HFY67FA009 | 磨煤机F出口快关门全部打开指令 | CAB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 13 | 25 | 26 | 51 | HFY67FA009-1 | HFY67FA009-2 |  | CAB072111 | ZRP-4X1.5 | 2 | 磨煤机F出口门控制箱(HFY67)
2864 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 7 | 14
2865 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 7 | 15
2866 |  |  |  | CAB07 |  |  | F | 7 | 16
2867 | K0301-10 | HFY61FU001 | 磨煤机F润滑油站高速油泵A运行 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HFY61FU001-1 | HFY61FU001-2 |  | CAB074030 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2868 | K0301-10 | HFY61FU002 | 磨煤机F润滑油站高速油泵A停止 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HFY61FU002-1 | HFY61FU002-2 |  | CAB074030 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2869 | K0301-10 | HFY61FU003 | 磨煤机F润滑油站低速油泵A运行 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HFY61FU003-1 | HFY61FU003-2 |  | CAB074030 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2870 | K0301-10 | HFY61FU004 | 磨煤机F润滑油站低速油泵A停止 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HFY61FU004-1 | HFY61FU004-2 |  | CAB074030 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2871 | K0301-11 | HFY61FU011 | 磨煤机F液压油站加载油泵A运行 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HFY61FU011-1 | HFY61FU011-2 |  | CAB074030 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2872 | K0301-11 | HFY61FU012 | 磨煤机F液压油站加载油泵A停止 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HFY61FU012-1 | HFY61FU012-2 |  | CAB074030 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2873 | K0301-10 | HFV60CP001 | 磨煤机F润滑油站油分配器入口压力低 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HFV60CP001-1 | HFV60CP001-2 |  | CAB074033 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机F#1(稀油站)就地接线盒(GLC026J)
2874 | K0301-09 | HFW46AA001ZC | 给煤机F密封风门已全关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HFW46AA001ZC-1 | HFW46AA001ZC-2 |  | CAB074034 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 给煤机F密封风门
2875 | K0301-09 | HFW46AA001ZO | 给煤机F密封风门已全开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HFW46AA001ZO-1 | HFW46AA001ZO-2 |  | CAB074034 | 合并电缆 |  | 给煤机F密封风门
2876 | K0301-09 | HFW46AA001ZF | 给煤机F密封风门故障 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HFW46AA001ZF-1 | HFW46AA001ZF-2 |  | CAB074034 | 合并电缆 |  | 给煤机F密封风门
2877 | K0301-09 | HFW46AA001RM | 给煤机F密封风门远方/就地 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HFW46AA001RM-1 | HFW46AA001RM-2 |  | CAB074034 | 合并电缆 |  | 给煤机F密封风门
2878 | K0301-09 | HFY62FU001 | 磨煤机F CO分析仪监测系统数据有效性输出 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HFY62FU001-1 | HFY62FU001-2 |  | CAB074035 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 磨煤机F CO分析仪表数据显示单元(HFY62)
2879 | K0301-09 | HFY62FU002 | 磨煤机F CO分析仪监测系统零点校验报警输出 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HFY62FU002-1 | HFY62FU002-2 |  | CAB074035 | 合并电缆 |  | 磨煤机F CO分析仪表数据显示单元(HFY62)
2880 | K0301-09 | HFY62FU003 | 磨煤机F CO分析仪监测系统CO浓度高量程报警输出 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HFY62FU003-1 | HFY62FU003-2 |  | CAB074035 | 合并电缆 |  | 磨煤机F CO分析仪表数据显示单元(HFY62)
2881 | K0301-09 | HFW36AA001ZC | 磨煤机F密封风门已全关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HFW36AA001ZC-1 | HFW36AA001ZC-2 |  | CAB074036 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F密封风门
2882 | K0301-09 | HFW36AA001ZO | 磨煤机F密封风门已全开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HFW36AA001ZO-1 | HFW36AA001ZO-2 |  | CAB074036 | 合并电缆 |  | 磨煤机F密封风门
2883 | K0301-09 | HFW36AA001ZF | 磨煤机F密封风门故障 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HFW36AA001ZF-1 | HFW36AA001ZF-2 |  | CAB074036 | 合并电缆 |  | 磨煤机F密封风门
2884 | K0301-09 | HFW36AA001RM | 磨煤机F密封风门远方/就地 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HFW36AA001RM-1 | HFW36AA001RM-2 |  | CAB074036 | 合并电缆 |  | 磨煤机F密封风门
2885 | K0301-09 | LBG96AA001ZC | 磨煤机F防爆蒸汽门已全关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | LBG96AA001ZC-1 | LBG96AA001ZC-2 |  | CAB074037 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F防爆蒸汽门
2886 | K0301-09 | LBG96AA001ZO | 磨煤机F防爆蒸汽门已全开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | LBG96AA001ZO-1 | LBG96AA001ZO-2 |  | CAB074037 | 合并电缆 |  | 磨煤机F防爆蒸汽门
2887 | K0301-09 | LBG96AA001ZF | 磨煤机F防爆蒸汽门故障 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | LBG96AA001ZF-1 | LBG96AA001ZF-2 |  | CAB074037 | 合并电缆 |  | 磨煤机F防爆蒸汽门
2888 | K0301-09 | LBG96AA001RM | 磨煤机F防爆蒸汽门远方/就地 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | LBG96AA001RM-1 | LBG96AA001RM-2 |  | CAB074037 | 合并电缆 |  | 磨煤机F防爆蒸汽门
2889 | K0301-07 | HHA11CB061 | F层角1煤粉燃烧器有火 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HHA11CB061-1 | HHA11CB061-2 |  | CAB074038 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角1 F层煤火检探头就地接线盒(HHY11F)
2890 | K0301-07 | HHA11CB062 | F层角1煤粉燃烧器火检故障 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HHA11CB062-1 | HHA11CB062-2 |  | CAB074038 | 合并电缆 |  | 角1 F层煤火检探头就地接线盒(HHY11F)
2891 | K0301-07 | HHA21CB061 | F层角2煤粉燃烧器有火 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HHA21CB061-1 | HHA21CB061-2 |  | CAB074039 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角2 F层煤火检探头就地接线盒(HHY21F)
2892 | K0301-07 | HHA21CB062 | F层角2煤粉燃烧器火检故障 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 26 | 51 | 52 |  | HHA21CB062-1 | HHA21CB062-2 |  | CAB074039 | 合并电缆 |  | 角2 F层煤火检探头就地接线盒(HHY21F)
2893 | K0301-07 | HHA31CB061 | F层角3煤粉燃烧器有火 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 27 | 53 | 54 |  | HHA31CB061-1 | HHA31CB061-2 |  | CAB074040 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角3 F层煤火检探头就地接线盒(HHY31F)
2894 | K0301-07 | HHA31CB062 | F层角3煤粉燃烧器火检故障 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 0 | 28 | 55 | 56 |  | HHA31CB062-1 | HHA31CB062-2 |  | CAB074040 | 合并电缆 |  | 角3 F层煤火检探头就地接线盒(HHY31F)
2895 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 0 | 29
2896 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 0 | 30
2897 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 0 | 31
2898 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 0 | 32
2899 | K0301-10 | HFY61FU005 | 磨煤机F润滑油站高速油泵B运行 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HFY61FU005-1 | HFY61FU005-2 |  | CAB074030 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2900 | K0301-10 | HFY61FU006 | 磨煤机F润滑油站高速油泵B停止 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HFY61FU006-1 | HFY61FU006-2 |  | CAB074030 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2901 | K0301-10 | HFY61FU007 | 磨煤机F润滑油站低速油泵B运行 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HFY61FU007-1 | HFY61FU007-2 |  | CAB074030 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2902 | K0301-10 | HFY61FU008 | 磨煤机F润滑油站低速油泵B停止 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HFY61FU008-1 | HFY61FU008-2 |  | CAB074030 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2903 | K0301-10 | HFY61FU009 | 磨煤机F润滑油站电加热器运行 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HFY61FU009-1 | HFY61FU009-2 |  | CAB074031 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2904 | K0301-10 | HFY61FU010 | 磨煤机F润滑油站电加热器停止 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HFY61FU010-1 | HFY61FU010-2 |  | CAB074031 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2905 | K0301-10 | HFV60DP001 | 磨煤机F润滑油站过滤器前后差压高 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HFV60DP001-1 | HFV60DP001-2 |  | CAB074041 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F#3就地接线盒(GLC028J)
2906 | K0301-11 | HFY61FU013 | 磨煤机F液压油站加载油泵B运行 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HFY61FU013-1 | HFY61FU013-2 |  | CAB074031 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2907 | K0301-11 | HFY61FU014 | 磨煤机F液压油站加载油泵B停止 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HFY61FU014-1 | HFY61FU014-2 |  | CAB074031 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2908 | K0301-10 | HFV60CP002 | 磨煤机F润滑油站油分配器入口压力低 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HFV60CP002-1 | HFV60CP002-2 |  | CAB074033 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#1(稀油站)就地接线盒(GLC026J)
2909 | K0301-09 | EUY61FU001 | 石子煤斗F入口排渣门已开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | EUY61FU001-1 | EUY61FU001-2 |  | CAB074042 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2910 | K0301-09 | EUY61FU002 | 石子煤斗F入口排渣门已关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | EUY61FU002-1 | EUY61FU002-2 |  | CAB074042 | 合并电缆 |  | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2911 | K0301-09 | EUY61FU003 | 石子煤斗F入口备用门已开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | EUY61FU003-1 | EUY61FU003-2 |  | CAB074042 | 合并电缆 |  | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2912 | K0301-09 | EUY61FU004 | 石子煤斗F入口备用门已关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | EUY61FU004-1 | EUY61FU004-2 |  | CAB074042 | 合并电缆 |  | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2913 | K0301-09 | EUY61FU005 | 石子煤斗F压紧装置1已开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 15 | 29 | 30 |  | EUY61FU005-1 | EUY61FU005-2 |  | CAB074042 | 合并电缆 |  | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2914 | K0301-09 | EUY61FU006 | 石子煤斗F压紧装置1已关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 16 | 31 | 32 |  | EUY61FU006-1 | EUY61FU006-2 |  | CAB074042 | 合并电缆 |  | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2915 | K0301-09 | EUY61FU007 | 石子煤斗F压紧装置2已开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | EUY61FU007-1 | EUY61FU007-2 |  | CAB074042 | 合并电缆 |  | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2916 | K0301-09 | EUY61FU008 | 石子煤斗F压紧装置2已关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | EUY61FU008-1 | EUY61FU008-2 |  | CAB074042 | 合并电缆 |  | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2917 | K0301-09 | EUY61FU009 | 石子煤斗F泄压阀已开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | EUY61FU009-1 | EUY61FU009-2 |  | CAB074042 | 合并电缆 |  | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2918 | K0301-09 | EUY61FU010 | 石子煤斗F泄压阀已关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | EUY61FU010-1 | EUY61FU010-2 |  | CAB074042 | 合并电缆 |  | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2919 | K0301-09 | EUY61FU011 | 石子煤斗F料位高报警 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | EUY61FU011-1 | EUY61FU011-2 |  | CAB074043 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 石子煤斗F排渣装置控制箱(EUY61)
2920 | K0301-09 | HFY53FU001 | 清堵小煤斗E振打系统运行 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HFY53FU001-1 | HFY53FU001-2 |  | CAB074044 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 清堵小煤斗E控制箱(HFY53)
2921 | K0301-09 | HFY53FU002 | 清堵小煤斗E双向插板门远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HFY53FU002-1 | HFY53FU002-2 |  | CAB074044 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗E控制箱(HFY53)
2922 | K0301-09 | HFY53FU003 | 清堵小煤斗E双向插板门已全开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HFY53FU003-1 | HFY53FU003-2 |  | CAB074044 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗E控制箱(HFY53)
2923 | K0301-09 | HFY53FU004 | 清堵小煤斗E双向插板门已关闭 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HFY53FU004-1 | HFY53FU004-2 |  | CAB074044 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗E控制箱(HFY53)
2924 | K0301-09 | HFY53FU005 | 清堵小煤斗E双向插板门故障 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 26 | 51 | 52 |  | HFY53FU005-1 | HFY53FU005-2 |  | CAB074044 | 合并电缆 |  | 清堵小煤斗E控制箱(HFY53)
2925 | K0301-09 | EUY51FU012 | 石子煤斗E远控状态 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 27 | 53 | 54 |  | EUY51FU012-1 | EUY51FU012-2 |  | CAB074045 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2926 | K0301-09 | EUY51FU013 | 石子煤斗E控制柜失电 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 28 | 55 | 56 |  | EUY51FU013-1 | EUY51FU013-2 |  | CAB074045 | 合并电缆 |  | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2927 | K0301-09 | EUY51FU011 | 石子煤斗E料位高报警 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 1 | 29 | 57 | 58 |  | EUY51FU011-1 | EUY51FU011-2 |  | CAB074045 | 合并电缆 |  | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2928 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 1 | 30
2929 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 1 | 31
2930 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 1 | 32
2931 | K0301-11 | HFY61FU015 | 磨煤机F液压油站电加热器运行 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HFY61FU015-1 | HFY61FU015-2 |  | CAB074031 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2932 | K0301-11 | HFY61FU016 | 磨煤机F液压油站电加热器停止 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HFY61FU016-1 | HFY61FU016-2 |  | CAB074031 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2933 | K0301-11 | HFY61FU017 | 磨煤机F液压油站液动换向阀开到位 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HFY61FU017-1 | HFY61FU017-2 |  | CAB074031 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2934 | K0301-11 | HFY61FU018 | 磨煤机F液压油站液动换向阀关到位 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HFY61FU018-1 | HFY61FU018-2 |  | CAB074031 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2935 | K0301-11 | HFY61FU019 | 磨煤机F磨辊上升到位 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HFY61FU019-1 | HFY61FU019-2 |  | CAB074031 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2936 | K0301-11 | HFY61FU020 | 磨煤机F磨辊下降到位 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HFY61FU020-1 | HFY61FU020-2 |  | CAB074031 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2937 | K0301-11 | HFY61FU021 | 磨煤机F处于变加载状态 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HFY61FU021-1 | HFY61FU021-2 |  | CAB074032 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2938 | K0301-11 | HFY61FU022 | 磨煤机F处于定加载状态 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HFY61FU022-1 | HFY61FU022-2 |  | CAB074032 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2939 | K0301-11 | HFY61FU023 | 磨煤机油站控制柜远方控制状态 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HFY61FU023-1 | HFY61FU023-2 |  | CAB074047 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2940 | K0301-11 | HFY61FU024 | 磨煤机油站控制柜就地控制状态 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HFY61FU024-1 | HFY61FU024-2 |  | CAB074047 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2941 | K0301-11 | HFV60DP011 | 磨煤机F加载双室油过滤器A室差压高 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HFV60DP011-1 | HFV60DP011-2 |  | CAB074048 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 磨煤机F#2(液压站)就地接线盒(GLC027J)
2942 | K0301-11 | HFV60DP012 | 磨煤机F加载双室油过滤器B室差压高 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HFV60DP012-1 | HFV60DP012-2 |  | CAB074048 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#2(液压站)就地接线盒(GLC027J)
2943 | K0301-11 | HFV60DP013 | 磨煤机F液压油双室回油过滤器差压高 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HFV60DP013-1 | HFV60DP013-2 |  | CAB074048 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#2(液压站)就地接线盒(GLC027J)
2944 | K0301-11 | HFV60DP014 | 磨煤机F液压油双室回油过滤器差压高 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HFV60DP014-1 | HFV60DP014-2 |  | CAB074048 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#2(液压站)就地接线盒(GLC027J)
2945 | K0301-11 | HFV60CG011 | 磨煤机F液压油液动换向阀已打开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HFV60CG011-1 | HFV60CG011-2 |  | CAB074047 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2946 | K0301-11 | HFV60CG012 | 磨煤机F液压油液动换向阀已关闭 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HFV60CG012-1 | HFV60CG012-2 |  | CAB074047 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
2947 | K0301-10 | HFV60CP003 | 磨煤机F润滑油站油分配器入口压力低 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HFV60CP003-1 | HFV60CP003-2 |  | CAB074033 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#1(稀油站)就地接线盒(GLC026J)
2948 | K0301-07 | HHA41CB061 | F层角4煤粉燃烧器有火 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HHA41CB061-1 | HHA41CB061-2 |  | CAB074049 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 角4 F层煤火检探头就地接线盒(HHY41F)
2949 | K0301-07 | HHA41CB062 | F层角4煤粉燃烧器火检故障 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HHA41CB062-1 | HHA41CB062-2 |  | CAB074049 | 合并电缆 |  | 角4 F层煤火检探头就地接线盒(HHY41F)
2950 | K0301-09 | EUY51FU001 | 石子煤斗E入口排渣门已开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 20 | 39 | 40 |  | EUY51FU001-1 | EUY51FU001-2 |  | CAB074045 | 合并电缆 |  | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2951 | K0301-09 | EUY51FU002 | 石子煤斗E入口排渣门已关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 21 | 41 | 42 |  | EUY51FU002-1 | EUY51FU002-2 |  | CAB074045 | 合并电缆 |  | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2952 | K0301-09 | EUY51FU003 | 石子煤斗E入口备用门已开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 22 | 43 | 44 |  | EUY51FU003-1 | EUY51FU003-2 |  | CAB074045 | 合并电缆 |  | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2953 | K0301-09 | EUY51FU004 | 石子煤斗E入口备用门已关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 23 | 45 | 46 |  | EUY51FU004-1 | EUY51FU004-2 |  | CAB074045 | 合并电缆 |  | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2954 | K0301-09 | EUY51FU005 | 石子煤斗E压紧装置1已开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 24 | 47 | 48 |  | EUY51FU005-1 | EUY51FU005-2 |  | CAB074045 | 合并电缆 |  | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2955 | K0301-09 | EUY51FU006 | 石子煤斗E压紧装置1已关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 25 | 49 | 50 |  | EUY51FU006-1 | EUY51FU006-2 |  | CAB074045 | 合并电缆 |  | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2956 | K0301-09 | EUY51FU007 | 石子煤斗E压紧装置2已开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 26 | 51 | 52 |  | EUY51FU007-1 | EUY51FU007-2 |  | CAB074045 | 合并电缆 |  | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2957 | K0301-09 | EUY51FU008 | 石子煤斗E压紧装置2已关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 27 | 53 | 54 |  | EUY51FU008-1 | EUY51FU008-2 |  | CAB074046 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2958 | K0301-09 | EUY51FU009 | 石子煤斗E泄压阀已开 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 28 | 55 | 56 |  | EUY51FU009-1 | EUY51FU009-2 |  | CAB074046 | 合并电缆 |  | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2959 | K0301-09 | EUY51FU010 | 石子煤斗E泄压阀已关 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 2 | 29 | 57 | 58 |  | EUY51FU010-1 | EUY51FU010-2 |  | CAB074046 | 合并电缆 |  | 石子煤斗E排渣装置控制箱(EUY51)
2960 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 2 | 30
2961 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 2 | 31
2962 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 2 | 32
2963 | K0301-09 | HFW36CP001 | 磨煤机F密封风压力低 | CAB07 | DI | 48VDC | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HFW36CP001-1 | HFW36CP001-2 |  | CAB074041 | 合并电缆 |  | 磨煤机F#3就地接线盒(GLC028J)
2964 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 2
2965 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 3
2966 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 4
2967 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 5
2968 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 6
2969 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 7
2970 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 8
2971 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 9
2972 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 10
2973 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 11
2974 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 12
2975 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 13
2976 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 14
2977 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 15
2978 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 16
2979 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 17
2980 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 18
2981 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 19
2982 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 20
2983 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 21
2984 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 22
2985 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 23
2986 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 24
2987 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 25
2988 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 26
2989 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 27
2990 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 28
2991 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 29
2992 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 30
2993 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 3 | 31
2994 |  | CAB07_PSFAIL | 10CAB07柜任一24VDC失电报警 | CAB07 |  |  | B | 3 | 32 | 63 | 64
2995 | K0301-09 | HFW46AA001VO | 打开给煤机F密封风门 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFW46AA001VO-1 |  | HFW46AA001VO-2 | CAB072112 | ZRP-6X1.5 | 2 | 给煤机F密封风门
2996 | K0301-09 | HFW46AA001VC | 关闭给煤机F密封风门 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFW46AA001VC-1 |  | HFW46AA001VC-2 | CAB072112 | 合并电缆 |  | 给煤机F密封风门
2997 | K0301-09 | HFW36AA001VO | 打开磨煤机F密封风门 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFW36AA001VO-1 |  | HFW36AA001VO-2 | CAB072113 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机F密封风门
2998 | K0301-09 | HFW36AA001VC | 关闭磨煤机F密封风门 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 4 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFW36AA001VC-1 |  | HFW36AA001VC-2 | CAB072113 | 合并电缆 |  | 磨煤机F密封风门
2999 | K0301-09 | LBG96AA001VO | 打开磨煤机F防爆蒸汽门 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 4 | 5 | 13 | 15 | 19 | LBG96AA001VO-1 |  | LBG96AA001VO-2 | CAB072114 | ZRP-6X1.5 | 2 | 磨煤机F防爆蒸汽门
3000 | K0301-09 | LBG96AA001VC | 关闭磨煤机F防爆蒸汽门 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 4 | 6 | 16 | 18 | 23 | LBG96AA001VC-1 |  | LBG96AA001VC-2 | CAB072114 | 合并电缆 |  | 磨煤机F防爆蒸汽门
3001 | K0301-07 | HHA11CB063 | F层角1煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB07 | DO | 24VDC | B | 4 | 7 | 19 | 21 | 27 | HHA11CB063-1 | HHA11CB063-2 |  | CAB072115 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角1 F层煤火检探头就地接线盒(HHY11F)
3002 | K0301-07 | HHA21CB063 | F层角2煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB07 | DO | 24VDC | B | 4 | 8 | 22 | 24 | 31 | HHA21CB063-1 | HHA21CB063-2 |  | CAB072116 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角2 F层煤火检探头就地接线盒(HHY21F)
3003 | K0301-07 | HHA31CB063 | F层角3煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB07 | DO | 24VDC | B | 4 | 9 | 25 | 27 | 35 | HHA31CB063-1 | HHA31CB063-2 |  | CAB072117 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角3 F层煤火检探头就地接线盒(HHY31F)
3004 | K0301-07 | HHA41CB063 | F层角4煤粉燃烧器火检远程文件选择 | CAB07 | DO | 24VDC | B | 4 | 10 | 28 | 30 | 39 | HHA41CB063-1 | HHA41CB063-2 |  | CAB072118 | ZRP-4X1.5 | 2 | 角4 F层煤火检探头就地接线盒(HHY41F)
3005 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 4 | 11
3006 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 4 | 12
3007 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 4 | 13
3008 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 4 | 14
3009 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 4 | 15
3010 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 4 | 16
3011 | K0301-10 | HFY61FA001 | 启动磨煤机F润滑油站高速油泵A | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY61FA001-1 |  | HFY61FA001-2 | CAB072119 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3012 | K0301-10 | HFY61FA002 | 停止磨煤机F润滑油站高速油泵A | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY61FA002-1 |  | HFY61FA002-2 | CAB072119 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3013 | K0301-10 | HFY61FA003 | 启动磨煤机F润滑油站低速油泵A | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY61FA003-1 |  | HFY61FA003-2 | CAB072119 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3014 | K0301-10 | HFY61FA004 | 停止磨煤机F润滑油站低速油泵A | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFY61FA004-1 |  | HFY61FA004-2 | CAB072119 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3015 | K0301-11 | HFY61FA011 | 启动磨煤机F液压油站加载油泵A | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFY61FA011-1 |  | HFY61FA011-2 | CAB072119 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3016 | K0301-11 | HFY61FA012 | 停止磨煤机F液压油站加载油泵A | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFY61FA012-1 |  | HFY61FA012-2 | CAB072119 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3017 | K0301-10 | HFY61FA009 | 启动磨煤机F润滑油站电加热器 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY61FA009-1 |  | HFY61FA009-2 | CAB072120 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3018 | K0301-10 | HFY61FA010 | 停止磨煤机F润滑油站电加热器 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY61FA010-1 |  | HFY61FA010-2 | CAB072120 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3019 | K0301-11 | HFY61FA015 | 启动磨煤机F液压油站电加热器 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY61FA015-1 |  | HFY61FA015-2 | CAB072120 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3020 | K0301-11 | HFY61FA016 | 停止磨煤机F液压油站电加热器 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY61FA016-1 |  | HFY61FA016-2 | CAB072120 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3021 | K0301-11 | HFY61FA017 | 打开磨煤机F液压油站液动换向阀 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 11 | 31 | 33 | 43 | HFY61FA017-1 |  | HFY61FA017-2 | CAB072120 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3022 | K0301-11 | HFY61FA018 | 关闭磨煤机F液压油站液动换向阀 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 5 | 12 | 34 | 36 | 47 | HFY61FA018-1 |  | HFY61FA018-2 | CAB072120 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3023 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 5 | 13
3024 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 5 | 14
3025 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 5 | 15
3026 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 5 | 16
3027 | K0301-10 | HFY61FA005 | 启动磨煤机F润滑油站高速油泵B | CAB07 | DO | 220VAC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HFY61FA005-1 |  | HFY61FA005-2 | CAB072121 | ZRP-14X1.5 | 2 | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3028 | K0301-10 | HFY61FA006 | 停止磨煤机F润滑油站高速油泵B | CAB07 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HFY61FA006-1 |  | HFY61FA006-2 | CAB072121 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3029 | K0301-10 | HFY61FA007 | 启动磨煤机F润滑油站低速油泵B | CAB07 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFY61FA007-1 |  | HFY61FA007-2 | CAB072121 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3030 | K0301-10 | HFY61FA008 | 停止磨煤机F润滑油站低速油泵B | CAB07 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFY61FA008-1 |  | HFY61FA008-2 | CAB072121 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3031 | K0301-11 | HFY61FA013 | 启动磨煤机F液压油站加载油泵B | CAB07 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFY61FA013-1 |  | HFY61FA013-2 | CAB072121 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3032 | K0301-11 | HFY61FA014 | 停止磨煤机F液压油站加载油泵B | CAB07 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFY61FA014-1 |  | HFY61FA014-2 | CAB072121 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3033 | K0301-11 | HFY61FA019 | 磨煤机F磨辊上升指令 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HFY61FA019-1 |  | HFY61FA019-2 | CAB072122 | ZRP-10X1.5 | 2 | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3034 | K0301-11 | HFY61FA020 | 磨煤机F磨辊下降指令 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HFY61FA020-1 |  | HFY61FA020-2 | CAB072122 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3035 | K0301-11 | HFY61FA021 | 磨煤机F变加载指令 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HFY61FA021-1 |  | HFY61FA021-2 | CAB072122 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3036 | K0301-11 | HFY61FA022 | 磨煤机F定加载指令 | CAB07 | DO | 220VAC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HFY61FA022-1 |  | HFY61FA022-2 | CAB072122 | 合并电缆 |  | 磨煤机F油站控制柜(HFY61)
3037 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 6 | 11
3038 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 6 | 12
3039 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 6 | 13
3040 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 6 | 14
3041 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 6 | 15
3042 |  |  |  | CAB07 |  |  | B | 6 | 16
3043 | K0301-14 | HLY30FU101 | #1送风机轴承X向振动 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HLY30FU101+ | HLY30FU101- |  | CBB014001 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1送风机本体接线盒GLC033J
3044 | K0301-14 | HLY30FU102 | #1送风机轴承Y向振动 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HLY30FU102+ | HLY30FU102- |  | CBB014001 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3045 | K0301-15 | HLB30CP101 | #1送风机控制油压力 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | HLB30CP101- |  | HLB30CP101+ | CBB014002 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3046 | K0301-17 | HLB10CP101 | #1一次风机控制油压力 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 15 | 15 | HLB10CP101- |  | HLB10CP101+ | CBB014003 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3047 | K0301-18 | HNY10FU101 | #1引风机轴承X向振动 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 18 | 19 | HNY10FU101+ | HNY10FU101- |  | CBB014004 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1引风机本体接线盒GLC041J
3048 | K0301-18 | HNY10FU102 | #1引风机轴承Y向振动 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 22 | 23 | HNY10FU102+ | HNY10FU102- |  | CBB014004 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3049 | K0301-19 | HNC10CP101 | #1引风机控制油压力 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 27 | 27 | HNC10CP101- |  | HNC10CP101+ | CBB014005 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3050 | K0301-12 | CDB73FT111 | #1空预器1点烟气温度 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 30 | 31 | CDB73FT111+ | CDB73FT111- |  | CBB014006 | ZRJ-8X2X1.0 | 1X2 | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3051 | K0301-12 | CDB73FT112 | #1空预器2点烟气温度 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 34 | 35 | CDB73FT112+ | CDB73FT112- |  | CBB014006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3052 | K0301-12 | CDB73FT116 | #1空预器导向轴承箱温度 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 38 | 39 | CDB73FT116+ | CDB73FT116- |  | CBB014006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3053 | K0301-15 | HLB30CT101 | #1送风机润滑油箱温度 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 43 | 43 | HLB30CT101- |  | HLB30CT101+ | CBB014002 | 合并电缆 |  | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3054 | K0301-17 | HLB10CT101 | #1一次风机润滑油箱温度 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 12 | 45 | 47 | 47 | HLB10CT101- |  | HLB10CT101+ | CBB014003 | 合并电缆 |  | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3055 | K0301-19 | HNC10CT101 | #1引风机润滑油箱温度 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 13 | 49 | 51 | 51 | HNC10CT101- |  | HNC10CT101+ | CBB014005 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3056 | K0301-05 | HFW10CE101 | #1密封风机电机电流 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 14 | 53 | 54 | 55 | HLY30FU102+ | HLY30FU102- |  | 电气电缆 |  |  | 至电气
3057 |  | HNC10CE116 | #1引风机#4冷却风机电流 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 0 | 15
3058 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 0 | 16
3059 | K0301-15 | HLB30CP102 | #1送风机控制油压力 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | HLB30CP102- |  | HLB30CP102+ | CBB014002 | 合并电缆 |  | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3060 | K0301-15 | HLB30CP103 | #1送风机润滑油压力 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | HLB30CP103- |  | HLB30CP103+ | CBB014002 | 合并电缆 |  | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3061 | K0301-16 | HLY10FU101 | #1一次风机轴承X向振动 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | HLY10FU101+ | HLY10FU101- |  | CBB014007 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3062 | K0301-16 | HLY10FU102 | #1一次风机轴承Y向振动 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | HLY10FU102+ | HLY10FU102- |  | CBB014007 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3063 | K0301-17 | HLB10CP102 | #1一次风机控制油压力 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 5 | 17 | 19 | 19 | HLB10CP102- |  | HLB10CP102+ | CBB014003 | 合并电缆 |  | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3064 | K0301-17 | HLB10CP103 | #1一次风机润滑油压力 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | HLB10CP103- |  | HLB10CP103+ | CBB014003 | 合并电缆 |  | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3065 | K0301-19 | HNC10CP102 | #1引风机控制油压力 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 7 | 25 | 27 | 27 | HNC10CP102- |  | HNC10CP102+ | CBB014005 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3066 | K0301-19 | HNC10CP103 | #1引风机润滑油压力 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 8 | 29 | 31 | 31 | HNC10CP103- |  | HNC10CP103+ | CBB014005 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3067 | K0301-12 | CDB73FT113 | #1空预器3点烟气温度 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 9 | 33 | 34 | 35 | CDB73FT113+ | CDB73FT113- |  | CBB014006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3068 | K0301-12 | CDB73FT114 | #1空预器4点烟气温度 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 10 | 37 | 38 | 39 | CDB73FT114+ | CDB73FT114- |  | CBB014006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3069 | K0301-12 | CDB73FT115 | #1空预器5点烟气温度 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 11 | 41 | 42 | 43 | CDB73FT115+ | CDB73FT115- |  | CBB014006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3070 | K0301-12 | CDB73FT117 | #1空预器支撑轴承箱温度 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 12 | 45 | 46 | 47 | CDB73FT117+ | CDB73FT117- |  | CBB014006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3071 | K0301-15 | HLB30CE112 | #1送风机#2润滑油泵电流 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 13 | [6 empty] | 电气电缆 |  |  | 至电气
3072 | K0301-17 | HLB10CE112 | #1一次风机#2润滑油泵电流 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 14 | [6 empty] | 电气电缆 |  |  | 至电气
3073 | K0301-19 | HNC10CE112 | #1引风机#2润滑油泵电流 | CBB01 | AI | 4~20mA | F | 1 | 15 | [6 empty] | 电气电缆 |  |  | 至电气
3074 | K0301-19 | HNC10CE115 | #1引风机#3冷却风机电流 | CBB01 |  |  | F | 1 | 16 | [6 empty] | 电气电缆 |  |  | 至电气
3075 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 2 | 1
3076 | K0301-05 | HFW10CT301 | #1密封风机轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFW10CT301-a | HFW10CT301-b | HFW10CT301-c | CBB014008 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #1密封风机电机接线盒（GLC031J）
3077 | K0301-05 | HFW10CT311 | #1密封风机电机绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFW10CT311-a | HFW10CT311-b | HFW10CT311-c | CBB014008 | 合并电缆 |  | #1密封风机电机接线盒（GLC031J）
3078 | K0301-05 | HFW10CT314 | #1密封风机电机轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFW10CT314-a | HFW10CT314-b | HFW10CT314-c | CBB014008 | 合并电缆 |  | #1密封风机电机接线盒（GLC031J）
3079 | K0301-14 | HLB30CT301 | #1送风机驱动端轴承温度1 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB30CT301-a | HLB30CT301-b | HLB30CT301-c | CBB014010 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #1送风机本体接线盒GLC033J
3080 | K0301-14 | HLB30CT304 | #1送风机推力轴承温度1 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB30CT304-a | HLB30CT304-b | HLB30CT304-c | CBB014010 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3081 | K0301-14 | HLB30CT307 | #1送风机非驱动端轴承温度1 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB30CT307-a | HLB30CT307-b | HLB30CT307-c | CBB014010 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3082 | K0301-14 | HLB30CT321 | #1送风机电机驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | HLB30CT321-a | HLB30CT321-b | HLB30CT321-c | CBB014012 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #1送风机电机接线盒GLC034J
3083 | K0301-14 | HLB30CT325 | #1送风机电机A相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 9 | 33 | 34 | 35 | HLB30CT325-a | HLB30CT325-b | HLB30CT325-c | CBB014012 | 合并电缆 |  | #1送风机电机接线盒GLC034J
3084 | K0301-14 | HLB30CT327 | #1送风机电机B相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 10 | 37 | 38 | 39 | HLB30CT327-a | HLB30CT327-b | HLB30CT327-c | CBB014012 | 合并电缆 |  | #1送风机电机接线盒GLC034J
3085 | K0301-14 | HLB30CT329 | #1送风机电机C相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 11 | 41 | 42 | 43 | HLB30CT329-a | HLB30CT329-b | HLB30CT329-c | CBB014012 | 合并电缆 |  | #1送风机电机接线盒GLC034J
3086 | K0301-18 | HNC10CT321 | #1引风机电机驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC10CT321-a | HNC10CT321-b | HNC10CT321-c | CBB014014 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #1引风机电机接线盒GLC042J
3087 | K0301-18 | HNC10CT324 | #1引风机电机非驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 13 | 49 | 50 | 51 | HNC10CT324-a | HNC10CT324-b | HNC10CT324-c | CBB014014 | 合并电缆 |  | #1引风机电机接线盒GLC042J
3088 | K0301-15 | HLB30CT331 | #1送风机润滑油箱温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 2 | 14 | 53 | 54 | 55 | HLB30CT331-a | HLB30CT331-b | HLB30CT331-c | CBB014016 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3089 | K0301-19 |  |  | CBB01 |  |  | F | 2 | 15 | [6 empty] | 电气电缆 |  |  | 至电气
3090 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 2 | 16
3091 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 3 | 1
3092 | K0301-05 | HFW10CT302 | #1密封风机轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFW10CT302-a | HFW10CT302-b | HFW10CT302-c | CBB014008 | 合并电缆 |  | #1密封风机电机接线盒（GLC031J）
3093 | K0301-05 | HFW10CT312 | #1密封风机电机绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFW10CT312-a | HFW10CT312-b | HFW10CT312-c | CBB014008 | 合并电缆 |  | #1密封风机电机接线盒（GLC031J）
3094 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 3 | 4
3095 | K0301-14 | HLB30CT302 | #1送风机驱动端轴承温度2 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 3 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB30CT302-a | HLB30CT302-b | HLB30CT302-c | CBB014010 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3096 | K0301-14 | HLB30CT305 | #1送风机推力轴承温度2 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB30CT305-a | HLB30CT305-b | HLB30CT305-c | CBB014010 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3097 | K0301-14 | HLB30CT308 | #1送风机非驱动端轴承温度2 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB30CT308-a | HLB30CT308-b | HLB30CT308-c | CBB014010 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3098 | K0301-14 | HLB30CT322 | #1送风机电机驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 3 | 8 | 29 | 30 | 31 | HLB30CT322-a | HLB30CT322-b | HLB30CT322-c | CBB014012 | 合并电缆 |  | #1送风机电机接线盒GLC034J
3099 | K0301-14 | HLB30CT324 | #1送风机电机非驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 3 | 9 | 33 | 34 | 35 | HLB30CT324-a | HLB30CT324-b | HLB30CT324-c | CBB014012 | 合并电缆 |  | #1送风机电机接线盒GLC034J
3100 | K0301-14 | HLB30CT326 | #1送风机电机A相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 3 | 10 | 37 | 38 | 39 | HLB30CT326-a | HLB30CT326-b | HLB30CT326-c | CBB014013 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | #1送风机电机接线盒GLC034J
3101 | K0301-14 | HLB30CT328 | #1送风机电机B相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 3 | 11 | 41 | 42 | 43 | HLB30CT328-a | HLB30CT328-b | HLB30CT328-c | CBB014013 | 合并电缆 |  | #1送风机电机接线盒GLC034J
3102 | K0301-14 | HLB30CT330 | #1送风机电机C相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 3 | 12 | 45 | 46 | 47 | HLB30CT330-a | HLB30CT330-b | HLB30CT330-c | CBB014013 | 合并电缆 |  | #1送风机电机接线盒GLC034J
3103 | K0301-18 | HNC10CT322 | #1引风机电机驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 3 | 13 | 49 | 50 | 51 | HNC10CT322-a | HNC10CT322-b | HNC10CT322-c | CBB014014 | 合并电缆 |  | #1引风机电机接线盒GLC042J
3104 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 3 | 14
3105 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 3 | 15
3106 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 3 | 16
3107 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 4 | 1
3108 | K0301-05 | HFW10CT313 | #1密封风机电机绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFW10CT313-a | HFW10CT313-b | HFW10CT313-c | CBB014008 | 合并电缆 |  | #1密封风机电机接线盒（GLC031J）
3109 | K0301-05 | HFW10CT315 | #1密封风机电机轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 4 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFW10CT315-a | HFW10CT315-b | HFW10CT315-c | CBB014009 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #1密封风机电机接线盒（GLC031J）
3110 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 4 | 4
3111 | K0301-14 | HLB30CT303 | #1送风机驱动端轴承温度3 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 4 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB30CT303-a | HLB30CT303-b | HLB30CT303-c | CBB014011 | ZRJ-6X3X1.0 | 3X3 | #1送风机本体接线盒GLC033J
3112 | K0301-14 | HLB30CT306 | #1送风机推力轴承温度3 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 4 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB30CT306-a | HLB30CT306-b | HLB30CT306-c | CBB014011 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3113 | K0301-14 | HLB30CT309 | #1送风机非驱动端轴承温度3 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 4 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB30CT309-a | HLB30CT309-b | HLB30CT309-c | CBB014011 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3114 | K0301-14 | HLB30CT323 | #1送风机电机非驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 4 | 8 | 29 | 30 | 31 | HLB30CT323-a | HLB30CT323-b | HLB30CT323-c | CBB014013 | 合并电缆 |  | #1送风机电机接线盒GLC034J
3115 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 4 | 9
3116 | K0301-18 | HNC10CT323 | #1引风机电机非驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 4 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNC10CT323-a | HNC10CT323-b | HNC10CT323-c | CBB014014 | 合并电缆 |  | #1引风机电机接线盒GLC042J
3117 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 4 | 11
3118 | K0301-18 | HNC10CT326 | #1引风机电机A相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 4 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC10CT326-a | HNC10CT326-b | HNC10CT326-c | CBB014014 | 合并电缆 |  | #1引风机电机接线盒GLC042J
3119 | K0301-18 | HNC10CT328 | #1引风机电机B相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 4 | 13 | 49 | 50 | 51 | HNC10CT328-a | HNC10CT328-b | HNC10CT328-c | CBB014014 | 合并电缆 |  | #1引风机电机接线盒GLC042J
3120 | K0301-18 | HNC10CT330 | #1引风机电机C相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 4 | 14 | 53 | 54 | 55 | HNC10CT330-a | HNC10CT330-b | HNC10CT330-c | CBB014015 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | #1引风机电机接线盒GLC042J
3121 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 4 | 15
3122 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 4 | 16
3123 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 5 | 1
3124 | K0301-16 | HLB10CT301 | #1一次风机驱动端轴承温度1 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | HLB10CT301-a | HLB10CT301-b | HLB10CT301-c | CBB014017 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3125 | K0301-16 | HLB10CT304 | #1一次风机推力轴承1温度1 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 3 | 9 | 10 | 11 | HLB10CT304-a | HLB10CT304-b | HLB10CT304-c | CBB014017 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3126 | K0301-16 | HLB10CT307 | #1一次风机推力轴承2温度1 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 4 | 13 | 14 | 15 | HLB10CT307-a | HLB10CT307-b | HLB10CT307-c | CBB014017 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3127 | K0301-16 | HLB10CT310 | #1一次风机非驱动端轴承温度1 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB10CT310-a | HLB10CT310-b | HLB10CT310-c | CBB014017 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3128 | K0301-16 | HLB10CT321 | #1一次风机电机驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB10CT321-a | HLB10CT321-b | HLB10CT321-c | CBB014019 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #1一次风机电机接线盒GLC038J
3129 | K0301-16 | HLB10CT324 | #1一次风机电机非驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB10CT324-a | HLB10CT324-b | HLB10CT324-c | CBB014019 | 合并电缆 |  | #1一次风机电机接线盒GLC038J
3130 | K0301-18 | HNC10CT301 | #1引风机驱动端轴承温度1 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 8 | 29 | 30 | 31 | HNC10CT301-a | HNC10CT301-b | HNC10CT301-c | CBB014021 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #1引风机本体接线盒GLC041J
3131 | K0301-18 | HNC10CT304 | #1引风机推力轴承温度1 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 9 | 33 | 34 | 35 | HNC10CT304-a | HNC10CT304-b | HNC10CT304-c | CBB014021 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3132 | K0301-18 | HNC10CT307 | #1引风机非驱动端轴承温度1 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNC10CT307-a | HNC10CT307-b | HNC10CT307-c | CBB014021 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3133 | K0301-18 | HNC10CT325 | #1引风机电机A相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 11 | 41 | 42 | 43 | HNC10CT325-a | HNC10CT325-b | HNC10CT325-c | CBB014015 | 合并电缆 |  | #1引风机电机接线盒GLC042J
3134 | K0301-18 | HNC10CT327 | #1引风机电机B相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC10CT327-a | HNC10CT327-b | HNC10CT327-c | CBB014015 | 合并电缆 |  | #1引风机电机接线盒GLC042J
3135 | K0301-18 | HNC10CT329 | #1引风机电机C相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 5 | 13 | 49 | 50 | 51 | HNC10CT329-a | HNC10CT329-b | HNC10CT329-c | CBB014015 | 合并电缆 |  | #1引风机电机接线盒GLC042J
3136 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 5 | 14
3137 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 5 | 15
3138 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 5 | 16
3139 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 6 | 1
3140 | K0301-16 | HLB10CT302 | #1一次风机驱动端轴承温度2 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | HLB10CT302-a | HLB10CT302-b | HLB10CT302-c | CBB014017 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3141 | K0301-16 | HLB10CT305 | #1一次风机推力轴承1温度2 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 3 | 9 | 10 | 11 | HLB10CT305-a | HLB10CT305-b | HLB10CT305-c | CBB014017 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3142 | K0301-16 | HLB10CT308 | #1一次风机推力轴承2温度2 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 4 | 13 | 14 | 15 | HLB10CT308-a | HLB10CT308-b | HLB10CT308-c | CBB014018 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3143 | K0301-16 | HLB10CT311 | #1一次风机非驱动端轴承温度2 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB10CT311-a | HLB10CT311-b | HLB10CT311-c | CBB014018 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3144 | K0301-16 | HLB10CT322 | #1一次风机电机驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB10CT322-a | HLB10CT322-b | HLB10CT322-c | CBB014019 | 合并电缆 |  | #1一次风机电机接线盒GLC038J
3145 | K0301-16 | HLB10CT325 | #1一次风机电机A相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB10CT325-a | HLB10CT325-b | HLB10CT325-c | CBB014019 | 合并电缆 |  | #1一次风机电机接线盒GLC038J
3146 | K0301-16 | HLB10CT327 | #1一次风机电机B相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 8 | 29 | 30 | 31 | HLB10CT327-a | HLB10CT327-b | HLB10CT327-c | CBB014019 | 合并电缆 |  | #1一次风机电机接线盒GLC038J
3147 | K0301-16 | HLB10CT329 | #1一次风机电机C相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 9 | 33 | 34 | 35 | HLB10CT329-a | HLB10CT329-b | HLB10CT329-c | CBB014019 | 合并电缆 |  | #1一次风机电机接线盒GLC038J
3148 | K0301-18 | HNC10CT302 | #1引风机驱动端轴承温度2 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNC10CT302-a | HNC10CT302-b | HNC10CT302-c | CBB014021 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3149 | K0301-18 | HNC10CT305 | #1引风机推力轴承温度2 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 11 | 41 | 42 | 43 | HNC10CT305-a | HNC10CT305-b | HNC10CT305-c | CBB014021 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3150 | K0301-18 | HNC10CT308 | #1引风机非驱动端轴承温度2 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC10CT308-a | HNC10CT308-b | HNC10CT308-c | CBB014021 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3151 | K0301-17 | HLB10CT331 | #1一次风机润滑油箱温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 6 | 13 | 49 | 50 | 51 | HLB10CT331-a | HLB10CT331-b | HLB10CT331-c | CBB014023 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3152 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 6 | 14
3153 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 6 | 15
3154 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 6 | 16
3155 | K0301-15 | HLB30AH001HS | 启动#1送风机润滑油箱加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | HLB30AH001HS-1 | HLB30AH001HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3156 | K0301-15 | HLB30AH001HD | 停止#1送风机润滑油箱加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | HLB30AH001HD-1 | HLB30AH001HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3157 | K0301-15 | HLB30AP001MS | 启动#1送风机#1润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | HLB30AP001MS-1 | HLB30AP001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3158 | K0301-15 | HLB30AP001MD | 停止#1送风机#1润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 4 | 7 | 8 | 15 | HLB30AP001MD-1 | HLB30AP001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3159 | K0301-17 | HLB10AH001HS | 启动#1一次风机润滑油箱加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 5 | 9 | 10 | 19 | HLB10AH001HS-1 | HLB10AH001HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3160 | K0301-17 | HLB10AH001HD | 停止#1一次风机润滑油箱加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 6 | 11 | 12 | 23 | HLB10AH001HD-1 | HLB10AH001HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3161 | K0301-17 | HLB10AP002MS | 启动#1一次风机#2润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 7 | 13 | 14 | 27 | HLB10AP002MS-1 | HLB10AP002MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3162 | K0301-17 | HLB10AP002MD | 停止#1一次风机#2润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 8 | 15 | 16 | 31 | HLB10AP002MD-1 | HLB10AP002MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3163 | K0301-18 | HNC10AP003MS | 启动#1引风机#1冷却风机 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 9 | 17 | 18 | 35 | HNC10AP003MS-1 | HNC10AP003MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3164 | K0301-18 | HNC10AP003MD | 停止#1引风机#1冷却风机 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 10 | 19 | 20 | 39 | HNC10AP003MD-1 | HNC10AP003MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3165 | K0301-19 | HNC10AP002MS | 启动#1引风机#2润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 11 | 21 | 22 | 43 | HNC10AP002MS-1 | HNC10AP002MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3166 | K0301-19 | HNC10AP002MD | 停止#1引风机#2润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 7 | 12 | 23 | 24 | 47 | HNC10AP002MD-1 | HNC10AP002MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3167 | K0301-19 | HNC10AH002HS | 启动#1引风机润滑油箱#2加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 5 | 13 | 25 | 26 | 51 | HNC10AH002HS-1 | HNC10AH002HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3168 | K0301-19 | HNC10AH002HD | 停止#1引风机润滑油箱#2加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | F | 5 | 14 | 27 | 28 | 55 | HNC10AH002HD-1 | HNC10AH002HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3169 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 5 | 15
3170 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 5 | 16
3171 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 7 | 1
3172 | K0301-16 | HLB10CT303 | #1一次风机驱动端轴承温度3 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | HLB10CT303-a | HLB10CT303-b | HLB10CT303-c | CBB014018 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3173 | K0301-16 | HLB10CT306 | #1一次风机推力轴承1温度3 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 3 | 9 | 10 | 11 | HLB10CT306-a | HLB10CT306-b | HLB10CT306-c | CBB014018 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3174 | K0301-16 | HLB10CT309 | #1一次风机推力轴承2温度3 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 4 | 13 | 14 | 15 | HLB10CT309-a | HLB10CT309-b | HLB10CT309-c | CBB014018 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3175 | K0301-16 | HLB10CT312 | #1一次风机非驱动端轴承温度3 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB10CT312-a | HLB10CT312-b | HLB10CT312-c | CBB014018 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3176 | K0301-16 | HLB10CT323 | #1一次风机电机非驱动端轴承温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB10CT323-a | HLB10CT323-b | HLB10CT323-c | CBB014020 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | #1一次风机电机接线盒GLC038J
3177 | K0301-16 | HLB10CT326 | #1一次风机电机A相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB10CT326-a | HLB10CT326-b | HLB10CT326-c | CBB014020 | 合并电缆 |  | #1一次风机电机接线盒GLC038J
3178 | K0301-16 | HLB10CT328 | #1一次风机电机B相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 8 | 29 | 30 | 31 | HLB10CT328-a | HLB10CT328-b | HLB10CT328-c | CBB014020 | 合并电缆 |  | #1一次风机电机接线盒GLC038J
3179 | K0301-16 | HLB10CT330 | #1一次风机电机C相绕组温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 9 | 33 | 34 | 35 | HLB10CT330-a | HLB10CT330-b | HLB10CT330-c | CBB014020 | 合并电缆 |  | #1一次风机电机接线盒GLC038J
3180 | K0301-18 | HNC10CT303 | #1引风机驱动端轴承温度3 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNC10CT303-a | HNC10CT303-b | HNC10CT303-c | CBB014022 | ZRJ-6X3X1.0 | 3X3 | #1引风机本体接线盒GLC041J
3181 | K0301-18 | HNC10CT306 | #1引风机推力轴承温度3 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 11 | 41 | 42 | 43 | HNC10CT306-a | HNC10CT306-b | HNC10CT306-c | CBB014022 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3182 | K0301-18 | HNC10CT309 | #1引风机非驱动端轴承温度3 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC10CT309-a | HNC10CT309-b | HNC10CT309-c | CBB014022 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3183 | K0301-19 | HNC10CT331 | #1引风机润滑油箱温度 | CBB01 | AI | Pt100 | F | 8 | 13 | 49 | 50 | 51 | HNC10CT331-a | HNC10CT331-b | HNC10CT331-c | CBB014024 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3184 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 8 | 14
3185 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 8 | 15
3186 |  |  |  | CBB01 |  |  | F | 8 | 16
3187 | K0301-14 | HLB30AN001ZS | #1送风机运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HLB30AN001ZS-1 | HLB30AN001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3188 | K0301-14 | HLB30AN001ZD | #1送风机停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HLB30AN001ZD-1 | HLB30AN001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3189 | K0301-14 | HLB30AN001RM | #1送风机远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HLB30AN001RM-1 | HLB30AN001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3190 | K0301-14 | HLB30AN001LP | 就地紧急停止#1送风机 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HLB30AN001LP-1 | HLB30AN001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3191 | K0301-14 | HLB30AN001ZF | #1送风机故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HLB30AN001ZF-1 | HLB30AN001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3192 | K0301-14 | HLB30AA101ZO | #1送风机动叶调节装置已打开 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HLB30AA101ZO-1 | HLB30AA101ZO-2 |  | CBB014025 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1送风机动叶调节装置
3193 | K0301-14 | HLB30AA101ZC | #1送风机动叶调节装置已关闭 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HLB30AA101ZC-1 | HLB30AA101ZC-2 |  | CBB014025 | 合并电缆 |  | #1送风机动叶调节装置
3194 | K0301-14 | HLB30DP001 | #1送风机防喘振差压报警 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HLB30DP001-1 | HLB30DP001-2 |  | CBB014026 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | #1送风机本体接线盒GLC033J
3195 | K0301-14 | HLY30FU001 | #1送风机轴承X向振动大I值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HLY30FU001-1 | HLY30FU001-2 |  | CBB014026 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3196 | K0301-14 | HLY30FU002 | #1送风机轴承X向振动大II值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HLY30FU002-1 | HLY30FU002-2 |  | CBB014026 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3197 | K0301-14 | HLY30FU003 | #1送风机轴承Y向振动大I值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HLY30FU003-1 | HLY30FU003-2 |  | CBB014026 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3198 | K0301-14 | HLY30FU004 | #1送风机轴承Y向振动大II值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HLY30FU004-1 | HLY30FU004-2 |  | CBB014026 | 合并电缆 |  | #1送风机本体接线盒GLC033J
3199 | K0301-18 | HNC10AP005ZS | #1引风机#3冷却风机运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HNC10AP005ZS-1 | HNC10AP005ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3200 | K0301-18 | HNC10AP005ZD | #1引风机#3冷却风机停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HNC10AP005ZD-1 | HNC10AP005ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3201 | K0301-18 | HNC10AP005RM | #1引风机#3冷却风机远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HNC10AP005RM-1 | HNC10AP005RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3202 | K0301-18 | HNC10AP005PM | #1引风机#3冷却风机故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HNC10AP005ZF-1 | HNC10AP005ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3203 | K0301-15 | HLB30CT001 | #1送风机润滑油箱温度低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HLB30CT001-1 | HLB30CT001-2 |  | CBB014027 | ZRJ-12X2X1.0 | 3X2 | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3204 | K0301-15 | HLB30CT002 | #1送风机润滑油箱温度高 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HLB30CT002-1 | HLB30CT002-2 |  | CBB014027 | 合并电缆 |  | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3205 | K0301-15 | HLB30CL001 | #1送风机润滑油箱液位低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HLB30CL001-1 | HLB30CL001-2 |  | CBB014027 | 合并电缆 |  | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3206 | K0301-15 | HLB30CL002 | #1送风机润滑油箱液位低低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HLB30CL002-1 | HLB30CL002-2 |  | CBB014027 | 合并电缆 |  | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3207 | K0301-15 | HLB30DP002 | #1送风机控制油过滤器差压高 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HLB30DP002-1 | HLB30DP002-2 |  | CBB014027 | 合并电缆 |  | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3208 | K0301-15 | HLB30CP001 | #1送风机控制油压力低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HLB30CP001-1 | HLB30CP001-2 |  | CBB014027 | 合并电缆 |  | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3209 | K0301-15 | HLB30CP002 | #1送风机控制油压力高 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HLB30CP002-1 | HLB30CP002-2 |  | CBB014027 | 合并电缆 |  | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3210 | K0301-15 | HLB30CP003 | #1送风机润滑油压力低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HLB30CP003-1 | HLB30CP003-2 |  | CBB014027 | 合并电缆 |  | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3211 | K0301-15 | HLB30CF001 | #1送风机润滑油进油流量低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HLB30CF001-1 | HLB30CF001-2 |  | CBB014027 | 合并电缆 |  | #1送风机油站仪表接线箱(HLY31)
3212 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 0 | 26
3213 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 0 | 27
3214 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 0 | 28
3215 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 0 | 29
3216 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 0 | 30
3217 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 0 | 31
3218 |  | CBB01_PSFAIL | 10CBB01柜任一24VDC失电报警 | CBB01 |  |  | B | 0 | 32 | 63 | 64
3219 | K0301-16 | HLB10AN001ZS | #1一次风机运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HLB10AN001ZS-1 | HLB10AN001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3220 | K0301-16 | HLB10AN001ZD | #1一次风机停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HLB10AN001ZD-1 | HLB10AN001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3221 | K0301-16 | HLB10AN001RM | #1一次风机远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HLB10AN001RM-1 | HLB10AN001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3222 | K0301-16 | HLB10AN001LP | 就地紧急停止#1一次风机 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HLB10AN001LP-1 | HLB10AN001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3223 | K0301-16 | HLB10AN001ZF | #1一次风机故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HLB10AN001ZF-1 | HLB10AN001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3224 | K0301-14 | HLB10AA101ZO | #1一次风机动叶调节装置已打开 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HLB10AA101ZO-1 | HLB10AA101ZO-2 |  | CBB014028 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1一次风机动叶调节装置
3225 | K0301-14 | HLB10AA101ZC | #1一次风机动叶调节装置已关闭 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HLB10AA101ZC-1 | HLB10AA101ZC-2 |  | CBB014028 | 合并电缆 |  | #1一次风机动叶调节装置
3226 | K0301-16 | HLB10DP001 | #1一次风机防喘振差压报警 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HLB10DP001-1 | HLB10DP001-2 |  | CBB014029 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3227 | K0301-16 | HLY10FU001 | #1一次风机轴承X向振动大I值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HLY10FU001-1 | HLY10FU001-2 |  | CBB014029 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3228 | K0301-16 | HLY10FU002 | #1一次风机轴承X向振动大II值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HLY10FU002-1 | HLY10FU002-2 |  | CBB014029 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3229 | K0301-16 | HLY10FU003 | #1一次风机轴承Y向振动大I值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HLY10FU003-1 | HLY10FU003-2 |  | CBB014029 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3230 | K0301-16 | HLY10FU004 | #1一次风机轴承Y向振动大II值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HLY10FU004-1 | HLY10FU004-2 |  | CBB014029 | 合并电缆 |  | #1一次风机本体接线盒GLC037J
3231 | K0301-18 | HNC10AP006ZS | #1引风机#4冷却风机运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HNC10AP006ZS-1 | HNC10AP006ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3232 | K0301-18 | HNC10AP006ZD | #1引风机#4冷却风机停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HNC10AP006ZD-1 | HNC10AP006ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3233 | K0301-18 | HNC10AP006RM | #1引风机#4冷却风机远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HNC10AP006RM-1 | HNC10AP006RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3234 | K0301-18 | HNC10AP006PM | #1引风机#4冷却风机故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HNC10AP006ZF-1 | HNC10AP006ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3235 | K0301-17 | HLB10CT001 | #1一次风机润滑油箱温度低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HLB10CT001-1 | HLB10CT001-2 |  | CBB014030 | ZRJ-12X2X1.0 | 3X2 | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3236 | K0301-17 | HLB10CT002 | #1一次风机润滑油箱温度高 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HLB10CT002-1 | HLB10CT002-2 |  | CBB014030 | 合并电缆 |  | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3237 | K0301-17 | HLB10CL001 | #1一次风机润滑油箱液位低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HLB10CL001-1 | HLB10CL001-2 |  | CBB014030 | 合并电缆 |  | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3238 | K0301-17 | HLB10CL002 | #1一次风机润滑油箱液位低低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HLB10CL002-1 | HLB10CL002-2 |  | CBB014030 | 合并电缆 |  | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3239 | K0301-17 | HLB10DP002 | #1一次风机控制油过滤器差压高 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HLB10DP002-1 | HLB10DP002-2 |  | CBB014030 | 合并电缆 |  | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3240 | K0301-17 | HLB10CP001 | #1一次风机控制油压力低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HLB10CP001-1 | HLB10CP001-2 |  | CBB014030 | 合并电缆 |  | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3241 | K0301-17 | HLB10CP002 | #1一次风机控制油压力高 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HLB10CP002-1 | HLB10CP002-2 |  | CBB014030 | 合并电缆 |  | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3242 | K0301-17 | HLB10CP003 | #1一次风机润滑油压力低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HLB10CP003-1 | HLB10CP003-2 |  | CBB014030 | 合并电缆 |  | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3243 | K0301-17 | HLB10CF001 | #1一次风机润滑油进油流量低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HLB10CF001-1 | HLB10CF001-2 |  | CBB014030 | 合并电缆 |  | #1一次风机油站仪表接线箱(HLY11)
3244 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 1 | 26
3245 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 1 | 27
3246 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 1 | 28
3247 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 1 | 29
3248 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 1 | 30
3249 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 1 | 31
3250 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 1 | 32
3251 | K0301-18 | HNC10AN001ZS | #1引风机运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HNC10AN001ZS-1 | HNC10AN001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3252 | K0301-18 | HNC10AN001ZD | #1引风机停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HNC10AN001ZD-1 | HNC10AN001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3253 | K0301-18 | HNC10AN001RM | #1引风机远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HNC10AN001RM-1 | HNC10AN001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3254 | K0301-18 | HNC10AN001LP | 就地紧急停止#1引风机 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HNC10AN001LP-1 | HNC10AN001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3255 | K0301-18 | HNC10AN001ZF | #1引风机故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HNC10AN001ZF-1 | HNC10AN001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3256 | K0301-18 | HNC10AA101ZO | #1引风机动叶调节装置已打开 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HNC10AA101ZO-1 | HNC10AA101ZO-2 |  | CBB014031 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1引风机动叶调节装置
3257 | K0301-18 | HNC10AA101ZC | #1引风机动叶调节装置已关闭 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HNC10AA101ZC-1 | HNC10AA101ZC-2 |  | CBB014031 | 合并电缆 |  | #1引风机动叶调节装置
3258 | K0301-18 | HNC10DP001 | #1引风机防喘振差压报警 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HNC10DP001-1 | HNC10DP001-2 |  | CBB014032 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | #1引风机本体接线盒GLC041J
3259 | K0301-18 | HNY10FU001 | #1引风机轴承X向振动大I值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HNY10FU001-1 | HNY10FU001-2 |  | CBB014032 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3260 | K0301-18 | HNY10FU002 | #1引风机轴承X向振动大II值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HNY10FU002-1 | HNY10FU002-2 |  | CBB014032 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3261 | K0301-18 | HNY10FU003 | #1引风机轴承Y向振动大I值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HNY10FU003-1 | HNY10FU003-2 |  | CBB014032 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3262 | K0301-18 | HNY10FU004 | #1引风机轴承Y向振动大II值 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HNY10FU004-1 | HNY10FU004-2 |  | CBB014032 | 合并电缆 |  | #1引风机本体接线盒GLC041J
3263 | K0301-17 | HLB10AH001ZS | #1一次风机润滑油箱加热器已启动 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HLB10AH001ZS-1 | HLB10AH001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3264 | K0301-17 | HLB10AH001ZD | #1一次风机润滑油箱加热器已停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HLB10AH001ZD-1 | HLB10AH001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3265 | K0301-17 | HLB10AP001ZS | #1一次风机#1润滑油泵运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HLB10AP001ZS-1 | HLB10AP001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3266 | K0301-17 | HLB10AP001ZD | #1一次风机#1润滑油泵停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HLB10AP001ZD-1 | HLB10AP001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3267 | K0301-17 | HLB10AP001RM | #1一次风机#1润滑油泵远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HLB10AP001RM-1 | HLB10AP001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3268 | K0301-17 | HLB10AP001PM | #1一次风机#1润滑油泵故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HLB10AP001ZF-1 | HLB10AP001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3269 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 19
3270 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 20
3271 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 21
3272 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 22
3273 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 23
3274 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 24
3275 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 25
3276 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 26
3277 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 27
3278 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 28
3279 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 29
3280 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 30
3281 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 31
3282 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 2 | 32
3283 | K0301-18 | HNC10AP003ZS | #1引风机#1冷却风机运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HNC10AP003ZS-1 | HNC10AP003ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3284 | K0301-18 | HNC10AP003ZD | #1引风机#1冷却风机停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HNC10AP003ZD-1 | HNC10AP003ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3285 | K0301-18 | HNC10AP003RM | #1引风机#1冷却风机远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HNC10AP003RM-1 | HNC10AP003RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3286 | K0301-18 | HNC10AP003PM | #1引风机#1冷却风机故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HNC10AP003ZF-1 | HNC10AP003ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3287 | K0301-15 | HLB30AH001ZS | #1送风机润滑油箱加热器已启动 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HLB30AH001ZS-1 | HLB30AH001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3288 | K0301-15 | HLB30AH001ZD | #1送风机润滑油箱加热器已停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HLB30AH001ZD-1 | HLB30AH001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3289 | K0301-15 | HLB30AP001ZS | #1送风机#1润滑油泵运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HLB30AP001ZS-1 | HLB30AP001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3290 | K0301-15 | HLB30AP001ZD | #1送风机#1润滑油泵停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HLB30AP001ZD-1 | HLB30AP001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3291 | K0301-15 | HLB30AP001RM | #1送风机#1润滑油泵远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HLB30AP001RM-1 | HLB30AP001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3292 | K0301-15 | HLB30AP001PM | #1送风机#1润滑油泵故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HLB30AP001ZF-1 | HLB30AP001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3293 | K0301-17 | HLB10AH002ZS | #1一次风机润滑油箱#2加热器已启动 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HLB10AH002ZS-1 | HLB10AH002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3294 | K0301-17 | HLB10AH002ZD | #1一次风机润滑油箱#2加热器已停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HLB10AH002ZD-1 | HLB10AH002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3295 | K0301-17 | HLB10AP002ZS | #1一次风机#2润滑油泵运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HLB10AP002ZS-1 | HLB10AP002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3296 | K0301-17 | HLB10AP002ZD | #1一次风机#2润滑油泵停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HLB10AP002ZD-1 | HLB10AP002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3297 | K0301-17 | HLB10AP002RM | #1一次风机#2润滑油泵远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HLB10AP002RM-1 | HLB10AP002RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3298 | K0301-17 | HLB10AP002PM | #1一次风机#2润滑油泵故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HLB10AP002ZF-1 | HLB10AP002ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3299 | K0301-19 | HNC10AP001ZS | #1引风机#1润滑油泵运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HNC10AP001ZS-1 | HNC10AP001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3300 | K0301-19 | HNC10AP001ZD | #1引风机#1润滑油泵停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HNC10AP001ZD-1 | HNC10AP001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3301 | K0301-19 | HNC10AP001RM | #1引风机#1润滑油泵远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HNC10AP001RM-1 | HNC10AP001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3302 | K0301-19 | HNC10AP001PM | #1引风机#1润滑油泵故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HNC10AP001ZF-1 | HNC10AP001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3303 | K0301-19 | HNC10AH001ZS | #1引风机润滑油箱加热器已启动 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 21 | 41 | 42 |  | HNC10AH001ZS-1 | HNC10AH001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3304 | K0301-19 | HNC10AH001ZD | #1引风机润滑油箱加热器已停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 3 | 22 | 43 | 44 |  | HNC10AH001ZD-1 | HNC10AH001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3305 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 3 | 23
3306 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 3 | 24
3307 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 3 | 25
3308 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 3 | 26
3309 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 3 | 27
3310 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 3 | 28
3311 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 3 | 29
3312 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 3 | 30
3313 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 3 | 31
3314 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 3 | 32
3315 | K0301-18 | HNC10AP004ZS | #1引风机#2冷却风机运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HNC10AP004ZS-1 | HNC10AP004ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3316 | K0301-18 | HNC10AP004ZD | #1引风机#2冷却风机停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 2 | 3 | 4 |  | HNC10AP004ZD-1 | HNC10AP004ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3317 | K0301-18 | HNC10AP004RM | #1引风机#2冷却风机远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 3 | 5 | 6 |  | HNC10AP004RM-1 | HNC10AP004RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3318 | K0301-18 | HNC10AP004PM | #1引风机#2冷却风机故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 4 | 7 | 8 |  | HNC10AP004ZF-1 | HNC10AP004ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3319 | K0301-15 | HLB30AH002ZS | #1送风机润滑油箱#2加热器已启动 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 5 | 9 | 10 |  | HLB30AH002ZS-1 | HLB30AH002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3320 | K0301-15 | HLB30AH002ZD | #1送风机润滑油箱#2加热器已停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 6 | 11 | 12 |  | HLB30AH002ZD-1 | HLB30AH002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3321 | K0301-15 | HLB30AP002ZS | #1送风机#2润滑油泵运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 7 | 13 | 14 |  | HLB30AP002ZS-1 | HLB30AP002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3322 | K0301-15 | HLB30AP002ZD | #1送风机#2润滑油泵停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 8 | 15 | 16 |  | HLB30AP002ZD-1 | HLB30AP002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3323 | K0301-15 | HLB30AP002RM | #1送风机#2润滑油泵远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 9 | 17 | 18 |  | HLB30AP002RM-1 | HLB30AP002RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3324 | K0301-15 | HLB30AP002PM | #1送风机#2润滑油泵故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 10 | 19 | 20 |  | HLB30AP002ZF-1 | HLB30AP002ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3325 | K0301-19 | HNC10AP002ZS | #1引风机#2润滑油泵运行 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 11 | 21 | 22 |  | HNC10AP002ZS-1 | HNC10AP002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3326 | K0301-19 | HNC10AP002ZD | #1引风机#2润滑油泵停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 12 | 23 | 24 |  | HNC10AP002ZD-1 | HNC10AP002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3327 | K0301-19 | HNC10AP002RM | #1引风机#2润滑油泵远方/就地 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 13 | 25 | 26 |  | HNC10AP002RM-1 | HNC10AP002RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3328 | K0301-19 | HNC10AP002PM | #1引风机#2润滑油泵故障 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 14 | 27 | 28 |  | HNC10AP002ZF-1 | HNC10AP002ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3329 | K0301-19 | HNC10AH002ZS | #1引风机润滑油箱#2加热器已启动 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 15 | 29 | 30 |  | HNC10AH002ZS-1 | HNC10AH002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3330 | K0301-19 | HNC10AH002ZD | #1引风机润滑油箱#2加热器已停止 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 16 | 31 | 32 |  | HNC10AH002ZD-1 | HNC10AH002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3331 | K0301-19 | HNC10CT001 | #1引风机润滑油箱温度低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 17 | 33 | 34 |  | HNC10CT001-1 | HNC10CT001-2 |  | CBB014033 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3332 | K0301-19 | HNC10CT002 | #1引风机润滑油箱温度高 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 18 | 35 | 36 |  | HNC10CT002-1 | HNC10CT002-2 |  | CBB014033 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3333 | K0301-19 | HNC10CL001 | #1引风机润滑油箱液位低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 19 | 37 | 38 |  | HNC10CL001-1 | HNC10CL001-2 |  | CBB014033 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3334 | K0301-19 | HNC10CL002 | #1引风机润滑油箱液位低低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 20 | 39 | 40 |  | HNC10CL002-1 | HNC10CL002-2 |  | CBB014033 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3335 | K0301-19 | HNC10DP002 | #1引风机控制油过滤器差压高 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 21 | 41 | 42 |  | HNC10DP002-1 | HNC10DP002-2 |  | CBB014033 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3336 | K0301-19 | HNC10CP001 | #1引风机控制油压力低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 22 | 43 | 44 |  | HNC10CP001-1 | HNC10CP001-2 |  | CBB014033 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3337 | K0301-19 | HNC10CP002 | #1引风机控制油压力高 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 23 | 45 | 46 |  | HNC10CP002-1 | HNC10CP002-2 |  | CBB014033 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3338 | K0301-19 | HNC10CP003 | #1引风机润滑油压力低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 24 | 47 | 48 |  | HNC10CP003-1 | HNC10CP003-2 |  | CBB014033 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3339 | K0301-19 | HNC10CF001 | #1引风机润滑油进油流量低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 25 | 49 | 50 |  | HNC10CF001-1 | HNC10CF001-2 |  | CBB014033 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3340 | K0301-19 | HNC10CF002 | #1引风机电机润滑油进油流量低 | CBB01 | DI | 48VDC | B | 4 | 26 | 51 | 52 |  | HNC10CF002-1 | HNC10CF002-2 |  | CBB014033 | 合并电缆 |  | #1引风机油站仪表接线箱(HLY11)
3341 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 4 | 27
3342 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 4 | 28
3343 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 4 | 29
3344 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 4 | 30
3345 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 4 | 31
3346 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 4 | 32
3347 | K0301-15 | HLB30AH002HS | 启动#1送风机润滑油箱#2加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | HLB30AH002HS-1 | HLB30AH002HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3348 | K0301-15 | HLB30AH002HD | 停止#1送风机润滑油箱#2加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | HLB30AH002HD-1 | HLB30AH002HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3349 | K0301-15 | HLB30AP002MS | 启动#1送风机#2润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | HLB30AP002MS-1 | HLB30AP002MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3350 | K0301-15 | HLB30AP002MD | 停止#1送风机#2润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 4 | 7 | 8 | 15 | HLB30AP002MD-1 | HLB30AP002MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3351 | K0301-17 | HLB10AH002HS | 启动#1一次风机润滑油箱#2加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 5 | 9 | 10 | 19 | HLB10AH002HS-1 | HLB10AH002HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3352 | K0301-17 | HLB10AH002HD | 停止#1一次风机润滑油箱#2加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 6 | 11 | 12 | 23 | HLB10AH002HD-1 | HLB10AH002HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3353 | K0301-18 | HNC10AP004MS | 启动#1引风机#2冷却风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 7 | 13 | 14 | 27 | HNC10AP004MS-1 | HNC10AP004MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3354 | K0301-18 | HNC10AP004MD | 停止#1引风机#2冷却风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 8 | 15 | 16 | 31 | HNC10AP004MD-1 | HNC10AP004MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3355 | K0301-19 | HNC10AP001MS | 启动#1引风机#1润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 9 | 17 | 18 | 35 | HNC10AP001MS-1 | HNC10AP001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3356 | K0301-19 | HNC10AP001MD | 停止#1引风机#1润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 10 | 19 | 20 | 39 | HNC10AP001MD-1 | HNC10AP001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3357 | K0301-19 | HNC10AH001HS | 启动#1引风机润滑油箱加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 11 | 21 | 22 | 43 | HNC10AH001HS-1 | HNC10AH001HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3358 | K0301-19 | HNC10AH001HD | 停止#1引风机润滑油箱加热器 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 6 | 12 | 23 | 24 | 47 | HNC10AH001HD-1 | HNC10AH001HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3359 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 6 | 13
3360 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 6 | 14
3361 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 6 | 15
3362 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 6 | 16
3363 | K0301-14 | HLB30AN001MS | 启动#1送风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | HLB30AN001MS-1 | HLB30AN001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3364 | K0301-14 | HLB30AN001MD | 停止#1送风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | HLB30AN001MD-1 | HLB30AN001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3365 | K0301-16 | HLB10AN001MS | 启动#1一次风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | HLB10AN001MS-1 | HLB10AN001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3366 | K0301-16 | HLB10AN001MD | 停止#1一次风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 4 | 7 | 8 | 15 | HLB10AN001MD-1 | HLB10AN001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3367 | K0301-18 | HNC10AN001MS | 启动#1引风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 5 | 9 | 10 | 19 | HNC10AN001MS-1 | HNC10AN001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3368 | K0301-18 | HNC10AN001MD | 停止#1引风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 6 | 11 | 12 | 23 | HNC10AN001MD-1 | HNC10AN001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3369 | K0301-17 | HLB10AP001MS | 启动#1一次风机#1润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 7 | 13 | 14 | 27 | HLB10AP001MS-1 | HLB10AP001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3370 | K0301-17 | HLB10AP001MD | 停止#1一次风机#1润滑油泵 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 8 | 15 | 16 | 31 | HLB10AP001MD-1 | HLB10AP001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3371 | K0301-18 | HNC10AP005MS | 启动#1引风机#3冷却风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 9 | 17 | 18 | 35 | HNC10AP005MS-1 | HNC10AP005MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3372 | K0301-18 | HNC10AP005MD | 停止#1引风机#3冷却风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 10 | 19 | 20 | 39 | HNC10AP005MD-1 | HNC10AP005MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3373 | K0301-18 | HNC10AP006MS | 启动#1引风机#4冷却风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 11 | 21 | 22 | 43 | HNC10AP006MS-1 | HNC10AP006MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3374 | K0301-18 | HNC10AP006MD | 停止#1引风机#4冷却风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 12 | 23 | 24 | 47 | HNC10AP006MD-1 | HNC10AP006MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3375 | K0301-05 | HFW10AN001MS | 启动#1密封风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 13 | 25 | 26 | 51 | HFW10AN001MS-1 | HFW10AN001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3376 | K0301-05 | HFW10AN001MD | 停止#1密封风机 | CBB01 | DO | 110VDC | B | 7 | 14 | 27 | 28 | 55 | HFW10AN001MD-1 | HFW10AN001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3377 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 7 | 15
3378 |  |  |  | CBB01 |  |  | B | 7 | 16
3379 | K0301-05 | HNA10AA011aZO | #1空预器入口烟气关断挡板已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HNA10AA011aZO-1 | HNA10AA011aZO-2 |  | CBB024001 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | #1空预器入口烟气关断挡板
3380 | K0301-05 | HNA10AA011aZC | #1空预器入口烟气关断挡板已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HNA10AA011aZC-1 | HNA10AA011aZC-2 |  | CBB024001 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3381 | K0301-05 | HLA11AA001aZC | #1一次风机出口冷风道关断风门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HLA11AA001aZC-1 | HLA11AA001aZC-2 |  | CBB024002 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | #1一次风机出口冷风道关断风门
3382 | K0301-05 | HLA11AA001aZO | #1一次风机出口冷风道关断风门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HLA11AA001aZO-1 | HLA11AA001aZO-2 |  | CBB024002 | 合并电缆 |  | #1一次风机出口冷风道关断风门
3383 | K0301-05 | HLA11AA001aZF | #1一次风机出口冷风道关断风门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HLA11AA001aZF-1 | HLA11AA001aZF-2 |  | CBB024002 | 合并电缆 |  | #1一次风机出口冷风道关断风门
3384 | K0301-05 | HLA11AA001aRM | #1一次风机出口冷风道关断风门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HLA11AA001aRM-1 | HLA11AA001aRM-2 |  | CBB024002 | 合并电缆 |  | #1一次风机出口冷风道关断风门
3385 | K0301-05 | HLA31AA001bZC | #1送风机出口冷风道关断风门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HLA31AA001bZC-1 | HLA31AA001bZC-2 |  | CBB024003 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | #1送风机出口冷风道关断风门
3386 | K0301-05 | HLA31AA001bZO | #1送风机出口冷风道关断风门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HLA31AA001bZO-1 | HLA31AA001bZO-2 |  | CBB024003 | 合并电缆 |  | #1送风机出口冷风道关断风门
3387 | K0301-05 | HLA31AA001bZF | #1送风机出口冷风道关断风门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HLA31AA001bZF-1 | HLA31AA001bZF-2 |  | CBB024003 | 合并电缆 |  | #1送风机出口冷风道关断风门
3388 | K0301-05 | HLA31AA001bRM | #1送风机出口冷风道关断风门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HLA31AA001bRM-1 | HLA31AA001bRM-2 |  | CBB024003 | 合并电缆 |  | #1送风机出口冷风道关断风门
3389 | K0301-05 | HLA70AA001aZO | #1空预器出口热二次风关断挡板已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HLA70AA001aZO-1 | HLA70AA001aZO-2 |  | CBB024004 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | #1空预器出口热二次风关断挡板
3390 | K0301-05 | HLA70AA001aZC | #1空预器出口热二次风关断挡板已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HLA70AA001aZC-1 | HLA70AA001aZC-2 |  | CBB024004 | 合并电缆 |  | #1空预器出口热二次风关断挡板
3391 | K0301-05 | HNA30AA001ZC | #1引风机入口烟道关断门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HNA30AA001aZC-1 | HNA30AA001aZC-2 |  | CBB024005 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | #1引风机入口烟道关断门
3392 | K0301-05 | HNA30AA001ZO | #1引风机入口烟道关断门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HNA30AA001aZO-1 | HNA30AA001aZO-2 |  | CBB024005 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3393 | K0301-05 | HNA30AA001ZF | #1引风机入口烟道关断门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HNA30AA001aZF-1 | HNA30AA001aZF-2 |  | CBB024005 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3394 | K0301-05 | HNA30AA001RM | #1引风机入口烟道关断门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HNA30AA001aRM-1 | HNA30AA001aRM-2 |  | CBB024005 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3395 | K0301-05 | HNA50AA001ZC | #1引风机出口烟道关断门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HNA50AA001aZC-1 | HNA50AA001aZC-2 |  | CBB024007 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | #1引风机出口烟道关断门
3396 | K0301-05 | HNA50AA001ZO | #1引风机出口烟道关断门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HNA50AA001aZO-1 | HNA50AA001aZO-2 |  | CBB024007 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3397 | K0301-05 | HNA50AA001ZF | #1引风机出口烟道关断门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HNA50AA001aZF-1 | HNA50AA001aZF-2 |  | CBB024007 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3398 | K0301-05 | HNA50AA001RM | #1引风机出口烟道关断门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HNA50AA001aRM-1 | HNA50AA001aRM-2 |  | CBB024007 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3399 | K0301-12 | CDB71FU001 | #1空预器变频柜厂用动力电源消失 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 21 | 41 | 42 |  | CDB71FU001-1 | CDB71FU001-2 |  | CBB024009 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3400 | K0301-12 | CDB71FU002 | #1空预器变频柜保安动力电源消失 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 22 | 43 | 44 |  | CDB71FU002-1 | CDB71FU002-2 |  | CBB024009 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3401 | K0301-12 | CDB71FU003 | #1空预器变频柜厂用控制电源消失 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 23 | 45 | 46 |  | CDB71FU003-1 | CDB71FU003-2 |  | CBB024009 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3402 | K0301-12 | CDB71FU004 | #1空预器变频柜保安控制电源消失 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 24 | 47 | 48 |  | CDB71FU004-1 | CDB71FU004-2 |  | CBB024009 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3403 | K0301-12 | CDB71FU005 | #1空预器变频柜远程控制状态 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 0 | 25 | 49 | 50 |  | CDB71FU005-1 | CDB71FU005-2 |  | CBB024009 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3404 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 0 | 26
3405 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 0 | 27
3406 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 0 | 28
3407 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 0 | 29
3408 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 0 | 30
3409 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 0 | 31
3410 |  | CBB02_PSFAIL | 10CBB02柜任一24VDC失电报警 | CBB02 |  |  | F | 0 | 32 | 63 | 64
3411 | K0301-05 | HNA10AA011bZO | #1空预器入口烟气关断挡板已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HNA10AA011bZO-1 | HNA10AA011bZO-2 |  | CBB024001 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3412 | K0301-05 | HNA10AA011bZC | #1空预器入口烟气关断挡板已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HNA10AA011bZC-1 | HNA10AA011bZC-2 |  | CBB024001 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3413 | K0301-05 | HLA11AA001bZC | #1一次风机出口冷风道关断风门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HLA11AA001bZC-1 | HLA11AA001bZC-2 |  | CBB024002 | 合并电缆 |  | #1一次风机出口冷风道关断风门
3414 | K0301-05 | HLA11AA001bZO | #1一次风机出口冷风道关断风门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HLA11AA001bZO-1 | HLA11AA001bZO-2 |  | CBB024002 | 合并电缆 |  | #1一次风机出口冷风道关断风门
3415 | K0301-05 | HLA11AA001bZF | #1一次风机出口冷风道关断风门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HLA11AA001bZF-1 | HLA11AA001bZF-2 |  | CBB024002 | 合并电缆 |  | #1一次风机出口冷风道关断风门
3416 | K0301-05 | HLA11AA001bRM | #1一次风机出口冷风道关断风门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HLA11AA001bRM-1 | HLA11AA001bRM-2 |  | CBB024002 | 合并电缆 |  | #1一次风机出口冷风道关断风门
3417 | K0301-05 | HLA32AA001ZC | 送风机出口冷二次风联络门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HLA32AA001ZC-1 | HLA32AA001ZC-2 |  | CBB024011 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 送风机出口冷二次风联络门
3418 | K0301-05 | HLA32AA001ZO | 送风机出口冷二次风联络门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HLA32AA001ZO-1 | HLA32AA001ZO-2 |  | CBB024011 | 合并电缆 |  | 送风机出口冷二次风联络门
3419 | K0301-05 | HLA32AA001ZF | 送风机出口冷二次风联络门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HLA32AA001ZF-1 | HLA32AA001ZF-2 |  | CBB024011 | 合并电缆 |  | 送风机出口冷二次风联络门
3420 | K0301-05 | HLA32AA001RM | 送风机出口冷二次风联络门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HLA32AA001RM-1 | HLA32AA001RM-2 |  | CBB024011 | 合并电缆 |  | 送风机出口冷二次风联络门
3421 | K0301-05 | HLA70AA001bZO | #1空预器出口热二次风关断挡板已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HLA70AA001bZO-1 | HLA70AA001bZO-2 |  | CBB024004 | 合并电缆 |  | #1空预器出口热二次风关断挡板
3422 | K0301-05 | HLA70AA001bZC | #1空预器出口热二次风关断挡板已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HLA70AA001bZC-1 | HLA70AA001bZC-2 |  | CBB024004 | 合并电缆 |  | #1空预器出口热二次风关断挡板
3423 | K0301-05 |  | #1引风机入口烟道关断门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HNA30AA001bZC-1 | HNA30AA001bZC-2 |  | CBB024005 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3424 | K0301-05 |  | #1引风机入口烟道关断门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HNA30AA001bZO-1 | HNA30AA001bZO-2 |  | CBB024005 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3425 | K0301-05 |  | #1引风机入口烟道关断门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HNA30AA001bZF-1 | HNA30AA001bZF-2 |  | CBB024005 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3426 | K0301-05 |  | #1引风机入口烟道关断门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HNA30AA001bRM-1 | HNA30AA001bRM-2 |  | CBB024005 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3427 | K0301-05 |  | #1引风机出口烟道关断门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HNA50AA001bZC-1 | HNA50AA001bZC-2 |  | CBB024007 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3428 | K0301-05 |  | #1引风机出口烟道关断门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HNA50AA001bZO-1 | HNA50AA001bZO-2 |  | CBB024007 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3429 | K0301-05 |  | #1引风机出口烟道关断门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HNA50AA001bZF-1 | HNA50AA001bZF-2 |  | CBB024007 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3430 | K0301-05 |  | #1引风机出口烟道关断门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HNA50AA001bRM-1 | HNA50AA001bRM-2 |  | CBB024007 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3431 | K0301-12 | CDB71FU011 | #1空预器主电机变频运行 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 21 | 41 | 42 |  | CDB71FU011-1 | CDB71FU011-2 |  | CBB024009 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3432 | K0301-12 | CDB71FU012 | #1空预器主电机工频运行 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 22 | 43 | 44 |  | CDB71FU012-1 | CDB71FU012-2 |  | CBB024009 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3433 | K0301-12 | CDB71FU013 | #1空预器主电机变频故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 23 | 45 | 46 |  | CDB71FU013-1 | CDB71FU013-2 |  | CBB024009 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3434 | K0301-12 | CDB71FU014 | #1空预器主电机工频故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 24 | 47 | 48 |  | CDB71FU014-1 | CDB71FU014-2 |  | CBB024009 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3435 | K0301-12 | CDB71FU015 | #1空预器主电机频率到达 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 1 | 25 | 49 | 50 |  | CDB71FU015-1 | CDB71FU015-2 |  | CBB024009 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3436 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 1 | 26
3437 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 1 | 27
3438 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 1 | 28
3439 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 1 | 29
3440 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 1 | 30
3441 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 1 | 31
3442 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 1 | 32
3443 | K0301-05 | HNA10AA011cZO | #1空预器入口烟气关断挡板已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HNA10AA011cZO-1 | HNA10AA011cZO-2 |  | CBB024001 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3444 | K0301-05 | HNA10AA011cZC | #1空预器入口烟气关断挡板已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HNA10AA011cZC-1 | HNA10AA011cZC-2 |  | CBB024001 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3445 | K0301-05 | HLA12AA001ZC | #1一次风调温风道冷风门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HLA12AA001ZC-1 | HLA12AA001ZC-2 |  | CBB024012 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #1一次风调温风道冷风门
3446 | K0301-05 | HLA12AA001ZO | #1一次风调温风道冷风门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HLA12AA001ZO-1 | HLA12AA001ZO-2 |  | CBB024012 | 合并电缆 |  | #1一次风调温风道冷风门
3447 | K0301-05 | HLA12AA001ZF | #1一次风调温风道冷风门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HLA12AA001ZF-1 | HLA12AA001ZF-2 |  | CBB024012 | 合并电缆 |  | #1一次风调温风道冷风门
3448 | K0301-05 | HLA12AA001RM | #1一次风调温风道冷风门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HLA12AA001RM-1 | HLA12AA001RM-2 |  | CBB024012 | 合并电缆 |  | #1一次风调温风道冷风门
3449 | K0301-05 | HLA50AA001ZC | #1热一次风道关断风门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HLA50AA001ZC-1 | HLA50AA001ZC-2 |  | CBB024013 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #1热一次风道关断风门
3450 | K0301-05 | HLA50AA001ZO | #1热一次风道关断风门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HLA50AA001ZO-1 | HLA50AA001ZO-2 |  | CBB024013 | 合并电缆 |  | #1热一次风道关断风门
3451 | K0301-05 | HLA50AA001ZF | #1热一次风道关断风门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HLA50AA001ZF-1 | HLA50AA001ZF-2 |  | CBB024013 | 合并电缆 |  | #1热一次风道关断风门
3452 | K0301-05 | HLA50AA001RM | #1热一次风道关断风门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HLA50AA001RM-1 | HLA50AA001RM-2 |  | CBB024013 | 合并电缆 |  | #1热一次风道关断风门
3453 | K0301-05 | HLA70AA001cZO | #1空预器出口热二次风关断挡板已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HLA70AA001cZO-1 | HLA70AA001cZO-2 |  | CBB024004 | 合并电缆 |  | #1空预器出口热二次风关断挡板
3454 | K0301-05 | HLA70AA001cZC | #1空预器出口热二次风关断挡板已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HLA70AA001cZC-1 | HLA70AA001cZC-2 |  | CBB024004 | 合并电缆 |  | #1空预器出口热二次风关断挡板
3455 | K0301-05 |  | #1引风机入口烟道关断门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HNA30AA001cZC-1 | HNA30AA001cZC-2 |  | CBB024005 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3456 | K0301-05 |  | #1引风机入口烟道关断门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HNA30AA001cZO-1 | HNA30AA001cZO-2 |  | CBB024005 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3457 | K0301-05 |  | #1引风机入口烟道关断门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HNA30AA001cZF-1 | HNA30AA001cZF-2 |  | CBB024006 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1引风机入口烟道关断门
3458 | K0301-05 |  | #1引风机入口烟道关断门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HNA30AA001cRM-1 | HNA30AA001cRM-2 |  | CBB024006 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3459 | K0301-05 |  | #1引风机出口烟道关断门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HNA50AA001cZC-1 | HNA50AA001cZC-2 |  | CBB024007 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3460 | K0301-05 |  | #1引风机出口烟道关断门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HNA50AA001cZO-1 | HNA50AA001cZO-2 |  | CBB024007 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3461 | K0301-05 |  | #1引风机出口烟道关断门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HNA50AA001cZF-1 | HNA50AA001cZF-2 |  | CBB024008 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #1引风机出口烟道关断门
3462 | K0301-05 |  | #1引风机出口烟道关断门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HNA50AA001cRM-1 | HNA50AA001cRM-2 |  | CBB024008 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3463 | K0301-12 | CDB71FU021 | #1空预器辅助电机变频运行 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 21 | 41 | 42 |  | CDB71FU021-1 | CDB71FU021-2 |  | CBB024010 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3464 | K0301-12 | CDB71FU022 | #1空预器辅助电机工频运行 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 22 | 43 | 44 |  | CDB71FU022-1 | CDB71FU022-2 |  | CBB024010 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3465 | K0301-12 | CDB71FU023 | #1空预器辅助电机变频故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 23 | 45 | 46 |  | CDB71FU023-1 | CDB71FU023-2 |  | CBB024010 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3466 | K0301-12 | CDB71FU024 | #1空预器辅助电机工频故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 24 | 47 | 48 |  | CDB71FU024-1 | CDB71FU024-2 |  | CBB024010 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3467 | K0301-12 | CDB71FU025 | #1空预器辅助电机频率到达 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 2 | 25 | 49 | 50 |  | CDB71FU025-1 | CDB71FU025-2 |  | CBB024010 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3468 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 2 | 26
3469 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 2 | 27
3470 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 2 | 28
3471 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 2 | 29
3472 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 2 | 30
3473 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 2 | 31
3474 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 2 | 32
3475 | K0301-05 | HNA10AA011dZO | #1空预器入口烟气关断挡板已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HNA10AA011dZO-1 | HNA10AA011dZO-2 |  | CBB024001 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3476 | K0301-05 | HNA10AA011dZC | #1空预器入口烟气关断挡板已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HNA10AA011dZC-1 | HNA10AA011dZC-2 |  | CBB024001 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3477 | K0301-05 | HLA31AA001aZC | #1送风机出口冷风道关断风门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HLA31AA001aZC-1 | HLA31AA001aZC-2 |  | CBB024003 | 合并电缆 |  | #1送风机出口冷风道关断风门
3478 | K0301-05 | HLA31AA001aZO | #1送风机出口冷风道关断风门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HLA31AA001aZO-1 | HLA31AA001aZO-2 |  | CBB024003 | 合并电缆 |  | #1送风机出口冷风道关断风门
3479 | K0301-05 | HLA31AA001aZF | #1送风机出口冷风道关断风门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HLA31AA001aZF-1 | HLA31AA001aZF-2 |  | CBB024003 | 合并电缆 |  | #1送风机出口冷风道关断风门
3480 | K0301-05 | HLA31AA001aRM | #1送风机出口冷风道关断风门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HLA31AA001aRM-1 | HLA31AA001aRM-2 |  | CBB024003 | 合并电缆 |  | #1送风机出口冷风道关断风门
3481 | K0301-05 | HFW10AA001ZC | #1密封风机入口关断风门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HFW10AA001ZC-1 | HFW10AA001ZC-2 |  | CBB024014 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #1密封风机入口关断风门
3482 | K0301-05 | HFW10AA001ZO | #1密封风机入口关断风门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HFW10AA001ZO-1 | HFW10AA001ZO-2 |  | CBB024014 | 合并电缆 |  | #1密封风机入口关断风门
3483 | K0301-05 | HFW10AA001ZF | #1密封风机入口关断风门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HFW10AA001ZF-1 | HFW10AA001ZF-2 |  | CBB024014 | 合并电缆 |  | #1密封风机入口关断风门
3484 | K0301-05 | HFW10AA001RM | #1密封风机入口关断风门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HFW10AA001RM-1 | HFW10AA001RM-2 |  | CBB024014 | 合并电缆 |  | #1密封风机入口关断风门
3485 | K0301-05 | HFW10AN001ZS | #1密封风机运行 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HFW10AN001ZS-1 | HFW10AN001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3486 | K0301-05 | HFW10AN001ZD | #1密封风机停止 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HFW10AN001ZD-1 | HFW10AN001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3487 | K0301-05 | HFW10AN001RM | #1密封风机远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HFW10AN001RM-1 | HFW10AN001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3488 | K0301-05 | HFW10AN001ZF | #1密封风机故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HFW10AN001ZF-1 | HFW10AN001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3489 | K0301-05 | HFW11AA002ZC | #1密封风机出口关断风门已全关 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HFW11AA002ZC-1 | HFW11AA002ZC-2 |  | CBB024015 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #1密封风机出口关断风门
3490 | K0301-05 | HFW11AA002ZO | #1密封风机出口关断风门已全开 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HFW11AA002ZO-1 | HFW11AA002ZO-2 |  | CBB024015 | 合并电缆 |  | #1密封风机出口关断风门
3491 | K0301-05 | HFW11AA002ZF | #1密封风机出口关断风门故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HFW11AA002ZF-1 | HFW11AA002ZF-2 |  | CBB024015 | 合并电缆 |  | #1密封风机出口关断风门
3492 | K0301-05 | HFW11AA002RM | #1密封风机出口关断风门远方/就地 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HFW11AA002RM-1 | HFW11AA002RM-2 |  | CBB024015 | 合并电缆 |  | #1密封风机出口关断风门
3493 | K0301-12 | CDB73FU011 | #1空预器烟温超温报警 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 19 | 37 | 38 |  | CDB73FU011-1 | CDB73FU011-2 |  | CBB024016 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3494 | K0301-12 | CDB73FU012 | #1空预器烟气着火报警 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 20 | 39 | 40 |  | CDB73FU012-1 | CDB73FU012-2 |  | CBB024016 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3495 | K0301-12 | CDB73FU013 | #1空预器导向轴承箱超温报警 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 21 | 41 | 42 |  | CDB73FU013-1 | CDB73FU013-2 |  | CBB024016 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3496 | K0301-12 | CDB73FU014 | #1空预器支撑轴承箱超温报警 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 22 | 43 | 44 |  | CDB73FU014-1 | CDB73FU014-2 |  | CBB024016 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3497 | K0301-12 | CDB74FU011 | #1空预器限位开关动作 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 23 | 45 | 46 |  | CDB74FU011-1 | CDB74FU011-2 |  | CBB024017 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
3498 | K0301-12 | CDB74FU012 | #1空预器温度测点故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 24 | 47 | 48 |  | CDB74FU012-1 | CDB74FU012-2 |  | CBB024017 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
3499 | K0301-12 | CDB74FU013 | #1空预器执行机构故障 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 25 | 49 | 50 |  | CDB74FU013-1 | CDB74FU013-2 |  | CBB024017 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
3500 | K0301-12 | CDB74FU014 | #1空预器激光传感器汽源异常 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 26 | 51 | 52 |  | CDB74FU014-1 | CDB74FU014-2 |  | CBB024017 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
3501 | K0301-12 | CDB74FU015 | #1空预器转子停转报警 | CBB02 | DI | 48VDC | F | 3 | 27 | 53 | 54 |  | CDB74FU015-1 | CDB74FU015-2 |  | CBB024017 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
3502 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 3 | 28
3503 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 3 | 29
3504 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 3 | 30
3505 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 3 | 31
3506 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 3 | 32
3507 | K0301-05 | HNA10AA011aVO | 打开#1空预器入口烟气关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | HNA10AA011aVO-1 |  | HNA10AA011aVO-2 | CBB022101 | ZRP-14X1.5 | 2 | #1空预器入口烟气关断挡板
3508 | K0301-05 | HNA10AA011aVC | 关闭#1空预器入口烟气关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | HNA10AA011aVC-1 |  | HNA10AA011aVC-2 | CBB022101 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3509 | K0301-05 | HLA11AA001aVO | 打开#1一次风机出口冷风道关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | HLA11AA001aVO-1 |  | HLA11AA001aVO-2 | CBB022103 | ZRP-10X1.5 | 2 | #1一次风机出口冷风道关断风门
3510 | K0301-05 | HLA11AA001aVC | 关闭#1一次风机出口冷风道关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 4 | 10 | 12 | 15 | HLA11AA001aVC-1 |  | HLA11AA001aVC-2 | CBB022103 | 合并电缆 |  | #1一次风机出口冷风道关断风门
3511 | K0301-05 | HLA31AA001aVO | 打开#1送风机出口冷风道关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 5 | 13 | 15 | 19 | HLA31AA001aVO-1 |  | HLA31AA001aVO-2 | CBB022104 | ZRP-10X1.5 | 2 | #1送风机出口冷风道关断风门
3512 | K0301-05 | HLA31AA001aVC | 关闭#1送风机出口冷风道关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 6 | 16 | 18 | 23 | HLA31AA001aVC-1 |  | HLA31AA001aVC-2 | CBB022104 | 合并电缆 |  | #1送风机出口冷风道关断风门
3513 | K0301-05 | HLA70AA001aVO | 打开#1空预器出口热二次风关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 7 | 19 | 21 | 27 | HLA70AA001aVO-1 |  | HLA70AA001aVO-2 | CBB022105 | ZRP-14X1.5 | 2 | #1空预器出口热二次风关断挡板
3514 | K0301-05 | HLA70AA001aVC | 关闭#1空预器出口热二次风关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 8 | 22 | 24 | 31 | HLA70AA001aVC-1 |  | HLA70AA001aVC-2 | CBB022105 | 合并电缆 |  | #1空预器出口热二次风关断挡板
3515 | K0301-05 | HNA30AA001VO | 打开#1引风机入口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 9 | 25 | 27 | 35 | HNA30AA001aVO-1 |  | HNA30AA001aVO-2 | CBB022106 | ZRP-14X1.5 | 2 | #1引风机入口烟道关断门
3516 | K0301-05 | HNA30AA001VC | 关闭#1引风机入口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 10 | 28 | 30 | 39 | HNA30AA001aVC-1 |  | HNA30AA001aVC-2 | CBB022106 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3517 | K0301-05 | HNA50AA001VO | 打开#1引风机出口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 11 | 31 | 33 | 43 | HNA50AA001aVO-1 |  | HNA50AA001aVO-2 | CBB022107 | ZRP-14X1.5 | 2 | #1引风机出口烟道关断门
3518 | K0301-05 | HNA50AA001VC | 关闭#1引风机出口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 4 | 12 | 34 | 36 | 47 | HNA50AA001aVC-1 |  | HNA50AA001aVC-2 | CBB022107 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3519 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 4 | 13
3520 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 4 | 14
3521 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 4 | 15
3522 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 4 | 16
3523 | K0301-05 | HNA10AA011bVO | 打开#1空预器入口烟气关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | HNA10AA011bVO-1 |  | HNA10AA011bVO-2 | CBB022101 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3524 | K0301-05 | HNA10AA011bVC | 关闭#1空预器入口烟气关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | HNA10AA011bVC-1 |  | HNA10AA011bVC-2 | CBB022101 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3525 | K0301-05 | HLA11AA001bVO | 打开#1一次风机出口冷风道关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | HLA11AA001bVO-1 |  | HLA11AA001bVO-2 | CBB022103 | 合并电缆 |  | #1一次风机出口冷风道关断风门
3526 | K0301-05 | HLA11AA001bVC | 关闭#1一次风机出口冷风道关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | HLA11AA001bVC-1 |  | HLA11AA001bVC-2 | CBB022103 | 合并电缆 |  | #1一次风机出口冷风道关断风门
3527 | K0301-05 | HLA31AA001bVO | 打开#1送风机出口冷风道关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 5 | 13 | 15 | 19 | HLA31AA001bVO-1 |  | HLA31AA001bVO-2 | CBB022104 | 合并电缆 |  | #1送风机出口冷风道关断风门
3528 | K0301-05 | HLA31AA001bVC | 关闭#1送风机出口冷风道关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | HLA31AA001bVC-1 |  | HLA31AA001bVC-2 | CBB022104 | 合并电缆 |  | #1送风机出口冷风道关断风门
3529 | K0301-05 | HLA70AA001bVO | 打开#1空预器出口热二次风关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 7 | 19 | 21 | 27 | HLA70AA001bVO-1 |  | HLA70AA001bVO-2 | CBB022105 | 合并电缆 |  | #1空预器出口热二次风关断挡板
3530 | K0301-05 | HLA70AA001bVC | 关闭#1空预器出口热二次风关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 8 | 22 | 24 | 31 | HLA70AA001bVC-1 |  | HLA70AA001bVC-2 | CBB022105 | 合并电缆 |  | #1空预器出口热二次风关断挡板
3531 | K0301-05 |  | 打开#1引风机入口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | HNA30AA001bVO-1 |  | HNA30AA001bVO-2 | CBB022106 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3532 | K0301-05 |  | 关闭#1引风机入口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 10 | 28 | 30 | 39 | HNA30AA001bVC-1 |  | HNA30AA001bVC-2 | CBB022106 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3533 | K0301-05 |  | 打开#1引风机出口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 11 | 31 | 33 | 43 | HNA50AA001bVO-1 |  | HNA50AA001bVO-2 | CBB022107 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3534 | K0301-05 |  | 关闭#1引风机出口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 12 | 34 | 36 | 47 | HNA50AA001bVC-1 |  | HNA50AA001bVC-2 | CBB022107 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3535 | K0301-21 | SCS01FA001 | 两台空预器均跳闸至FSSS(MFT) | CBB02 | DO | 220VAC | F | 5 | 13 | 37 | 39 | 51 | SCS01FA001-1 |  | SCS01FA001-2 |  |  |  |  | 柜间
3536 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 5 | 14
3537 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 5 | 15
3538 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 5 | 16
3539 | K0301-05 | HNA10AA011cVO | 打开#1空预器入口烟气关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HNA10AA011cVO-1 |  | HNA10AA011cVO-2 | CBB022101 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3540 | K0301-05 | HNA10AA011cVC | 关闭#1空预器入口烟气关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HNA10AA011cVC-1 |  | HNA10AA011cVC-2 | CBB022101 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3541 | K0301-05 | HLA12AA001VO | 打开#1一次风调温风道冷风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HLA12AA001VO-1 |  | HLA12AA001VO-2 | CBB022108 | ZRP-6X1.5 | 2 | #1一次风调温风道冷风门
3542 | K0301-05 | HLA12AA001VC | 关闭#1一次风调温风道冷风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HLA12AA001VC-1 |  | HLA12AA001VC-2 | CBB022108 | 合并电缆 |  | #1一次风调温风道冷风门
3543 | K0301-05 | HLA32AA001VO | 打开送风机出口冷二次风联络门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HLA32AA001VO-1 |  | HLA32AA001VO-2 | CBB022109 | ZRP-6X1.5 | 2 | 送风机出口冷二次风联络门
3544 | K0301-05 | HLA32AA001VC | 关闭送风机出口冷二次风联络门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HLA32AA001VC-1 |  | HLA32AA001VC-2 | CBB022109 | 合并电缆 |  | 送风机出口冷二次风联络门
3545 | K0301-05 | HLA70AA001cVO | 打开#1空预器出口热二次风关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HLA70AA001cVO-1 |  | HLA70AA001cVO-2 | CBB022105 | 合并电缆 |  | #1空预器出口热二次风关断挡板
3546 | K0301-05 | HLA70AA001cVC | 关闭#1空预器出口热二次风关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HLA70AA001cVC-1 |  | HLA70AA001cVC-2 | CBB022105 | 合并电缆 |  | #1空预器出口热二次风关断挡板
3547 | K0301-05 |  | 打开#1引风机入口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HNA30AA001cVO-1 |  | HNA30AA001cVO-2 | CBB022106 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3548 | K0301-05 |  | 关闭#1引风机入口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HNA30AA001cVC-1 |  | HNA30AA001cVC-2 | CBB022106 | 合并电缆 |  | #1引风机入口烟道关断门
3549 | K0301-05 |  | 打开#1引风机出口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HNA50AA001cVO-1 |  | HNA50AA001cVO-2 | CBB022107 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3550 | K0301-05 |  | 关闭#1引风机出口烟道关断门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HNA50AA001cVC-1 |  | HNA50AA001cVC-2 | CBB022107 | 合并电缆 |  | #1引风机出口烟道关断门
3551 | K0301-21 | FGD01FU001 | #1引风机运行(电气至FGD-DCS) | CBB02 | DO | 220VAC | F | 6 | 13 | 37 | 39 | 51 | FGD01FU001-1 |  | FGD01FU001-2 | 电气电缆 |  |  | 电气
3552 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 6 | 14
3553 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 6 | 15
3554 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 6 | 16
3555 | K0301-05 | HNA10AA011dVO | 打开#1空预器入口烟气关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HNA10AA011dVO-1 |  | HNA10AA011dVO-2 | CBB022102 | ZRP-6X1.5 | 2 | #1空预器入口烟气关断挡板
3556 | K0301-05 | HNA10AA011dVC | 关闭#1空预器入口烟气关断挡板 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HNA10AA011dVC-1 |  | HNA10AA011dVC-2 | CBB022102 | 合并电缆 |  | #1空预器入口烟气关断挡板
3557 | K0301-05 | HLA50AA001VO | 打开#1热一次风道关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HLA50AA001VO-1 |  | HLA50AA001VO-2 | CBB022110 | ZRP-6X1.5 | 2 | #1热一次风道关断风门
3558 | K0301-05 | HLA50AA001VC | 关闭#1热一次风道关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HLA50AA001VC-1 |  | HLA50AA001VC-2 | CBB022110 | 合并电缆 |  | #1热一次风道关断风门
3559 | K0301-05 | HFW10AA001VO | 打开#1密封风机入口关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFW10AA001VO-1 |  | HFW10AA001VO-2 | CBB022111 | ZRP-6X1.5 | 2 | #1密封风机入口关断风门
3560 | K0301-05 | HFW10AA001VC | 关闭#1密封风机入口关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFW10AA001VC-1 |  | HFW10AA001VC-2 | CBB022111 | 合并电缆 |  | #1密封风机入口关断风门
3561 | K0301-12 | CDB71FA013 | 工频启动#1空预器主电机 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | CDB71FA013-1 |  | CDB71FA013-2 | CBB022112 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3562 | K0301-12 | CDB71FA014 | 工频停止#1空预器主电机 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | CDB71FA014-1 |  | CDB71FA014-2 | CBB022112 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3563 | K0301-12 | CDB71FA021 | 变频启动#1空预器辅助电机 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | CDB71FA021-1 |  | CDB71FA021-2 | CBB022112 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3564 | K0301-12 | CDB71FA022 | 变频停止#1空预器辅助电机 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | CDB71FA022-1 |  | CDB71FA022-2 | CBB022112 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3565 | K0301-12 | CDB71FA015 | #1空预器主电机高速运行指令 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | CDB71FA015-1 |  | CDB71FA015-2 | CBB022112 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3566 | K0301-12 | CDB71FA016 | #1空预器主电机低速运行指令 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | CDB71FA016-1 |  | CDB71FA016-2 | CBB022112 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3567 |  | SCS01FA002 | #1空预器跳闸(SOE) | CBB02 | DO | 220VAC | F | 7 | 13 | 37 | 39 | 51 | SCS01FA002-1 |  | SCS01FA002-2 |  |  |  |  | 柜间
3568 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 7 | 14
3569 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 7 | 15
3570 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 7 | 16
3571 | K0301-12 | CDB71FA011 | 变频启动#1空预器主电机 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | CDB71FA011-1 |  | CDB71FA011-2 | CBB022113 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3572 | K0301-12 | CDB71FA012 | 变频停止#1空预器主电机 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | CDB71FA012-1 |  | CDB71FA012-2 | CBB022113 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3573 | K0301-05 | HFW11AA002VO | 打开#1密封风机出口关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFW11AA002VO-1 |  | HFW11AA002VO-2 | CBB022114 | ZRP-6X1.5 | 2 | #1密封风机出口关断风门
3574 | K0301-05 | HFW11AA002VC | 关闭#1密封风机出口关断风门 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFW11AA002VC-1 |  | HFW11AA002VC-2 | CBB022114 | 合并电缆 |  | #1密封风机出口关断风门
3575 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 8 | 5
3576 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 8 | 6
3577 | K0301-12 | CDB71FA023 | 工频启动#1空预器辅助电机 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | CDB71FA023-1 |  | CDB71FA023-2 | CBB022113 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3578 | K0301-12 | CDB71FA024 | 工频停止#1空预器辅助电机 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | CDB71FA024-1 |  | CDB71FA024-2 | CBB022113 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3579 | K0301-12 | CDB71FA025 | #1空预器辅助电机高速运行指令 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | CDB71FA025-1 |  | CDB71FA025-2 | CBB022113 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3580 | K0301-12 | CDB71FA026 | #1空预器辅助电机低速运行指令 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | CDB71FA026-1 |  | CDB71FA026-2 | CBB022113 | 合并电缆 |  | 锅炉#1空气预热器变频柜CDB71
3581 | K0301-12 | CDB74FA011 | #1空预器电机过载 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | CDB74FA011-1 |  | CDB74FA011-2 | CBB022115 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
3582 | K0301-12 | CDB74FA012 | #1空预器执行机构紧急提升 | CBB02 | DO | 220VAC | F | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | CDB74FA012-1 |  | CDB74FA012-2 | CBB022115 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
3583 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 8 | 13
3584 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 8 | 14
3585 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 8 | 15
3586 |  |  |  | CBB02 |  |  | F | 8 | 16
3587
3588 | K0301-14 | HLY40FU101 | #2送风机轴承X向振动 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HLY40FU101+ | HLY40FU101- |  | CBB034001 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2送风机本体接线盒GLC035J
3589 | K0301-14 | HLY40FU102 | #2送风机轴承Y向振动 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HLY40FU102+ | HLY40FU102- |  | CBB034001 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3590 | K0301-15 | HLB40CP101 | #2送风机控制油压力 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | HLB40CP101- |  | HLB40CP101+ | CBB034002 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3591 | K0301-17 | HLB20CP101 | #2一次风机控制油压力 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 15 | 15 | HLB20CP101- |  | HLB20CP101+ | CBB034003 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3592 | K0301-18 | HNY20FU101 | #2引风机轴承X向振动 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 18 | 19 | HNY20FU101+ | HNY20FU101- |  | CBB034004 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2引风机本体接线盒GLC043J
3593 | K0301-18 | HNY20FU102 | #2引风机轴承Y向振动 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 22 | 23 | HNY20FU102+ | HNY20FU102- |  | CBB034004 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3594 | K0301-19 | HNC20CP101 | #2引风机控制油压力 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 27 | 27 | HNC20CP101- |  | HNC20CP101+ | CBB034005 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3595 | K0301-12 | CDB73FT121 | #2空预器1点烟气温度 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 30 | 31 | CDB73FT121+ | CDB73FT121- |  | CBB034006 | ZRJ-8X2X1.0 | 1X2 | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3596 | K0301-12 | CDB73FT122 | #2空预器2点烟气温度 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 34 | 35 | CDB73FT122+ | CDB73FT122- |  | CBB034006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3597 | K0301-12 | CDB73FT126 | #2空预器导向轴承箱温度 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 38 | 39 | CDB73FT126+ | CDB73FT126- |  | CBB034006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3598 | K0301-15 | HLB40CT101 | #2送风机润滑油箱温度 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 43 | 43 | HLB40CT101- |  | HLB40CT101+ | CBB034002 | 合并电缆 |  | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3599 | K0301-17 | HLB20CT101 | #2一次风机润滑油箱温度 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 12 | 45 | 47 | 47 | HLB20CT101- |  | HLB20CT101+ | CBB034003 | 合并电缆 |  | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3600 | K0301-19 | HNC20CT101 | #2引风机润滑油箱温度 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 13 | 49 | 51 | 51 | HNC20CT101- |  | HNC20CT101+ | CBB034005 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3601 | K0301-05 | HFW20CE101 | #2密封风机电机电流 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 0 | 14 | 53 | 54 | 55 | HLY40FU102+ | HLY40FU102- |  | 电气电缆 |  |  | 至电气
3602 |  | HNC20CE116 | #2引风机#4冷却风机电流 | CBB03 |  |  | F | 0 | 15 | [6 empty] | 电气电缆 |  |  | 至电气
3603 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 0 | 16
3604 | K0301-15 | HLB40CP102 | #2送风机控制油压力 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | HLB40CP102- |  | HLB40CP102+ | CBB034002 | 合并电缆 |  | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3605 | K0301-15 | HLB40CP103 | #2送风机润滑油压力 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | HLB40CP103- |  | HLB40CP103+ | CBB034002 | 合并电缆 |  | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3606 | K0301-16 | HLY20FU101 | #2一次风机轴承X向振动 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 3 | 9 | 10 | 11 | HLY20FU101+ | HLY20FU101- |  | CBB034007 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3607 | K0301-16 | HLY20FU102 | #2一次风机轴承Y向振动 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 4 | 13 | 14 | 15 | HLY20FU102+ | HLY20FU102- |  | CBB034007 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3608 | K0301-17 | HLB20CP102 | #2一次风机控制油压力 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 5 | 17 | 19 | 19 | HLB20CP102- |  | HLB20CP102+ | CBB034003 | 合并电缆 |  | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3609 | K0301-17 | HLB20CP103 | #2一次风机润滑油压力 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | HLB20CP103- |  | HLB20CP103+ | CBB034003 | 合并电缆 |  | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3610 | K0301-19 | HNC20CP102 | #2引风机控制油压力 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 7 | 25 | 27 | 27 | HNC20CP102- |  | HNC20CP102+ | CBB034005 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3611 | K0301-19 | HNC20CP103 | #2引风机润滑油压力 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 8 | 29 | 31 | 31 | HNC20CP103- |  | HNC20CP103+ | CBB034005 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3612 | K0301-12 | CDB73FT123 | #2空预器3点烟气温度 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 9 | 33 | 34 | 35 | CDB73FT123+ | CDB73FT123- |  | CBB034006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3613 | K0301-12 | CDB73FT124 | #2空预器4点烟气温度 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 10 | 37 | 38 | 39 | CDB73FT124+ | CDB73FT124- |  | CBB034006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3614 | K0301-12 | CDB73FT125 | #2空预器5点烟气温度 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 11 | 41 | 42 | 43 | CDB73FT125+ | CDB73FT125- |  | CBB034006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3615 | K0301-12 | CDB73FT127 | #2空预器支撑轴承箱温度 | CBB03 | AI | 4~20mA | F | 1 | 12 | 45 | 46 | 47 | CDB73FT127+ | CDB73FT127- |  | CBB034006 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
3616 |  | HLB40CE112 | #2送风机#2润滑油泵电流 | CBB03 |  |  | F | 1 | 13 | [6 empty] | 电气电缆 |  |  | 至电气
3617 |  | HLB20CE112 | #2一次风机#2润滑油泵电流 | CBB03 |  |  | F | 1 | 14 | [6 empty] | 电气电缆 |  |  | 至电气
3618 |  | HNC20CE112 | #2引风机#2润滑油泵电流 | CBB03 |  |  | F | 1 | 15 | [6 empty] | 电气电缆 |  |  | 至电气
3619 |  | HNC20CE115 | #2引风机#3冷却风机电流 | CBB03 |  |  | F | 1 | 16 | [6 empty] | 电气电缆 |  |  | 至电气
3620 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 2 | 1
3621 | K0301-05 | HFW20CT301 | #2密封风机轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFW20CT301-a | HFW20CT301-b | HFW20CT301-c | CBB034008 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #2密封风机电机接线盒（GLC032J）
3622 | K0301-05 | HFW20CT311 | #2密封风机电机绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFW20CT311-a | HFW20CT311-b | HFW20CT311-c | CBB034008 | 合并电缆 |  | #2密封风机电机接线盒（GLC032J）
3623 | K0301-05 | HFW20CT314 | #2密封风机电机轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | HFW20CT314-a | HFW20CT314-b | HFW20CT314-c | CBB034008 | 合并电缆 |  | #2密封风机电机接线盒（GLC032J）
3624 | K0301-14 | HLB40CT301 | #2送风机驱动端轴承温度1 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB40CT301-a | HLB40CT301-b | HLB40CT301-c | CBB034010 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #2送风机本体接线盒GLC035J
3625 | K0301-14 | HLB40CT304 | #2送风机推力轴承温度1 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB40CT304-a | HLB40CT304-b | HLB40CT304-c | CBB034010 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3626 | K0301-14 | HLB40CT307 | #2送风机非驱动端轴承温度1 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB40CT307-a | HLB40CT307-b | HLB40CT307-c | CBB034010 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3627 | K0301-14 | HLB40CT321 | #2送风机电机驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | HLB40CT321-a | HLB40CT321-b | HLB40CT321-c | CBB034012 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #2送风机电机接线盒GLC036J
3628 | K0301-14 | HLB40CT325 | #2送风机电机A相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 9 | 33 | 34 | 35 | HLB40CT325-a | HLB40CT325-b | HLB40CT325-c | CBB034012 | 合并电缆 |  | #2送风机电机接线盒GLC036J
3629 | K0301-14 | HLB40CT327 | #2送风机电机B相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 10 | 37 | 38 | 39 | HLB40CT327-a | HLB40CT327-b | HLB40CT327-c | CBB034012 | 合并电缆 |  | #2送风机电机接线盒GLC036J
3630 | K0301-14 | HLB40CT329 | #2送风机电机C相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 11 | 41 | 42 | 43 | HLB40CT329-a | HLB40CT329-b | HLB40CT329-c | CBB034012 | 合并电缆 |  | #2送风机电机接线盒GLC036J
3631 | K0301-18 | HNC20CT321 | #2引风机电机驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC20CT321-a | HNC20CT321-b | HNC20CT321-c | CBB034014 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #2引风机电机接线盒GLC044J
3632 | K0301-18 | HNC20CT324 | #2引风机电机非驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 13 | 49 | 50 | 51 | HNC20CT324-a | HNC20CT324-b | HNC20CT324-c | CBB034014 | 合并电缆 |  | #2引风机电机接线盒GLC044J
3633 | K0301-15 | HLB40CT331 | #2送风机润滑油箱温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 2 | 14 | 53 | 54 | 55 | HLB40CT331-a | HLB40CT331-b | HLB40CT331-c | CBB034016 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3634 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 2 | 15
3635 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 2 | 16
3636 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 3 | 1
3637 | K0301-05 | HFW20CT302 | #2密封风机轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFW20CT302-a | HFW20CT302-b | HFW20CT302-c | CBB034008 | 合并电缆 |  | #2密封风机电机接线盒（GLC032J）
3638 | K0301-05 | HFW20CT312 | #2密封风机电机绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFW20CT312-a | HFW20CT312-b | HFW20CT312-c | CBB034008 | 合并电缆 |  | #2密封风机电机接线盒（GLC032J）
3639 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 3 | 4
3640 | K0301-14 | HLB40CT302 | #2送风机驱动端轴承温度2 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB40CT302-a | HLB40CT302-b | HLB40CT302-c | CBB034010 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3641 | K0301-14 | HLB40CT305 | #2送风机推力轴承温度2 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB40CT305-a | HLB40CT305-b | HLB40CT305-c | CBB034010 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3642 | K0301-14 | HLB40CT308 | #2送风机非驱动端轴承温度2 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB40CT308-a | HLB40CT308-b | HLB40CT308-c | CBB034010 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3643 | K0301-14 | HLB40CT322 | #2送风机电机驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 8 | 29 | 30 | 31 | HLB40CT322-a | HLB40CT322-b | HLB40CT322-c | CBB034012 | 合并电缆 |  | #2送风机电机接线盒GLC036J
3644 | K0301-14 | HLB40CT324 | #2送风机电机非驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 9 | 33 | 34 | 35 | HLB40CT324-a | HLB40CT324-b | HLB40CT324-c | CBB034012 | 合并电缆 |  | #2送风机电机接线盒GLC036J
3645 | K0301-14 | HLB40CT326 | #2送风机电机A相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 10 | 37 | 38 | 39 | HLB40CT326-a | HLB40CT326-b | HLB40CT326-c | CBB034013 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | #2送风机电机接线盒GLC036J
3646 | K0301-14 | HLB40CT328 | #2送风机电机B相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 11 | 41 | 42 | 43 | HLB40CT328-a | HLB40CT328-b | HLB40CT328-c | CBB034013 | 合并电缆 |  | #2送风机电机接线盒GLC036J
3647 | K0301-14 | HLB40CT330 | #2送风机电机C相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 12 | 45 | 46 | 47 | HLB40CT330-a | HLB40CT330-b | HLB40CT330-c | CBB034013 | 合并电缆 |  | #2送风机电机接线盒GLC036J
3648 | K0301-18 | HNC20CT322 | #2引风机电机驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 3 | 13 | 49 | 50 | 51 | HNC20CT322-a | HNC20CT322-b | HNC20CT322-c | CBB034014 | 合并电缆 |  | #2引风机电机接线盒GLC044J
3649 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 3 | 14
3650 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 3 | 15
3651 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 3 | 16
3652 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 4 | 1
3653 | K0301-05 | HFW20CT313 | #2密封风机电机绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | HFW20CT313-a | HFW20CT313-b | HFW20CT313-c | CBB034008 | 合并电缆 |  | #2密封风机电机接线盒（GLC032J）
3654 | K0301-05 | HFW20CT315 | #2密封风机电机轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 4 | 3 | 9 | 10 | 11 | HFW20CT315-a | HFW20CT315-b | HFW20CT315-c | CBB034009 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #2密封风机电机接线盒（GLC032J）
3655 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 4 | 4
3656 | K0301-14 | HLB40CT303 | #2送风机驱动端轴承温度3 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 4 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB40CT303-a | HLB40CT303-b | HLB40CT303-c | CBB034011 | ZRJ-6X3X1.0 | 3X3 | #2送风机本体接线盒GLC035J
3657 | K0301-14 | HLB40CT306 | #2送风机推力轴承温度3 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 4 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB40CT306-a | HLB40CT306-b | HLB40CT306-c | CBB034011 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3658 | K0301-14 | HLB40CT309 | #2送风机非驱动端轴承温度3 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 4 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB40CT309-a | HLB40CT309-b | HLB40CT309-c | CBB034011 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3659 | K0301-14 | HLB40CT323 | #2送风机电机非驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 4 | 8 | 29 | 30 | 31 | HLB40CT323-a | HLB40CT323-b | HLB40CT323-c | CBB034013 | 合并电缆 |  | #2送风机电机接线盒GLC036J
3660 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 4 | 9
3661 | K0301-18 | HNC20CT323 | #2引风机电机非驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 4 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNC20CT323-a | HNC20CT323-b | HNC20CT323-c | CBB034014 | 合并电缆 |  | #2引风机电机接线盒GLC044J
3662 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 4 | 11
3663 | K0301-18 | HNC20CT326 | #2引风机电机A相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 4 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC20CT326-a | HNC20CT326-b | HNC20CT326-c | CBB034014 | 合并电缆 |  | #2引风机电机接线盒GLC044J
3664 | K0301-18 | HNC20CT328 | #2引风机电机B相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 4 | 13 | 49 | 50 | 51 | HNC20CT328-a | HNC20CT328-b | HNC20CT328-c | CBB034014 | 合并电缆 |  | #2引风机电机接线盒GLC044J
3665 | K0301-18 | HNC20CT330 | #2引风机电机C相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 4 | 14 | 53 | 54 | 55 | HNC20CT330-a | HNC20CT330-b | HNC20CT330-c | CBB034015 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | #2引风机电机接线盒GLC044J
3666 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 4 | 15
3667 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 4 | 16
3668 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 5 | 1
3669 | K0301-16 | HLB20CT301 | #2一次风机驱动端轴承温度1 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 2 | 5 | 6 | 7 | HLB20CT301-a | HLB20CT301-b | HLB20CT301-c | CBB034017 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3670 | K0301-16 | HLB20CT304 | #2一次风机推力轴承1温度1 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 3 | 9 | 10 | 11 | HLB20CT304-a | HLB20CT304-b | HLB20CT304-c | CBB034017 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3671 | K0301-16 | HLB20CT307 | #2一次风机推力轴承2温度1 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 4 | 13 | 14 | 15 | HLB20CT307-a | HLB20CT307-b | HLB20CT307-c | CBB034017 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3672 | K0301-16 | HLB20CT310 | #2一次风机非驱动端轴承温度1 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB20CT310-a | HLB20CT310-b | HLB20CT310-c | CBB034017 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3673 | K0301-16 | HLB20CT321 | #2一次风机电机驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB20CT321-a | HLB20CT321-b | HLB20CT321-c | CBB034019 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #2一次风机电机接线盒GLC040J
3674 | K0301-16 | HLB20CT324 | #2一次风机电机非驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB20CT324-a | HLB20CT324-b | HLB20CT324-c | CBB034019 | 合并电缆 |  | #2一次风机电机接线盒GLC040J
3675 | K0301-18 | HNC20CT301 | #2引风机驱动端轴承温度1 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 8 | 29 | 30 | 31 | HNC20CT301-a | HNC20CT301-b | HNC20CT301-c | CBB034021 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #2引风机本体接线盒GLC043J
3676 | K0301-18 | HNC20CT304 | #2引风机推力轴承温度1 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 9 | 33 | 34 | 35 | HNC20CT304-a | HNC20CT304-b | HNC20CT304-c | CBB034021 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3677 | K0301-18 | HNC20CT307 | #2引风机非驱动端轴承温度1 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNC20CT307-a | HNC20CT307-b | HNC20CT307-c | CBB034021 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3678 | K0301-18 | HNC20CT325 | #2引风机电机A相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 11 | 41 | 42 | 43 | HNC20CT325-a | HNC20CT325-b | HNC20CT325-c | CBB034015 | 合并电缆 |  | #2引风机电机接线盒GLC044J
3679 | K0301-18 | HNC20CT327 | #2引风机电机B相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC20CT327-a | HNC20CT327-b | HNC20CT327-c | CBB034015 | 合并电缆 |  | #2引风机电机接线盒GLC044J
3680 | K0301-18 | HNC20CT329 | #2引风机电机C相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 5 | 13 | 49 | 50 | 51 | HNC20CT329-a | HNC20CT329-b | HNC20CT329-c | CBB034015 | 合并电缆 |  | #2引风机电机接线盒GLC044J
3681 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 5 | 14
3682 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 5 | 15
3683 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 5 | 16
3684 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 6 | 1
3685 | K0301-16 | HLB20CT302 | #2一次风机驱动端轴承温度2 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | HLB20CT302-a | HLB20CT302-b | HLB20CT302-c | CBB034017 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3686 | K0301-16 | HLB20CT305 | #2一次风机推力轴承1温度2 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 3 | 9 | 10 | 11 | HLB20CT305-a | HLB20CT305-b | HLB20CT305-c | CBB034017 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3687 | K0301-16 | HLB20CT308 | #2一次风机推力轴承2温度2 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 4 | 13 | 14 | 15 | HLB20CT308-a | HLB20CT308-b | HLB20CT308-c | CBB034018 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3688 | K0301-16 | HLB20CT311 | #2一次风机非驱动端轴承温度2 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB20CT311-a | HLB20CT311-b | HLB20CT311-c | CBB034018 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3689 | K0301-16 | HLB20CT322 | #2一次风机电机驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB20CT322-a | HLB20CT322-b | HLB20CT322-c | CBB034019 | 合并电缆 |  | #2一次风机电机接线盒GLC040J
3690 | K0301-16 | HLB20CT325 | #2一次风机电机A相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB20CT325-a | HLB20CT325-b | HLB20CT325-c | CBB034019 | 合并电缆 |  | #2一次风机电机接线盒GLC040J
3691 | K0301-16 | HLB20CT327 | #2一次风机电机B相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 8 | 29 | 30 | 31 | HLB20CT327-a | HLB20CT327-b | HLB20CT327-c | CBB034019 | 合并电缆 |  | #2一次风机电机接线盒GLC040J
3692 | K0301-16 | HLB20CT329 | #2一次风机电机C相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 9 | 33 | 34 | 35 | HLB20CT329-a | HLB20CT329-b | HLB20CT329-c | CBB034019 | 合并电缆 |  | #2一次风机电机接线盒GLC040J
3693 | K0301-18 | HNC20CT302 | #2引风机驱动端轴承温度2 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNC20CT302-a | HNC20CT302-b | HNC20CT302-c | CBB034021 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3694 | K0301-18 | HNC20CT305 | #2引风机推力轴承温度2 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 11 | 41 | 42 | 43 | HNC20CT305-a | HNC20CT305-b | HNC20CT305-c | CBB034021 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3695 | K0301-18 | HNC20CT308 | #2引风机非驱动端轴承温度2 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC20CT308-a | HNC20CT308-b | HNC20CT308-c | CBB034021 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3696 | K0301-17 | HLB20CT331 | #2一次风机润滑油箱温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 13 | 49 | 50 | 51 | HLB20CT331-a | HLB20CT331-b | HLB20CT331-c | CBB034023 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3697 | K0301-19 | HNC20CT331 | #2引风机润滑油箱温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 6 | 14 | 53 | 54 | 55 | HNC20CT331-a | HNC20CT331-b | HNC20CT331-c | CBB034024 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3698 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 6 | 15
3699 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 6 | 16
3700 | K0301-15 | HLB40AH001HS | 启动#2送风机润滑油箱加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | HLB40AH001HS-1 | HLB40AH001HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3701 | K0301-15 | HLB40AH001HD | 停止#2送风机润滑油箱加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | HLB40AH001HD-1 | HLB40AH001HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3702 | K0301-15 | HLB40AP001MS | 启动#2送风机#1润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | HLB40AP001MS-1 | HLB40AP001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3703 | K0301-15 | HLB40AP001MD | 停止#2送风机#1润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 4 | 7 | 8 | 15 | HLB40AP001MD-1 | HLB40AP001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3704 | K0301-17 | HLB20AH001HS | 启动#2一次风机润滑油箱加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 5 | 9 | 10 | 19 | HLB20AH001HS-1 | HLB20AH001HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3705 | K0301-17 | HLB20AH001HD | 停止#2一次风机润滑油箱加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 6 | 11 | 12 | 23 | HLB20AH001HD-1 | HLB20AH001HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3706 | K0301-17 | HLB20AP002MS | 启动#2一次风机#2润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 7 | 13 | 14 | 27 | HLB20AP002MS-1 | HLB20AP002MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3707 | K0301-17 | HLB20AP002MD | 停止#2一次风机#2润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 8 | 15 | 16 | 31 | HLB20AP002MD-1 | HLB20AP002MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3708 | K0301-18 | HNC20AP003MS | 启动#2引风机#1冷却风机 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 9 | 17 | 18 | 35 | HNC20AP003MS-1 | HNC20AP003MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3709 | K0301-18 | HNC20AP003MD | 停止#2引风机#1冷却风机 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 10 | 19 | 20 | 39 | HNC20AP003MD-1 | HNC20AP003MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3710 | K0301-19 | HNC20AP002MS | 启动#2引风机#2润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 11 | 21 | 22 | 43 | HNC20AP002MS-1 | HNC20AP002MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3711 | K0301-19 | HNC20AP002MD | 停止#2引风机#2润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 7 | 12 | 23 | 24 | 47 | HNC20AP002MD-1 | HNC20AP002MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3712 | K0301-19 | HNC20AH002HS | 启动#2引风机润滑油箱#2加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 5 | 13 | 25 | 26 | 51 | HNC20AH002HS-1 | HNC20AH002HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3713 | K0301-19 | HNC20AH002HD | 停止#2引风机润滑油箱#2加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | F | 5 | 14 | 27 | 28 | 55 | HNC20AH002HD-1 | HNC20AH002HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3714 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 5 | 15
3715 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 5 | 16
3716 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 8 | 1
3717 | K0301-16 | HLB20CT303 | #2一次风机驱动端轴承温度3 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | HLB20CT303-a | HLB20CT303-b | HLB20CT303-c | CBB034018 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3718 | K0301-16 | HLB20CT306 | #2一次风机推力轴承1温度3 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 8 | 3 | 9 | 10 | 11 | HLB20CT306-a | HLB20CT306-b | HLB20CT306-c | CBB034018 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3719 | K0301-16 | HLB20CT309 | #2一次风机推力轴承2温度3 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 8 | 4 | 13 | 14 | 15 | HLB20CT309-a | HLB20CT309-b | HLB20CT309-c | CBB034018 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3720 | K0301-16 | HLB20CT312 | #2一次风机非驱动端轴承温度3 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 8 | 5 | 17 | 18 | 19 | HLB20CT312-a | HLB20CT312-b | HLB20CT312-c | CBB034018 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3721 | K0301-16 | HLB20CT323 | #2一次风机电机非驱动端轴承温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 8 | 6 | 21 | 22 | 23 | HLB20CT323-a | HLB20CT323-b | HLB20CT323-c | CBB034020 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | #2一次风机电机接线盒GLC040J
3722 | K0301-16 | HLB20CT326 | #2一次风机电机A相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 8 | 7 | 25 | 26 | 27 | HLB20CT326-a | HLB20CT326-b | HLB20CT326-c | CBB034020 | 合并电缆 |  | #2一次风机电机接线盒GLC040J
3723 | K0301-16 | HLB20CT328 | #2一次风机电机B相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 8 | 8 | 29 | 30 | 31 | HLB20CT328-a | HLB20CT328-b | HLB20CT328-c | CBB034020 | 合并电缆 |  | #2一次风机电机接线盒GLC040J
3724 | K0301-16 | HLB20CT330 | #2一次风机电机C相绕组温度 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 8 | 9 | 33 | 34 | 35 | HLB20CT330-a | HLB20CT330-b | HLB20CT330-c | CBB034020 | 合并电缆 |  | #2一次风机电机接线盒GLC040J
3725 | K0301-18 | HNC20CT303 | #2引风机驱动端轴承温度3 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 8 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNC20CT303-a | HNC20CT303-b | HNC20CT303-c | CBB034022 | ZRJ-6X3X1.0 | 3X3 | #2引风机本体接线盒GLC043J
3726 | K0301-18 | HNC20CT306 | #2引风机推力轴承温度3 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 8 | 11 | 41 | 42 | 43 | HNC20CT306-a | HNC20CT306-b | HNC20CT306-c | CBB034022 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3727 | K0301-18 | HNC20CT309 | #2引风机非驱动端轴承温度3 | CBB03 | AI | Pt100 | F | 8 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC20CT309-a | HNC20CT309-b | HNC20CT309-c | CBB034022 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3728 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 8 | 13
3729 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 8 | 14
3730 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 8 | 15
3731 |  |  |  | CBB03 |  |  | F | 8 | 16
3732 | K0301-14 | HLB40AN001ZS | #2送风机运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HLB40AN001ZS-1 | HLB40AN001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3733 | K0301-14 | HLB40AN001ZD | #2送风机停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HLB40AN001ZD-1 | HLB40AN001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3734 | K0301-14 | HLB40AN001RM | #2送风机远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HLB40AN001RM-1 | HLB40AN001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3735 | K0301-14 | HLB40AN001LP | 就地紧急停止#2送风机 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HLB40AN001LP-1 | HLB40AN001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3736 | K0301-14 | HLB40AN001ZF | #2送风机故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HLB40AN001ZF-1 | HLB40AN001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3737 | K0301-14 | HLB40AA101ZO | #2送风机动叶调节装置已打开 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HLB40AA101ZO-1 | HLB40AA101ZO-2 |  | CBB034025 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2送风机动叶调节装置
3738 | K0301-14 | HLB40AA101ZC | #2送风机动叶调节装置已关闭 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HLB40AA101ZC-1 | HLB40AA101ZC-2 |  | CBB034025 | 合并电缆 |  | #2送风机动叶调节装置
3739 | K0301-14 | HLB40DP001 | #2送风机防喘振差压报警 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HLB40DP001-1 | HLB40DP001-2 |  | CBB034026 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | #2送风机本体接线盒GLC035J
3740 | K0301-14 | HLY40FU001 | #2送风机轴承X向振动大I值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HLY40FU001-1 | HLY40FU001-2 |  | CBB034026 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3741 | K0301-14 | HLY40FU002 | #2送风机轴承X向振动大II值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HLY40FU002-1 | HLY40FU002-2 |  | CBB034026 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3742 | K0301-14 | HLY40FU003 | #2送风机轴承Y向振动大I值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HLY40FU003-1 | HLY40FU003-2 |  | CBB034026 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3743 | K0301-14 | HLY40FU004 | #2送风机轴承Y向振动大II值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HLY40FU004-1 | HLY40FU004-2 |  | CBB034026 | 合并电缆 |  | #2送风机本体接线盒GLC035J
3744 | K0301-18 | HNC20AP005ZS | #2引风机#3冷却风机运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HNC20AP005ZS-1 | HNC20AP005ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3745 | K0301-18 | HNC20AP005ZD | #2引风机#3冷却风机停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HNC20AP005ZD-1 | HNC20AP005ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3746 | K0301-18 | HNC20AP005RM | #2引风机#3冷却风机远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HNC20AP005RM-1 | HNC20AP005RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3747 | K0301-18 | HNC20AP005PM | #2引风机#3冷却风机故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HNC20AP005ZF-1 | HNC20AP005ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3748 | K0301-15 | HLB40CT001 | #2送风机润滑油箱温度低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HLB40CT001-1 | HLB40CT001-2 |  | CBB034027 | ZRJ-12X2X1.0 | 3X2 | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3749 | K0301-15 | HLB40CT002 | #2送风机润滑油箱温度高 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HLB40CT002-1 | HLB40CT002-2 |  | CBB034027 | 合并电缆 |  | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3750 | K0301-15 | HLB40CL001 | #2送风机润滑油箱液位低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HLB40CL001-1 | HLB40CL001-2 |  | CBB034027 | 合并电缆 |  | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3751 | K0301-15 | HLB40CL002 | #2送风机润滑油箱液位低低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HLB40CL002-1 | HLB40CL002-2 |  | CBB034027 | 合并电缆 |  | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3752 | K0301-15 | HLB40DP002 | #2送风机控制油过滤器差压高 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HLB40DP002-1 | HLB40DP002-2 |  | CBB034027 | 合并电缆 |  | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3753 | K0301-15 | HLB40CP001 | #2送风机控制油压力低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HLB40CP001-1 | HLB40CP001-2 |  | CBB034027 | 合并电缆 |  | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3754 | K0301-15 | HLB40CP002 | #2送风机控制油压力高 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HLB40CP002-1 | HLB40CP002-2 |  | CBB034027 | 合并电缆 |  | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3755 | K0301-15 | HLB40CP003 | #2送风机润滑油压力低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HLB40CP003-1 | HLB40CP003-2 |  | CBB034027 | 合并电缆 |  | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3756 | K0301-15 | HLB40CF001 | #2送风机润滑油进油流量低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HLB40CF001-1 | HLB40CF001-2 |  | CBB034027 | 合并电缆 |  | #2送风机油站仪表接线箱(HLY41)
3757 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 0 | 26
3758 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 0 | 27
3759 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 0 | 28
3760 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 0 | 29
3761 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 0 | 30
3762 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 0 | 31
3763 |  | CBB03_PSFAIL | 10CBB03柜任一24VDC失电报警 | CBB03 |  |  | B | 0 | 32 | 63 | 64
3764 | K0301-16 | HLB20AN001ZS | #2一次风机运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HLB20AN001ZS-1 | HLB20AN001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3765 | K0301-16 | HLB20AN001ZD | #2一次风机停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HLB20AN001ZD-1 | HLB20AN001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3766 | K0301-16 | HLB20AN001RM | #2一次风机远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HLB20AN001RM-1 | HLB20AN001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3767 | K0301-16 | HLB20AN001LP | 就地紧急停止#2一次风机 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HLB20AN001LP-1 | HLB20AN001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3768 | K0301-16 | HLB20AN001ZF | #2一次风机故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HLB20AN001ZF-1 | HLB20AN001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3769 | K0301-14 | HLB20AA101ZO | #2一次风机动叶调节装置已打开 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HLB20AA101ZO-1 | HLB20AA101ZO-2 |  | CBB034028 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2一次风机动叶调节装置
3770 | K0301-14 | HLB20AA101ZC | #2一次风机动叶调节装置已关闭 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HLB20AA101ZC-1 | HLB20AA101ZC-2 |  | CBB034028 | 合并电缆 |  | #2一次风机动叶调节装置
3771 | K0301-16 | HLB20DP001 | #2一次风机防喘振差压报警 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HLB20DP001-1 | HLB20DP001-2 |  | CBB034029 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3772 | K0301-16 | HLY20FU001 | #2一次风机轴承X向振动大I值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HLY20FU001-1 | HLY20FU001-2 |  | CBB034029 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3773 | K0301-16 | HLY20FU002 | #2一次风机轴承X向振动大II值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HLY20FU002-1 | HLY20FU002-2 |  | CBB034029 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3774 | K0301-16 | HLY20FU003 | #2一次风机轴承Y向振动大I值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HLY20FU003-1 | HLY20FU003-2 |  | CBB034029 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3775 | K0301-16 | HLY20FU004 | #2一次风机轴承Y向振动大II值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HLY20FU004-1 | HLY20FU004-2 |  | CBB034029 | 合并电缆 |  | #2一次风机本体接线盒GLC039J
3776 | K0301-18 | HNC20AP006ZS | #2引风机#4冷却风机运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HNC20AP006ZS-1 | HNC20AP006ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3777 | K0301-18 | HNC20AP006ZD | #2引风机#4冷却风机停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HNC20AP006ZD-1 | HNC20AP006ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3778 | K0301-18 | HNC20AP006RM | #2引风机#4冷却风机远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HNC20AP006RM-1 | HNC20AP006RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3779 | K0301-18 | HNC20AP006PM | #2引风机#4冷却风机故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HNC20AP006ZF-1 | HNC20AP006ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3780 | K0301-17 | HLB20CT001 | #2一次风机润滑油箱温度低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HLB20CT001-1 | HLB20CT001-2 |  | CBB034030 | ZRJ-12X2X1.0 | 3X2 | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3781 | K0301-17 | HLB20CT002 | #2一次风机润滑油箱温度高 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HLB20CT002-1 | HLB20CT002-2 |  | CBB034030 | 合并电缆 |  | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3782 | K0301-17 | HLB20CL001 | #2一次风机润滑油箱液位低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HLB20CL001-1 | HLB20CL001-2 |  | CBB034030 | 合并电缆 |  | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3783 | K0301-17 | HLB20CL002 | #2一次风机润滑油箱液位低低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HLB20CL002-1 | HLB20CL002-2 |  | CBB034030 | 合并电缆 |  | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3784 | K0301-17 | HLB20DP002 | #2一次风机控制油过滤器差压高 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HLB20DP002-1 | HLB20DP002-2 |  | CBB034030 | 合并电缆 |  | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3785 | K0301-17 | HLB20CP001 | #2一次风机控制油压力低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HLB20CP001-1 | HLB20CP001-2 |  | CBB034030 | 合并电缆 |  | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3786 | K0301-17 | HLB20CP002 | #2一次风机控制油压力高 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HLB20CP002-1 | HLB20CP002-2 |  | CBB034030 | 合并电缆 |  | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3787 | K0301-17 | HLB20CP003 | #2一次风机润滑油压力低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HLB20CP003-1 | HLB20CP003-2 |  | CBB034030 | 合并电缆 |  | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3788 | K0301-17 | HLB20CF001 | #2一次风机润滑油进油流量低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HLB20CF001-1 | HLB20CF001-2 |  | CBB034030 | 合并电缆 |  | #2一次风机油站仪表接线箱(HLY21)
3789 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 1 | 26
3790 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 1 | 27
3791 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 1 | 28
3792 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 1 | 29
3793 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 1 | 30
3794 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 1 | 31
3795 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 1 | 32
3796 | K0301-18 | HNC20AN001ZS | #2引风机运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HNC20AN001ZS-1 | HNC20AN001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3797 | K0301-18 | HNC20AN001ZD | #2引风机停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HNC20AN001ZD-1 | HNC20AN001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3798 | K0301-18 | HNC20AN001RM | #2引风机远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HNC20AN001RM-1 | HNC20AN001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3799 | K0301-18 | HNC20AN001LP | 就地紧急停止#2引风机 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HNC20AN001LP-1 | HNC20AN001LP-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3800 | K0301-18 | HNC20AN001ZF | #2引风机故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HNC20AN001ZF-1 | HNC20AN001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3801 | K0301-18 | HNC20AA101ZO | #2引风机动叶调节装置已打开 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HNC20AA101ZO-1 | HNC20AA101ZO-2 |  | CBB034031 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2引风机动叶调节装置
3802 | K0301-18 | HNC20AA101ZC | #2引风机动叶调节装置已关闭 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HNC20AA101ZC-1 | HNC20AA101ZC-2 |  | CBB034031 | 合并电缆 |  | #2引风机动叶调节装置
3803 | K0301-18 | HNC20DP001 | #2引风机防喘振差压报警 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HNC20DP001-1 | HNC20DP001-2 |  | CBB034032 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | #2引风机本体接线盒GLC043J
3804 | K0301-18 | HNY20FU001 | #2引风机轴承X向振动大I值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HNY20FU001-1 | HNY20FU001-2 |  | CBB034032 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3805 | K0301-18 | HNY20FU002 | #2引风机轴承X向振动大II值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HNY20FU002-1 | HNY20FU002-2 |  | CBB034032 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3806 | K0301-18 | HNY20FU003 | #2引风机轴承Y向振动大I值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HNY20FU003-1 | HNY20FU003-2 |  | CBB034032 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3807 | K0301-18 | HNY20FU004 | #2引风机轴承Y向振动大II值 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HNY20FU004-1 | HNY20FU004-2 |  | CBB034032 | 合并电缆 |  | #2引风机本体接线盒GLC043J
3808 | K0301-17 | HLB20AH001ZS | #2一次风机润滑油箱加热器已启动 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HLB20AH001ZS-1 | HLB20AH001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3809 | K0301-17 | HLB20AH001ZD | #2一次风机润滑油箱加热器已停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HLB20AH001ZD-1 | HLB20AH001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3810 | K0301-17 | HLB20AP001ZS | #2一次风机#1润滑油泵运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HLB20AP001ZS-1 | HLB20AP001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3811 | K0301-17 | HLB20AP001ZD | #2一次风机#1润滑油泵停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HLB20AP001ZD-1 | HLB20AP001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3812 | K0301-17 | HLB20AP001RM | #2一次风机#1润滑油泵远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HLB20AP001RM-1 | HLB20AP001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3813 | K0301-17 | HLB20AP001PM | #2一次风机#1润滑油泵故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HLB20AP001ZF-1 | HLB20AP001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3814 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 19
3815 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 20
3816 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 21
3817 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 22
3818 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 23
3819 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 24
3820 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 25
3821 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 26
3822 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 27
3823 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 28
3824 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 29
3825 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 30
3826 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 31
3827 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 2 | 32
3828 | K0301-18 | HNC20AP003ZS | #2引风机#1冷却风机运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HNC20AP003ZS-1 | HNC20AP003ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3829 | K0301-18 | HNC20AP003ZD | #2引风机#1冷却风机停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HNC20AP003ZD-1 | HNC20AP003ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3830 | K0301-18 | HNC20AP003RM | #2引风机#1冷却风机远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HNC20AP003RM-1 | HNC20AP003RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3831 | K0301-18 | HNC20AP003PM | #2引风机#1冷却风机故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HNC20AP003ZF-1 | HNC20AP003ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3832 | K0301-15 | HLB40AH001ZS | #2送风机润滑油箱加热器已启动 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HLB40AH001ZS-1 | HLB40AH001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3833 | K0301-15 | HLB40AH001ZD | #2送风机润滑油箱加热器已停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HLB40AH001ZD-1 | HLB40AH001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3834 | K0301-15 | HLB40AP001ZS | #2送风机#1润滑油泵运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HLB40AP001ZS-1 | HLB40AP001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3835 | K0301-15 | HLB40AP001ZD | #2送风机#1润滑油泵停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HLB40AP001ZD-1 | HLB40AP001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3836 | K0301-15 | HLB40AP001RM | #2送风机#1润滑油泵远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HLB40AP001RM-1 | HLB40AP001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3837 | K0301-15 | HLB40AP001PM | #2送风机#1润滑油泵故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HLB40AP001ZF-1 | HLB40AP001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3838 | K0301-17 | HLB20AH002ZS | #2一次风机润滑油箱#2加热器已启动 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HLB20AH002ZS-1 | HLB20AH002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3839 | K0301-17 | HLB20AH002ZD | #2一次风机润滑油箱#2加热器已停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HLB20AH002ZD-1 | HLB20AH002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3840 | K0301-17 | HLB20AP002ZS | #2一次风机#2润滑油泵运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HLB20AP002ZS-1 | HLB20AP002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3841 | K0301-17 | HLB20AP002ZD | #2一次风机#2润滑油泵停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HLB20AP002ZD-1 | HLB20AP002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3842 | K0301-17 | HLB20AP002RM | #2一次风机#2润滑油泵远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HLB20AP002RM-1 | HLB20AP002RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3843 | K0301-17 | HLB20AP002PM | #2一次风机#2润滑油泵故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HLB20AP002ZF-1 | HLB20AP002ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3844 | K0301-19 | HNC20AP001ZS | #2引风机#1润滑油泵运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HNC20AP001ZS-1 | HNC20AP001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3845 | K0301-19 | HNC20AP001ZD | #2引风机#1润滑油泵停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HNC20AP001ZD-1 | HNC20AP001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3846 | K0301-19 | HNC20AP001RM | #2引风机#1润滑油泵远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HNC20AP001RM-1 | HNC20AP001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3847 | K0301-19 | HNC20AP001PM | #2引风机#1润滑油泵故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HNC20AP001ZF-1 | HNC20AP001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3848 | K0301-19 | HNC20AH001ZS | #2引风机润滑油箱加热器已启动 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 21 | 41 | 42 |  | HNC20AH001ZS-1 | HNC20AH001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3849 | K0301-19 | HNC20AH001ZD | #2引风机润滑油箱加热器已停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 3 | 22 | 43 | 44 |  | HNC20AH001ZD-1 | HNC20AH001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3850 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 3 | 23
3851 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 3 | 24
3852 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 3 | 25
3853 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 3 | 26
3854 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 3 | 27
3855 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 3 | 28
3856 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 3 | 29
3857 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 3 | 30
3858 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 3 | 31
3859 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 3 | 32
3860 | K0301-18 | HNC20AP004ZS | #2引风机#2冷却风机运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HNC20AP004ZS-1 | HNC20AP004ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3861 | K0301-18 | HNC20AP004ZD | #2引风机#2冷却风机停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 2 | 3 | 4 |  | HNC20AP004ZD-1 | HNC20AP004ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3862 | K0301-18 | HNC20AP004RM | #2引风机#2冷却风机远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 3 | 5 | 6 |  | HNC20AP004RM-1 | HNC20AP004RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3863 | K0301-18 | HNC20AP004PM | #2引风机#2冷却风机故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 4 | 7 | 8 |  | HNC20AP004ZF-1 | HNC20AP004ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3864 | K0301-15 | HLB40AH002ZS | #2送风机润滑油箱#2加热器已启动 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 5 | 9 | 10 |  | HLB40AH002ZS-1 | HLB40AH002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3865 | K0301-15 | HLB40AH002ZD | #2送风机润滑油箱#2加热器已停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 6 | 11 | 12 |  | HLB40AH002ZD-1 | HLB40AH002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3866 | K0301-15 | HLB40AP002ZS | #2送风机#2润滑油泵运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 7 | 13 | 14 |  | HLB40AP002ZS-1 | HLB40AP002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3867 | K0301-15 | HLB40AP002ZD | #2送风机#2润滑油泵停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 8 | 15 | 16 |  | HLB40AP002ZD-1 | HLB40AP002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3868 | K0301-15 | HLB40AP002RM | #2送风机#2润滑油泵远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 9 | 17 | 18 |  | HLB40AP002RM-1 | HLB40AP002RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3869 | K0301-15 | HLB40AP002PM | #2送风机#2润滑油泵故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 10 | 19 | 20 |  | HLB40AP002ZF-1 | HLB40AP002ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3870 | K0301-19 | HNC20AP002ZS | #2引风机#2润滑油泵运行 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 11 | 21 | 22 |  | HNC20AP002ZS-1 | HNC20AP002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3871 | K0301-19 | HNC20AP002ZD | #2引风机#2润滑油泵停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 12 | 23 | 24 |  | HNC20AP002ZD-1 | HNC20AP002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3872 | K0301-19 | HNC20AP002RM | #2引风机#2润滑油泵远方/就地 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 13 | 25 | 26 |  | HNC20AP002RM-1 | HNC20AP002RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3873 | K0301-19 | HNC20AP002PM | #2引风机#2润滑油泵故障 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 14 | 27 | 28 |  | HNC20AP002ZF-1 | HNC20AP002ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气 | 修改KKS
3874 | K0301-19 | HNC20AH002ZS | #2引风机润滑油箱#2加热器已启动 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 15 | 29 | 30 |  | HNC20AH002ZS-1 | HNC20AH002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3875 | K0301-19 | HNC20AH002ZD | #2引风机润滑油箱#2加热器已停止 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 16 | 31 | 32 |  | HNC20AH002ZD-1 | HNC20AH002ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3876 | K0301-19 | HNC20CT001 | #2引风机润滑油箱温度低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 17 | 33 | 34 |  | HNC20CT001-1 | HNC20CT001-2 |  | CBB034033 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3877 | K0301-19 | HNC20CT002 | #2引风机润滑油箱温度高 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 18 | 35 | 36 |  | HNC20CT002-1 | HNC20CT002-2 |  | CBB034033 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3878 | K0301-19 | HNC20CL001 | #2引风机润滑油箱液位低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 19 | 37 | 38 |  | HNC20CL001-1 | HNC20CL001-2 |  | CBB034033 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3879 | K0301-19 | HNC20CL002 | #2引风机润滑油箱液位低低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 20 | 39 | 40 |  | HNC20CL002-1 | HNC20CL002-2 |  | CBB034033 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3880 | K0301-19 | HNC20DP002 | #2引风机控制油过滤器差压高 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 21 | 41 | 42 |  | HNC20DP002-1 | HNC20DP002-2 |  | CBB034033 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3881 | K0301-19 | HNC20CP001 | #2引风机控制油压力低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 22 | 43 | 44 |  | HNC20CP001-1 | HNC20CP001-2 |  | CBB034033 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3882 | K0301-19 | HNC20CP002 | #2引风机控制油压力高 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 23 | 45 | 46 |  | HNC20CP002-1 | HNC20CP002-2 |  | CBB034033 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3883 | K0301-19 | HNC20CP003 | #2引风机润滑油压力低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 24 | 47 | 48 |  | HNC20CP003-1 | HNC20CP003-2 |  | CBB034033 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3884 | K0301-19 | HNC20CF001 | #2引风机润滑油进油流量低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 25 | 49 | 50 |  | HNC20CF001-1 | HNC20CF001-2 |  | CBB034033 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3885 | K0301-19 | HNC20CF002 | #2引风机电机润滑油进油流量低 | CBB03 | DI | 48VDC | B | 4 | 26 | 51 | 52 |  | HNC20CF002-1 | HNC20CF002-2 |  | CBB034033 | 合并电缆 |  | #2引风机油站仪表接线箱(HLY21)
3886 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 4 | 27
3887 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 4 | 28
3888 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 4 | 29
3889 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 4 | 30
3890 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 4 | 31
3891 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 4 | 32
3892 | K0301-15 | HLB40AH002HS | 启动#2送风机润滑油箱#2加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | HLB40AH002HS-1 | HLB40AH002HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3893 | K0301-15 | HLB40AH002HD | 停止#2送风机润滑油箱#2加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | HLB40AH002HD-1 | HLB40AH002HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3894 | K0301-15 | HLB40AP002MS | 启动#2送风机#2润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 3 | 5 | 6 | 11 | HLB40AP002MS-1 | HLB40AP002MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3895 | K0301-15 | HLB40AP002MD | 停止#2送风机#2润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 4 | 7 | 8 | 15 | HLB40AP002MD-1 | HLB40AP002MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3896 | K0301-17 | HLB20AH002HS | 启动#2一次风机润滑油箱#2加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 5 | 9 | 10 | 19 | HLB20AH002HS-1 | HLB20AH002HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3897 | K0301-17 | HLB20AH002HD | 停止#2一次风机润滑油箱#2加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 6 | 11 | 12 | 23 | HLB20AH002HD-1 | HLB20AH002HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3898 | K0301-18 | HNC20AP004MS | 启动#2引风机#2冷却风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 7 | 13 | 14 | 27 | HNC20AP004MS-1 | HNC20AP004MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3899 | K0301-18 | HNC20AP004MD | 停止#2引风机#2冷却风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 8 | 15 | 16 | 31 | HNC20AP004MD-1 | HNC20AP004MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3900 | K0301-19 | HNC20AP001MS | 启动#2引风机#1润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 9 | 17 | 18 | 35 | HNC20AP001MS-1 | HNC20AP001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3901 | K0301-19 | HNC20AP001MD | 停止#2引风机#1润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 10 | 19 | 20 | 39 | HNC20AP001MD-1 | HNC20AP001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3902 | K0301-19 | HNC20AH001HS | 启动#2引风机润滑油箱加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 11 | 21 | 22 | 43 | HNC20AH001HS-1 | HNC20AH001HS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3903 | K0301-19 | HNC20AH001HD | 停止#2引风机润滑油箱加热器 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 6 | 12 | 23 | 24 | 47 | HNC20AH001HD-1 | HNC20AH001HD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3904 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 6 | 13
3905 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 6 | 14
3906 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 6 | 15
3907 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 6 | 16
3908 | K0301-14 | HLB40AN001MS | 启动#2送风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | HLB40AN001MS-1 | HLB40AN001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3909 | K0301-14 | HLB40AN001MD | 停止#2送风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | HLB40AN001MD-1 | HLB40AN001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3910 | K0301-16 | HLB20AN001MS | 启动#2一次风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 3 | 5 | 6 | 11 | HLB20AN001MS-1 | HLB20AN001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3911 | K0301-16 | HLB20AN001MD | 停止#2一次风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 4 | 7 | 8 | 15 | HLB20AN001MD-1 | HLB20AN001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3912 | K0301-18 | HNC20AN001MS | 启动#2引风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 5 | 9 | 10 | 19 | HNC20AN001MS-1 | HNC20AN001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3913 | K0301-18 | HNC20AN001MD | 停止#2引风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 6 | 11 | 12 | 23 | HNC20AN001MD-1 | HNC20AN001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3914 | K0301-17 | HLB20AP001MS | 启动#2一次风机#1润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 7 | 13 | 14 | 27 | HLB20AP001MS-1 | HLB20AP001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3915 | K0301-17 | HLB20AP001MD | 停止#2一次风机#1润滑油泵 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 8 | 15 | 16 | 31 | HLB20AP001MD-1 | HLB20AP001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3916 | K0301-18 | HNC20AP005MS | 启动#2引风机#3冷却风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 9 | 17 | 18 | 35 | HNC20AP005MS-1 | HNC20AP005MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3917 | K0301-18 | HNC20AP005MD | 停止#2引风机#3冷却风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 10 | 19 | 20 | 39 | HNC20AP005MD-1 | HNC20AP005MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3918 | K0301-18 | HNC20AP006MS | 启动#2引风机#4冷却风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 11 | 21 | 22 | 43 | HNC20AP006MS-1 | HNC20AP006MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3919 | K0301-18 | HNC20AP006MD | 停止#2引风机#4冷却风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 12 | 23 | 24 | 47 | HNC20AP006MD-1 | HNC20AP006MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3920 | K0301-05 | HFW20AN001MS | 启动#2密封风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 13 | 25 | 26 | 51 | HFW20AN001MS-1 | HFW20AN001MS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3921 | K0301-05 | HFW20AN001MD | 停止#2密封风机 | CBB03 | DO | 110VDC | B | 7 | 14 | 27 | 28 | 55 | HFW20AN001MD-1 | HFW20AN001MD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
3922 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 7 | 15
3923 |  |  |  | CBB03 |  |  | B | 7 | 16
3924 | K0301-05 | HNA20AA011aZO | #2空预器入口烟气关断挡板已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HNA20AA011aZO-1 | HNA20AA011aZO-2 |  | CBB044001 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | #2空预器入口烟气关断挡板
3925 | K0301-05 | HNA20AA011aZC | #2空预器入口烟气关断挡板已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HNA20AA011aZC-1 | HNA20AA011aZC-2 |  | CBB044001 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
3926 | K0301-05 | HLA21AA001aZC | #2一次风机出口冷风道关断风门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HLA21AA001aZC-1 | HLA21AA001aZC-2 |  | CBB044002 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | #2一次风机出口冷风道关断风门
3927 | K0301-05 | HLA21AA001aZO | #2一次风机出口冷风道关断风门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HLA21AA001aZO-1 | HLA21AA001aZO-2 |  | CBB044002 | 合并电缆 |  | #2一次风机出口冷风道关断风门
3928 | K0301-05 | HLA21AA001aZF | #2一次风机出口冷风道关断风门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HLA21AA001aZF-1 | HLA21AA001aZF-2 |  | CBB044002 | 合并电缆 |  | #2一次风机出口冷风道关断风门
3929 | K0301-05 | HLA21AA001aRM | #2一次风机出口冷风道关断风门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HLA21AA001aRM-1 | HLA21AA001aRM-2 |  | CBB044002 | 合并电缆 |  | #2一次风机出口冷风道关断风门
3930 | K0301-05 | HLA41AA001bZC | #2送风机出口冷风道关断风门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HLA41AA001bZC-1 | HLA41AA001bZC-2 |  | CBB044003 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | #2送风机出口冷风道关断风门
3931 | K0301-05 | HLA41AA001bZO | #2送风机出口冷风道关断风门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HLA41AA001bZO-1 | HLA41AA001bZO-2 |  | CBB044003 | 合并电缆 |  | #2送风机出口冷风道关断风门
3932 | K0301-05 | HLA41AA001bZF | #2送风机出口冷风道关断风门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HLA41AA001bZF-1 | HLA41AA001bZF-2 |  | CBB044003 | 合并电缆 |  | #2送风机出口冷风道关断风门
3933 | K0301-05 | HLA41AA001bRM | #2送风机出口冷风道关断风门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HLA41AA001bRM-1 | HLA41AA001bRM-2 |  | CBB044003 | 合并电缆 |  | #2送风机出口冷风道关断风门
3934 | K0301-05 | HLA80AA001aZO | #2空预器出口热二次风关断挡板已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HLA80AA001aZO-1 | HLA80AA001aZO-2 |  | CBB044004 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | #2空预器出口热二次风关断挡板
3935 | K0301-05 | HLA80AA001aZC | #2空预器出口热二次风关断挡板已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HLA80AA001aZC-1 | HLA80AA001aZC-2 |  | CBB044004 | 合并电缆 |  | #2空预器出口热二次风关断挡板
3936 | K0301-05 | HNA40AA001ZC | #2引风机入口烟道关断门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HNA40AA001aZC-1 | HNA40AA001aZC-2 |  | CBB044005 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | #2引风机入口烟道关断门
3937 | K0301-05 | HNA40AA001ZO | #2引风机入口烟道关断门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HNA40AA001aZO-1 | HNA40AA001aZO-2 |  | CBB044005 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
3938 | K0301-05 | HNA40AA001ZF | #2引风机入口烟道关断门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HNA40AA001aZF-1 | HNA40AA001aZF-2 |  | CBB044005 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
3939 | K0301-05 | HNA40AA001RM | #2引风机入口烟道关断门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HNA40AA001aRM-1 | HNA40AA001aRM-2 |  | CBB044005 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
3940 | K0301-05 | HNA60AA001ZC | #2引风机出口烟道关断门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HNA60AA001aZC-1 | HNA60AA001aZC-2 |  | CBB044007 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | #2引风机出口烟道关断门
3941 | K0301-05 | HNA60AA001ZO | #2引风机出口烟道关断门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HNA60AA001aZO-1 | HNA60AA001aZO-2 |  | CBB044007 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
3942 | K0301-05 | HNA60AA001ZF | #2引风机出口烟道关断门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HNA60AA001aZF-1 | HNA60AA001aZF-2 |  | CBB044007 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
3943 | K0301-05 | HNA60AA001RM | #2引风机出口烟道关断门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HNA60AA001aRM-1 | HNA60AA001aRM-2 |  | CBB044007 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
3944 | K0301-12 | CDB72FU001 | #2空预器变频柜厂用动力电源消失 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 21 | 41 | 42 |  | CDB72FU001-1 | CDB72FU001-2 |  | CBB044009 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
3945 | K0301-12 | CDB72FU002 | #2空预器变频柜保安动力电源消失 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 22 | 43 | 44 |  | CDB72FU002-1 | CDB72FU002-2 |  | CBB044009 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
3946 | K0301-12 | CDB72FU003 | #2空预器变频柜厂用控制电源消失 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 23 | 45 | 46 |  | CDB72FU003-1 | CDB72FU003-2 |  | CBB044009 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
3947 | K0301-12 | CDB72FU004 | #2空预器变频柜保安控制电源消失 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 24 | 47 | 48 |  | CDB72FU004-1 | CDB72FU004-2 |  | CBB044009 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
3948 | K0301-12 | CDB72FU005 | #2空预器变频柜远程控制状态 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 0 | 25 | 49 | 50 |  | CDB72FU005-1 | CDB72FU005-2 |  | CBB044009 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
3949 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 0 | 26
3950 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 0 | 27
3951 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 0 | 28
3952 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 0 | 29
3953 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 0 | 30
3954 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 0 | 31
3955 |  | CBB04_PSFAIL | 10CBB04柜任一24VDC失电报警 | CBB04 |  |  | F | 0 | 32 | 63 | 64
3956 | K0301-05 | HNA20AA011bZO | #2空预器入口烟气关断挡板已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HNA20AA011bZO-1 | HNA20AA011bZO-2 |  | CBB044001 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
3957 | K0301-05 | HNA20AA011bZC | #2空预器入口烟气关断挡板已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HNA20AA011bZC-1 | HNA20AA011bZC-2 |  | CBB044001 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
3958 | K0301-05 | HLA21AA001bZC | #2一次风机出口冷风道关断风门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HLA21AA001bZC-1 | HLA21AA001bZC-2 |  | CBB044002 | 合并电缆 |  | #2一次风机出口冷风道关断风门
3959 | K0301-05 | HLA21AA001bZO | #2一次风机出口冷风道关断风门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HLA21AA001bZO-1 | HLA21AA001bZO-2 |  | CBB044002 | 合并电缆 |  | #2一次风机出口冷风道关断风门
3960 | K0301-05 | HLA21AA001bZF | #2一次风机出口冷风道关断风门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HLA21AA001bZF-1 | HLA21AA001bZF-2 |  | CBB044002 | 合并电缆 |  | #2一次风机出口冷风道关断风门
3961 | K0301-05 | HLA21AA001bRM | #2一次风机出口冷风道关断风门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HLA21AA001bRM-1 | HLA21AA001bRM-2 |  | CBB044002 | 合并电缆 |  | #2一次风机出口冷风道关断风门
3962 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 1 | 7
3963 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 1 | 8
3964 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 1 | 9
3965 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 1 | 10
3966 | K0301-05 | HLA80AA001bZO | #2空预器出口热二次风关断挡板已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HLA80AA001bZO-1 | HLA80AA001bZO-2 |  | CBB044004 | 合并电缆 |  | #2空预器出口热二次风关断挡板
3967 | K0301-05 | HLA80AA001bZC | #2空预器出口热二次风关断挡板已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HLA80AA001bZC-1 | HLA80AA001bZC-2 |  | CBB044004 | 合并电缆 |  | #2空预器出口热二次风关断挡板
3968 | K0301-05 | HNA40AA001bZC | #2引风机入口烟道关断门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HNA40AA001bZC-1 | HNA40AA001bZC-2 |  | CBB044005 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
3969 | K0301-05 | HNA40AA001bZO | #2引风机入口烟道关断门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HNA40AA001bZO-1 | HNA40AA001bZO-2 |  | CBB044005 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
3970 | K0301-05 | HNA40AA001bZF | #2引风机入口烟道关断门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HNA40AA001bZF-1 | HNA40AA001bZF-2 |  | CBB044005 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
3971 | K0301-05 | HNA40AA001bRM | #2引风机入口烟道关断门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HNA40AA001bRM-1 | HNA40AA001bRM-2 |  | CBB044005 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
3972 | K0301-05 | HNA60AA001bZC | #2引风机出口烟道关断门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HNA60AA001bZC-1 | HNA60AA001bZC-2 |  | CBB044007 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
3973 | K0301-05 | HNA60AA001bZO | #2引风机出口烟道关断门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HNA60AA001bZO-1 | HNA60AA001bZO-2 |  | CBB044007 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
3974 | K0301-05 | HNA60AA001bZF | #2引风机出口烟道关断门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HNA60AA001bZF-1 | HNA60AA001bZF-2 |  | CBB044007 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
3975 | K0301-05 | HNA60AA001bRM | #2引风机出口烟道关断门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HNA60AA001bRM-1 | HNA60AA001bRM-2 |  | CBB044007 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
3976 | K0301-12 | CDB72FU011 | #2空预器主电机变频运行 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 21 | 41 | 42 |  | CDB72FU011-1 | CDB72FU011-2 |  | CBB044009 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
3977 | K0301-12 | CDB72FU012 | #2空预器主电机工频运行 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 22 | 43 | 44 |  | CDB72FU012-1 | CDB72FU012-2 |  | CBB044009 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
3978 | K0301-12 | CDB72FU013 | #2空预器主电机变频故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 23 | 45 | 46 |  | CDB72FU013-1 | CDB72FU013-2 |  | CBB044009 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
3979 | K0301-12 | CDB72FU014 | #2空预器主电机工频故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 24 | 47 | 48 |  | CDB72FU014-1 | CDB72FU014-2 |  | CBB044009 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
3980 | K0301-12 | CDB72FU015 | #2空预器主电机频率到达 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 1 | 25 | 49 | 50 |  | CDB72FU015-1 | CDB72FU015-2 |  | CBB044009 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
3981 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 1 | 26
3982 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 1 | 27
3983 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 1 | 28
3984 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 1 | 29
3985 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 1 | 30
3986 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 1 | 31
3987 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 1 | 32
3988 | K0301-05 | HNA20AA011cZO | #2空预器入口烟气关断挡板已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HNA20AA011cZO-1 | HNA20AA011cZO-2 |  | CBB044001 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
3989 | K0301-05 | HNA20AA011cZC | #2空预器入口烟气关断挡板已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HNA20AA011cZC-1 | HNA20AA011cZC-2 |  | CBB044001 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
3990 | K0301-05 | HLA22AA001ZC | #2一次风调温风道冷风门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HLA22AA001ZC-1 | HLA22AA001ZC-2 |  | CBB044011 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #2一次风调温风道冷风门
3991 | K0301-05 | HLA22AA001ZO | #2一次风调温风道冷风门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HLA22AA001ZO-1 | HLA22AA001ZO-2 |  | CBB044011 | 合并电缆 |  | #2一次风调温风道冷风门
3992 | K0301-05 | HLA22AA001ZF | #2一次风调温风道冷风门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HLA22AA001ZF-1 | HLA22AA001ZF-2 |  | CBB044011 | 合并电缆 |  | #2一次风调温风道冷风门
3993 | K0301-05 | HLA22AA001RM | #2一次风调温风道冷风门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HLA22AA001RM-1 | HLA22AA001RM-2 |  | CBB044011 | 合并电缆 |  | #2一次风调温风道冷风门
3994 | K0301-05 | HLA60AA001ZC | #2热一次风道关断风门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HLA60AA001ZC-1 | HLA60AA001ZC-2 |  | CBB044012 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #2热一次风道关断风门
3995 | K0301-05 | HLA60AA001ZO | #2热一次风道关断风门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HLA60AA001ZO-1 | HLA60AA001ZO-2 |  | CBB044012 | 合并电缆 |  | #2热一次风道关断风门
3996 | K0301-05 | HLA60AA001ZF | #2热一次风道关断风门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HLA60AA001ZF-1 | HLA60AA001ZF-2 |  | CBB044012 | 合并电缆 |  | #2热一次风道关断风门
3997 | K0301-05 | HLA60AA001RM | #2热一次风道关断风门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HLA60AA001RM-1 | HLA60AA001RM-2 |  | CBB044012 | 合并电缆 |  | #2热一次风道关断风门
3998 | K0301-05 | HLA80AA001cZO | #2空预器出口热二次风关断挡板已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HLA80AA001cZO-1 | HLA80AA001cZO-2 |  | CBB044004 | 合并电缆 |  | #2空预器出口热二次风关断挡板
3999 | K0301-05 | HLA80AA001cZC | #2空预器出口热二次风关断挡板已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HLA80AA001cZC-1 | HLA80AA001cZC-2 |  | CBB044004 | 合并电缆 |  | #2空预器出口热二次风关断挡板
4000 | K0301-05 | HNA40AA001cZC | #2引风机入口烟道关断门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HNA40AA001cZC-1 | HNA40AA001cZC-2 |  | CBB044005 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
4001 | K0301-05 | HNA40AA001cZO | #2引风机入口烟道关断门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HNA40AA001cZO-1 | HNA40AA001cZO-2 |  | CBB044005 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
4002 | K0301-05 | HNA40AA001cZF | #2引风机入口烟道关断门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HNA40AA001cZF-1 | HNA40AA001cZF-2 |  | CBB044006 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2引风机入口烟道关断门
4003 | K0301-05 | HNA40AA001cRM | #2引风机入口烟道关断门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HNA40AA001cRM-1 | HNA40AA001cRM-2 |  | CBB044006 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
4004 | K0301-05 | HNA60AA001cZC | #2引风机出口烟道关断门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HNA60AA001cZC-1 | HNA60AA001cZC-2 |  | CBB044007 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
4005 | K0301-05 | HNA60AA001cZO | #2引风机出口烟道关断门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HNA60AA001cZO-1 | HNA60AA001cZO-2 |  | CBB044007 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
4006 | K0301-05 | HNA60AA001cZF | #2引风机出口烟道关断门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HNA60AA001cZF-1 | HNA60AA001cZF-2 |  | CBB044008 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | #2引风机出口烟道关断门
4007 | K0301-05 | HNA60AA001cRM | #2引风机出口烟道关断门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HNA60AA001cRM-1 | HNA60AA001cRM-2 |  | CBB044008 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
4008 | K0301-12 | CDB72FU021 | #2空预器辅助电机变频运行 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 21 | 41 | 42 |  | CDB72FU021-1 | CDB72FU021-2 |  | CBB044010 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4009 | K0301-12 | CDB72FU022 | #2空预器辅助电机工频运行 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 22 | 43 | 44 |  | CDB72FU022-1 | CDB72FU022-2 |  | CBB044010 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4010 | K0301-12 | CDB72FU023 | #2空预器辅助电机变频故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 23 | 45 | 46 |  | CDB72FU023-1 | CDB72FU023-2 |  | CBB044010 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4011 | K0301-12 | CDB72FU024 | #2空预器辅助电机工频故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 24 | 47 | 48 |  | CDB72FU024-1 | CDB72FU024-2 |  | CBB044010 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4012 | K0301-12 | CDB72FU025 | #2空预器辅助电机频率到达 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 2 | 25 | 49 | 50 |  | CDB72FU025-1 | CDB72FU025-2 |  | CBB044010 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4013 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 2 | 26
4014 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 2 | 27
4015 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 2 | 28
4016 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 2 | 29
4017 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 2 | 30
4018 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 2 | 31
4019 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 2 | 32
4020 | K0301-05 | HNA20AA011dZO | #2空预器入口烟气关断挡板已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HNA20AA011dZO-1 | HNA20AA011dZO-2 |  | CBB044001 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
4021 | K0301-05 | HNA20AA011dZC | #2空预器入口烟气关断挡板已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HNA20AA011dZC-1 | HNA20AA011dZC-2 |  | CBB044001 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
4022 | K0301-05 | HLA41AA001aZC | #2送风机出口冷风道关断风门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HLA41AA001aZC-1 | HLA41AA001aZC-2 |  | CBB044003 | 合并电缆 |  | #2送风机出口冷风道关断风门
4023 | K0301-05 | HLA41AA001aZO | #2送风机出口冷风道关断风门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HLA41AA001aZO-1 | HLA41AA001aZO-2 |  | CBB044003 | 合并电缆 |  | #2送风机出口冷风道关断风门
4024 | K0301-05 | HLA41AA001aZF | #2送风机出口冷风道关断风门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HLA41AA001aZF-1 | HLA41AA001aZF-2 |  | CBB044003 | 合并电缆 |  | #2送风机出口冷风道关断风门
4025 | K0301-05 | HLA41AA001aRM | #2送风机出口冷风道关断风门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HLA41AA001aRM-1 | HLA41AA001aRM-2 |  | CBB044003 | 合并电缆 |  | #2送风机出口冷风道关断风门
4026 | K0301-05 | HFW20AA001ZC | #2密封风机入口关断风门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HFW20AA001ZC-1 | HFW20AA001ZC-2 |  | CBB044013 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #2密封风机入口关断风门
4027 | K0301-05 | HFW20AA001ZO | #2密封风机入口关断风门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HFW20AA001ZO-1 | HFW20AA001ZO-2 |  | CBB044013 | 合并电缆 |  | #2密封风机入口关断风门
4028 | K0301-05 | HFW20AA001ZF | #2密封风机入口关断风门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HFW20AA001ZF-1 | HFW20AA001ZF-2 |  | CBB044013 | 合并电缆 |  | #2密封风机入口关断风门
4029 | K0301-05 | HFW20AA001RM | #2密封风机入口关断风门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HFW20AA001RM-1 | HFW20AA001RM-2 |  | CBB044013 | 合并电缆 |  | #2密封风机入口关断风门
4030 | K0301-05 | HFW20AN001ZS | #2密封风机运行 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HFW20AN001ZS-1 | HFW20AN001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4031 | K0301-05 | HFW20AN001ZD | #2密封风机停止 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HFW20AN001ZD-1 | HFW20AN001ZD-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4032 | K0301-05 | HFW20AN001RM | #2密封风机远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HFW20AN001RM-1 | HFW20AN001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4033 | K0301-05 | HFW20AN001ZF | #2密封风机故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HFW20AN001ZF-1 | HFW20AN001ZF-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4034 | K0301-05 | HFW21AA002ZC | #2密封风机出口关断风门已全关 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HFW21AA002ZC-1 | HFW21AA002ZC-2 |  | CBB044014 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #2密封风机出口关断风门
4035 | K0301-05 | HFW21AA002ZO | #2密封风机出口关断风门已全开 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HFW21AA002ZO-1 | HFW21AA002ZO-2 |  | CBB044014 | 合并电缆 |  | #2密封风机出口关断风门
4036 | K0301-05 | HFW21AA002ZF | #2密封风机出口关断风门故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HFW21AA002ZF-1 | HFW21AA002ZF-2 |  | CBB044014 | 合并电缆 |  | #2密封风机出口关断风门
4037 | K0301-05 | HFW21AA002RM | #2密封风机出口关断风门远方/就地 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HFW21AA002RM-1 | HFW21AA002RM-2 |  | CBB044014 | 合并电缆 |  | #2密封风机出口关断风门
4038 | K0301-12 | CDB73FU021 | #2空预器烟温超温报警 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 19 | 37 | 38 |  | CDB73FU021-1 | CDB73FU021-2 |  | CBB044015 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
4039 | K0301-12 | CDB73FU022 | #2空预器烟气着火报警 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 20 | 39 | 40 |  | CDB73FU022-1 | CDB73FU022-2 |  | CBB044015 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
4040 | K0301-12 | CDB73FU023 | #2空预器导向轴承箱超温报警 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 21 | 41 | 42 |  | CDB73FU023-1 | CDB73FU023-2 |  | CBB044015 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
4041 | K0301-12 | CDB73FU024 | #2空预器支撑轴承箱超温报警 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 22 | 43 | 44 |  | CDB73FU024-1 | CDB73FU024-2 |  | CBB044015 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器火灾报警探测柜CDB73
4042 | K0301-12 | CDB74FU021 | #2空预器限位开关动作 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 23 | 45 | 46 |  | CDB74FU021-1 | CDB74FU021-2 |  | CBB044016 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
4043 | K0301-12 | CDB74FU022 | #2空预器温度测点故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 24 | 47 | 48 |  | CDB74FU022-1 | CDB74FU022-2 |  | CBB044016 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
4044 | K0301-12 | CDB74FU023 | #2空预器执行机构故障 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 25 | 49 | 50 |  | CDB74FU023-1 | CDB74FU023-2 |  | CBB044016 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
4045 | K0301-12 | CDB74FU024 | #2空预器激光传感器汽源异常 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 26 | 51 | 52 |  | CDB74FU024-1 | CDB74FU024-2 |  | CBB044016 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
4046 | K0301-12 | CDB74FU025 | #2空预器转子停转报警 | CBB04 | DI | 48VDC | F | 3 | 27 | 53 | 54 |  | CDB74FU025-1 | CDB74FU025-2 |  | CBB044016 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
4047 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 3 | 28
4048 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 3 | 29
4049 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 3 | 30
4050 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 3 | 31
4051 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 3 | 32
4052 | K0301-05 | HNA20AA011aVO | 打开#2空预器入口烟气关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | HNA20AA011aVO-1 |  | HNA20AA011aVO-2 | CBB042101 | ZRP-14X1.5 | 2 | #2空预器入口烟气关断挡板
4053 | K0301-05 | HNA20AA011aVC | 关闭#2空预器入口烟气关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | HNA20AA011aVC-1 |  | HNA20AA011aVC-2 | CBB042101 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
4054 | K0301-05 | HLA21AA001aVO | 打开#2一次风机出口冷风道关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 3 | 7 | 9 | 11 | HLA21AA001aVO-1 |  | HLA21AA001aVO-2 | CBB042103 | ZRP-10X1.5 | 2 | #2一次风机出口冷风道关断风门
4055 | K0301-05 | HLA21AA001aVC | 关闭#2一次风机出口冷风道关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 4 | 10 | 12 | 15 | HLA21AA001aVC-1 |  | HLA21AA001aVC-2 | CBB042103 | 合并电缆 |  | #2一次风机出口冷风道关断风门
4056 | K0301-05 | HLA41AA001aVO | 打开#2送风机出口冷风道关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 5 | 13 | 15 | 19 | HLA41AA001aVO-1 |  | HLA41AA001aVO-2 | CBB042104 | ZRP-10X1.5 | 2 | #2送风机出口冷风道关断风门
4057 | K0301-05 | HLA41AA001aVC | 关闭#2送风机出口冷风道关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 6 | 16 | 18 | 23 | HLA41AA001aVC-1 |  | HLA41AA001aVC-2 | CBB042104 | 合并电缆 |  | #2送风机出口冷风道关断风门
4058 | K0301-05 | HLA80AA001aVO | 打开#2空预器出口热二次风关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 7 | 19 | 21 | 27 | HLA80AA001aVO-1 |  | HLA80AA001aVO-2 | CBB042105 | ZRP-14X1.5 | 2 | #2空预器出口热二次风关断挡板
4059 | K0301-05 | HLA80AA001aVC | 关闭#2空预器出口热二次风关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 8 | 22 | 24 | 31 | HLA80AA001aVC-1 |  | HLA80AA001aVC-2 | CBB042105 | 合并电缆 |  | #2空预器出口热二次风关断挡板
4060 | K0301-05 | HNA40AA001VO | 打开#2引风机入口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 9 | 25 | 27 | 35 | HNA40AA001aVO-1 |  | HNA40AA001aVO-2 | CBB042106 | ZRP-14X1.5 | 2 | #2引风机入口烟道关断门
4061 | K0301-05 | HNA40AA001VC | 关闭#2引风机入口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 10 | 28 | 30 | 39 | HNA40AA001aVC-1 |  | HNA40AA001aVC-2 | CBB042106 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
4062 | K0301-05 | HNA60AA001VO | 打开#2引风机出口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 11 | 31 | 33 | 43 | HNA60AA001aVO-1 |  | HNA60AA001aVO-2 | CBB042107 | ZRP-14X1.5 | 2 | #2引风机出口烟道关断门
4063 | K0301-05 | HNA60AA001VC | 关闭#2引风机出口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 12 | 34 | 36 | 47 | HNA60AA001aVC-1 |  | HNA60AA001aVC-2 | CBB042107 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
4064 | K0301-21 | FGD01FU002 | #2引风机运行(电气至FGD-DCS) | CBB04 | DO | 220VAC | F | 4 | 13 | 37 | 39 | 51 | FGD01FU002-1 |  | FGD01FU002-2 | 电气电缆 |  |  | 电气
4065 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 4 | 14
4066 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 4 | 15
4067 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 4 | 16
4068 | K0301-05 | HNA20AA011bVO | 打开#2空预器入口烟气关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | HNA20AA011bVO-1 |  | HNA20AA011bVO-2 | CBB042101 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
4069 | K0301-05 | HNA20AA011bVC | 关闭#2空预器入口烟气关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | HNA20AA011bVC-1 |  | HNA20AA011bVC-2 | CBB042101 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
4070 | K0301-05 | HLA21AA001bVO | 打开#2一次风机出口冷风道关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | HLA21AA001bVO-1 |  | HLA21AA001bVO-2 | CBB042103 | 合并电缆 |  | #2一次风机出口冷风道关断风门
4071 | K0301-05 | HLA21AA001bVC | 关闭#2一次风机出口冷风道关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | HLA21AA001bVC-1 |  | HLA21AA001bVC-2 | CBB042103 | 合并电缆 |  | #2一次风机出口冷风道关断风门
4072 | K0301-05 | HLA41AA001bVO | 打开#2送风机出口冷风道关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 5 | 13 | 15 | 19 | HLA41AA001bVO-1 |  | HLA41AA001bVO-2 | CBB042104 | 合并电缆 |  | #2送风机出口冷风道关断风门
4073 | K0301-05 | HLA41AA001bVC | 关闭#2送风机出口冷风道关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | HLA41AA001bVC-1 |  | HLA41AA001bVC-2 | CBB042104 | 合并电缆 |  | #2送风机出口冷风道关断风门
4074 | K0301-05 | HLA80AA001bVO | 打开#2空预器出口热二次风关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 7 | 19 | 21 | 27 | HLA80AA001bVO-1 |  | HLA80AA001bVO-2 | CBB042105 | 合并电缆 |  | #2空预器出口热二次风关断挡板
4075 | K0301-05 | HLA80AA001bVC | 关闭#2空预器出口热二次风关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 8 | 22 | 24 | 31 | HLA80AA001bVC-1 |  | HLA80AA001bVC-2 | CBB042105 | 合并电缆 |  | #2空预器出口热二次风关断挡板
4076 | K0301-05 | HNA40AA001bVO | 打开#2引风机入口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | HNA40AA001bVO-1 |  | HNA40AA001bVO-2 | CBB042106 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
4077 | K0301-05 | HNA40AA001bVC | 关闭#2引风机入口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 10 | 28 | 30 | 39 | HNA40AA001bVC-1 |  | HNA40AA001bVC-2 | CBB042106 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
4078 | K0301-05 | HNA60AA001bVO | 打开#2引风机出口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 11 | 31 | 33 | 43 | HNA60AA001bVO-1 |  | HNA60AA001bVO-2 | CBB042107 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
4079 | K0301-05 | HNA60AA001bVC | 关闭#2引风机出口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 5 | 12 | 34 | 36 | 47 | HNA60AA001bVC-1 |  | HNA60AA001bVC-2 | CBB042107 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
4080 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 5 | 13
4081 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 5 | 14
4082 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 5 | 15
4083 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 5 | 16
4084 | K0301-05 | HNA20AA011cVO | 打开#2空预器入口烟气关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HNA20AA011cVO-1 |  | HNA20AA011cVO-2 | CBB042101 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
4085 | K0301-05 | HNA20AA011cVC | 关闭#2空预器入口烟气关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HNA20AA011cVC-1 |  | HNA20AA011cVC-2 | CBB042101 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
4086 | K0301-05 | HLA22AA001VO | 打开#2一次风调温风道冷风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HLA22AA001VO-1 |  | HLA22AA001VO-2 | CBB042108 | ZRP-6X1.5 | 2 | #2一次风调温风道冷风门
4087 | K0301-05 | HLA22AA001VC | 关闭#2一次风调温风道冷风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HLA22AA001VC-1 |  | HLA22AA001VC-2 | CBB042108 | 合并电缆 |  | #2一次风调温风道冷风门
4088 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 6 | 5
4089 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 6 | 6
4090 | K0301-05 | HLA80AA001cVO | 打开#2空预器出口热二次风关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HLA80AA001cVO-1 |  | HLA80AA001cVO-2 | CBB042105 | 合并电缆 |  | #2空预器出口热二次风关断挡板
4091 | K0301-05 | HLA80AA001cVC | 关闭#2空预器出口热二次风关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HLA80AA001cVC-1 |  | HLA80AA001cVC-2 | CBB042105 | 合并电缆 |  | #2空预器出口热二次风关断挡板
4092 | K0301-05 | HNA40AA001cVO | 打开#2引风机入口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HNA40AA001cVO-1 |  | HNA40AA001cVO-2 | CBB042106 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
4093 | K0301-05 | HNA40AA001cVC | 关闭#2引风机入口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HNA40AA001cVC-1 |  | HNA40AA001cVC-2 | CBB042106 | 合并电缆 |  | #2引风机入口烟道关断门
4094 | K0301-05 | HNA60AA001cVO | 打开#2引风机出口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HNA60AA001cVO-1 |  | HNA60AA001cVO-2 | CBB042107 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
4095 | K0301-05 | HNA60AA001cVC | 关闭#2引风机出口烟道关断门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HNA60AA001cVC-1 |  | HNA60AA001cVC-2 | CBB042107 | 合并电缆 |  | #2引风机出口烟道关断门
4096 | K0301-12 | CDB72FA015 | #2空预器主电机高速运行指令 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 13 | 37 | 39 | 51 | CDB72FA015-1 |  | CDB72FA015-2 | CBB042109 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4097 | K0301-12 | CDB72FA016 | #2空预器主电机低速运行指令 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 14 | 40 | 42 | 55 | CDB72FA016-1 |  | CDB72FA016-2 | CBB042109 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4098 |  | SCS01FA003 | #2空预器跳闸(SOE) | CBB04 | DO | 220VAC | F | 6 | 15 | [9 empty] | 柜间
4099 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 6 | 16
4100 | K0301-05 | HNA20AA011dVO | 打开#2空预器入口烟气关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HNA20AA011dVO-1 |  | HNA20AA011dVO-2 | CBB042102 | ZRP-6X1.5 | 2 | #2空预器入口烟气关断挡板
4101 | K0301-05 | HNA20AA011dVC | 关闭#2空预器入口烟气关断挡板 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HNA20AA011dVC-1 |  | HNA20AA011dVC-2 | CBB042102 | 合并电缆 |  | #2空预器入口烟气关断挡板
4102 | K0301-05 | HLA60AA001VO | 打开#2热一次风道关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HLA60AA001VO-1 |  | HLA60AA001VO-2 | CBB042111 | ZRP-6X1.5 | 2 | #2热一次风道关断风门
4103 | K0301-05 | HLA60AA001VC | 关闭#2热一次风道关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HLA60AA001VC-1 |  | HLA60AA001VC-2 | CBB042111 | 合并电缆 |  | #2热一次风道关断风门
4104 | K0301-05 | HFW20AA001VO | 打开#2密封风机入口关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HFW20AA001VO-1 |  | HFW20AA001VO-2 | CBB042112 | ZRP-6X1.5 | 2 | #2密封风机入口关断风门
4105 | K0301-05 | HFW20AA001VC | 关闭#2密封风机入口关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HFW20AA001VC-1 |  | HFW20AA001VC-2 | CBB042112 | 合并电缆 |  | #2密封风机入口关断风门
4106 | K0301-12 | CDB72FA013 | 工频启动#2空预器主电机 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | CDB72FA013-1 |  | CDB72FA013-2 | CBB042109 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4107 | K0301-12 | CDB72FA014 | 工频停止#2空预器主电机 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | CDB72FA014-1 |  | CDB72FA014-2 | CBB042109 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4108 | K0301-12 | CDB72FA021 | 变频启动#2空预器辅助电机 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | CDB72FA021-1 |  | CDB72FA021-2 | CBB042109 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4109 | K0301-12 | CDB72FA022 | 变频停止#2空预器辅助电机 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | CDB72FA022-1 |  | CDB72FA022-2 | CBB042109 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4110 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 7 | 11
4111 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 7 | 12
4112 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 7 | 13
4113 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 7 | 14
4114 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 7 | 15
4115 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 7 | 16
4116 | K0301-12 | CDB72FA011 | 变频启动#2空预器主电机 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | CDB72FA011-1 |  | CDB72FA011-2 | CBB042110 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4117 | K0301-12 | CDB72FA012 | 变频停止#2空预器主电机 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | CDB72FA012-1 |  | CDB72FA012-2 | CBB042110 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4118 | K0301-05 | HFW21AA002VO | 打开#2密封风机出口关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HFW21AA002VO-1 |  | HFW21AA002VO-2 | CBB042113 | ZRP-6X1.5 | 2 | #2密封风机出口关断风门
4119 | K0301-05 | HFW21AA002VC | 关闭#2密封风机出口关断风门 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HFW21AA002VC-1 |  | HFW21AA002VC-2 | CBB042113 | 合并电缆 |  | #2密封风机出口关断风门
4120 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 8 | 5
4121 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 8 | 6
4122 | K0301-12 | CDB72FA023 | 工频启动#2空预器辅助电机 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | CDB72FA023-1 |  | CDB72FA023-2 | CBB042110 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4123 | K0301-12 | CDB72FA024 | 工频停止#2空预器辅助电机 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | CDB72FA024-1 |  | CDB72FA024-2 | CBB042110 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4124 | K0301-12 | CDB72FA025 | #2空预器辅助电机高速运行指令 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | CDB72FA025-1 |  | CDB72FA025-2 | CBB042110 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4125 | K0301-12 | CDB72FA026 | #2空预器辅助电机低速运行指令 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | CDB72FA026-1 |  | CDB72FA026-2 | CBB042110 | 合并电缆 |  | 锅炉#2空气预热器变频柜CDB72
4126 | K0301-12 | CDB74FA021 | #2空预器电机过载 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | CDB74FA021-1 |  | CDB74FA021-2 | CBB042114 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
4127 | K0301-12 | CDB74FA022 | #2空预器执行机构紧急提升 | CBB04 | DO | 220VAC | F | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | CDB74FA022-1 |  | CDB74FA022-2 | CBB042114 | 合并电缆 |  | 锅炉空气预热器漏风控制系统控制柜CDB74
4128 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 8 | 13
4129 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 8 | 14
4130 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 8 | 15
4131 |  |  |  | CBB04 |  |  | F | 8 | 16
4132
4133 | K0301-01 | HAC13CP101 | 省煤器出口压力1 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HAC13CP101+ | HAC13CP101- |  | CBB054001 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CXB003
4134 | K0301-01 | HAD20CP101 | 前水冷壁入口集箱压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | HAD20CP101- |  | HAD20CP101+ | CBB054003 | 合并电缆 |  | CXB007
4135 | K0301-01 | HAD40CP101 | 前水冷壁中间集箱压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | HAD40CP101- |  | HAD40CP101+ | CBB054002 | ZRJ-4X2X1.0 | 3X2 | CXB004
4136 | K0301-02 | HAG76CL101 | 锅炉疏水扩容器水位 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 15 | 15 | HAG76CL101- |  | HAG76CL101+ | CBB054003 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB007
4137 | K0301-02 | HAG76CP101 | 锅炉疏水扩容器压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 19 | 19 | HAG76CP101- |  | HAG76CP101+ | CBB054003 | 合并电缆 |  | CXB007
4138 | K0301-05 | HHL11CP101 | 锅炉角1二次风风箱入口压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 23 | 23 | HHL11CP101- |  | HHL11CP101+ | CBB054004 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL057J
4139 | K0301-05 | HHL11CP102 | 锅炉角1燃尽风风箱入口压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 27 | 27 | HHL11CP102- |  | HHL11CP102+ | CBB054005 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL058J
4140 | K0301-05 | HNA30CP101 | #1引风机入口烟气压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 31 | 31 | HNA30CP101- |  | HNA30CP101+ | CBB054006 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | GL069J
4141 | K0301-05 | HNA50CP101 | #1引风机出口烟气压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 35 | 35 | HNA50CP101- |  | HNA50CP101+ | CBB054006 | 合并电缆 |  | GL069J
4142 | K0301-14 | HLB30CE101 | #1送风机电机电流 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 38 | 39 | HLB30CE101+ | HLB30CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4143 | K0301-14 | HLB30DP101 | #1送风机出入口差压 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 43 | 43 | HLB30DP101- |  | HLB30DP101+ | CBB054007 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL067J
4144 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 0 | 12
4145 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 0 | 13
4146 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 0 | 14
4147 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 0 | 15
4148 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 0 | 16
4149 | K0301-01 | HAC13CP102 | 省煤器出口压力2 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HAC13CP102+ | HAC13CP102- |  | CBB054001 | 合并电缆 |  | CXB003
4150 | K0301-05 | HHL21CP101 | 锅炉角2二次风风箱入口压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | HHL21CP101- |  | HHL21CP101+ | CBB054004 | 合并电缆 |  | GL057J
4151 | K0301-05 | HHL21CP102 | 锅炉角2燃尽风风箱入口压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | HHL21CP102- |  | HHL21CP102+ | CBB054005 | 合并电缆 |  | GL058J
4152 | K0301-05 | HFW10DP101 | #1密封风机入口滤网差压 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 4 | 13 | 15 | 15 | HFW10DP101- |  | HFW10DP101+ | CBB054008 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL035J
4153 | K0301-05 | HNA10CP121 | #1空气预热器前烟气压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 5 | 17 | 19 | 19 | HNA10CP121- |  | HNA10CP121+ | CBB054009 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL065J
4154 | K0301-05 | HLD10CP131 | #1空气预热器出口烟气压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | HLD10CP131- |  | HLD10CP131+ | CBB054009 | 合并电缆 |  | GL065J
4155 | K0301-05 | HLD20CP131 | #2空气预热器出口烟气压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 7 | 25 | 27 | 27 | HLD20CP131- |  | HLD20CP131+ | CBB054010 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL066J
4156 | K0301-05 | HNA40CP101 | #2引风机入口烟气压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 8 | 29 | 31 | 31 | HNA40CP101- |  | HNA40CP101+ | CBB054011 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | GL070J
4157 | K0301-05 | HNA60CP101 | #2引风机出口烟气压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 9 | 33 | 35 | 35 | HNA60CP101- |  | HNA60CP101+ | CBB054011 | 合并电缆 |  | GL070J
4158 | K0301-14 | HLB40CE101 | #2送风机电机电流 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 10 | 37 | 38 | 39 | HLB40CE101+ | HLB40CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4159 | K0301-14 | HLB40DP101 | #2送风机出入口差压 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 1 | 11 | 41 | 43 | 43 | HLB40DP101- |  | HLB40DP101+ | CBB054012 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL068J
4160 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 1 | 12
4161 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 1 | 13
4162 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 1 | 14
4163 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 1 | 15
4164 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 1 | 16
4165 | K0301-05 | HLA11CP101 | #1一次风机出口风压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | HLA11CP101- |  | HLA11CP101+ | CBB054007 | 合并电缆 |  | GL067J
4166 | K0301-05 | HLA31CP101 | #1送风机出口风压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | HLA31CP101- |  | HLA31CP101+ | CBB054007 | 合并电缆 |  | GL067J
4167 | K0301-05 | HLA50CP101 | #1空气预热器出口热一次风压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | HLA50CP101- |  | HLA50CP101+ | CBB054009 | 合并电缆 |  | GL065J
4168 | K0301-05 | HHL31CP101 | 锅炉角3二次风风箱入口压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 4 | 13 | 15 | 15 | HHL31CP101- |  | HHL31CP101+ | CBB054013 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL059J
4169 | K0301-05 | HHL31CP102 | 锅炉角3燃尽风风箱入口压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 5 | 17 | 19 | 19 | HHL31CP102- |  | HHL31CP102+ | CBB054014 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | GL060J
4170 | K0301-05 | HBK10DP111 | 炉膛/一次风道差压1 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 6 | 21 | 23 | 23 | HBK10DP111- |  | HBK10DP111+ | CBB054015 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CXB025
4171 | K0301-05 | HFW20DP101 | #2密封风机入口滤网差压 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 7 | 25 | 27 | 27 | HFW20DP101- |  | HFW20DP101+ | CBB054008 | 合并电缆 |  | GL035J
4172 | K0301-05 | HLD10CP132 | #1空气预热器出口烟气压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 8 | 29 | 31 | 31 | HLD10CP132- |  | HLD10CP132+ | CBB054009 | 合并电缆 |  | GL065J
4173 | K0301-05 | HLD20CP132 | #2空气预热器出口烟气压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 9 | 33 | 35 | 35 | HLD20CP132- |  | HLD20CP132+ | CBB054010 | 合并电缆 |  | GL066J
4174 | K0301-16 | HLB10CE101 | #1一次风机电机电流 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 10 | 37 | 38 | 39 | HLB10CE101+ | HLB10CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4175 | K0301-16 | HLB10DP101 | #1一次风机出入口差压 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 11 | 41 | 43 | 43 | HLB10DP101- |  | HLB10DP101+ | CBB054007 | 合并电缆 |  | GL067J
4176 | K0301-18 | HNC20CE101 | #2引风机电机电流 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 12 | 45 | 46 | 47 | HNC20CE101+ | HNC20CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4177 | K0301-18 | HNC20DP101 | #2引风机出入口差压 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 2 | 13 | 49 | 51 | 51 | HNC20DP101- |  | HNC20DP101+ | CBB054011 | 合并电缆 |  | GL070J
4178 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 2 | 14
4179 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 2 | 15
4180 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 2 | 16
4181 | K0301-05 | HLA21CP101 | #2一次风机出口风压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | HLA21CP101- |  | HLA21CP101+ | CBB054012 | 合并电缆 |  | GL068J
4182 | K0301-05 | HLA41CP101 | #2送风机出口风压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | HLA41CP101- |  | HLA41CP101+ | CBB054012 | 合并电缆 |  | GL068J
4183 | K0301-05 | HLA60CP101 | #2空气预热器出口热一次风压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 3 | 3 | 9 | 11 | 11 | HLA60CP101- |  | HLA60CP101+ | CBB054010 | 合并电缆 |  | GL066J
4184 | K0301-05 | HHL41CP101 | 锅炉角4二次风风箱入口压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 3 | 4 | 13 | 15 | 15 | HHL41CP101- |  | HHL41CP101+ | CBB054013 | 合并电缆 |  | GL059J
4185 | K0301-05 | HHL41CP102 | 锅炉角4燃尽风风箱入口压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 3 | 5 | 17 | 19 | 19 | HHL41CP102- |  | HHL41CP102+ | CBB054014 | 合并电缆 |  | GL060J
4186 | K0301-05 | HBK20DP111 | 炉膛/一次风道差压2 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 3 | 6 | 21 | 23 | 23 | HBK20DP111- |  | HBK20DP111+ | CBB054016 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CXB026
4187 | K0301-05 | HNA20CP121 | #2空气预热器前烟气压力 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 3 | 7 | 25 | 27 | 27 | HNA20CP121- |  | HNA20CP121+ | CBB054010 | 合并电缆 |  | GL066J
4188 | K0301-16 | HLB20CE101 | #2一次风机电机电流 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 3 | 8 | 29 | 30 | 31 | HLB20CE101+ | HLB20CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4189 | K0301-16 | HLB20DP101 | #2一次风机出入口差压 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 3 | 9 | 33 | 35 | 35 | HLB20DP101- |  | HLB20DP101+ | CBB054012 | 合并电缆 |  | GL068J
4190 | K0301-18 | HNC10CE101 | #1引风机电机电流 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 3 | 10 | 37 | 38 | 39 | HNC10CE101+ | HNC10CE101- |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4191 | K0301-18 | HNC10DP101 | #1引风机出入口差压 | CBB05 | AI | 4~20mA | F | 3 | 11 | 41 | 43 | 43 | HNC10DP101- |  | HNC10DP101+ | CBB054006 | 合并电缆 |  | GL069J
4192 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 12
4193 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 13
4194 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 14
4195 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 15
4196 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 16
4197 | K0301-05 | HAG77CT302 | #1启动疏水泵轴承温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | HAG77CT302-a | HAG77CT302-b | HAG77CT302-c | CBB054017 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #1启动疏水泵接线盒（GLC045J）
4198 | K0301-05 | HAG77CT311 | #1启动疏水泵电机A相绕组温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | HAG77CT311-a | HAG77CT311-b | HAG77CT311-c | CBB054017 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵接线盒（GLC045J）
4199 | K0301-05 | HAG77CT312 | #1启动疏水泵电机B相绕组温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | HAG77CT312-a | HAG77CT312-b | HAG77CT312-c | CBB054017 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵接线盒（GLC045J）
4200 | K0301-05 | HAG77CT313 | #1启动疏水泵电机C相绕组温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | HAG77CT313-a | HAG77CT313-b | HAG77CT313-c | CBB054017 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵接线盒（GLC045J）
4201 | K0301-05 | HAG77CT314 | #1启动疏水泵电机轴承温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 5 | 17 | 18 | 19 | HAG77CT314-a | HAG77CT314-b | HAG77CT314-c | CBB054017 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵接线盒（GLC045J）
4202 | K0301-05 | HAG77CT321 | #2启动疏水泵轴承温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | HAG77CT321-a | HAG77CT321-b | HAG77CT321-c | CBB054019 | ZRJ-8X3X1.0 | 2X3 | #2启动疏水泵接线盒（GLC046J）
4203 | K0301-05 | HAG77CT335 | #2启动疏水泵电机轴承温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | HAG77CT335-a | HAG77CT335-b | HAG77CT335-c | CBB054019 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵接线盒（GLC046J）
4204 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 8
4205 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 9
4206 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 10
4207 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 11
4208 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 12
4209 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 13
4210 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 14
4211 | K0301-05 | HNA20CT621 | #2空气预热器前烟气温度 | CBB05 | AI | K | F | 3 | 15 | 57 | 58 |  | HNA20CT621+ | HNA20CT621- |  | CBB054021 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | GL034J
4212 | K0301-05 | HNA10CT621 | #1空气预热器前烟气温度 | CBB05 | AI | K | F | 3 | 16 | 61 | 62 |  | HNA10CT621+ | HNA10CT621- |  | CBB054022 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | GL033J
4213 | K0301-05 | HAG77CT322 | #2启动疏水泵轴承温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | HAG77CT322-a | HAG77CT322-b | HAG77CT322-c | CBB054019 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵接线盒（GLC046J）
4214 | K0301-05 | HAG77CT331 | #2启动疏水泵电机A相绕组温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | HAG77CT331-a | HAG77CT331-b | HAG77CT331-c | CBB054019 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵接线盒（GLC046J）
4215 | K0301-05 | HAG77CT332 | #2启动疏水泵电机B相绕组温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 3 | 9 | 10 | 11 | HAG77CT332-a | HAG77CT332-b | HAG77CT332-c | CBB054019 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵接线盒（GLC046J）
4216 | K0301-05 | HAG77CT333 | #2启动疏水泵电机C相绕组温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 4 | 13 | 14 | 15 | HAG77CT333-a | HAG77CT333-b | HAG77CT333-c | CBB054019 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵接线盒（GLC046J）
4217 | K0301-05 | HAG77CT334 | #2启动疏水泵电机轴承温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 5 | 17 | 18 | 19 | HAG77CT334-a | HAG77CT334-b | HAG77CT334-c | CBB054020 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #2启动疏水泵接线盒（GLC046J）
4218 | K0301-05 | HAG77CT301 | #1启动疏水泵轴承温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 6 | 21 | 22 | 23 | HAG77CT301-a | HAG77CT301-b | HAG77CT301-c | CBB054017 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵接线盒（GLC045J）
4219 | K0301-05 | HAG77CT315 | #1启动疏水泵电机轴承温度 | CBB05 | AI | Pt100 | F | 3 | 7 | 25 | 26 | 27 | HAG77CT315-a | HAG77CT315-b | HAG77CT315-c | CBB054018 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #1启动疏水泵接线盒（GLC045J）
4220 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 8
4221 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 9
4222 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 10
4223 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 11
4224 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 12
4225 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 13
4226 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 14
4227 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 15
4228 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 3 | 16
4229 | K0301-01 | HAN65AA502ZC | 省煤器出口放气(汽)电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HAN65AA502ZC-1 | HAN65AA502ZC-2 |  | CBB054023 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 省煤器出口放气(汽)电动阀
4230 | K0301-01 | HAN65AA502ZO | 省煤器出口放气(汽)电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 2 | 3 | 4 |  | HAN65AA502ZO-1 | HAN65AA502ZO-2 |  | CBB054023 | 合并电缆 |  | 省煤器出口放气(汽)电动阀
4231 | K0301-01 | HAN65AA502ZF | 省煤器出口放气(汽)电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 3 | 5 | 6 |  | HAN65AA502ZF-1 | HAN65AA502ZF-2 |  | CBB054023 | 合并电缆 |  | 省煤器出口放气(汽)电动阀
4232 | K0301-01 | HAN65AA502RM | 省煤器出口放气(汽)电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 4 | 7 | 8 |  | HAN65AA502RM-1 | HAN65AA502RM-2 |  | CBB054023 | 合并电缆 |  | 省煤器出口放气(汽)电动阀
4233 | K0301-01 | HAC13AA071ZC | 溢流管路暖管电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 5 | 9 | 10 |  | HAC13AA071ZC-1 | HAC13AA071ZC-2 |  | CBB054024 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 溢流管路暖管电动阀
4234 | K0301-01 | HAC13AA071ZO | 溢流管路暖管电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 6 | 11 | 12 |  | HAC13AA071ZO-1 | HAC13AA071ZO-2 |  | CBB054024 | 合并电缆 |  | 溢流管路暖管电动阀
4235 | K0301-01 | HAC13AA071ZF | 溢流管路暖管电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 7 | 13 | 14 |  | HAC13AA071ZF-1 | HAC13AA071ZF-2 |  | CBB054024 | 合并电缆 |  | 溢流管路暖管电动阀
4236 | K0301-01 | HAC13AA071RM | 溢流管路暖管电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 8 | 15 | 16 |  | HAC13AA071RM-1 | HAC13AA071RM-2 |  | CBB054024 | 合并电缆 |  | 溢流管路暖管电动阀
4237 | K0301-05 | HFW10DP001 | 密封风机入口滤网差压高 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 9 | 17 | 18 |  | HFW10DP001-1 | HFW10DP001-2 |  | CBB054008 | ZRJ-4X2X1.0 | 3X2 | GL035J | 改备用
4238 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 10 | 19 | 20 | [8 empty] | 改备用
4239 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 11 | 21 | 22 | [8 empty] | 改备用
4240 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 12 | 23 | 24 | [8 empty] | 改备用
4241 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 13 | 25 | 26 | [8 empty] | 改备用
4242 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 14 | 27 | 28 | [8 empty] | 改备用
4243 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 15 | 29 | 30 | [8 empty] | 改备用
4244 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 16 | 31 | 32 | [8 empty] | 改备用
4245 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 17 | 33 | 34 | [8 empty] | 改备用
4246 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 18 | 35 | 36 | [8 empty] | 改备用
4247 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 19 | 37 | 38 | [8 empty] | 改备用
4248 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 20 | 39 | 40 | [8 empty] | 改备用
4249 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 21 | 41 | 42 | [8 empty] | 改备用
4250 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 22 | 43 | 44 | [8 empty] | 改备用
4251 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 23 | 45 | 46 | [8 empty] | 改备用
4252 | K0301-13 |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 24 | 47 | 48 | [8 empty] | 改备用
4253 | K0301-03 | HAH39AA002ZC | 吹灰汽源电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 25 | 49 | 50 |  | HAH39AA002ZC-1 | HAH39AA002ZC-2 |  | CBB054025 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 吹灰汽源电动阀
4254 | K0301-03 | HAH39AA002ZO | 吹灰汽源电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 26 | 51 | 52 |  | HAH39AA002ZO-1 | HAH39AA002ZO-2 |  | CBB054025 | 合并电缆 |  | 吹灰汽源电动阀
4255 | K0301-03 | HAH39AA002ZF | 吹灰汽源电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 27 | 53 | 54 |  | HAH39AA002ZF-1 | HAH39AA002ZF-2 |  | CBB054025 | 合并电缆 |  | 吹灰汽源电动阀
4256 | K0301-03 | HAH39AA002RM | 吹灰汽源电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 6 | 28 | 55 | 56 |  | HAH39AA002RM-1 | HAH39AA002RM-2 |  | CBB054025 | 合并电缆 |  | 吹灰汽源电动阀
4257 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 29
4258 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 30
4259 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 31
4260 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 6 | 32
4261 | K0301-01 | LAB50AA401ZC | 锅炉主给水疏水电动阀1已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 1 | 1 | 2 |  | LAB50AA401ZC-1 | LAB50AA401ZC-2 |  | CBB054026 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉主给水疏水电动阀1
4262 | K0301-01 | LAB50AA401ZO | 锅炉主给水疏水电动阀1已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 2 | 3 | 4 |  | LAB50AA401ZO-1 | LAB50AA401ZO-2 |  | CBB054026 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水疏水电动阀1
4263 | K0301-01 | LAB50AA401ZF | 锅炉主给水疏水电动阀1故障 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 3 | 5 | 6 |  | LAB50AA401ZF-1 | LAB50AA401ZF-2 |  | CBB054026 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水疏水电动阀1
4264 | K0301-01 | LAB50AA401RM | 锅炉主给水疏水电动阀1远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 4 | 7 | 8 |  | LAB50AA401RM-1 | LAB50AA401RM-2 |  | CBB054026 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水疏水电动阀1
4265 | K0301-01 | HAN10AA401ZC | 锅炉分配集箱疏水电动阀1已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 5 | 9 | 10 |  | HAN10AA401ZC-1 | HAN10AA401ZC-2 |  | CBB054027 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉分配集箱疏水电动阀1
4266 | K0301-01 | HAN10AA401ZO | 锅炉分配集箱疏水电动阀1已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 6 | 11 | 12 |  | HAN10AA401ZO-1 | HAN10AA401ZO-2 |  | CBB054027 | 合并电缆 |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀1
4267 | K0301-01 | HAN10AA401ZF | 锅炉分配集箱疏水电动阀1故障 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 7 | 13 | 14 |  | HAN10AA401ZF-1 | HAN10AA401ZF-2 |  | CBB054027 | 合并电缆 |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀1
4268 | K0301-01 | HAN10AA401RM | 锅炉分配集箱疏水电动阀1远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 8 | 15 | 16 |  | HAN10AA401RM-1 | HAN10AA401RM-2 |  | CBB054027 | 合并电缆 |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀1
4269 | K0301-01 | HAN11AA412ZC | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 9 | 17 | 18 |  | HAN11AA412ZC-1 | HAN11AA412ZC-2 |  | CBB054028 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1
4270 | K0301-01 | HAN11AA412ZO | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 10 | 19 | 20 |  | HAN11AA412ZO-1 | HAN11AA412ZO-2 |  | CBB054028 | 合并电缆 |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1
4271 | K0301-01 | HAN11AA412ZF | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1故障 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 11 | 21 | 22 |  | HAN11AA412ZF-1 | HAN11AA412ZF-2 |  | CBB054028 | 合并电缆 |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1
4272 | K0301-01 | HAN11AA412RM | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 12 | 23 | 24 |  | HAN11AA412RM-1 | HAN11AA412RM-2 |  | CBB054028 | 合并电缆 |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1
4273 | K0301-01 | HAN14AA401ZC | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 13 | 25 | 26 |  | HAN14AA401ZC-1 | HAN14AA401ZC-2 |  | CBB054029 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1
4274 | K0301-01 | HAN14AA401ZO | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 14 | 27 | 28 |  | HAN14AA401ZO-1 | HAN14AA401ZO-2 |  | CBB054029 | 合并电缆 |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1
4275 | K0301-01 | HAN14AA401ZF | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1故障 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 15 | 29 | 30 |  | HAN14AA401ZF-1 | HAN14AA401ZF-2 |  | CBB054029 | 合并电缆 |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1
4276 | K0301-01 | HAN14AA401RM | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 16 | 31 | 32 |  | HAN14AA401RM-1 | HAN14AA401RM-2 |  | CBB054029 | 合并电缆 |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1
4277 | K0301-02 | HAG76AA432ZC | 贮水箱溢流管路1电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 17 | 33 | 34 |  | HAG76AA432ZC-1 | HAG76AA432ZC-2 |  | CBB054030 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 贮水箱溢流管路1电动阀
4278 | K0301-02 | HAG76AA432ZO | 贮水箱溢流管路1电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 18 | 35 | 36 |  | HAG76AA432ZO-1 | HAG76AA432ZO-2 |  | CBB054030 | 合并电缆 |  | 贮水箱溢流管路1电动阀
4279 | K0301-02 | HAG76AA432ZF | 贮水箱溢流管路1电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 19 | 37 | 38 |  | HAG76AA432ZF-1 | HAG76AA432ZF-2 |  | CBB054030 | 合并电缆 |  | 贮水箱溢流管路1电动阀
4280 | K0301-02 | HAG76AA432RM | 贮水箱溢流管路1电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 20 | 39 | 40 |  | HAG76AA432RM-1 | HAG76AA432RM-2 |  | CBB054030 | 合并电缆 |  | 贮水箱溢流管路1电动阀
4281 | K0301-02 | HAY01FU001 | #1启动疏水泵变频状态 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 21 | 41 | 42 |  | HAY01FU001-1 | HAY01FU001-2 |  | CBB054031 | ZRJ-8X2X1.0 | 1X2 | #1启动疏水泵变频柜(HAY01)
4282 | K0301-02 | HAY01FU002 | #1启动疏水泵远控状态 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 22 | 43 | 44 |  | HAY01FU002-1 | HAY01FU002-2 |  | CBB054031 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵变频柜(HAY01)
4283 | K0301-02 | HAY01FU003 | #1启动疏水泵工频运行 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 23 | 45 | 46 |  | HAY01FU003-1 | HAY01FU003-2 |  | CBB054031 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵变频柜(HAY01)
4284 | K0301-02 | HAY01FU004 | #1启动疏水泵工频故障 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 24 | 47 | 48 |  | HAY01FU004-1 | HAY01FU004-2 |  | CBB054031 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵变频柜(HAY01)
4285 | K0301-03 | LBA01AA193ZO | 锅炉过热蒸汽左侧PCV阀已开 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 25 | 49 | 50 |  | LBA01AA193ZO-1 | LBA01AA193ZO-2 |  | CBB054032 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 左侧PCV阀就地控制箱
4286 | K0301-03 | LBA01AA193ZC | 锅炉过热蒸汽左侧PCV阀已关 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 26 | 51 | 52 |  | LBA01AA193ZC-1 | LBA01AA193ZC-2 |  | CBB054032 | 合并电缆 |  | 左侧PCV阀就地控制箱
4287 | K0301-02 | HAY01FU005 | #1启动疏水泵变频运行 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 27 | 53 | 54 |  | HAY01FU005-1 | HAY01FU005-2 |  | CBB054031 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵变频柜(HAY01)
4288 | K0301-02 | HAY01FU006 | #1启动疏水泵变频故障 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 28 | 55 | 56 |  | HAY01FU006-1 | HAY01FU006-2 |  | CBB054031 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵变频柜(HAY01)
4289 | K0301-02 | HAY01FU007 | #1启动疏水泵电机散热风扇运行 | CBB05 | DI | 48VDC | F | 7 | 29 | 57 | 58 |  | HAY01FU007-1 | HAY01FU007-2 |  | CBB054031 | 合并电缆 |  | #1启动疏水泵变频柜(HAY01)
4290 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 7 | 30
4291 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 7 | 31
4292 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 7 | 32
4293 | K0301-01 | HAN65AA502VO | 打开省煤器出口放气(汽)电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HAN65AA502VO-1 |  | HAN65AA502VO-2 | CBB052101 | ZRP-6X1.5 | 2 | 省煤器出口放气(汽)电动阀
4294 | K0301-01 | HAN65AA502VC | 关闭省煤器出口放气(汽)电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HAN65AA502VC-1 |  | HAN65AA502VC-2 | CBB052101 | 合并电缆 |  | 省煤器出口放气(汽)电动阀
4295 | K0301-01 | HAC13AA071VO | 打开溢流管路暖管电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HAC13AA071VO-1 |  | HAC13AA071VO-2 | CBB052102 | ZRP-6X1.5 | 2 | 溢流管路暖管电动阀
4296 | K0301-01 | HAC13AA071VC | 关闭溢流管路暖管电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HAC13AA071VC-1 |  | HAC13AA071VC-2 | CBB052102 | 合并电缆 |  | 溢流管路暖管电动阀
4297 | K0301-01 | HAN12AA511VO | 打开锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HAN12AA511VO-1 |  | HAN12AA511VO-2 | CBB052137 | ZRP-6X1.5 | 2 | 打开锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1
4298 | K0301-01 | HAN12AA511VC | 关闭锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | HAN12AA511VC-1 |  | HAN12AA511VC-2 | CBB052137 | 合并电缆 |  | 打开锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1
4299 | K0301-01 | HAN12AA512VO | 打开锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | HAN12AA512VO-1 |  | HAN12AA512VO-2 | CBB052138 | ZRP-6X1.5 | 2 | 打开锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2
4300 | K0301-01 | HAN12AA512VC | 关闭锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | HAN12AA512VC-1 |  | HAN12AA512VC-2 | CBB052138 | 合并电缆 |  | 打开锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2
4301 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 8 | 9 | 25 | 27 | 35
4302 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 8 | 10 | 28 | 30 | 39
4303 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 8 | 11 | 31 | 33 | 43
4304 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 8 | 12 | 34 | 36 | 47
4305 | K0301-03 | HAH39AA002VO | 打开吹灰汽源电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 8 | 13 | 37 | 39 | 51 | HAH39AA002VO-1 |  | HAH39AA002VO-2 | CBB052103 | ZRP-6X1.5 | 2 | 吹灰汽源电动阀
4306 | K0301-03 | HAH39AA002VC | 关闭吹灰汽源电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 8 | 14 | 40 | 42 | 55 | HAH39AA002VC-1 |  | HAH39AA002VC-2 | CBB052103 | 合并电缆 |  | 吹灰汽源电动阀
4307 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 8 | 15
4308 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 8 | 16
4309 | K0301-01 | LAB50AA401VO | 打开锅炉主给水疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | LAB50AA401VO-1 |  | LAB50AA401VO-2 | CBB052104 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉主给水疏水电动阀1
4310 | K0301-01 | LAB50AA401VC | 关闭锅炉主给水疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | LAB50AA401VC-1 |  | LAB50AA401VC-2 | CBB052104 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水疏水电动阀1
4311 | K0301-01 | HAN10AA401VO | 打开锅炉分配集箱疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | HAN10AA401VO-1 |  | HAN10AA401VO-2 | CBB052105 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉分配集箱疏水电动阀1
4312 | K0301-01 | HAN10AA401VC | 关闭锅炉分配集箱疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 4 | 10 | 12 | 15 | HAN10AA401VC-1 |  | HAN10AA401VC-2 | CBB052105 | 合并电缆 |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀1
4313 | K0301-01 | HAN11AA412VO | 打开锅炉中间混合集箱疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 5 | 13 | 15 | 19 | HAN11AA412VO-1 |  | HAN11AA412VO-2 | CBB052106 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1
4314 | K0301-01 | HAN11AA412VC | 关闭锅炉中间混合集箱疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 6 | 16 | 18 | 23 | HAN11AA412VC-1 |  | HAN11AA412VC-2 | CBB052106 | 合并电缆 |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀1
4315 | K0301-01 | HAN14AA401VO | 打开锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 7 | 19 | 21 | 27 | HAN14AA401VO-1 |  | HAN14AA401VO-2 | CBB052107 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1
4316 | K0301-01 | HAN14AA401VC | 关闭锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 8 | 22 | 24 | 31 | HAN14AA401VC-1 |  | HAN14AA401VC-2 | CBB052107 | 合并电缆 |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀1
4317 | K0301-02 | HAG76AA432VO | 打开贮水箱溢流管路1电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 9 | 25 | 27 | 35 | HAG76AA432VO-1 |  | HAG76AA432VO-2 | CBB052108 | ZRP-6X1.5 | 2 | 贮水箱溢流管路1电动阀
4318 | K0301-02 | HAG76AA432VC | 关闭贮水箱溢流管路1电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 10 | 28 | 30 | 39 | HAG76AA432VC-1 |  | HAG76AA432VC-2 | CBB052108 | 合并电缆 |  | 贮水箱溢流管路1电动阀
4319 | K0301-02 | HAY01FA001 | 启/停#1启动疏水泵 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 11 | 31 | 33 | 43 | HAY01FA001-1 |  | HAY01FA001-2 | CBB052109 | ZRP-4X1.5 | 2 | #1启动疏水泵变频柜(HAY01)
4320 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 9 | 12
4321 | K0301-03 | LBA01AA193VO | 打开/关闭锅炉过热蒸汽左侧PCV阀 | CBB05 | DO | 220VAC | F | 9 | 13 | 37 | 39 | 51 | LBA01AA193VO-1 |  | LBA01AA193VO-2 | CBB052110 | ZRP-4X1.5 | 2 | /关闭锅炉过热蒸汽左侧PCV阀
4322 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 9 | 14
4323 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 9 | 15
4324 |  |  |  | CBB05 |  |  | F | 9 | 16
4325 | K0301-01 | LAB50AA402ZC | 锅炉主给水疏水电动阀2已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | LAB50AA402ZC-1 | LAB50AA402ZC-2 |  | CBB054033 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉主给水疏水电动阀2
4326 | K0301-01 | LAB50AA402ZO | 锅炉主给水疏水电动阀2已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | LAB50AA402ZO-1 | LAB50AA402ZO-2 |  | CBB054033 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水疏水电动阀2
4327 | K0301-01 | LAB50AA402ZF | 锅炉主给水疏水电动阀2故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | LAB50AA402ZF-1 | LAB50AA402ZF-2 |  | CBB054033 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水疏水电动阀2
4328 | K0301-01 | LAB50AA402RM | 锅炉主给水疏水电动阀2远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | LAB50AA402RM-1 | LAB50AA402RM-2 |  | CBB054033 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水疏水电动阀2
4329 | K0301-01 | HAN10AA402ZC | 锅炉分配集箱疏水电动阀2已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HAN10AA402ZC-1 | HAN10AA402ZC-2 |  | CBB054034 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉分配集箱疏水电动阀2
4330 | K0301-01 | HAN10AA402ZO | 锅炉分配集箱疏水电动阀2已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HAN10AA402ZO-1 | HAN10AA402ZO-2 |  | CBB054034 | 合并电缆 |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀2
4331 | K0301-01 | HAN10AA402ZF | 锅炉分配集箱疏水电动阀2故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HAN10AA402ZF-1 | HAN10AA402ZF-2 |  | CBB054034 | 合并电缆 |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀2
4332 | K0301-01 | HAN10AA402RM | 锅炉分配集箱疏水电动阀2远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HAN10AA402RM-1 | HAN10AA402RM-2 |  | CBB054034 | 合并电缆 |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀2
4333 | K0301-01 | HAN11AA413ZC | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HAN11AA413ZC-1 | HAN11AA413ZC-2 |  | CBB054035 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2
4334 | K0301-01 | HAN11AA413ZO | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HAN11AA413ZO-1 | HAN11AA413ZO-2 |  | CBB054035 | 合并电缆 |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2
4335 | K0301-01 | HAN11AA413ZF | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HAN11AA413ZF-1 | HAN11AA413ZF-2 |  | CBB054035 | 合并电缆 |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2
4336 | K0301-01 | HAN11AA413RM | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HAN11AA413RM-1 | HAN11AA413RM-2 |  | CBB054035 | 合并电缆 |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2
4337 | K0301-01 | HAN14AA402ZC | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HAN14AA402ZC-1 | HAN14AA402ZC-2 |  | CBB054036 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2
4338 | K0301-01 | HAN14AA402ZO | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HAN14AA402ZO-1 | HAN14AA402ZO-2 |  | CBB054036 | 合并电缆 |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2
4339 | K0301-01 | HAN14AA402ZF | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HAN14AA402ZF-1 | HAN14AA402ZF-2 |  | CBB054036 | 合并电缆 |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2
4340 | K0301-01 | HAN14AA402RM | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HAN14AA402RM-1 | HAN14AA402RM-2 |  | CBB054036 | 合并电缆 |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2
4341 | K0301-02 | HAG76AA436ZC | 贮水箱溢流管路2电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HAG76AA436ZC-1 | HAG76AA436ZC-2 |  | CBB054037 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 贮水箱溢流管路2电动阀
4342 | K0301-02 | HAG76AA436ZO | 贮水箱溢流管路2电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HAG76AA436ZO-1 | HAG76AA436ZO-2 |  | CBB054037 | 合并电缆 |  | 贮水箱溢流管路2电动阀
4343 | K0301-02 | HAG76AA436ZF | 贮水箱溢流管路2电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HAG76AA436ZF-1 | HAG76AA436ZF-2 |  | CBB054037 | 合并电缆 |  | 贮水箱溢流管路2电动阀
4344 | K0301-02 | HAG76AA436RM | 贮水箱溢流管路2电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HAG76AA436RM-1 | HAG76AA436RM-2 |  | CBB054037 | 合并电缆 |  | 贮水箱溢流管路2电动阀
4345 | K0301-02 | HAY02FU001 | #2启动疏水泵变频状态 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HAY02FU001-1 | HAY02FU001-2 |  | CBB054038 | ZRJ-8X2X1.0 | 1X2 | #2启动疏水泵变频柜(HAY02)
4346 | K0301-02 | HAY02FU002 | #2启动疏水泵远控状态 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HAY02FU002-1 | HAY02FU002-2 |  | CBB054038 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵变频柜(HAY02)
4347 | K0301-02 | HAY02FU003 | #2启动疏水泵工频运行 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HAY02FU003-1 | HAY02FU003-2 |  | CBB054038 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵变频柜(HAY02)
4348 | K0301-02 | HAY02FU004 | #2启动疏水泵工频故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HAY02FU004-1 | HAY02FU004-2 |  | CBB054038 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵变频柜(HAY02)
4349 | K0301-03 | LBA02AA196ZO | 锅炉过热蒸汽右侧PCV阀已开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 25 | 49 | 50 |  | LBA02AA196ZO-1 | LBA02AA196ZO-2 |  | CBB054039 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 右侧PCV阀就地控制箱
4350 | K0301-03 | LBA02AA196ZC | 锅炉过热蒸汽右侧PCV阀已关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 26 | 51 | 52 |  | LBA02AA196ZC-1 | LBA02AA196ZC-2 |  | CBB054039 | 合并电缆 |  | 右侧PCV阀就地控制箱
4351 | K0301-02 | HAY02FU005 | #2启动疏水泵变频运行 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 27 | 53 | 54 |  | HAY02FU005-1 | HAY02FU005-2 |  | CBB054038 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵变频柜(HAY02)
4352 | K0301-02 | HAY02FU006 | #2启动疏水泵变频故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 28 | 55 | 56 |  | HAY02FU006-1 | HAY02FU006-2 |  | CBB054038 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵变频柜(HAY02)
4353 | K0301-02 | HAY02FU007 | #2启动疏水泵电机散热风扇运行 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 0 | 29 | 57 | 58 |  | HAY02FU007-1 | HAY02FU007-2 |  | CBB054038 | 合并电缆 |  | #2启动疏水泵变频柜(HAY02)
4354 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 0 | 30
4355 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 0 | 31
4356 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 0 | 32
4357 | K0301-02 | HAG77AA031ZC | 锅炉冷凝水箱疏水电动门已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HAG77AA031ZC-1 | HAG77AA031ZC-2 |  | CBB054040 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉冷凝水箱疏水电动门
4358 | K0301-02 | HAG77AA031ZO | 锅炉冷凝水箱疏水电动门已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HAG77AA031ZO-1 | HAG77AA031ZO-2 |  | CBB054040 | 合并电缆 |  | 锅炉冷凝水箱疏水电动门
4359 | K0301-02 | HAG77AA031ZF | 锅炉冷凝水箱疏水电动门故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HAG77AA031ZF-1 | HAG77AA031ZF-2 |  | CBB054040 | 合并电缆 |  | 锅炉冷凝水箱疏水电动门
4360 | K0301-02 | HAG77AA031RM | 锅炉冷凝水箱疏水电动门远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HAG77AA031RM-1 | HAG77AA031RM-2 |  | CBB054040 | 合并电缆 |  | 锅炉冷凝水箱疏水电动门
4361 | K0301-02 | HAG77AA035ZC | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HAG77AA035ZC-1 | HAG77AA035ZC-2 |  | CBB054041 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀
4362 | K0301-02 | HAG77AA035ZO | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HAG77AA035ZO-1 | HAG77AA035ZO-2 |  | CBB054041 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀
4363 | K0301-02 | HAG77AA035ZF | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HAG77AA035ZF-1 | HAG77AA035ZF-2 |  | CBB054041 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀
4364 | K0301-02 | HAG77AA035RM | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HAG77AA035RM-1 | HAG77AA035RM-2 |  | CBB054041 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀
4365 | K0301-03 | HAN50AA413ZC | 过热器一级喷水减温疏水电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HAN50AA413ZC-1 | HAN50AA413ZC-2 |  | CBB054042 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 过热器一级喷水减温疏水电动阀
4366 | K0301-03 | HAN50AA413ZO | 过热器一级喷水减温疏水电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HAN50AA413ZO-1 | HAN50AA413ZO-2 |  | CBB054042 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温疏水电动阀
4367 | K0301-03 | HAN50AA413ZF | 过热器一级喷水减温疏水电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HAN50AA413ZF-1 | HAN50AA413ZF-2 |  | CBB054042 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温疏水电动阀
4368 | K0301-03 | HAN50AA413RM | 过热器一级喷水减温疏水电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HAN50AA413RM-1 | HAN50AA413RM-2 |  | CBB054042 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温疏水电动阀
4369 | K0301-03 | HAN60AA413ZC | 过热器二级喷水减温疏水电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HAN60AA413ZC-1 | HAN60AA413ZC-2 |  | CBB054043 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 过热器二级喷水减温疏水电动阀
4370 | K0301-03 | HAN60AA413ZO | 过热器二级喷水减温疏水电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HAN60AA413ZO-1 | HAN60AA413ZO-2 |  | CBB054043 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温疏水电动阀
4371 | K0301-03 | HAN60AA413ZF | 过热器二级喷水减温疏水电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HAN60AA413ZF-1 | HAN60AA413ZF-2 |  | CBB054043 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温疏水电动阀
4372 | K0301-03 | HAN60AA413RM | 过热器二级喷水减温疏水电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HAN60AA413RM-1 | HAN60AA413RM-2 |  | CBB054043 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温疏水电动阀
4373 | K0301-01 | LAB50AA001ZC | 锅炉主给水旁路调阀前电动门已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | LAB50AA001ZC-1 | LAB50AA001ZC-2 |  | CBB054044 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉主给水旁路调阀前电动门
4374 | K0301-01 | LAB50AA001ZO | 锅炉主给水旁路调阀前电动门已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | LAB50AA001ZO-1 | LAB50AA001ZO-2 |  | CBB054044 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水旁路调阀前电动门
4375 | K0301-01 | LAB50AA001ZF | 锅炉主给水旁路调阀前电动门故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | LAB50AA001ZF-1 | LAB50AA001ZF-2 |  | CBB054044 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水旁路调阀前电动门
4376 | K0301-01 | LAB50AA001RM | 锅炉主给水旁路调阀前电动门远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | LAB50AA001RM-1 | LAB50AA001RM-2 |  | CBB054044 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水旁路调阀前电动门
4377 | K0301-01 | LAB50AA002ZC | 锅炉主给水旁路调阀后电动门已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | LAB50AA002ZC-1 | LAB50AA002ZC-2 |  | CBB054045 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉主给水旁路调阀后电动门
4378 | K0301-01 | LAB50AA002ZO | 锅炉主给水旁路调阀后电动门已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 | 43 | 44 |  | LAB50AA002ZO-1 | LAB50AA002ZO-2 |  | CBB054045 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水旁路调阀后电动门
4379 | K0301-01 | LAB50AA002ZF | 锅炉主给水旁路调阀后电动门故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 23 | 45 | 46 |  | LAB50AA002ZF-1 | LAB50AA002ZF-2 |  | CBB054045 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水旁路调阀后电动门
4380 | K0301-01 | LAB50AA002RM | 锅炉主给水旁路调阀后电动门远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 24 | 47 | 48 |  | LAB50AA002RM-1 | LAB50AA002RM-2 |  | CBB054045 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水旁路调阀后电动门
4381 | K0301-01 | HAN12AA511ZC | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 25 |  |  |  | HAN12AA511ZC-1 | HAN12AA511ZC-2 |  | CBB054059 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1
4382 | K0301-01 | HAN12AA511ZO | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 26 |  |  |  | HAN12AA511ZO-1 | HAN12AA511ZO-2 |  | CBB054059 | 合并电缆 |  | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1
4383 | K0301-01 | HAN12AA511ZF | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 27 |  |  |  | HAN12AA511ZF-1 | HAN12AA511ZF-2 |  | CBB054059 | 合并电缆 |  | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1
4384 | K0301-01 | HAN12AA511RM | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 1 | 28 |  |  |  | HAN12AA511RM-1 | HAN12AA511RM-2 |  | CBB054059 | 合并电缆 |  | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀1
4385 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 1 | 29
4386 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 1 | 30
4387 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 1 | 31
4388 |  | CBB05_PSFAIL | 10CBB05柜任一24VDC失电报警 | CBB05 |  |  | B | 1 | 32 | 63 | 64
4389 | K0301-03 | HAN30AA430ZC | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HAN30AA430ZC-1 | HAN30AA430ZC-2 |  | CBB054046 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1
4390 | K0301-03 | HAN30AA430ZO | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HAN30AA430ZO-1 | HAN30AA430ZO-2 |  | CBB054046 | 合并电缆 |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1
4391 | K0301-03 | HAN30AA430ZF | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HAN30AA430ZF-1 | HAN30AA430ZF-2 |  | CBB054046 | 合并电缆 |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1
4392 | K0301-03 | HAN30AA430RM | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HAN30AA430RM-1 | HAN30AA430RM-2 |  | CBB054046 | 合并电缆 |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1
4393 | K0301-03 | HAN40AA401ZC | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HAN40AA401ZC-1 | HAN40AA401ZC-2 |  | CBB054047 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1
4394 | K0301-03 | HAN40AA401ZO | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HAN40AA401ZO-1 | HAN40AA401ZO-2 |  | CBB054047 | 合并电缆 |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1
4395 | K0301-03 | HAN40AA401ZF | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HAN40AA401ZF-1 | HAN40AA401ZF-2 |  | CBB054047 | 合并电缆 |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1
4396 | K0301-03 | HAN40AA401RM | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HAN40AA401RM-1 | HAN40AA401RM-2 |  | CBB054047 | 合并电缆 |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1
4397 | K0301-03 | HAN50AA411ZC | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HAN50AA411ZC-1 | HAN50AA411ZC-2 |  | CBB054048 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4398 | K0301-03 | HAN50AA411ZO | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HAN50AA411ZO-1 | HAN50AA411ZO-2 |  | CBB054048 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4399 | K0301-03 | HAN50AA411ZF | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HAN50AA411ZF-1 | HAN50AA411ZF-2 |  | CBB054048 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4400 | K0301-03 | HAN50AA411RM | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HAN50AA411RM-1 | HAN50AA411RM-2 |  | CBB054048 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4401 | K0301-03 | HAN60AA411ZC | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HAN60AA411ZC-1 | HAN60AA411ZC-2 |  | CBB054049 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4402 | K0301-03 | HAN60AA411ZO | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HAN60AA411ZO-1 | HAN60AA411ZO-2 |  | CBB054049 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4403 | K0301-03 | HAN60AA411ZF | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HAN60AA411ZF-1 | HAN60AA411ZF-2 |  | CBB054049 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4404 | K0301-03 | HAN60AA411RM | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HAN60AA411RM-1 | HAN60AA411RM-2 |  | CBB054049 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4405 | K0301-04 | HAN70AA401ZC | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HAN70AA401ZC-1 | HAN70AA401ZC-2 |  | CBB054050 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1
4406 | K0301-04 | HAN70AA401ZO | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HAN70AA401ZO-1 | HAN70AA401ZO-2 |  | CBB054050 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1
4407 | K0301-04 | HAN70AA401ZF | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HAN70AA401ZF-1 | HAN70AA401ZF-2 |  | CBB054050 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1
4408 | K0301-04 | HAN70AA401RM | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HAN70AA401RM-1 | HAN70AA401RM-2 |  | CBB054050 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1
4409 | K0301-04 | HAN71AA411ZC | 低温再热器入口疏水电动阀1已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 21 | 41 | 42 |  | HAN71AA411ZC-1 | HAN71AA411ZC-2 |  | CBB054051 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 低温再热器入口疏水电动阀1
4410 | K0301-04 | HAN71AA411ZO | 低温再热器入口疏水电动阀1已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 22 | 43 | 44 |  | HAN71AA411ZO-1 | HAN71AA411ZO-2 |  | CBB054051 | 合并电缆 |  | 低温再热器入口疏水电动阀1
4411 | K0301-04 | HAN71AA411ZF | 低温再热器入口疏水电动阀1故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 23 | 45 | 46 |  | HAN71AA411ZF-1 | HAN71AA411ZF-2 |  | CBB054051 | 合并电缆 |  | 低温再热器入口疏水电动阀1
4412 | K0301-04 | HAN71AA411RM | 低温再热器入口疏水电动阀1远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 24 | 47 | 48 |  | HAN71AA411RM-1 | HAN71AA411RM-2 |  | CBB054051 | 合并电缆 |  | 低温再热器入口疏水电动阀1
4413 | K0301-01 | LAB50AA003ZC | 锅炉主给水电动门已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 25 | 49 | 50 |  | LAB50AA003ZC-1 | LAB50AA003ZC-2 |  | CBB054052 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉主给水电动门
4414 | K0301-01 | LAB50AA003ZO | 锅炉主给水电动门已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 26 | 51 | 52 |  | LAB50AA003ZO-1 | LAB50AA003ZO-2 |  | CBB054052 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水电动门
4415 | K0301-01 | LAB50AA003ZF | 锅炉主给水电动门故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 27 | 53 | 54 |  | LAB50AA003ZF-1 | LAB50AA003ZF-2 |  | CBB054052 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水电动门
4416 | K0301-01 | LAB50AA003RM | 锅炉主给水电动门远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 2 | 28 | 55 | 56 |  | LAB50AA003RM-1 | LAB50AA003RM-2 |  | CBB054052 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水电动门
4417 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 2 | 29
4418 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 2 | 30
4419 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 2 | 31
4420 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 2 | 32
4421 | K0301-03 | HAN30AA431ZC | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HAN30AA431ZC-1 | HAN30AA431ZC-2 |  | CBB054053 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2
4422 | K0301-03 | HAN30AA431ZO | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HAN30AA431ZO-1 | HAN30AA431ZO-2 |  | CBB054053 | 合并电缆 |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2
4423 | K0301-03 | HAN30AA431ZF | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HAN30AA431ZF-1 | HAN30AA431ZF-2 |  | CBB054053 | 合并电缆 |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2
4424 | K0301-03 | HAN30AA431RM | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HAN30AA431RM-1 | HAN30AA431RM-2 |  | CBB054053 | 合并电缆 |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2
4425 | K0301-03 | HAN40AA402ZC | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HAN40AA402ZC-1 | HAN40AA402ZC-2 |  | CBB054054 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2
4426 | K0301-03 | HAN40AA402ZO | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HAN40AA402ZO-1 | HAN40AA402ZO-2 |  | CBB054054 | 合并电缆 |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2
4427 | K0301-03 | HAN40AA402ZF | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HAN40AA402ZF-1 | HAN40AA402ZF-2 |  | CBB054054 | 合并电缆 |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2
4428 | K0301-03 | HAN40AA402RM | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HAN40AA402RM-1 | HAN40AA402RM-2 |  | CBB054054 | 合并电缆 |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2
4429 | K0301-03 | HAN50AA412ZC | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HAN50AA412ZC-1 | HAN50AA412ZC-2 |  | CBB054055 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4430 | K0301-03 | HAN50AA412ZO | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HAN50AA412ZO-1 | HAN50AA412ZO-2 |  | CBB054055 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4431 | K0301-03 | HAN50AA412ZF | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HAN50AA412ZF-1 | HAN50AA412ZF-2 |  | CBB054055 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4432 | K0301-03 | HAN50AA412RM | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HAN50AA412RM-1 | HAN50AA412RM-2 |  | CBB054055 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4433 | K0301-03 | HAN60AA412ZC | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HAN60AA412ZC-1 | HAN60AA412ZC-2 |  | CBB054056 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4434 | K0301-03 | HAN60AA412ZO | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HAN60AA412ZO-1 | HAN60AA412ZO-2 |  | CBB054056 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4435 | K0301-03 | HAN60AA412ZF | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HAN60AA412ZF-1 | HAN60AA412ZF-2 |  | CBB054056 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4436 | K0301-03 | HAN60AA412RM | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HAN60AA412RM-1 | HAN60AA412RM-2 |  | CBB054056 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4437 | K0301-04 | HAN70AA402ZC | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HAN70AA402ZC-1 | HAN70AA402ZC-2 |  | CBB054057 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2
4438 | K0301-04 | HAN70AA402ZO | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HAN70AA402ZO-1 | HAN70AA402ZO-2 |  | CBB054057 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2
4439 | K0301-04 | HAN70AA402ZF | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HAN70AA402ZF-1 | HAN70AA402ZF-2 |  | CBB054057 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2
4440 | K0301-04 | HAN70AA402RM | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HAN70AA402RM-1 | HAN70AA402RM-2 |  | CBB054057 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2
4441 | K0301-04 | HAN71AA412ZC | 低温再热器入口疏水电动阀2已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 21 | 41 | 42 |  | HAN71AA412ZC-1 | HAN71AA412ZC-2 |  | CBB054058 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 低温再热器入口疏水电动阀2
4442 | K0301-04 | HAN71AA412ZO | 低温再热器入口疏水电动阀2已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 22 | 43 | 44 |  | HAN71AA412ZO-1 | HAN71AA412ZO-2 |  | CBB054058 | 合并电缆 |  | 低温再热器入口疏水电动阀2
4443 | K0301-04 | HAN71AA412ZF | 低温再热器入口疏水电动阀2故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 23 | 45 | 46 |  | HAN71AA412ZF-1 | HAN71AA412ZF-2 |  | CBB054058 | 合并电缆 |  | 低温再热器入口疏水电动阀2
4444 | K0301-04 | HAN71AA412RM | 低温再热器入口疏水电动阀2远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 24 | 47 | 48 |  | HAN71AA412RM-1 | HAN71AA412RM-2 |  | CBB054058 | 合并电缆 |  | 低温再热器入口疏水电动阀2
4445 | K0301-01 | HAN12AA512ZC | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2已全关 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 25 |  |  |  | HAN12AA512ZC-1 | HAN12AA512ZC-2 |  | CBB054060 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2
4446 | K0301-01 | HAN12AA512ZO | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2已全开 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 26 |  |  |  | HAN12AA512ZO-1 | HAN12AA512ZO-2 |  | CBB054060 | 合并电缆 |  | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2
4447 | K0301-01 | HAN12AA512ZF | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2故障 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 27 |  |  |  | HAN12AA512ZF-1 | HAN12AA512ZF-2 |  | CBB054060 | 合并电缆 |  | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2
4448 | K0301-01 | HAN12AA512RM | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2远方/就地 | CBB05 | DI | 48VDC | B | 3 | 28 |  |  |  | HAN12AA512RM-1 | HAN12AA512RM-2 |  | CBB054060 | 合并电缆 |  | 锅炉水冷壁中间集箱平衡管放气电动阀2
4449 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 3 | 29
4450 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 3 | 30
4451 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 3 | 31
4452 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 3 | 32
4453 | K0301-01 | LAB50AA402VO | 打开锅炉主给水疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | LAB50AA402VO-1 |  | LAB50AA402VO-2 | CBB052111 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉主给水疏水电动阀2
4454 | K0301-01 | LAB50AA402VC | 关闭锅炉主给水疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | LAB50AA402VC-1 |  | LAB50AA402VC-2 | CBB052111 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水疏水电动阀2
4455 | K0301-01 | HAN10AA402VO | 打开锅炉分配集箱疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HAN10AA402VO-1 |  | HAN10AA402VO-2 | CBB052112 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉分配集箱疏水电动阀2
4456 | K0301-01 | HAN10AA402VC | 关闭锅炉分配集箱疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HAN10AA402VC-1 |  | HAN10AA402VC-2 | CBB052112 | 合并电缆 |  | 锅炉分配集箱疏水电动阀2
4457 | K0301-01 | HAN11AA413VO | 打开锅炉中间混合集箱疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HAN11AA413VO-1 |  | HAN11AA413VO-2 | CBB052113 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2
4458 | K0301-01 | HAN11AA413VC | 关闭锅炉中间混合集箱疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HAN11AA413VC-1 |  | HAN11AA413VC-2 | CBB052113 | 合并电缆 |  | 锅炉中间混合集箱疏水电动阀2
4459 | K0301-01 | HAN14AA402VO | 打开锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HAN14AA402VO-1 |  | HAN14AA402VO-2 | CBB052114 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2
4460 | K0301-01 | HAN14AA402VC | 关闭锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HAN14AA402VC-1 |  | HAN14AA402VC-2 | CBB052114 | 合并电缆 |  | 锅炉折焰角入口汇集集箱疏水电动阀2
4461 | K0301-02 | HAG76AA436VO | 打开贮水箱溢流管路2电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HAG76AA436VO-1 |  | HAG76AA436VO-2 | CBB052115 | ZRP-6X1.5 | 2 | 贮水箱溢流管路2电动阀
4462 | K0301-02 | HAG76AA436VC | 关闭贮水箱溢流管路2电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HAG76AA436VC-1 |  | HAG76AA436VC-2 | CBB052115 | 合并电缆 |  | 贮水箱溢流管路2电动阀
4463 | K0301-02 | HAY02FA001 | 启/停#2启动疏水泵 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HAY02FA001-1 |  | HAY02FA001-2 | CBB052116 | ZRP-4X1.5 | 2 | #2启动疏水泵变频柜(HAY02)
4464 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 6 | 12
4465 | K0301-03 | LBA02AA196VO | 打开/关闭锅炉过热蒸汽右侧PCV阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 6 | 13 | 37 | 39 | 51 | LBA02AA196VO-1 |  | LBA02AA196VO-2 | CBB052117 | ZRP-4X1.5 | 2 | /关闭锅炉过热蒸汽右侧PCV阀
4466 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 6 | 14
4467 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 6 | 15
4468 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 6 | 16
4469 | K0301-02 | HAG77AA031VO | 打开锅炉冷凝水箱疏水电动门 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HAG77AA031VO-1 |  | HAG77AA031VO-2 | CBB052118 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉冷凝水箱疏水电动门
4470 | K0301-02 | HAG77AA031VC | 关闭锅炉冷凝水箱疏水电动门 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HAG77AA031VC-1 |  | HAG77AA031VC-2 | CBB052118 | 合并电缆 |  | 锅炉冷凝水箱疏水电动门
4471 | K0301-02 | HAG77AA035VO | 打开锅炉启动疏水泵出口母管电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HAG77AA035VO-1 |  | HAG77AA035VO-2 | CBB052119 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀
4472 | K0301-02 | HAG77AA035VC | 关闭锅炉启动疏水泵出口母管电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HAG77AA035VC-1 |  | HAG77AA035VC-2 | CBB052119 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水泵出口母管电动阀
4473 | K0301-03 | HAN50AA413VO | 打开过热器一级喷水减温疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HAN50AA413VO-1 |  | HAN50AA413VO-2 | CBB052120 | ZRP-6X1.5 | 2 | 过热器一级喷水减温疏水电动阀
4474 | K0301-03 | HAN50AA413VC | 关闭过热器一级喷水减温疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HAN50AA413VC-1 |  | HAN50AA413VC-2 | CBB052120 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温疏水电动阀
4475 | K0301-03 | HAN60AA413VO | 打开过热器二级喷水减温疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HAN60AA413VO-1 |  | HAN60AA413VO-2 | CBB052121 | ZRP-6X1.5 | 2 | 过热器二级喷水减温疏水电动阀
4476 | K0301-03 | HAN60AA413VC | 关闭过热器二级喷水减温疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | HAN60AA413VC-1 |  | HAN60AA413VC-2 | CBB052121 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温疏水电动阀
4477 | K0301-01 | LAB50AA001VO | 打开锅炉主给水旁路调阀前电动门 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | LAB50AA001VO-1 |  | LAB50AA001VO-2 | CBB052122 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉主给水旁路调阀前电动门
4478 | K0301-01 | LAB50AA001VC | 关闭锅炉主给水旁路调阀前电动门 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | LAB50AA001VC-1 |  | LAB50AA001VC-2 | CBB052122 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水旁路调阀前电动门
4479 | K0301-01 | LAB50AA002VO | 打开锅炉主给水旁路调阀后电动门 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | LAB50AA002VO-1 |  | LAB50AA002VO-2 | CBB052123 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉主给水旁路调阀后电动门
4480 | K0301-01 | LAB50AA002VC | 关闭锅炉主给水旁路调阀后电动门 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | LAB50AA002VC-1 |  | LAB50AA002VC-2 | CBB052123 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水旁路调阀后电动门
4481 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 7 | 13
4482 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 7 | 14
4483 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 7 | 15
4484 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 7 | 16
4485 | K0301-03 | HAN30AA430VO | 打开锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HAN30AA430VO-1 |  | HAN30AA430VO-2 | CBB052124 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1
4486 | K0301-03 | HAN30AA430VC | 关闭锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HAN30AA430VC-1 |  | HAN30AA430VC-2 | CBB052124 | 合并电缆 |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀1
4487 | K0301-03 | HAN40AA401VO | 打开锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HAN40AA401VO-1 |  | HAN40AA401VO-2 | CBB052125 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1
4488 | K0301-03 | HAN40AA401VC | 关闭锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HAN40AA401VC-1 |  | HAN40AA401VC-2 | CBB052125 | 合并电缆 |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀1
4489 | K0301-03 | HAN50AA411VO | 打开过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HAN50AA411VO-1 |  | HAN50AA411VO-2 | CBB052126 | ZRP-6X1.5 | 2 | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4490 | K0301-03 | HAN50AA411VC | 关闭过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | HAN50AA411VC-1 |  | HAN50AA411VC-2 | CBB052126 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4491 | K0301-03 | HAN60AA411VO | 打开过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | HAN60AA411VO-1 |  | HAN60AA411VO-2 | CBB052127 | ZRP-6X1.5 | 2 | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4492 | K0301-03 | HAN60AA411VC | 关闭过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | HAN60AA411VC-1 |  | HAN60AA411VC-2 | CBB052127 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温(左侧)疏水电动阀
4493 | K0301-04 | HAN70AA401VO | 打开再热器喷水减温总管疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | HAN70AA401VO-1 |  | HAN70AA401VO-2 | CBB052128 | ZRP-6X1.5 | 2 | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1
4494 | K0301-04 | HAN70AA401VC | 关闭再热器喷水减温总管疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | HAN70AA401VC-1 |  | HAN70AA401VC-2 | CBB052128 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀1
4495 | K0301-04 | HAN71AA411VO | 打开低温再热器入口疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | HAN71AA411VO-1 |  | HAN71AA411VO-2 | CBB052129 | ZRP-6X1.5 | 2 | 低温再热器入口疏水电动阀1
4496 | K0301-04 | HAN71AA411VC | 关闭低温再热器入口疏水电动阀1 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | HAN71AA411VC-1 |  | HAN71AA411VC-2 | CBB052129 | 合并电缆 |  | 低温再热器入口疏水电动阀1
4497 | K0301-01 | LAB50AA003VO | 打开锅炉主给水电动门 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 13 | 37 | 39 | 51 | LAB50AA003VO-1 |  | LAB50AA003VO-2 | CBB052130 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉主给水电动门
4498 | K0301-01 | LAB50AA003VC | 关闭锅炉主给水电动门 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 8 | 14 | 40 | 42 | 55 | LAB50AA003VC-1 |  | LAB50AA003VC-2 | CBB052130 | 合并电缆 |  | 锅炉主给水电动门
4499 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 8 | 15
4500 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 8 | 16
4501 | K0301-03 | HAN30AA431VO | 打开锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | HAN30AA431VO-1 |  | HAN30AA431VO-2 | CBB052131 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2
4502 | K0301-03 | HAN30AA431VC | 关闭锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | HAN30AA431VC-1 |  | HAN30AA431VC-2 | CBB052131 | 合并电缆 |  | 锅炉尾部烟道环形集箱疏水电动阀2
4503 | K0301-03 | HAN40AA402VO | 打开锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | HAN40AA402VO-1 |  | HAN40AA402VO-2 | CBB052132 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2
4504 | K0301-03 | HAN40AA402VC | 关闭锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 4 | 10 | 12 | 15 | HAN40AA402VC-1 |  | HAN40AA402VC-2 | CBB052132 | 合并电缆 |  | 锅炉中间隔墙下集箱疏水电动阀2
4505 | K0301-03 | HAN50AA412VO | 打开过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 5 | 13 | 15 | 19 | HAN50AA412VO-1 |  | HAN50AA412VO-2 | CBB052133 | ZRP-6X1.5 | 2 | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4506 | K0301-03 | HAN50AA412VC | 关闭过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 6 | 16 | 18 | 23 | HAN50AA412VC-1 |  | HAN50AA412VC-2 | CBB052133 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4507 | K0301-03 | HAN60AA412VO | 打开过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 7 | 19 | 21 | 27 | HAN60AA412VO-1 |  | HAN60AA412VO-2 | CBB052134 | ZRP-6X1.5 | 2 | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4508 | K0301-03 | HAN60AA412VC | 关闭过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 8 | 22 | 24 | 31 | HAN60AA412VC-1 |  | HAN60AA412VC-2 | CBB052134 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温(右侧)疏水电动阀
4509 | K0301-04 | HAN70AA402VO | 打开再热器喷水减温总管疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 9 | 25 | 27 | 35 | HAN70AA402VO-1 |  | HAN70AA402VO-2 | CBB052135 | ZRP-6X1.5 | 2 | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2
4510 | K0301-04 | HAN70AA402VC | 关闭再热器喷水减温总管疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 10 | 28 | 30 | 39 | HAN70AA402VC-1 |  | HAN70AA402VC-2 | CBB052135 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管疏水电动阀2
4511 | K0301-04 | HAN71AA412VO | 打开低温再热器入口疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 11 | 31 | 33 | 43 | HAN71AA412VO-1 |  | HAN71AA412VO-2 | CBB052136 | ZRP-6X1.5 | 2 | 低温再热器入口疏水电动阀2
4512 | K0301-04 | HAN71AA412VC | 关闭低温再热器入口疏水电动阀2 | CBB05 | DO | 220VAC | B | 9 | 12 | 34 | 36 | 47 | HAN71AA412VC-1 |  | HAN71AA412VC-2 | CBB052136 | 合并电缆 |  | 低温再热器入口疏水电动阀2
4513 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 9 | 13
4514 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 9 | 14
4515 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 9 | 15
4516 |  |  |  | CBB05 |  |  | B | 9 | 16
4517
4518 | K0301-04 | LBC11CP101 | 再热冷段(左侧)蒸汽压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | LBC11CP101- |  | LBC11CP101+ | CBB064009 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | CXB004
4519 | K0301-04 | LBB01CP101 | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | LBB01CP101- |  | LBB01CP101+ | CBB064001 | ZRJ-4X2X1.0 | 3X2 | CXB012
4520 | K0301-06 | HNA10CP101 | 末级过热器出口左侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | HNA10CP101- |  | HNA10CP101+ | CBB064002 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL061J
4521 | K0301-06 | HNA10CP103 | 水平低温再热器入口左侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 15 | 15 | HNA10CP103- |  | HNA10CP103+ | CBB064002 | 合并电缆 |  | GL061J
4522 | K0301-06 | HNA10CP105 | 水平低温过热器入口左侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 19 | 19 | HNA10CP105- |  | HNA10CP105+ | CBB064002 | 合并电缆 |  | GL061J
4523 | K0301-06 | HNA10CP107 | 省煤器出口左侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 23 | 23 | HNA10CP107- |  | HNA10CP107+ | CBB064003 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL063J
4524 | K0301-21 | QFB21CP101 | 锅炉仪用压缩空气母管1压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 27 | 27 | QFB21CP101- |  | QFB21CP101+ | CBB064004 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉仪用压缩空气母管1压力QFB21CP101
4525 | K0803-02 | HDA10CP101 | 除渣系统液压系统总油压 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 31 | 31 | HDA10CP101- |  | HDA10CP101+ | CBB064005 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92
4526 | K0803-02 | ETD10CE101 | 干式除渣机变频电流 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 34 | 35 | ETD10CE101+ | ETD10CE101- |  | CBB064006 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4527 | K0803-02 | ETD10CE102 | 干式除渣机工频电流 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 38 | 39 | ETD10CE102+ | ETD10CE102- |  | CBB064006 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4528 | K0803-02 | ETD10CE105 | #1碎渣机电流 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 42 | 43 | ETD10CE105+ | ETD10CE105- |  | CBB064007 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 碎渣机就地控制箱ETY92
4529 | K0803-02 | ETD10CE106 | #2碎渣机电流 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 12 | 45 | 46 | 47 | ETD10CE106+ | ETD10CE106- |  | CBB064007 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
4530 | K0803-02 | ETE10CL101 | 渣仓连续料位 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 0 | 13 | 49 | 51 | 51 | ETE10CL101- |  | ETE10CL101+ | CBB064008 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
4531 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 0 | 14
4532 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 0 | 15
4533 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 0 | 16
4534 | K0301-04 | LBC12CP101 | 再热冷段(右侧)蒸汽压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | LBC12CP101- |  | LBC12CP101+ | CBB064009 | 合并电缆 |  | CXB004
4535 | K0301-04 | LBB02CP101 | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | LBB02CP101- |  | LBB02CP101+ | CBB064082 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CXB013
4536 | K0301-06 | HNA10CP102 | 末级再热器出口左侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 3 | 9 | 11 | 11 | HNA10CP102- |  | HNA10CP102+ | CBB064002 | 合并电缆 |  | GL061J
4537 | K0301-06 | HNA10CP104 | 水平低温再热器出口左侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 4 | 13 | 15 | 15 | HNA10CP104- |  | HNA10CP104+ | CBB064003 | 合并电缆 |  | GL063J
4538 | K0301-06 | HNA10CP106 | 水平低温过热器出口左侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 5 | 17 | 19 | 19 | HNA10CP106- |  | HNA10CP106+ | CBB064003 | 合并电缆 |  | GL063J
4539 | K0301-06 | HNA20CP102 | 末级再热器出口右侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 21 | 23 | 23 | HNA20CP102- |  | HNA20CP102+ | CBB064010 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL062J
4540 | K0301-06 | HNA20CP105 | 水平低温过热器入口右侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 7 | 25 | 27 | 27 | HNA20CP105- |  | HNA20CP105+ | CBB064010 | 合并电缆 |  | GL062J
4541 | K0301-06 | HNA20CP106 | 水平低温过热器出口右侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 8 | 29 | 31 | 31 | HNA20CP106- |  | HNA20CP106+ | CBB064011 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | GL064J
4542 | K0301-06 | HNA20CP108 | 烟道调节挡板后右侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 9 | 33 | 35 | 35 | HNA20CP108- |  | HNA20CP108+ | CBB064011 | 合并电缆 |  | GL064J
4543 | K0301-06 | CDB18FU101 | 炉膛右侧烟温探针温度 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 10 | 37 | 38 | 39 | CDB18FU101+ | CDB18FU101- |  | CBB064012 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4544 | K0301-06 | CDB18FU102 | 炉膛右侧烟温探针位置反馈 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 11 | 41 | 42 | 43 | CDB18FU102+ | CDB18FU102- |  | CBB064012 | 合并电缆 |  | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4545 | K0301-21 | QFB23CP101 | 锅炉厂用压缩空气母管压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 1 | 12 | 45 | 47 | 47 | QFB23CP101- |  | QFB23CP101+ | CBB064013 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉厂用压缩空气母管压力QFB23CP101
4546 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 1 | 13
4547 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 1 | 14
4548 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 1 | 15
4549 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 1 | 16
4550 | K0301-04 | LAF40CP101 | 锅炉再热器喷水减温水总管压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | LAF40CP101- |  | LAF40CP101+ | CBB064009 | 合并电缆 |  | CXB004
4551 | K0301-06 | HNA10CP108 | 烟道调节挡板后左侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | HNA10CP108- |  | HNA10CP108+ | CBB064003 | 合并电缆 |  | GL063J
4552 | K0301-06 | HNA20CP101 | 末级过热器出口右侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 3 | 9 | 11 | 11 | HNA20CP101- |  | HNA20CP101+ | CBB064010 | 合并电缆 |  | GL062J
4553 | K0301-06 | HNA20CP103 | 水平低温再热器入口右侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 4 | 13 | 15 | 15 | HNA20CP103- |  | HNA20CP103+ | CBB064010 | 合并电缆 |  | GL062J
4554 | K0301-06 | HNA20CP104 | 水平低温再热器出口右侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 5 | 17 | 19 | 19 | HNA20CP104- |  | HNA20CP104+ | CBB064011 | 合并电缆 |  | GL064J
4555 | K0301-06 | HNA20CP107 | 省煤器出口右侧烟气压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 6 | 21 | 23 | 23 | HNA20CP107- |  | HNA20CP107+ | CBB064011 | 合并电缆 |  | GL064J
4556 | K0301-06 | CDB17FU101 | 炉膛左侧烟温探针温度 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 7 | 25 | 26 | 27 | CDB17FU101+ | CDB17FU101- |  | CBB064014 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4557 | K0301-06 | CDB17FU102 | 炉膛左侧烟温探针位置反馈 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 8 | 29 | 30 | 31 | CDB17FU102+ | CDB17FU102- |  | CBB064014 | 合并电缆 |  | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4558 | K0301-13 | LBG80CP101 | 锅炉暖风器蒸汽进汽压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 9 | 33 | 34 | 35 | LBG80CP101+ | LBG80CP101- |  | CBB064015 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉暖风器蒸汽进汽压力LBG80CP101
4559 | K0301-21 | QFB22CP101 | 锅炉仪用压缩空气母管2压力 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 10 | 37 | 39 | 39 | QFB22CP101- |  | QFB22CP101+ | CBB064016 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉仪用压缩空气母管2压力QFB22CP101
4560 | K0803-02 | ETD10CE103 | 干式除渣机清扫链电机变频电流 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 11 | 41 | 42 | 43 | ETD10CE103+ | ETD10CE103- |  | CBB064006 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4561 | K0803-02 | ETD10CE104 | 干式除渣机清扫链电机工频电流 | CBB06 | AI | 4~20mA | F | 2 | 12 | 45 | 46 | 47 | ETD10CE104+ | ETD10CE104- |  | CBB064006 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4562 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 2 | 13
4563 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 2 | 14
4564 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 2 | 15
4565 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 2 | 16
4566 | K0301-03 | HAH34CT601 | 低温过热器出口左侧蒸汽温度1 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HAH34CT601+ | HAH34CT601- |  | CBB064017 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL009J
4567 | K0301-03 | HAH34CT604 | 低温过热器出口右侧蒸汽温度1 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 2 | 5 | 6 |  | HAH34CT604+ | HAH34CT604- |  | CBB064018 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL010J
4568 | K0301-04 | LBC11CT601 | 再热冷段(左侧)蒸汽温度1 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 3 | 9 | 10 |  | LBC11CT601+ | LBC11CT601- |  | CBB064019 | ZRKX-4X2X1.5 | 2X2 | GL019J
4569 | K0301-04 | LBC12CT601 | 再热冷段(右侧)蒸汽温度1 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 4 | 13 | 14 |  | LBC12CT601+ | LBC12CT601- |  | CBB064020 | ZRKX-4X2X1.5 | 2X2 | GL020J
4570 | K0301-04 | HAJ21CT601 | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度1 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ21CT601+ | HAJ21CT601- |  | CBB064021 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL021J
4571 | K0301-04 | HAJ21CT604 | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度1 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ21CT604+ | HAJ21CT604- |  | CBB064022 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL022J
4572 | K0301-06 | HNA10CT601 | 末级过热器出口左侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 7 | 25 | 26 |  | HNA10CT601+ | HNA10CT601- |  | CBB064023 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL027J
4573 | K0301-06 | HNA10CT603 | 水平低温再热器入口左侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 8 | 29 | 30 |  | HNA10CT603+ | HNA10CT603- |  | CBB064023 | 合并电缆 |  | GL027J
4574 | K0301-06 | HNA10CT604 | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度1 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 9 | 33 | 34 |  | HNA10CT604+ | HNA10CT604- |  | CBB064024 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL028J
4575 | K0301-06 | HNA10CT608 | 水平低温过热器入口左侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 10 | 37 | 38 |  | HNA10CT608+ | HNA10CT608- |  | CBB064023 | 合并电缆 |  | GL027J
4576 | K0301-06 | HNA10CT609 | 水平低温过热器上部管组出口左侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 11 | 41 | 42 |  | HNA10CT609+ | HNA10CT609- |  | CBB064024 | 合并电缆 |  | GL028J
4577 | K0301-06 | HNA20CT604 | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度1 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 12 | 45 | 46 |  | HNA20CT604+ | HNA20CT604- |  | CBB064025 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL031J
4578 | K0803-02 | ETE10CT601 | 排渣机温度 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 13 | 49 | 50 |  | ETE10CT601+ | ETE10CT601- |  | CBB064026 | ZRKX-4X2X1.5 | 2X2 | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4579 | K0803-02 | ETE10CT602 | 炉底进风温度 | CBB06 | AI | K | F | 3 | 14 | 53 | 54 |  | ETE10CT602+ | ETE10CT602- |  | CBB064026 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4580 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 3 | 15
4581 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 3 | 16
4582 | K0301-03 | HAH34CT602 | 低温过热器出口左侧蒸汽温度2 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HAH34CT602+ | HAH34CT602- |  | CBB064017 | 合并电缆 |  | GL009J
4583 | K0301-03 | HAH34CT605 | 低温过热器出口右侧蒸汽温度2 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 2 | 5 | 6 |  | HAH34CT605+ | HAH34CT605- |  | CBB064018 | 合并电缆 |  | GL010J
4584 | K0301-04 | LBC11CT602 | 再热冷段(左侧)蒸汽温度2 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 3 | 9 | 10 |  | LBC11CT602+ | LBC11CT602- |  | CBB064019 | 合并电缆 |  | GL019J
4585 | K0301-04 | LBC12CT602 | 再热冷段(右侧)蒸汽温度2 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 4 | 13 | 14 |  | LBC12CT602+ | LBC12CT602- |  | CBB064020 | 合并电缆 |  | GL020J
4586 | K0301-04 | HAJ21CT602 | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度2 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ21CT602+ | HAJ21CT602- |  | CBB064021 | 合并电缆 |  | GL021J
4587 | K0301-04 | HAJ21CT605 | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度2 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ21CT605+ | HAJ21CT605- |  | CBB064022 | 合并电缆 |  | GL022J
4588 | K0301-06 | HNA10CT602 | 末级再热器出口左侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 7 | 25 | 26 |  | HNA10CT602+ | HNA10CT602- |  | CBB064023 | 合并电缆 |  | GL027J
4589 | K0301-06 | HNA10CT607 | 水平低温再热器出口左侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 8 | 29 | 30 |  | HNA10CT607+ | HNA10CT607- |  | CBB064027 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL029J
4590 | K0301-06 | HNA10CT605 | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度2 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 9 | 33 | 34 |  | HNA10CT605+ | HNA10CT605- |  | CBB064024 | 合并电缆 |  | GL028J
4591 | K0301-06 | HNA10CT610 | 水平低温过热器出口左侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 10 | 37 | 38 |  | HNA10CT610+ | HNA10CT610- |  | CBB064027 | 合并电缆 |  | GL029J
4592 | K0301-06 | HNA20CT609 | 水平低温过热器上部管组出口右侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 11 | 41 | 42 |  | HNA20CT609+ | HNA20CT609- |  | CBB064025 | 合并电缆 |  | GL031J
4593 | K0301-06 | HNA20CT605 | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度2 | CBB06 | AI | K | F | 4 | 12 | 45 | 46 |  | HNA20CT605+ | HNA20CT605- |  | CBB064025 | 合并电缆 |  | GL031J
4594 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 4 | 13
4595 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 4 | 14
4596 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 4 | 15
4597 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 4 | 16
4598 | K0301-03 | HAH34CT603 | 低温过热器出口左侧蒸汽温度3 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 1 | 1 | 2 |  | HAH34CT603+ | HAH34CT603- |  | CBB064017 | 合并电缆 |  | GL009J
4599 | K0301-04 | HAJ21CT603 | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度3 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ21CT603+ | HAJ21CT603- |  | CBB064021 | 合并电缆 |  | GL021J
4600 | K0301-06 | HNA10CT606 | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度3 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 3 | 9 | 10 |  | HNA10CT606+ | HNA10CT606- |  | CBB064024 | 合并电缆 |  | GL028J
4601 | K0301-06 | HNA10CT611 | 省煤器出口左侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 4 | 13 | 14 |  | HNA10CT611+ | HNA10CT611- |  | CBB064027 | 合并电缆 |  | GL029J
4602 | K0301-06 | HNA20CT601 | 末级过热器出口右侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 5 | 17 | 18 |  | HNA20CT601+ | HNA20CT601- |  | CBB064028 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL030J
4603 | K0301-06 | HNA20CT603 | 水平低温再热器入口右侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 6 | 21 | 22 |  | HNA20CT603+ | HNA20CT603- |  | CBB064028 | 合并电缆 |  | GL030J
4604 | K0301-06 | HNA20CT608 | 水平低温过热器入口右侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 7 | 25 | 26 |  | HNA20CT608+ | HNA20CT608- |  | CBB064028 | 合并电缆 |  | GL030J
4605 | K0301-01 | LAB50CT604 | 锅炉主给水省煤器入口温度2 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 8 | 29 | 30 |  | LAB50CT604+ | LAB50CT604- |  | CBB064029 | ZRKX-4X2X1.5 | 2X2 | GL001J
4606 | K0301-01 | HAC13CT602 | 省煤器出口温度2 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 9 | 33 | 34 |  | HAC13CT602+ | HAC13CT602- |  | CBB064030 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL002J
4607 | K0301-01 | HAD50CT603 | 锅炉折焰角入口(左侧)温度3 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 10 | 37 | 38 |  | HAD50CT603+ | HAD50CT603- |  | CBB064031 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL003J
4608 | K0301-01 | HAD50CT604 | 锅炉折焰角入口(右侧)温度1 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 11 | 41 | 42 |  | HAD50CT604+ | HAD50CT604- |  | CBB064032 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL004J
4609 | K0301-02 | HAG01CT601 | 锅炉疏水母管2温度1 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 12 | 45 | 46 |  | HAG01CT601+ | HAG01CT601- |  | CBB064033 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL008J
4610 | K0301-05 | HLA50CT601 | #1空气预热器出口热一次风温度 | CBB06 | AI | K | F | 5 | 13 | 49 | 50 |  | HLA50CT601+ | HLA50CT601- |  | CBB064034 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | GL040J
4611 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 5 | 14 | 53 | 54
4612 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 5 | 15
4613 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 5 | 16
4614 | K0301-03 | HAH34CT606 | 低温过热器出口右侧蒸汽温度3 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HAH34CT606+ | HAH34CT606- |  | CBB064018 | 合并电缆 |  | GL010J
4615 | K0301-04 | HAJ21CT606 | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度3 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ21CT606+ | HAJ21CT606- |  | CBB064022 | 合并电缆 |  | GL022J
4616 | K0301-06 | HNA20CT606 | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度3 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 3 | 9 | 10 |  | HNA20CT606+ | HNA20CT606- |  | CBB064025 | 合并电缆 |  | GL031J
4617 | K0301-06 | HNA20CT611 | 省煤器出口右侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 4 | 13 | 14 |  | HNA20CT611+ | HNA20CT611- |  | CBB064035 | ZRKX-4X2X1.5 | 1X2 | GL032J
4618 | K0301-06 | HNA20CT602 | 末级再热器出口右侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 5 | 17 | 18 |  | HNA20CT602+ | HNA20CT602- |  | CBB064028 | 合并电缆 |  | GL030J
4619 | K0301-06 | HNA20CT607 | 水平低温再热器出口右侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 6 | 21 | 22 |  | HNA20CT607+ | HNA20CT607- |  | CBB064035 | 合并电缆 |  | GL032J
4620 | K0301-06 | HNA20CT610 | 水平低温过热器出口右侧烟气温度 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 7 | 25 | 26 |  | HNA20CT610+ | HNA20CT610- |  | CBB064035 | 合并电缆 |  | GL032J
4621 | K0301-13 | LBG80CT601 | 锅炉暖风器蒸汽进汽温度 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 8 | 29 | 30 |  | LBG80CT601+ | LBG80CT601- |  | CBB064036 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | 锅炉暖风器蒸汽进汽温度LBG80CT601
4622 | K0301-01 | HAC13CT603 | 省煤器出口温度3 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 9 | 33 | 34 |  | HAC13CT603+ | HAC13CT603- |  | CBB064030 | 合并电缆 |  | GL002J
4623 | K0301-01 | HAD50CT605 | 锅炉折焰角入口(右侧)温度2 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 10 | 37 | 38 |  | HAD50CT605+ | HAD50CT605- |  | CBB064032 | 合并电缆 |  | GL004J
4624 | K0301-01 | HAD50CT606 | 锅炉折焰角入口(右侧)温度3 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 11 | 41 | 42 |  | HAD50CT606+ | HAD50CT606- |  | CBB064032 | 合并电缆 |  | GL004J
4625 | K0301-02 | HAG01CT602 | 锅炉疏水母管2温度2 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 12 | 45 | 46 |  | HAG01CT602+ | HAG01CT602- |  | CBB064033 | 合并电缆 |  | GL008J
4626 | K0301-05 | HLA60CT601 | #2空气预热器出口热一次风温度 | CBB06 | AI | K | F | 6 | 13 | 49 | 50 |  | HLA60CT601+ | HLA60CT601- |  | CBB064037 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | GL041J
4627 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 6 | 14 | 53 | 54
4628 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 6 | 15
4629 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 6 | 16
4630 | K0301-01 | LAB50CT603 | 锅炉主给水省煤器入口温度1 | CBB06 | AI | K | F | 7 | 1 | 1 | 2 |  | LAB50CT603+ | LAB50CT603- |  | CBB064029 | 合并电缆 |  | GL001J
4631 | K0301-01 | HAC13CT601 | 省煤器出口温度1 | CBB06 | AI | K | F | 7 | 2 | 5 | 6 |  | HAC13CT601+ | HAC13CT601- |  | CBB064030 | 合并电缆 |  | GL002J
4632 | K0301-01 | HAD50CT601 | 锅炉折焰角入口(左侧)温度1 | CBB06 | AI | K | F | 7 | 3 | 9 | 10 |  | HAD50CT601+ | HAD50CT601- |  | CBB064031 | 合并电缆 |  | GL003J
4633 | K0301-01 | HAD50CT602 | 锅炉折焰角入口(左侧)温度2 | CBB06 | AI | K | F | 7 | 4 | 13 | 14 |  | HAD50CT602+ | HAD50CT602- |  | CBB064031 | 合并电缆 |  | GL003J
4634 | K0301-01 | HAG01CT201 | 汽水分离器A内壁温度 | CBB06 | AI | K | F | 7 | 5 | 17 | 18 |  | HAG01CT201+ | HAG01CT201- |  | CBB064038 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | GL005J
4635 | K0301-01 | HAG01CT202 | 汽水分离器B内壁温度 | CBB06 | AI | K | F | 7 | 6 | 21 | 22 |  | HAG01CT202+ | HAG01CT202- |  | CBB064039 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | GL006J
4636 | K0301-02 | HAG74CT201 | 汽水分离器贮水箱外壁温度 | CBB06 | AI | K | F | 7 | 7 | 25 | 26 |  | HAG74CT201+ | HAG74CT201- |  | CBB064040 | ZRKX-4X2X1.5 | 2X2 | GL007J
4637 | K0301-02 | HAG74CT601 | 汽水分离器贮水箱内壁温度 | CBB06 | AI | K | F | 7 | 8 | 29 | 30 |  | HAG74CT601+ | HAG74CT601- |  | CBB064040 | 合并电缆 |  | GL007J
4638 | K0301-02 | HAG76CT601 | 锅炉疏水扩容器疏水温度 | CBB06 | AI | K | F | 7 | 9 | 33 | 34 |  | HAG76CT601+ | HAG76CT601- |  | CBB064033 | 合并电缆 |  | GL008J
4639 | K0301-02 | HAG77CT601 | 锅炉冷凝水箱温度 | CBB06 | AI | K | F | 7 | 10 | 37 | 38 |  | HAG77CT601+ | HAG77CT601- |  | CBB064033 | 合并电缆 |  | GL008J
4640 | K0301-05 | HLA90CT601 | 热一次风总风温度 | CBB06 | AI | K | F | 7 | 11 | 41 | 42 |  | HLA90CT601+ | HLA90CT601- |  | CBB064041 | ZRKX-2X2X1.5 | 1X2 | 热一次风总风温度HLA90CT601
4641 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 7 | 12
4642 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 7 | 13
4643 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 7 | 14
4644 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 7 | 15
4645 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 7 | 16
4646 | K0301-05 | HLA11CT301 | #1一次风机出口风温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | HLA11CT301-a | HLA11CT301-b | HLA11CT301-c | CBB064042 | ZRJ-4X3X1.0 | 2X3 | GL036J
4647 | K0301-05 | HLA11CT302 | #1一次风暖风器出口一次风温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | HLA11CT302-a | HLA11CT302-b | HLA11CT302-c | CBB064043 | ZRJ-4X3X1.0 | 2X3 | GL038J
4648 | K0301-05 | HLA31CT301 | #1送风机出口风温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 8 | 3 | 9 | 10 | 11 | HLA31CT301-a | HLA31CT301-b | HLA31CT301-c | CBB064042 | 合并电缆 |  | GL036J
4649 | K0301-05 | HLA31CT302 | #1二次风暖风器出口二次风温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 8 | 4 | 13 | 14 | 15 | HLA31CT302-a | HLA31CT302-b | HLA31CT302-c | CBB064043 | 合并电缆 |  | GL038J
4650 | K0301-05 | HNA50CT301 | #1引风机出口烟气温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 8 | 5 | 17 | 18 | 19 | HNA50CT301-a | HNA50CT301-b | HNA50CT301-c | CBB064044 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #1引风机出口烟气温度HNA50CT301
4651 | K0301-05 | HNA60CT301 | #2引风机出口烟气温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 8 | 6 | 21 | 22 | 23 | HNA60CT301-a | HNA60CT301-b | HNA60CT301-c | CBB064045 | ZRJ-2X3X1.0 | 1X3 | #2引风机出口烟气温度HNA60CT301
4652 | K0301-13 | LCN11CT301 | #1一次风暖风器疏水温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 8 | 7 | 25 | 26 | 27 | LCN11CT301-a | LCN11CT301-b | LCN11CT301-c | CBB064046 | ZRJ-6X3X1.0 | 2X3 | GL054J
4653 | K0301-13 | LCN31CT301 | #1二次风暖风器疏水温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 8 | 8 | 29 | 30 | 31 | LCN31CT301-a | LCN31CT301-b | LCN31CT301-c | CBB064046 | 合并电缆 |  | GL054J
4654 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 8 | 9
4655 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 8 | 10
4656 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 8 | 11
4657 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 8 | 12
4658 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 8 | 13
4659 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 8 | 14
4660 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 8 | 15
4661 |  |  | 温度补偿1 | CBB06 |  |  | F | 8 | 16
4662 | K0301-05 | HLA21CT301 | #2一次风机出口风温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | HLA21CT301-a | HLA21CT301-b | HLA21CT301-c | CBB064047 | ZRJ-4X3X1.0 | 2X3 | GL037J
4663 | K0301-05 | HLA21CT302 | #2一次风暖风器出口一次风温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | HLA21CT302-a | HLA21CT302-b | HLA21CT302-c | CBB064048 | ZRJ-4X3X1.0 | 2X3 | GL039J
4664 | K0301-05 | HLA41CT301 | #2送风机出口风温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 9 | 3 | 9 | 10 | 11 | HLA41CT301-a | HLA41CT301-b | HLA41CT301-c | CBB064047 | 合并电缆 |  | GL037J
4665 | K0301-05 | HLA41CT302 | #2二次风暖风器出口二次风温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 9 | 4 | 13 | 14 | 15 | HLA41CT302-a | HLA41CT302-b | HLA41CT302-c | CBB064048 | 合并电缆 |  | GL039J
4666 | K0301-13 | LCN21CT301 | #2一次风暖风器疏水温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 9 | 5 | 17 | 18 | 19 | LCN21CT301-a | LCN21CT301-b | LCN21CT301-c | CBB064046 | 合并电缆 |  | GL054J
4667 | K0301-13 | LCN41CT301 | #2二次风暖风器疏水温度 | CBB06 | AI | Pt100 | F | 9 | 6 | 21 | 22 | 23 | LCN41CT301-a | LCN41CT301-b | LCN41CT301-c | CBB064046 | 合并电缆 |  | GL054J
4668 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 9 | 7
4669 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 9 | 8
4670 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 9 | 9
4671 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 9 | 10
4672 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 9 | 11
4673 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 9 | 12
4674 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 9 | 13
4675 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 9 | 14
4676 |  |  |  | CBB06 |  |  | F | 9 | 15
4677 |  |  | 温度补偿2 | CBB06 |  |  | F | 9 | 16
4678 | K0301-03 | LAE11AA001ZC | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | LAE11AA001ZC-1 | LAE11AA001ZC-2 |  | CBB064049 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀
4679 | K0301-03 | LAE11AA001ZO | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | LAE11AA001ZO-1 | LAE11AA001ZO-2 |  | CBB064049 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀
4680 | K0301-03 | LAE11AA001ZF | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | LAE11AA001ZF-1 | LAE11AA001ZF-2 |  | CBB064049 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀
4681 | K0301-03 | LAE11AA001RM | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | LAE11AA001RM-1 | LAE11AA001RM-2 |  | CBB064049 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀
4682 | K0301-03 | LAE12AA001ZC | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | LAE12AA001ZC-1 | LAE12AA001ZC-2 |  | CBB064050 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀
4683 | K0301-03 | LAE12AA001ZO | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | LAE12AA001ZO-1 | LAE12AA001ZO-2 |  | CBB064050 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀
4684 | K0301-03 | LAE12AA001ZF | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | LAE12AA001ZF-1 | LAE12AA001ZF-2 |  | CBB064050 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀
4685 | K0301-03 | LAE12AA001RM | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | LAE12AA001RM-1 | LAE12AA001RM-2 |  | CBB064050 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀
4686 | K0301-04 | LAF41AA001ZC | 再热器左侧减温水电动门已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | LAF41AA001ZC-1 | LAF41AA001ZC-2 |  | CBB064051 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 再热器左侧减温水电动门
4687 | K0301-04 | LAF41AA001ZO | 再热器左侧减温水电动门已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | LAF41AA001ZO-1 | LAF41AA001ZO-2 |  | CBB064051 | 合并电缆 |  | 再热器左侧减温水电动门
4688 | K0301-04 | LAF41AA001ZF | 再热器左侧减温水电动门故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | LAF41AA001ZF-1 | LAF41AA001ZF-2 |  | CBB064051 | 合并电缆 |  | 再热器左侧减温水电动门
4689 | K0301-04 | LAF41AA001RM | 再热器左侧减温水电动门远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | LAF41AA001RM-1 | LAF41AA001RM-2 |  | CBB064051 | 合并电缆 |  | 再热器左侧减温水电动门
4690 | K0301-03 | LAE10AA001ZC | 过热器喷水减温总管电动阀已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | LAE10AA001ZC-1 | LAE10AA001ZC-2 |  | CBB064052 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 过热器喷水减温总管电动阀
4691 | K0301-03 | LAE10AA001ZO | 过热器喷水减温总管电动阀已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | LAE10AA001ZO-1 | LAE10AA001ZO-2 |  | CBB064052 | 合并电缆 |  | 过热器喷水减温总管电动阀
4692 | K0301-03 | LAE10AA001ZF | 过热器喷水减温总管电动阀故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 15 | 29 | 30 |  | LAE10AA001ZF-1 | LAE10AA001ZF-2 |  | CBB064052 | 合并电缆 |  | 过热器喷水减温总管电动阀
4693 | K0301-03 | LAE10AA001RM | 过热器喷水减温总管电动阀远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 16 | 31 | 32 |  | LAE10AA001RM-1 | LAE10AA001RM-2 |  | CBB064052 | 合并电缆 |  | 过热器喷水减温总管电动阀
4694 | K0301-04 | LAF40AA001ZC | 再热器喷水减温总管电动阀已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | LAF40AA001ZC-1 | LAF40AA001ZC-2 |  | CBB064053 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 再热器喷水减温总管电动阀
4695 | K0301-04 | LAF40AA001ZO | 再热器喷水减温总管电动阀已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | LAF40AA001ZO-1 | LAF40AA001ZO-2 |  | CBB064053 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管电动阀
4696 | K0301-04 | LAF40AA001ZF | 再热器喷水减温总管电动阀故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | LAF40AA001ZF-1 | LAF40AA001ZF-2 |  | CBB064053 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管电动阀
4697 | K0301-04 | LAF40AA001RM | 再热器喷水减温总管电动阀远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | LAF40AA001RM-1 | LAF40AA001RM-2 |  | CBB064053 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管电动阀
4698 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 0 | 21
4699 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 0 | 22
4700 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 0 | 23
4701 | K0301-05 | HBK10CP007 | 炉膛压力高报警 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HBK10CP007-1 | HBK10CP007-2 |  | CBB064054 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CXB021
4702 | K0301-05 | HBK20CP007 | 炉膛压力低报警 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HBK20CP007-1 | HBK20CP007-2 |  | CBB064055 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CXB022
4703 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 0 | 26
4704 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 0 | 27
4705 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 0 | 28
4706 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 0 | 29
4707 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 0 | 30
4708 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 0 | 31
4709 |  | CBB06_PSFAIL | 10CBB06柜任一24VDC失电报警 | CBB06 |  |  | B | 0 | 32 | 63 | 64
4710 | K0301-03 | LAE11AA005ZC | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | LAE11AA005ZC-1 | LAE11AA005ZC-2 |  | CBB064056 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀
4711 | K0301-03 | LAE11AA005ZO | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | LAE11AA005ZO-1 | LAE11AA005ZO-2 |  | CBB064056 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀
4712 | K0301-03 | LAE11AA005ZF | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | LAE11AA005ZF-1 | LAE11AA005ZF-2 |  | CBB064056 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀
4713 | K0301-03 | LAE11AA005RM | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | LAE11AA005RM-1 | LAE11AA005RM-2 |  | CBB064056 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀
4714 | K0301-03 | LAE12AA005ZC | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | LAE12AA005ZC-1 | LAE12AA005ZC-2 |  | CBB064057 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀
4715 | K0301-03 | LAE12AA005ZO | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | LAE12AA005ZO-1 | LAE12AA005ZO-2 |  | CBB064057 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀
4716 | K0301-03 | LAE12AA005ZF | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | LAE12AA005ZF-1 | LAE12AA005ZF-2 |  | CBB064057 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀
4717 | K0301-03 | LAE12AA005RM | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | LAE12AA005RM-1 | LAE12AA005RM-2 |  | CBB064057 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀
4718 | K0301-04 | LAF42AA001ZC | 再热器右侧减温水电动门已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | LAF42AA001ZC-1 | LAF42AA001ZC-2 |  | CBB064058 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 再热器右侧减温水电动门
4719 | K0301-04 | LAF42AA001ZO | 再热器右侧减温水电动门已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | LAF42AA001ZO-1 | LAF42AA001ZO-2 |  | CBB064058 | 合并电缆 |  | 再热器右侧减温水电动门
4720 | K0301-04 | LAF42AA001ZF | 再热器右侧减温水电动门故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | LAF42AA001ZF-1 | LAF42AA001ZF-2 |  | CBB064058 | 合并电缆 |  | 再热器右侧减温水电动门
4721 | K0301-04 | LAF42AA001RM | 再热器右侧减温水电动门远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | LAF42AA001RM-1 | LAF42AA001RM-2 |  | CBB064058 | 合并电缆 |  | 再热器右侧减温水电动门
4722 | K0301-03 | HAG75AA001ZC | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HAG75AA001ZC-1 | HAG75AA001ZC-2 |  | CBB064059 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀
4723 | K0301-03 | HAG75AA001ZO | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HAG75AA001ZO-1 | HAG75AA001ZO-2 |  | CBB064059 | 合并电缆 |  | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀
4724 | K0301-03 | HAG75AA001ZF | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HAG75AA001ZF-1 | HAG75AA001ZF-2 |  | CBB064059 | 合并电缆 |  | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀
4725 | K0301-03 | HAG75AA001RM | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HAG75AA001RM-1 | HAG75AA001RM-2 |  | CBB064059 | 合并电缆 |  | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀
4726 | K0301-05 | HNA70AA001ZC | #1锅炉烟囱入口电动门已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HNA70AA001ZC-1 | HNA70AA001ZC-2 |  | CBB064060 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | #1锅炉烟囱入口电动门
4727 | K0301-05 | HNA70AA001ZO | #1锅炉烟囱入口电动门已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HNA70AA001ZO-1 | HNA70AA001ZO-2 |  | CBB064060 | 合并电缆 |  | #1锅炉烟囱入口电动门
4728 | K0301-05 | HNA70AA001ZF | #1锅炉烟囱入口电动门故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HNA70AA001ZF-1 | HNA70AA001ZF-2 |  | CBB064060 | 合并电缆 |  | #1锅炉烟囱入口电动门
4729 | K0301-05 | HNA70AA001RM | #1锅炉烟囱入口电动门远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HNA70AA001RM-1 | HNA70AA001RM-2 |  | CBB064060 | 合并电缆 |  | #1锅炉烟囱入口电动门
4730 | K0301-21 | CSB02FU001 | 锅炉#2控制电源柜母线电源消失 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | CSB02FU001-1 | CSB02FU001-2 |  | CBB064061 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 锅炉#2控制电源柜
4731 | K0301-21 | CSB02FU002 | 锅炉#2控制电源柜UPS电源工作 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 | 43 | 44 |  | CSB02FU002-1 | CSB02FU002-2 |  | CBB064061 | 合并电缆 |  | 锅炉#2控制电源柜
4732 | K0301-21 | CSB02FU003 | 锅炉#2控制电源柜保安电源工作 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 23 | 45 | 46 |  | CSB02FU003-1 | CSB02FU003-2 |  | CBB064061 | 合并电缆 |  | 锅炉#2控制电源柜
4733 | K0301-21 | CSB02FU004 | 锅炉#2控制电源柜UPS电源正常 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 24 | 47 | 48 |  | CSB02FU004-1 | CSB02FU004-2 |  | CBB064061 | 合并电缆 |  | 锅炉#2控制电源柜
4734 | K0301-21 | CSB02FU005 | 锅炉#2控制电源柜保安电源正常 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 1 | 25 | 49 | 50 |  | CSB02FU005-1 | CSB02FU005-2 |  | CBB064061 | 合并电缆 |  | 锅炉#2控制电源柜
4735 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 1 | 26
4736 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 1 | 27
4737 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 1 | 28
4738 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 1 | 29
4739 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 1 | 30
4740 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 1 | 31
4741 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 1 | 32
4742 | K0301-21 | CSB11FU001 | 锅炉#1电动门配电柜母线电源消失1 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | CSB11FU001-1 | CSB11FU001-2 |  | CBB064062 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 锅炉#1电动门配电柜
4743 | K0301-21 | CSB11FU002 | 锅炉#1电动门配电柜母线电源消失2 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | CSB11FU002-1 | CSB11FU002-2 |  | CBB064062 | 合并电缆 |  | 锅炉#1电动门配电柜
4744 | K0301-21 | CSB11FU003 | 锅炉#1电动门配电柜保安电源工作 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | CSB11FU003-1 | CSB11FU003-2 |  | CBB064062 | 合并电缆 |  | 锅炉#1电动门配电柜
4745 | K0301-21 | CSB11FU004 | 锅炉#1电动门配电柜低压厂用电源工作 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | CSB11FU004-1 | CSB11FU004-2 |  | CBB064062 | 合并电缆 |  | 锅炉#1电动门配电柜
4746 | K0301-21 | CSB11FU005 | 锅炉#1电动门配电柜保安电源正常 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | CSB11FU005-1 | CSB11FU005-2 |  | CBB064062 | 合并电缆 |  | 锅炉#1电动门配电柜
4747 | K0301-21 | CSB14FU001 | 锅炉#4电动门配电柜母线电源消失1 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | CSB14FU001-1 | CSB14FU001-2 |  | CBB064063 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 锅炉#4电动门配电柜
4748 | K0301-21 | CSB14FU002 | 锅炉#4电动门配电柜母线电源消失2 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | CSB14FU002-1 | CSB14FU002-2 |  | CBB064063 | 合并电缆 |  | 锅炉#4电动门配电柜
4749 | K0301-21 | CSB14FU003 | 锅炉#4电动门配电柜保安电源工作 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | CSB14FU003-1 | CSB14FU003-2 |  | CBB064063 | 合并电缆 |  | 锅炉#4电动门配电柜
4750 | K0301-21 | CSB14FU004 | 锅炉#4电动门配电柜低压厂用电源工作 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | CSB14FU004-1 | CSB14FU004-2 |  | CBB064063 | 合并电缆 |  | 锅炉#4电动门配电柜
4751 | K0301-06 | CDB17FU002 | 炉膛左侧烟温探针已前进 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | CDB17FU002-1 | CDB17FU002-2 |  | CBB064064 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4752 | K0301-06 | CDB17FU004 | 炉膛左侧烟温探针已停止 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | CDB17FU004-1 | CDB17FU004-2 |  | CBB064064 | 合并电缆 |  | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4753 | K0301-06 | CDB17FU003 | 炉膛左侧烟温探针已后退 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | CDB17FU003-1 | CDB17FU003-2 |  | CBB064064 | 合并电缆 |  | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4754 | K0301-06 | CDB17FU001 | 炉膛左侧烟温探针故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | CDB17FU001-1 | CDB17FU001-2 |  | CBB064064 | 合并电缆 |  | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4755 | K0301-06 | CDB17FU005 | 炉膛左侧烟温探针已复位 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | CDB17FU005-1 | CDB17FU005-2 |  | CBB064064 | 合并电缆 |  | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4756 | K0301-06 | CDB17FU006 | 炉膛左侧烟温探针远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | CDB17FU006-1 | CDB17FU006-2 |  | CBB064064 | 合并电缆 |  | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4757 | K0301-06 | CDB17FU007 | 炉膛左侧烟温高 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | CDB17FU007-1 | CDB17FU007-2 |  | CBB064064 | 合并电缆 |  | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4758 | K0301-06 | CDB17FU008 | 炉膛左侧烟温高高 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | CDB17FU008-1 | CDB17FU008-2 |  | CBB064064 | 合并电缆 |  | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4759 | K0301-21 | CSB01FU001 | 锅炉#1控制电源柜母线电源消失 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | CSB01FU001-1 | CSB01FU001-2 |  | CBB064065 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 锅炉#1控制电源柜
4760 | K0301-21 | CSB01FU002 | 锅炉#1控制电源柜UPS电源工作 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 19 | 37 | 38 |  | CSB01FU002-1 | CSB01FU002-2 |  | CBB064065 | 合并电缆 |  | 锅炉#1控制电源柜
4761 | K0301-21 | CSB31FU001 | 锅炉伴热电源柜电源1失电报警 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 20 | 39 | 40 |  | CSB31FU001-1 | CSB31FU001-2 |  | CBB064066 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉伴热电源柜
4762 | K0301-21 | CSB01FU004 | 锅炉#1控制电源柜UPS电源正常 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 21 | 41 | 42 |  | CSB01FU004-1 | CSB01FU004-2 |  | CBB064065 | 合并电缆 |  | 锅炉#1控制电源柜
4763 | K0301-21 | CSB01FU005 | 锅炉#1控制电源柜保安电源正常 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 22 | 43 | 44 |  | CSB01FU005-1 | CSB01FU005-2 |  | CBB064065 | 合并电缆 |  | 锅炉#1控制电源柜
4764 | K0301-21 | CSB11FU006 | 锅炉#1电动门配电柜低压厂用电源正常 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 23 | 45 | 46 |  | CSB11FU006-1 | CSB11FU006-2 |  | CBB064062 | 合并电缆 |  | 锅炉#1电动门配电柜
4765 | K0301-21 | CSB14FU005 | 锅炉#4电动门配电柜保安电源正常 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 24 | 47 | 48 |  | CSB14FU005-1 | CSB14FU005-2 |  | CBB064063 | 合并电缆 |  | 锅炉#4电动门配电柜
4766 | K0301-21 | CSB14FU006 | 锅炉#4电动门配电柜低压厂用电源正常 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 2 | 25 | 49 | 50 |  | CSB14FU006-1 | CSB14FU006-2 |  | CBB064063 | 合并电缆 |  | 锅炉#4电动门配电柜
4767 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 2 | 26
4768 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 2 | 27
4769 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 2 | 28
4770 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 2 | 29
4771 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 2 | 30
4772 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 2 | 31
4773 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 2 | 32
4774 | K0301-21 | CSB12FU001 | 锅炉#2电动门配电柜母线电源消失1 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | CSB12FU001-1 | CSB12FU001-2 |  | CBB064067 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 锅炉#2电动门配电柜
4775 | K0301-21 | CSB12FU002 | 锅炉#2电动门配电柜母线电源消失2 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 2 | 3 | 4 |  | CSB12FU002-1 | CSB12FU002-2 |  | CBB064067 | 合并电缆 |  | 锅炉#2电动门配电柜
4776 | K0301-21 | CSB12FU003 | 锅炉#2电动门配电柜保安电源工作 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 3 | 5 | 6 |  | CSB12FU003-1 | CSB12FU003-2 |  | CBB064067 | 合并电缆 |  | 锅炉#2电动门配电柜
4777 | K0301-21 | CSB12FU004 | 锅炉#2电动门配电柜低压厂用电源工作 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 4 | 7 | 8 |  | CSB12FU004-1 | CSB12FU004-2 |  | CBB064067 | 合并电缆 |  | 锅炉#2电动门配电柜
4778 | K0301-21 | CSB12FU005 | 锅炉#2电动门配电柜保安电源正常 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 5 | 9 | 10 |  | CSB12FU005-1 | CSB12FU005-2 |  | CBB064067 | 合并电缆 |  | 锅炉#2电动门配电柜
4779 | K0301-21 | CSB12FU006 | 锅炉#2电动门配电柜低压厂用电源正常 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 6 | 11 | 12 |  | CSB12FU006-1 | CSB12FU006-2 |  | CBB064067 | 合并电缆 |  | 锅炉#2电动门配电柜
4780 | K0301-02 | HAG77AA036ZC | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HAG77AA036ZC-1 | HAG77AA036ZC-2 |  | CBB064068 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器电动阀
4781 | K0301-02 | HAG77AA036ZO | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HAG77AA036ZO-1 | HAG77AA036ZO-2 |  | CBB064068 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器电动阀
4782 | K0301-02 | HAG77AA036ZF | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HAG77AA036ZF-1 | HAG77AA036ZF-2 |  | CBB064068 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器电动阀
4783 | K0301-02 | HAG77AA036RM | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HAG77AA036RM-1 | HAG77AA036RM-2 |  | CBB064068 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器电动阀
4784 | K0301-21 | CFB61FU001 | 炉管泄漏报警 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 11 | 21 | 22 |  | CFB61FU001-1 | CFB61FU001-2 |  | CBB064069 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉角4就地点火柜(HJY40)
4785 | K0301-21 | SCS01FU001 | FGD备妥信号至SCS | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 12 | 23 | 24 |  | SCS01FU001-1 | SCS01FU001-2 |  | CBB064070 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 脱硫控制系统
4786 | K0301-06 | CDB18FU008 | 炉膛右侧烟温高高 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 13 | 25 | 26 |  | CDB18FU008-1 | CDB18FU008-2 |  | CBB064071 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4787 | K0301-06 | CDB18FU007 | 炉膛右侧烟温高 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 14 | 27 | 28 |  | CDB18FU007-1 | CDB18FU007-2 |  | CBB064071 | 合并电缆 |  | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4788 | K0301-06 | CDB18FU006 | 炉膛右侧烟温探针远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 15 | 29 | 30 |  | CDB18FU006-1 | CDB18FU006-2 |  | CBB064071 | 合并电缆 |  | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4789 | K0301-06 | CDB18FU005 | 炉膛右侧烟温探针已复位 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 16 | 31 | 32 |  | CDB18FU005-1 | CDB18FU005-2 |  | CBB064071 | 合并电缆 |  | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4790 | K0301-06 | CDB18FU001 | 炉膛右侧烟温探针故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 17 | 33 | 34 |  | CDB18FU001-1 | CDB18FU001-2 |  | CBB064071 | 合并电缆 |  | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4791 | K0301-06 | CDB18FU003 | 炉膛右侧烟温探针已后退 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 18 | 35 | 36 |  | CDB18FU003-1 | CDB18FU003-2 |  | CBB064071 | 合并电缆 |  | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4792 | K0301-06 | CDB18FU004 | 炉膛右侧烟温探针已停止 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 19 | 37 | 38 |  | CDB18FU004-1 | CDB18FU004-2 |  | CBB064071 | 合并电缆 |  | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4793 | K0301-21 | CSB01FU003 | 锅炉#1控制电源柜保安电源工作 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 20 | 39 | 40 |  | CSB01FU003-1 | CSB01FU003-2 |  | CBB064065 | 合并电缆 |  | 锅炉#1控制电源柜
4794 | K0301-21 | CSB31FU002 | 锅炉伴热电源柜电源2失电报警 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 21 | 41 | 42 |  | CSB31FU002-1 | CSB31FU002-2 |  | CBB064066 | 合并电缆 |  | 锅炉伴热电源柜
4795 | K0309-02 | CDB18FU002 | 炉膛右侧烟温探针已前进 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 22 | 43 | 44 |  | CDB18FU002-1 | CDB18FU002-2 |  | CBB064071 | 合并电缆 |  | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4796 | K0301-02 | HAG77AA037ZC | 锅炉启动疏水至废水池已全关 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 23 | 45 | 46 |  | HAG77AA037ZC-1 | HAG77AA037ZC-2 |  | CBB064072 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉启动疏水至废水池电动阀
4797 | K0301-02 | HAG77AA037ZO | 锅炉启动疏水至废水池已全开 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 24 | 47 | 48 |  | HAG77AA037ZO-1 | HAG77AA037ZO-2 |  | CBB064072 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水至废水池电动阀
4798 | K0301-02 | HAG77AA037ZF | 锅炉启动疏水至废水池故障 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 25 | 49 | 50 |  | HAG77AA037ZF-1 | HAG77AA037ZF-2 |  | CBB064072 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水至废水池电动阀
4799 | K0301-02 | HAG77AA037RM | 锅炉启动疏水至废水池远方/就地 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 3 | 26 | 51 | 52 |  | HAG77AA037RM-1 | HAG77AA037RM-2 |  | CBB064072 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水至废水池电动阀
4800 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 3 | 27
4801 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 3 | 28
4802 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 3 | 29
4803 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 3 | 30
4804 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 3 | 31
4805 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 3 | 32
4806 | K0301-14 | HLB30AN001ZD1 | #1送风机已停止(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HLB30AN001ZD1-1 | HLB30AN001ZD1-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4807 | K0301-14 | HLB40AN001ZD1 | #2送风机已停止(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 2 | 3 | 4 |  | HLB40AN001ZD1-1 | HLB40AN001ZD1-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4808 | K0301-16 | HLB10AN001ZD1 | #1一次风机已停止(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 3 | 5 | 6 |  | HLB10AN001ZD1-1 | HLB10AN001ZD1-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4809 | K0301-16 | HLB20AN001ZD1 | #2一次风机已停止(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 4 | 7 | 8 |  | HLB20AN001ZD1-1 | HLB20AN001ZD1-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4810 | K0301-18 | HNC10AN001ZD1 | #1引风机已停止(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 5 | 9 | 10 |  | HNC10AN001ZD1-1 | HNC10AN001ZD1-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4811 | K0301-18 | HNC20AN001ZD1 | #2引风机已停止(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 6 | 11 | 12 |  | HNC20AN001ZD1-1 | HNC20AN001ZD1-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
4812 | K0301-21 | DAS01FU008 | 炉膛压力高III值(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 7 | 13 | 14 |  | DAS01FU008-1 | DAS01FU008-2 |  | CBB064073 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | CGB01 | 柜间
4813 | K0301-21 | DAS01FU009 | 炉膛压力低III值(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 8 | 15 | 16 |  | DAS01FU009-1 | DAS01FU009-2 |  | CBB064073 | 合并电缆 |  | CGB01 | 柜间
4814 | K0301-21 | DAS01FU010 | 给水流量低(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 9 | 17 | 18 |  | DAS01FU010-1 | DAS01FU010-2 |  | CBB064073 | 合并电缆 |  | CGB01 | 柜间
4815 | K0301-21 | DAS01FU011 | 锅炉风量低(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 10 | 19 | 20 |  | DAS01FU011-1 | DAS01FU011-2 |  | CBB064073 | 合并电缆 |  | CGB01 | 柜间
4816 | K0301-21 | DAS01FU012 | #1空预器跳闸(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 11 | 21 | 22 |  | DAS01FU012-1 | DAS01FU012-2 |  | CBB064080 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CBB02 | 柜间
4817 | K0301-21 | DAS01FU013 | #2空预器跳闸(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 12 | 23 | 24 |  | DAS01FU013-1 | DAS01FU013-2 |  | CBB064081 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CBB04 | 柜间
4818 | K0301-21 | DAS01FU001 | 给煤机A跳闸至DAS(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 13 | 25 | 26 |  | DAS01FU001-1 | DAS01FU001-2 |  | CBB064074 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | CAB01 | 柜间
4819 | K0301-21 | DAS01FU002 | 给煤机B跳闸至DAS(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 14 | 27 | 28 |  | DAS01FU002-1 | DAS01FU002-2 |  | CBB064075 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CAB03 | 柜间
4820 | K0301-21 | DAS01FU003 | 给煤机C跳闸至DAS(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 15 | 29 | 30 |  | DAS01FU003-1 | DAS01FU003-2 |  | CBB064076 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CAB04 | 柜间
4821 | K0301-21 | DAS01FU004 | 给煤机D跳闸至DAS(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 16 | 31 | 32 |  | DAS01FU004-1 | DAS01FU004-2 |  | CBB064077 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CAB05 | 柜间
4822 | K0301-21 | DAS01FU005 | 给煤机E跳闸至DAS(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 17 | 33 | 34 |  | DAS01FU005-1 | DAS01FU005-2 |  | CBB064078 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CAB06 | 柜间
4823 | K0301-21 | DAS01FU006 | 给煤机F跳闸至DAS(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 18 | 35 | 36 |  | DAS01FU006-1 | DAS01FU006-2 |  | CBB064079 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | CAB07 | 柜间
4824 | K0301-21 | DAS01FU007 | 火检冷却风压低三值(SOE) | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 19 | 37 | 38 |  | DAS01FU007-1 | DAS01FU007-2 |  | CBB064074 | 合并电缆 |  | CAB01 | 柜间
4825 | K0401-36 | DCS02FU016 | 锅炉MFT跳闸（SOE） | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 20 |  |  |  | DAS01FU007-1 | DAS01FU007-2 |  |  |  |  | ETS01
4826 | K0401-36 | DCS02FU017 | 发电机保护跳闸 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 21 |  |  |  | DAS01FU007-1 | DAS01FU007-2 |  |  |  |  | ETS01
4827 | K0401-36 | DCS02FU018 | 发电机出口短路器跳闸 | CBB06 | DI | 48VDC | B | 4 | 22 |  |  |  | DAS01FU007-1 | DAS01FU007-2 |  |  |  |  | ETS01
4828 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 4 | 23
4829 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 4 | 24
4830 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 4 | 25
4831 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 4 | 26
4832 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 4 | 27
4833 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 4 | 28
4834 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 4 | 29
4835 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 4 | 30
4836 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 4 | 31
4837 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 4 | 32
4838 | K0301-03 | LAE10AA001VO | 打开过热器喷水减温总管电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | LAE10AA001VO-1 |  | LAE10AA001VO-2 | CBB062101 | ZRK-6X1.5 | 2 | 过热器喷水减温总管电动阀
4839 | K0301-03 | LAE10AA001VC | 关闭过热器喷水减温总管电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | LAE10AA001VC-1 |  | LAE10AA001VC-2 | CBB062101 | 合并电缆 |  | 过热器喷水减温总管电动阀
4840 | K0301-03 | HAG75AA001VO | 打开锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HAG75AA001VO-1 |  | HAG75AA001VO-2 | CBB062102 | ZRK-6X1.5 | 2 | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀
4841 | K0301-03 | HAG75AA001VC | 关闭锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HAG75AA001VC-1 |  | HAG75AA001VC-2 | CBB062102 | 合并电缆 |  | 锅炉启动贮水箱溢流管路至过热器二级喷水减温管路电动阀
4842 | K0301-04 | LAF40AA001VO | 打开再热器喷水减温总管电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | LAF40AA001VO-1 |  | LAF40AA001VO-2 | CBB062103 | ZRK-6X1.5 | 2 | 再热器喷水减温总管电动阀
4843 | K0301-04 | LAF40AA001VC | 关闭再热器喷水减温总管电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | LAF40AA001VC-1 |  | LAF40AA001VC-2 | CBB062103 | 合并电缆 |  | 再热器喷水减温总管电动阀
4844 | K0301-05 | HNA70AA001VO | 打开#1锅炉烟囱入口电动门 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HNA70AA001VO-1 |  | HNA70AA001VO-2 | CBB062104 | ZRK-6X1.5 | 2 | #1锅炉烟囱入口电动门
4845 | K0301-05 | HNA70AA001VC | 关闭#1锅炉烟囱入口电动门 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HNA70AA001VC-1 |  | HNA70AA001VC-2 | CBB062104 | 合并电缆 |  | #1锅炉烟囱入口电动门
4846 | K0301-21 | CFB61FA001 | 吹灰停止 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | CFB61FA001-1 |  | CFB61FA001-2 | CBB062105 | ZRK-4X1.5 | 2 | 锅炉炉管泄漏检测机柜(CFB61)
4847 | K0301-02 | HAG77AA036VO | 打开锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HAG77AA036VO-1 |  | HAG77AA036VO-2 | CBB062106 | ZRK-6X1.5 | 2 | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器电动阀
4848 | K0301-02 | HAG77AA036VC | 关闭锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HAG77AA036VC-1 |  | HAG77AA036VC-2 | CBB062106 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水至凝汽器疏水扩容器电动阀
4849 | K0301-02 | HAG77AA037VO | 打开锅炉启动疏水至废水池电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HAG77AA037VO-1 |  | HAG77AA037VO-2 | CBB062107 | ZRK-6X1.5 | 2 | 锅炉启动疏水至废水池电动阀
4850 | K0301-02 | HAG77AA037VC | 关闭锅炉启动疏水至废水池 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 6 | 13 | 37 | 39 | 51 | HAG77AA037VC-1 |  | HAG77AA037VC-2 | CBB062107 | 合并电缆 |  | 锅炉启动疏水至废水池电动阀
4851 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 6 | 14
4852 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 6 | 15
4853 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 6 | 16
4854 | K0301-03 | LAE11AA001VO | 打开过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | LAE11AA001VO-1 |  | LAE11AA001VO-2 | CBB062108 | ZRK-6X1.5 | 2 | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀
4855 | K0301-03 | LAE11AA001VC | 关闭过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | LAE11AA001VC-1 |  | LAE11AA001VC-2 | CBB062108 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温水(左侧)电动阀
4856 | K0301-03 | LAE12AA001VO | 打开过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | LAE12AA001VO-1 |  | LAE12AA001VO-2 | CBB062109 | ZRK-6X1.5 | 2 | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀
4857 | K0301-03 | LAE12AA001VC | 关闭过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | LAE12AA001VC-1 |  | LAE12AA001VC-2 | CBB062109 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温水(左侧)电动阀
4858 | K0301-04 | LAF41AA001VO | 打开再热器左侧减温水电动门 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | LAF41AA001VO-1 |  | LAF41AA001VO-2 | CBB062110 | ZRK-6X1.5 | 2 | 再热器左侧减温水电动门
4859 | K0301-04 | LAF41AA001VC | 关闭再热器左侧减温水电动门 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | LAF41AA001VC-1 |  | LAF41AA001VC-2 | CBB062110 | 合并电缆 |  | 再热器左侧减温水电动门
4860 | K0301-06 | CDB17FA003 | 炉膛左侧烟温探针停止指令 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | CDB17FA003-1 |  | CDB17FA003-2 | CBB062111 | ZRK-10X1.5 | 2 | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4861 | K0301-06 | CDB17FA002 | 炉膛左侧烟温探针后退指令 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | CDB17FA002-1 |  | CDB17FA002-2 | CBB062111 | 合并电缆 |  | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4862 | K0301-06 | CDB17FA001 | 炉膛左侧烟温探针前进指令 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | CDB17FA001-1 |  | CDB17FA001-2 | CBB062111 | 合并电缆 |  | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4863 | K0301-06 | CDB17FA004 | 炉膛左侧烟温探针复位指令 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | CDB17FA004-1 |  | CDB17FA004-2 | CBB062111 | 合并电缆 |  | 炉膛左侧烟温探针控制箱(CDB17)
4864 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 7 | 11
4865 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 7 | 12
4866 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 7 | 13
4867 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 7 | 14
4868 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 7 | 15
4869 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 7 | 16
4870 | K0301-03 | LAE11AA005VO | 打开过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | LAE11AA005VO-1 |  | LAE11AA005VO-2 | CBB062112 | ZRK-6X1.5 | 2 | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀
4871 | K0301-03 | LAE11AA005VC | 关闭过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | LAE11AA005VC-1 |  | LAE11AA005VC-2 | CBB062112 | 合并电缆 |  | 过热器一级喷水减温水(右侧)电动阀
4872 | K0301-03 | LAE12AA005VO | 打开过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | LAE12AA005VO-1 |  | LAE12AA005VO-2 | CBB062113 | ZRK-6X1.5 | 2 | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀
4873 | K0301-03 | LAE12AA005VC | 关闭过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | LAE12AA005VC-1 |  | LAE12AA005VC-2 | CBB062113 | 合并电缆 |  | 过热器二级喷水减温水(右侧)电动阀
4874 | K0301-04 | LAF42AA001VO | 打开再热器右侧减温水电动门 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | LAF42AA001VO-1 |  | LAF42AA001VO-2 | CBB062114 | ZRK-6X1.5 | 2 | 再热器右侧减温水电动门
4875 | K0301-04 | LAF42AA001VC | 关闭再热器右侧减温水电动门 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | LAF42AA001VC-1 |  | LAF42AA001VC-2 | CBB062114 | 合并电缆 |  | 再热器右侧减温水电动门
4876 | K0301-06 | CDB18FA004 | 炉膛右侧烟温探针复位指令 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | CDB18FA004-1 |  | CDB18FA004-2 | CBB062115 | ZRK-10X1.5 | 2 | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4877 | K0301-06 | CDB18FA001 | 炉膛右侧烟温探针前进指令 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | CDB18FA001-1 |  | CDB18FA001-2 | CBB062115 | 合并电缆 |  | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4878 | K0301-06 | CDB18FA002 | 炉膛右侧烟温探针后退指令 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | CDB18FA002-1 |  | CDB18FA002-2 | CBB062115 | 合并电缆 |  | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4879 | K0301-06 | CDB18FA003 | 炉膛右侧烟温探针停止指令 | CBB06 | DO | 220VAC | B | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | CDB18FA003-1 |  | CDB18FA003-2 | CBB062115 | 合并电缆 |  | 炉膛右侧烟温探针控制箱(CDB18)
4880 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 8 | 11
4881 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 8 | 12
4882 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 8 | 13
4883 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 8 | 14
4884 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 8 | 15
4885 |  |  |  | CBB06 |  |  | B | 8 | 16
4886 | K0803-02 | HDA10AP001ZS | 除渣系统液压泵站#1泵已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HDA10AP001ZS-1 | HDA10AP001ZS-2 |  | CBB074001 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92
4887 | K0803-02 | HDA10AP001ZD | 除渣系统液压泵站#1泵已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HDA10AP001ZD-1 | HDA10AP001ZD-2 |  | CBB074001 | 合并电缆 |  | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92
4888 | K0803-02 | HDA10AP001RM | 除渣系统液压泵站#1泵远方控制 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HDA10AP001RM-1 | HDA10AP001RM-2 |  | CBB074001 | 合并电缆 |  | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92
4889 | K0803-02 | HDA10AP001PM | 除渣系统液压泵站#1泵故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HDA10AP001ZF-1 | HDA10AP001ZF-2 |  | CBB074001 | 合并电缆 |  | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92 | 修改KKS
4890 | K0803-02 | HDA10AA011ZO | 除渣系统液压泵站总回油电磁阀已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HDA10AA011ZO-1 | HDA10AA011ZO-2 |  | CBB074001 | 合并电缆 |  | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92
4891 | K0803-02 | HDA10AA011RM | 除渣系统液压泵站总回油电磁阀远方控制 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HDA10AA011RM-1 | HDA10AA011RM-2 |  | CBB074001 | 合并电缆 |  | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92
4892 | K0803-02 | HDY92FU001 | 除渣系统液压关断门远方控制 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HDY92FU001-1 | HDY92FU001-2 |  | CBB074002 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4893 | K0803-02 | HDA10AA001AZO1 | 除渣系统液压关断门A01已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HDA10AA001AZO1-1 | HDA10AA001AZO1-2 |  | CBB074002 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4894 | K0803-02 | HDA10AA001AZO2 | 除渣系统液压关断门A01已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HDA10AA001AZO2-1 | HDA10AA001AZO2-2 |  | CBB074002 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4895 | K0803-02 | HDA10AA001AZC | 除渣系统液压关断门A01已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HDA10AA001AZC-1 | HDA10AA001AZC-2 |  | CBB074002 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4896 | K0803-02 | HDA10AA002AZO1 | 除渣系统液压关断门A02已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HDA10AA002AZO1-1 | HDA10AA002AZO1-2 |  | CBB074002 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4897 | K0803-02 | HDA10AA002AZO2 | 除渣系统液压关断门A02已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HDA10AA002AZO2-1 | HDA10AA002AZO2-2 |  | CBB074002 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4898 | K0803-02 | HDA10AA002AZC | 除渣系统液压关断门A02已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HDA10AA002AZC-1 | HDA10AA002AZC-2 |  | CBB074002 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4899 | K0803-02 | HDA10AA003AZO1 | 除渣系统液压关断门A03已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HDA10AA003AZO1-1 | HDA10AA003AZO1-2 |  | CBB074002 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4900 | K0803-02 | HDA10AA003AZO2 | 除渣系统液压关断门A03已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HDA10AA003AZO2-1 | HDA10AA003AZO2-2 |  | CBB074002 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4901 | K0803-02 | HDA10AA003AZC | 除渣系统液压关断门A03已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HDA10AA003AZC-1 | HDA10AA003AZC-2 |  | CBB074002 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4902 | K0803-02 | HDA10AA004BZO1 | 除渣系统液压关断门B04已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HDA10AA004BZO1-1 | HDA10AA004BZO1-2 |  | CBB074003 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4903 | K0803-02 | HDA10AA004BZO2 | 除渣系统液压关断门B04已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HDA10AA004BZO2-1 | HDA10AA004BZO2-2 |  | CBB074003 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4904 | K0803-02 | HDA10AA004BZC | 除渣系统液压关断门B04已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HDA10AA004BZC-1 | HDA10AA004BZC-2 |  | CBB074003 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4905 | K0803-02 | HDA10AA005BZO1 | 除渣系统液压关断门B05已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HDA10AA005BZO1-1 | HDA10AA005BZO1-2 |  | CBB074003 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4906 | K0803-02 | HDA10AA005BZO2 | 除渣系统液压关断门B05已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HDA10AA005BZO2-1 | HDA10AA005BZO2-2 |  | CBB074003 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4907 | K0803-02 | HDA10AA005BZC | 除渣系统液压关断门B05已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HDA10AA005BZC-1 | HDA10AA005BZC-2 |  | CBB074003 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4908 | K0803-02 | HDA10AA006BZO1 | 除渣系统液压关断门B06已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HDA10AA006BZO1-1 | HDA10AA006BZO1-2 |  | CBB074003 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4909 | K0803-02 | HDA10AA006BZO2 | 除渣系统液压关断门B06已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HDA10AA006BZO2-1 | HDA10AA006BZO2-2 |  | CBB074003 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4910 | K0803-02 | HDA10AA006BZC | 除渣系统液压关断门B06已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HDA10AA006BZC-1 | HDA10AA006BZC-2 |  | CBB074003 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4911 | K0803-02 | ETD10CL001 | 渣仓料位高 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 26 | 51 | 52 |  | ETD10CL001-1 | ETD10CL001-2 |  | CBB074007 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
4912 | K0803-02 | ETY91FU001 | 干式除渣机钢带运转检测1 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 27 | 53 | 54 |  | ETY91FU001-1 | ETY91FU001-2 |  | CBB074003 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4913 | K0803-02 | ETY91FU003 | 干式除渣机清扫链运转检测1 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 0 | 28 | 55 | 56 |  | ETY91FU003-1 | ETY91FU003-2 |  | CBB074004 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4914 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 0 | 29
4915 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 0 | 30
4916 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 0 | 31
4917 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 0 | 32
4918 | K0803-02 | HDA10AP002ZS | 除渣系统液压泵站#2泵已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HDA10AP002ZS-1 | HDA10AP002ZS-2 |  | CBB074004 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4919 | K0803-02 | HDA10AP002ZD | 除渣系统液压泵站#2泵已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HDA10AP002ZD-1 | HDA10AP002ZD-2 |  | CBB074004 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4920 | K0803-02 | HDA10AP002RM | 除渣系统液压泵站#2泵远方控制 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HDA10AP002RM-1 | HDA10AP002RM-2 |  | CBB074004 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4921 | K0803-02 | HDA10AP002PM | 除渣系统液压泵站#2泵故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HDA10AP002ZF-1 | HDA10AP002ZF-2 |  | CBB074004 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91 | 修改KKS
4922 | K0803-02 | HDA10AA004AZO1 | 除渣系统液压关断门A04已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HDA10AA004AZO1-1 | HDA10AA004AZO1-2 |  | CBB074004 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4923 | K0803-02 | HDA10AA004AZO2 | 除渣系统液压关断门A04已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HDA10AA004AZO2-1 | HDA10AA004AZO2-2 |  | CBB074004 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4924 | K0803-02 | HDA10AA004AZC | 除渣系统液压关断门A04已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HDA10AA004AZC-1 | HDA10AA004AZC-2 |  | CBB074004 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4925 | K0803-02 | HDA10AA005AZO1 | 除渣系统液压关断门A05已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HDA10AA005AZO1-1 | HDA10AA005AZO1-2 |  | CBB074004 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4926 | K0803-02 | HDA10AA005AZO2 | 除渣系统液压关断门A05已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HDA10AA005AZO2-1 | HDA10AA005AZO2-2 |  | CBB074004 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4927 | K0803-02 | HDA10AA005AZC | 除渣系统液压关断门A05已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HDA10AA005AZC-1 | HDA10AA005AZC-2 |  | CBB074005 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4928 | K0803-02 | HDA10AA006AZO1 | 除渣系统液压关断门A06已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HDA10AA006AZO1-1 | HDA10AA006AZO1-2 |  | CBB074005 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4929 | K0803-02 | HDA10AA006AZO2 | 除渣系统液压关断门A06已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HDA10AA006AZO2-1 | HDA10AA006AZO2-2 |  | CBB074005 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4930 | K0803-02 | HDA10AA006AZC | 除渣系统液压关断门A06已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HDA10AA006AZC-1 | HDA10AA006AZC-2 |  | CBB074005 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4931 | K0803-02 | HDA10AA001BZO1 | 除渣系统液压关断门B01已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HDA10AA001BZO1-1 | HDA10AA001BZO1-2 |  | CBB074005 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4932 | K0803-02 | HDA10AA001BZO2 | 除渣系统液压关断门B01已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HDA10AA001BZO2-1 | HDA10AA001BZO2-2 |  | CBB074005 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4933 | K0803-02 | HDA10AA001BZC | 除渣系统液压关断门B01已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HDA10AA001BZC-1 | HDA10AA001BZC-2 |  | CBB074005 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4934 | K0803-02 | HDA10AA002BZO1 | 除渣系统液压关断门B02已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HDA10AA002BZO1-1 | HDA10AA002BZO1-2 |  | CBB074005 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4935 | K0803-02 | HDA10AA002BZO2 | 除渣系统液压关断门B02已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HDA10AA002BZO2-1 | HDA10AA002BZO2-2 |  | CBB074005 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4936 | K0803-02 | HDA10AA002BZC | 除渣系统液压关断门B02已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HDA10AA002BZC-1 | HDA10AA002BZC-2 |  | CBB074005 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4937 | K0803-02 | HDA10AA003BZO1 | 除渣系统液压关断门B03已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HDA10AA003BZO1-1 | HDA10AA003BZO1-2 |  | CBB074006 | ZRJ-12X2X1.0 | 3X2 | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4938 | K0803-02 | HDA10AA003BZO2 | 除渣系统液压关断门B03已半开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HDA10AA003BZO2-1 | HDA10AA003BZO2-2 |  | CBB074006 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4939 | K0803-02 | HDA10AA003BZC | 除渣系统液压关断门B03已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HDA10AA003BZC-1 | HDA10AA003BZC-2 |  | CBB074006 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4940 | K0803-02 | ETD10CL002 | 渣仓料位高高 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 23 | 45 | 46 |  | ETD10CL002-1 | ETD10CL002-2 |  | CBB074007 | 合并电缆 |  | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
4941 | K0803-02 | ETY91FU002 | 干式除渣机钢带运转检测2 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 24 | 47 | 48 |  | ETY91FU002-1 | ETY91FU002-2 |  | CBB074006 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4942 | K0803-02 | ETY91FU004 | 干式除渣机清扫链运转检测2 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 25 | 49 | 50 |  | ETY91FU004-1 | ETY91FU004-2 |  | CBB074006 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4943 | K0803-02 | ETY95FU001 | 除渣系统干灰散装机散装头升到位 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 26 | 51 | 52 |  | ETY95FU001-1 | ETY95FU001-2 |  | CBB074009 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
4944 | K0803-02 | ETY95FU002 | 除渣系统干灰散装机散装头降到位 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 1 | 27 | 53 | 54 |  | ETY95FU002-1 | ETY95FU002-2 |  | CBB074009 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
4945 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 1 | 28
4946 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 1 | 29
4947 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 1 | 30
4948 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 1 | 31
4949 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 1 | 32
4950 | K0803-02 | ETY93FU001 | 干式除渣机变频位 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 1 | 1 | 2 |  | ETY93FU001-1 | ETY93FU001-2 |  | CBB074011 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4951 | K0803-02 | ETD10AF001RM | 干式除渣机远方控制 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 2 | 3 | 4 |  | ETD10AF001RM-1 | ETD10AF001RM-2 |  | CBB074011 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4952 | K0803-02 | ETD10AF001ZS1 | 干式除渣机变频运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 3 | 5 | 6 |  | ETD10AF001ZS1-1 | ETD10AF001ZS1-2 |  | CBB074011 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4953 | K0803-02 | ETD10AF001ZS2 | 干式除渣机工频运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 4 | 7 | 8 |  | ETD10AF001ZS2-1 | ETD10AF001ZS2-2 |  | CBB074011 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4954 | K0803-02 | ETD10AF001ZD | 干式除渣机已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 5 | 9 | 10 |  | ETD10AF001ZD-1 | ETD10AF001ZD-2 |  | CBB074011 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4955 | K0803-02 | ETD10AF001ZF1 | 干式除渣机故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 6 | 11 | 12 |  | ETD10AF001ZF1-1 | ETD10AF001ZF1-2 |  | CBB074011 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4956 | K0803-02 | ETD10AF001ZF2 | 干式除渣机变频器故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 7 | 13 | 14 |  | ETD10AF001ZF2-1 | ETD10AF001ZF2-2 |  | CBB074011 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4957 | K0803-02 | ETY93FU002 | 干式除渣机清扫链电机变频位 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 8 | 15 | 16 |  | ETY93FU002-1 | ETY93FU002-2 |  | CBB074011 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4958 | K0803-02 | ETD10AF002RM | 干式除渣机清扫链电机远方控制 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 9 | 17 | 18 |  | ETD10AF002RM-1 | ETD10AF002RM-2 |  | CBB074011 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4959 | K0803-02 | ETD10AF002ZS1 | 干式除渣机清扫链电机变频运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 10 | 19 | 20 |  | ETD10AF002ZS1-1 | ETD10AF002ZS1-2 |  | CBB074011 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4960 | K0803-02 | ETD10AF002ZS2 | 干式除渣机清扫链电机工频运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 11 | 21 | 22 |  | ETD10AF002ZS2-1 | ETD10AF002ZS2-2 |  | CBB074012 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4961 | K0803-02 | ETD10AF002ZD | 干式除渣机清扫链电机已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 12 | 23 | 24 |  | ETD10AF002ZD-1 | ETD10AF002ZD-2 |  | CBB074012 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4962 | K0803-02 | ETD10AF002ZF1 | 干式除渣机清扫链电机故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 13 | 25 | 26 |  | ETD10AF002ZF1-1 | ETD10AF002ZF1-2 |  | CBB074012 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4963 | K0803-02 | ETD10AF002ZF2 | 干式除渣机清扫链电机变频器故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 14 | 27 | 28 |  | ETD10AF002ZF2-1 | ETD10AF002ZF2-2 |  | CBB074012 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4964 | K0803-02 | ETD10AN001ZS | 干式除渣机电机风扇已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 15 | 29 | 30 |  | ETD10AN001ZS-1 | ETD10AN001ZS-2 |  | CBB074012 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4965 | K0803-02 | ETD10AN001ZD | 干式除渣机电机风扇已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 16 | 31 | 32 |  | ETD10AN001ZD-1 | ETD10AN001ZD-2 |  | CBB074012 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4966 | K0803-02 | ETD10AN001ZF | 干式除渣机电机风扇故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 17 | 33 | 34 |  | ETD10AN001ZF-1 | ETD10AN001ZF-2 |  | CBB074012 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4967 | K0803-02 | ETD10AN002ZS | 干式除渣机清扫链电机风扇已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 18 | 35 | 36 |  | ETD10AN002ZS-1 | ETD10AN002ZS-2 |  | CBB074012 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4968 | K0803-02 | ETD10AN002ZD | 干式除渣机清扫链电机风扇已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 19 | 37 | 38 |  | ETD10AN002ZD-1 | ETD10AN002ZD-2 |  | CBB074012 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4969 | K0803-02 | ETD10AN002ZF | 干式除渣机清扫链电机风扇故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 20 | 39 | 40 |  | ETD10AN002ZF-1 | ETD10AN002ZF-2 |  | CBB074012 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
4970 | K0803-02 | ETD10AA001RM | 除渣系统旁路门远方控制 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 21 | 41 | 42 |  | ETD10AA001RM-1 | ETD10AA001RM-2 |  | CBB074013 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | 除渣系统旁路门就地控制箱(ETY94)
4971 | K0803-02 | ETD10AA001ZO | 除渣系统旁路门已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 22 | 43 | 44 |  | ETD10AA001ZO-1 | ETD10AA001ZO-2 |  | CBB074013 | 合并电缆 |  | 除渣系统旁路门就地控制箱(ETY94)
4972 | K0803-02 | ETD10AA001ZC | 除渣系统旁路门已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 23 | 45 | 46 |  | ETD10AA001ZC-1 | ETD10AA001ZC-2 |  | CBB074013 | 合并电缆 |  | 除渣系统旁路门就地控制箱(ETY94)
4973 | K0803-02 | ETE10AJ003ZS | 除渣系统#3仓壁振打器已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 24 | 47 | 48 |  | ETE10AJ003ZS-1 | ETE10AJ003ZS-2 |  | CBB074009 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
4974 |  |  |  | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 25
4975 |  |  |  | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 26
4976 |  |  |  | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 27
4977 |  |  |  | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 28
4978 |  |  |  | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 29
4979 |  |  |  | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 30
4980 |  |  |  | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 31
4981 |  | CBB07_PSFAIL | 10CBB07柜任一24VDC失电报警 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 2 | 32 | 63 | 64
4982 | K0803-02 | ETD10AJ001RM | #1碎渣机远方控制 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | ETD10AJ001RM-1 | ETD10AJ001RM-2 |  | CBB074014 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 碎渣机就地控制箱ETY92
4983 | K0803-02 | ETD10AJ001ZS1 | #1碎渣机已正转 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 2 | 3 | 4 |  | ETD10AJ001ZS1-1 | ETD10AJ001ZS1-2 |  | CBB074014 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
4984 | K0803-02 | ETD10AJ001ZS2 | #1碎渣机已反转 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 3 | 5 | 6 |  | ETD10AJ001ZS2-1 | ETD10AJ001ZS2-2 |  | CBB074014 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
4985 | K0803-02 | ETD10AJ001ZD | #1碎渣机已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 4 | 7 | 8 |  | ETD10AJ001ZD-1 | ETD10AJ001ZD-2 |  | CBB074014 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
4986 | K0803-02 | ETD10AJ001ZF | #1碎渣机故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 5 | 9 | 10 |  | ETD10AJ001ZF-1 | ETD10AJ001ZF-2 |  | CBB074014 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
4987 | K0803-02 | ETD10AN003ZS | #1碎渣机电机风扇已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 6 | 11 | 12 |  | ETD10AN003ZS-1 | ETD10AN003ZS-2 |  | CBB074014 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
4988 | K0803-02 | ETD10AN003ZD | #1碎渣机电机风扇已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 7 | 13 | 14 |  | ETD10AN003ZD-1 | ETD10AN003ZD-2 |  | CBB074014 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
4989 | K0803-02 | ETD10AN003ZF | #1碎渣机电机风扇故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 8 | 15 | 16 |  | ETD10AN003ZF-1 | ETD10AN003ZF-2 |  | CBB074014 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
4990 | K0803-02 | ETY91FU005 | #1碎渣机卡堵检测1 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 9 | 17 | 18 |  | ETY91FU005-1 | ETY91FU005-2 |  | CBB074006 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4991 | K0803-02 | ETY91FU007 | #2碎渣机卡堵检测1 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 10 | 19 | 20 |  | ETY91FU007-1 | ETY91FU007-2 |  | CBB074006 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
4992 | K0803-02 | ETE30AT001ZS | 除渣系统吸尘风机已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 11 | 21 | 22 |  | ETE30AT001ZS-1 | ETE30AT001ZS-2 |  | CBB074009 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
4993 | K0803-02 | ETE30AT001ZD | 除渣系统吸尘风机已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 12 | 23 | 24 |  | ETE30AT001ZD-1 | ETE30AT001ZD-2 |  | CBB074009 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
4994 | K0803-02 | ETE30AT001ZF | 除渣系统吸尘风机故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 13 | 25 | 26 |  | ETE30AT001ZF-1 | ETE30AT001ZF-2 |  | CBB074009 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
4995 | K0803-02 | ETE30AF001ZF | 除渣系统干灰散装机故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 14 | 27 | 28 |  | ETE30AF001ZF-1 | ETE30AF001ZF-2 |  | CBB074009 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
4996 | K0803-02 | ETE10AT001ZS | 除渣系统库顶布袋除尘器已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 15 | 29 | 30 |  | ETE10AT001ZS-1 | ETE10AT001ZS-2 |  | CBB074009 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
4997 | K0803-02 | ETE10AT001ZD | 除渣系统库顶布袋除尘器已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 16 | 31 | 32 |  | ETE10AT001ZD-1 | ETE10AT001ZD-2 |  | CBB074009 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
4998 | K0803-02 | ETE10AT001ZF | 除渣系统库顶布袋除尘器故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 17 | 33 | 34 |  | ETE10AT001ZF-1 | ETE10AT001ZF-2 |  | CBB074009 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
4999 | K0803-02 | ETE10AJ002ZS | 除渣系统#2仓壁振打器已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 18 | 35 | 36 |  | ETE10AJ002ZS-1 | ETE10AJ002ZS-2 |  | CBB074010 | ZRJ-12X2X1.0 | 3X2 | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
5000 | K0803-02 | ETE20AF001ZS1 | 除渣系统双轴搅拌机给料机已正转 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 19 | 37 | 38 |  | ETE20AF001ZS1-1 | ETE20AF001ZS1-2 |  | CBB074007 | 合并电缆 |  | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
5001 | K0803-02 | ETE20AF001ZS2 | 除渣系统双轴搅拌机给料机已反转 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 20 | 39 | 40 |  | ETE20AF001ZS2-1 | ETE20AF001ZS2-2 |  | CBB074007 | 合并电缆 |  | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
5002 | K0803-02 | ETE20AF001ZF | 除渣系统双轴搅拌机给料机故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 21 | 41 | 42 |  | ETE20AF001ZF-1 | ETE20AF001ZF-2 |  | CBB074007 | 合并电缆 |  | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
5003 | K0803-02 | ETE20AM001ZS | 除渣系统双轴搅拌机已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 22 | 43 | 44 |  | ETE20AM001ZS-1 | ETE20AM001ZS-2 |  | CBB074007 | 合并电缆 |  | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
5004 | K0803-02 | ETE20AM001ZD | 除渣系统双轴搅拌机已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 23 | 45 | 46 |  | ETE20AM001ZD-1 | ETE20AM001ZD-2 |  | CBB074007 | 合并电缆 |  | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
5005 | K0803-02 | ETE20AM001ZF | 除渣系统双轴搅拌机故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 3 | 24 | 47 | 48 |  | ETE20AM001ZF-1 | ETE20AM001ZF-2 |  | CBB074007 | 合并电缆 |  | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
5006 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 3 | 25
5007 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 3 | 26
5008 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 3 | 27
5009 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 3 | 28
5010 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 3 | 29
5011 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 3 | 30
5012 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 3 | 31
5013 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 3 | 32
5014 | K0803-02 | ETD10AJ002RM | #2碎渣机远方控制 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | ETD10AJ002RM-1 | ETD10AJ002RM-2 |  | CBB074014 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5015 | K0803-02 | ETD10AJ002ZS1 | #2碎渣机已正转 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 2 | 3 | 4 |  | ETD10AJ002ZS1-1 | ETD10AJ002ZS1-2 |  | CBB074014 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5016 | K0803-02 | ETD10AJ002ZS2 | #2碎渣机已反转 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 3 | 5 | 6 |  | ETD10AJ002ZS2-1 | ETD10AJ002ZS2-2 |  | CBB074015 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | 碎渣机就地控制箱ETY92
5017 | K0803-02 | ETD10AJ002ZD | #2碎渣机已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 4 | 7 | 8 |  | ETD10AJ002ZD-1 | ETD10AJ002ZD-2 |  | CBB074015 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5018 | K0803-02 | ETD10AJ002ZF | #2碎渣机故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 5 | 9 | 10 |  | ETD10AJ002ZF-1 | ETD10AJ002ZF-2 |  | CBB074015 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5019 | K0803-02 | ETD10AN004ZS | #2碎渣机电机风扇已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 6 | 11 | 12 |  | ETD10AN004ZS-1 | ETD10AN004ZS-2 |  | CBB074015 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5020 | K0803-02 | ETD10AN004ZD | #2碎渣机电机风扇已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 7 | 13 | 14 |  | ETD10AN004ZD-1 | ETD10AN004ZD-2 |  | CBB074015 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5021 | K0803-02 | ETD10AN004ZF | #2碎渣机电机风扇故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 8 | 15 | 16 |  | ETD10AN004ZF-1 | ETD10AN004ZF-2 |  | CBB074015 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5022 | K0803-02 | ETY91FU006 | #1碎渣机卡堵检测2 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 9 | 17 | 18 |  | ETY91FU006-1 | ETY91FU006-2 |  | CBB074006 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
5023 | K0803-02 | ETY91FU008 | #2碎渣机卡堵检测2 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 10 | 19 | 20 |  | ETY91FU008-1 | ETY91FU008-2 |  | CBB074006 | 合并电缆 |  | 除渣系统碎渣机,关断门就地控制箱ETY91
5024 | K0803-02 | ETE10AJ001ZS | 除渣系统#1仓壁振打器已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 11 | 21 | 22 |  | ETE10AJ001ZS-1 | ETE10AJ001ZS-2 |  | CBB074010 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
5025 | K0803-02 | ETE30AA001Z0 | 除渣系统干式插板门已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 12 | 23 | 24 |  | ETE30AA001Z0-1 | ETE30AA001Z0-2 |  | CBB074010 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
5026 | K0803-02 | ETE30AA001ZC | 除渣系统干式插板门已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 13 | 25 | 26 |  | ETE30AA001ZC-1 | ETE30AA001ZC-2 |  | CBB074010 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
5027 | K0803-02 | ETE20AA001Z0 | 除渣系统湿式插板门已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 14 | 27 | 28 |  | ETE20AA001Z0-1 | ETE20AA001Z0-2 |  | CBB074007 | 合并电缆 |  | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
5028 | K0803-02 | ETE20AA001ZC | 除渣系统湿式插板门已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 15 | 29 | 30 |  | ETE20AA001ZC-1 | ETE20AA001ZC-2 |  | CBB074007 | 合并电缆 |  | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
5029 | K0803-02 | ETE10AT002ZS | 除渣系统卸灰平台布袋除尘器已运行 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 16 | 31 | 32 |  | ETE10AT002ZS-1 | ETE10AT002ZS-2 |  | CBB074010 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
5030 | K0803-02 | ETE10AT002ZD | 除渣系统卸灰平台布袋除尘器已停止 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 17 | 33 | 34 |  | ETE10AT002ZD-1 | ETE10AT002ZD-2 |  | CBB074010 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
5031 | K0803-02 | ETE10AT002ZF | 除渣系统卸灰平台布袋除尘器故障 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 18 | 35 | 36 |  | ETE10AT002ZF-1 | ETE10AT002ZF-2 |  | CBB074010 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
5032 | K0803-02 | ETE10AA001ZO | 卸灰平台布袋除尘器出口插板门已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 19 | 37 | 38 |  | ETE10AA001ZO-1 | ETE10AA001ZO-2 |  | CBB074010 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
5033 | K0803-02 | ETE10AA001ZC | 卸灰平台布袋除尘器出口插板门已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 20 | 39 | 40 |  | ETE10AA001ZC-1 | ETE10AA001ZC-2 |  | CBB074010 | 合并电缆 |  | 除渣系统散装机就地控制箱(ETY95)
5034 | K0803-02 | HDT10AA001ZO | 除渣系统水阀已开 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 21 | 41 | 42 |  | HDT10AA001ZO-1 | HDT10AA001ZO-2 |  | CBB074008 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
5035 | K0803-02 | HDT10AA001ZC | 除渣系统水阀已关 | CBB07 | DI | 48VDC | F | 4 | 22 | 43 | 44 |  | HDT10AA001ZC-1 | HDT10AA001ZC-2 |  | CBB074008 | 合并电缆 |  | 除渣系统双轴搅拌机就地控制箱(ETY96)
5036 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 4 | 23
5037 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 4 | 24
5038 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 4 | 25
5039 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 4 | 26
5040 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 4 | 27
5041 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 4 | 28
5042 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 4 | 29
5043 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 4 | 30
5044 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 4 | 31
5045 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 4 | 32
5046 | K0803-02 | HDA10AP001MS | 启动除渣系统液压泵站#1泵 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | HDA10AP001MS-1 |  | HDA10AP001MS-2 | CBB072101 | ZRP-14X1.5 | 4 | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92
5047 | K0803-02 | HDA10AP001MD | 停止除渣系统液压泵站#1泵 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | HDA10AP001MD-1 |  | HDA10AP001MD-2 | CBB072101 | 合并电缆 |  | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92
5048 | K0803-02 | HDA10AA001AVO | 打开除渣系统液压关断门A01 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | HDA10AA001AVO-1 |  | HDA10AA001AVO-2 | CBB072102 | ZRP-14X1.5 | 2 | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5049 | K0803-02 | HDA10AA001AVC | 关闭除渣系统液压关断门A01 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | HDA10AA001AVC-1 |  | HDA10AA001AVC-2 | CBB072102 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5050 | K0803-02 | HDA10AA002AVO | 打开除渣系统液压关断门A02 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 5 | 13 | 15 | 19 | HDA10AA002AVO-1 |  | HDA10AA002AVO-2 | CBB072102 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5051 | K0803-02 | HDA10AA002AVC | 关闭除渣系统液压关断门A02 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | HDA10AA002AVC-1 |  | HDA10AA002AVC-2 | CBB072102 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5052 | K0803-02 | HDA10AA003AVO | 打开除渣系统液压关断门A03 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 7 | 19 | 21 | 27 | HDA10AA003AVO-1 |  | HDA10AA003AVO-2 | CBB072102 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5053 | K0803-02 | HDA10AA003AVC | 关闭除渣系统液压关断门A03 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 8 | 22 | 24 | 31 | HDA10AA003AVC-1 |  | HDA10AA003AVC-2 | CBB072102 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5054 | K0803-02 | HDA10AA001BVO | 打开除渣系统液压关断门B01 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | HDA10AA001BVO-1 |  | HDA10AA001BVO-2 | CBB072103 | ZRP-14X1.5 | 2 | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5055 | K0803-02 | HDA10AA001BVC | 关闭除渣系统液压关断门B01 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 10 | 28 | 30 | 39 | HDA10AA001BVC-1 |  | HDA10AA001BVC-2 | CBB072103 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5056 | K0803-02 | HDA10AA002BVO | 打开除渣系统液压关断门B02 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 11 | 31 | 33 | 43 | HDA10AA002BVO-1 |  | HDA10AA002BVO-2 | CBB072103 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5057 | K0803-02 | HDA10AA002BVC | 关闭除渣系统液压关断门B02 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 12 | 34 | 36 | 47 | HDA10AA002BVC-1 |  | HDA10AA002BVC-2 | CBB072103 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5058 | K0803-02 | HDA10AA003BVO | 打开除渣系统液压关断门B03 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 13 | 37 | 39 | 51 | HDA10AA003BVO-1 |  | HDA10AA003BVO-2 | CBB072103 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5059 | K0803-02 | HDA10AA003BVC | 关闭除渣系统液压关断门B03 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 14 | 40 | 42 | 55 | HDA10AA003BVC-1 |  | HDA10AA003BVC-2 | CBB072103 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5060 |  |  |  | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 15
5061 |  |  |  | CBB07 | DO | 220VAC | F | 5 | 16
5062 | K0803-02 | HDA10AP002MS | 启动除渣系统液压泵站#2泵 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HDA10AP002MS-1 |  | HDA10AP002MS-2 | CBB072101 | 合并电缆 |  | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92
5063 | K0803-02 | HDA10AP002MD | 停止除渣系统液压泵站#2泵 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HDA10AP002MD-1 |  | HDA10AP002MD-2 | CBB072101 | 合并电缆 |  | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92
5064 | K0803-02 | HDA10AA004AVO | 打开除渣系统液压关断门A04 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HDA10AA004AVO-1 |  | HDA10AA004AVO-2 | CBB072104 | ZRP-14X1.5 | 2 | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5065 | K0803-02 | HDA10AA004AVC | 关闭除渣系统液压关断门A04 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HDA10AA004AVC-1 |  | HDA10AA004AVC-2 | CBB072104 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5066 | K0803-02 | HDA10AA005AVO | 打开除渣系统液压关断门A05 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HDA10AA005AVO-1 |  | HDA10AA005AVO-2 | CBB072104 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5067 | K0803-02 | HDA10AA005AVC | 关闭除渣系统液压关断门A05 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HDA10AA005AVC-1 |  | HDA10AA005AVC-2 | CBB072104 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5068 | K0803-02 | HDA10AA006AVO | 打开除渣系统液压关断门A06 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HDA10AA006AVO-1 |  | HDA10AA006AVO-2 | CBB072104 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5069 | K0803-02 | HDA10AA006AVC | 关闭除渣系统液压关断门A06 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HDA10AA006AVC-1 |  | HDA10AA006AVC-2 | CBB072104 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5070 | K0803-02 | HDA10AA004BVO | 打开除渣系统液压关断门B04 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HDA10AA004BVO-1 |  | HDA10AA004BVO-2 | CBB072105 | ZRP-14X1.5 | 2 | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5071 | K0803-02 | HDA10AA004BVC | 关闭除渣系统液压关断门B04 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HDA10AA004BVC-1 |  | HDA10AA004BVC-2 | CBB072105 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5072 | K0803-02 | HDA10AA005BVO | 打开除渣系统液压关断门B05 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HDA10AA005BVO-1 |  | HDA10AA005BVO-2 | CBB072105 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5073 | K0803-02 | HDA10AA005BVC | 关闭除渣系统液压关断门B05 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HDA10AA005BVC-1 |  | HDA10AA005BVC-2 | CBB072105 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5074 | K0803-02 | HDA10AA006BVO | 打开除渣系统液压关断门B06 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 13 | 37 | 39 | 51 | HDA10AA006BVO-1 |  | HDA10AA006BVO-2 | CBB072105 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5075 | K0803-02 | HDA10AA006BVC | 关闭除渣系统液压关断门B06 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 14 | 40 | 42 | 55 | HDA10AA006BVC-1 |  | HDA10AA006BVC-2 | CBB072105 | 合并电缆 |  | 除渣系统关断门就地控制箱HDY91
5076 |  |  |  | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 15
5077 |  |  |  | CBB07 | DO | 220VAC | F | 6 | 16
5078 | K0803-02 | HDA10AA011VO | 打开除渣系统液压泵站总回油电磁阀 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HDA10AA011VO-1 |  | HDA10AA011VO-2 | CBB072101 | 合并电缆 |  | 除渣系统液压张紧就地控制箱HDY92
5079 | K0803-02 | ETD10AF001MS | 启动干式除渣机 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | ETD10AF001MS-1 |  | ETD10AF001MS-2 | CBB072106 | ZRP-14X1.5 | 2 | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
5080 | K0803-02 | ETD10AF001MD | 停止干式除渣机 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | ETD10AF001MD-1 |  | ETD10AF001MD-2 | CBB072106 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
5081 | K0803-02 | ETD10AF002MS | 启动干式除渣机清扫链电机 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | ETD10AF002MS-1 |  | ETD10AF002MS-2 | CBB072106 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
5082 | K0803-02 | ETD10AF002MD | 停止干式除渣机清扫链电机 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | ETD10AF002MD-1 |  | ETD10AF002MD-2 | CBB072106 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
5083 | K0803-02 | ETD10AN001MS | 启动干式除渣机电机风扇 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | ETD10AN001MS-1 |  | ETD10AN001MS-2 | CBB072106 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
5084 | K0803-02 | ETD10AN001MD | 停止干式除渣机电机风扇 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | ETD10AN001MD-1 |  | ETD10AN001MD-2 | CBB072106 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
5085 | K0803-02 | ETD10AN002MS | 启动干式除渣机清扫链电机风扇 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | ETD10AN002MS-1 |  | ETD10AN002MS-2 | CBB072107 | ZRP-6X1.5 | 2 | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
5086 | K0803-02 | ETD10AN002MD | 停止干式除渣机清扫链电机风扇 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | ETD10AN002MD-1 |  | ETD10AN002MD-2 | CBB072107 | 合并电缆 |  | 干式除渣机就地控制箱(ETY93)
5087 | K0803-02 | ETD10AJ001MS1 | 正转启动#1碎渣机 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | ETD10AJ001MS1-1 |  | ETD10AJ001MS1-2 | CBB072108 | ZRP-14X1.5 | 2 | 碎渣机就地控制箱ETY92
5088 | K0803-02 | ETD10AJ001MS2 | 反转启动#1碎渣机 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | ETD10AJ001MS2-1 |  | ETD10AJ001MS2-2 | CBB072108 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5089 | K0803-02 | ETD10AJ001MD | 停止#1碎渣机 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | ETD10AJ001MD-1 |  | ETD10AJ001MD-2 | CBB072108 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5090 |  |  |  | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 13
5091 |  |  |  | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 14
5092 |  |  |  | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 15
5093 |  |  |  | CBB07 | DO | 220VAC | F | 7 | 16
5094 | K0803-02 | ETD10AJ002MS1 | 正转启动#2碎渣机 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | ETD10AJ002MS1-1 |  | ETD10AJ002MS1-2 | CBB072108 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5095 | K0803-02 | ETD10AJ002MS2 | 反转启动#2碎渣机 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | ETD10AJ002MS2-1 |  | ETD10AJ002MS2-2 | CBB072108 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5096 | K0803-02 | ETD10AJ002MD | 停止#2碎渣机 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | ETD10AJ002MD-1 |  | ETD10AJ002MD-2 | CBB072108 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5097 | K0803-02 | ETD10AN003MS | 启动#1碎渣机电机风扇 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | ETD10AN003MS-1 |  | ETD10AN003MS-2 | CBB072109 | ZRP-10X1.5 | 2 | 碎渣机就地控制箱ETY92
5098 | K0803-02 | ETD10AN003MD | 停止#1碎渣机电机风扇 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | ETD10AN003MD-1 |  | ETD10AN003MD-2 | CBB072109 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5099 | K0803-02 | ETD10AN004MS | 启动#2碎渣机电机风扇 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | ETD10AN004MS-1 |  | ETD10AN004MS-2 | CBB072109 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5100 | K0803-02 | ETD10AN004MD | 停止#2碎渣机电机风扇 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | ETD10AN004MD-1 |  | ETD10AN004MD-2 | CBB072109 | 合并电缆 |  | 碎渣机就地控制箱ETY92
5101 | K0803-02 | ETD10AA001VO | 开除渣系统旁路门 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | ETD10AA001VO-1 |  | ETD10AA001VO-2 | CBB072110 | ZRP-6X1.5 | 2 | 除渣系统旁路门就地控制箱(ETY94)
5102 | K0803-02 | ETD10AA001VC | 关除渣系统旁路门 | CBB07 | DO | 220VAC | F | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | ETD10AA001VC-1 |  | ETD10AA001VC-2 | CBB072110 | 合并电缆 |  | 除渣系统旁路门就地控制箱(ETY94)
5103 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 8 | 10
5104 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 8 | 11
5105 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 8 | 12
5106 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 8 | 13
5107 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 8 | 14
5108 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 8 | 15
5109 |  |  |  | CBB07 |  |  | F | 8 | 16
5110
5111 | K0309-02 | HCB11CT101 | 左墙长伸缩式吹灰器疏水温度 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB11CT101- |  | HCB11CT101+ | CBB084001 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 左墙长伸缩式吹灰器疏水温度HCB11CT101
5112 | K0309-02 | HCB13CT101 | 前墙左墙吹灰器疏水温度 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 7 | 7 | HCB13CT101- |  | HCB13CT101+ | CBB084002 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 前墙左墙吹灰器疏水温度HCB13CT101
5113 | K0309-02 | HCB14CT101 | 后墙右墙吹灰器疏水温度 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | HCB14CT101- |  | HCB14CT101+ | CBB084003 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 后墙右墙吹灰器疏水温度HCB14CT101
5114 | K0309-02 | HCB12CT101 | 右墙长伸缩式吹灰器疏水温度 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 4 | 13 | 15 | 15 | HCB12CT101- |  | HCB12CT101+ | CBB084004 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 右墙长伸缩式吹灰器疏水温度HCB12CT101
5115 | K0309-02 | HCB15CT101 | 空预器吹灰器疏水温度 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 17 | 19 | 19 | HCB15CT101- |  | HCB15CT101+ | CBB084005 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 空预器吹灰器疏水温度HCB15CT101
5116 | K0309-02 | HCB16CT101 | 脱销吹灰器疏水温度 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 21 | 23 | 23 | HCB16CT101- |  | HCB16CT101+ | CBB084006 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 脱销吹灰器疏水温度HCB16CT101
5117 | K0309-02 | CDB11FU101 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜吹灰器电流 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 25 | 26 | 27 | CDB11FU101+ | CDB11FU101- |  | CBB084007 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5118 | K0309-02 | CDB12FU101 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜吹灰器电流 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 29 | 30 | 31 | CDB12FU101+ | CDB12FU101- |  | CBB084013 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5119 | K0309-02 | CDB13FU101 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜吹灰器电流 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 33 | 34 | 35 | CDB13FU101+ | CDB13FU101- |  | CBB084014 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5120 | K0309-02 | CDB14FU101 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜吹灰器电流 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 37 | 38 | 39 | CDB14FU101+ | CDB14FU101- |  | CBB084019 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5121 | K0309-02 | CDB15FU101 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜吹灰器电流 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 41 | 42 | 43 | CDB15FU101+ | CDB15FU101- |  | CBB084020 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5122 | K0309-02 | CDB16FU101 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜吹灰器电流 | CBB08 | AI | 4~20mA | F | 0 | 12 | 45 | 46 | 47 | CDB16FU101+ | CDB16FU101- |  | CBB084021 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
5123 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 0 | 13
5124 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 0 | 14
5125 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 0 | 15
5126 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 0 | 16
5127 | K0309-02 | HCB14AT032ZE | 后墙V04炉膛吹灰器D8退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HCB14AT032ZE-1 | HCB14AT032ZE-2 |  | CBB084007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5128 | K0309-02 | HCB14AT032ZR | 后墙V04炉膛吹灰器D8旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HCB14AT032ZR-1 | HCB14AT032ZR-2 |  | CBB084007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5129 | K0309-02 | HCB14AT032ZF | 后墙V04炉膛吹灰器D8过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HCB14AT032ZF-1 | HCB14AT032ZF-2 |  | CBB084007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5130 | K0309-02 | HCB14AT032ZS | 后墙V04炉膛吹灰器D8前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HCB14AT032ZS-1 | HCB14AT032ZS-2 |  | CBB084007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5131 | K0309-02 | HCB14AT032ZD | 后墙V04炉膛吹灰器D8后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HCB14AT032ZD-1 | HCB14AT032ZD-2 |  | CBB084007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5132 | K0309-02 | HCB14AT030ZE | 后墙V04炉膛吹灰器D6退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HCB14AT030ZE-1 | HCB14AT030ZE-2 |  | CBB084007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5133 | K0309-02 | HCB14AT030ZR | 后墙V04炉膛吹灰器D6旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HCB14AT030ZR-1 | HCB14AT030ZR-2 |  | CBB084007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5134 | K0309-02 | HCB14AT030ZF | 后墙V04炉膛吹灰器D6过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HCB14AT030ZF-1 | HCB14AT030ZF-2 |  | CBB084007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5135 | K0309-02 | HCB14AT030ZS | 后墙V04炉膛吹灰器D6前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HCB14AT030ZS-1 | HCB14AT030ZS-2 |  | CBB084007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5136 | K0309-02 | HCB14AT030ZD | 后墙V04炉膛吹灰器D6后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HCB14AT030ZD-1 | HCB14AT030ZD-2 |  | CBB084008 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5137 | K0309-02 | HCB14AT028ZE | 右墙V04炉膛吹灰器D4退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HCB14AT028ZE-1 | HCB14AT028ZE-2 |  | CBB084014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5138 | K0309-02 | HCB14AT028ZR | 右墙V04炉膛吹灰器D4旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HCB14AT028ZR-1 | HCB14AT028ZR-2 |  | CBB084014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5139 | K0309-02 | HCB14AT028ZF | 右墙V04炉膛吹灰器D4过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HCB14AT028ZF-1 | HCB14AT028ZF-2 |  | CBB084014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5140 | K0309-02 | HCB14AT028ZS | 右墙V04炉膛吹灰器D4前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HCB14AT028ZS-1 | HCB14AT028ZS-2 |  | CBB084014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5141 | K0309-02 | HCB14AT028ZD | 右墙V04炉膛吹灰器D4后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HCB14AT028ZD-1 | HCB14AT028ZD-2 |  | CBB084014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5142 | K0309-02 | HCB14AT026ZE | 右墙V04炉膛吹灰器D2退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HCB14AT026ZE-1 | HCB14AT026ZE-2 |  | CBB084014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5143 | K0309-02 | HCB14AT026ZR | 右墙V04炉膛吹灰器D2旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HCB14AT026ZR-1 | HCB14AT026ZR-2 |  | CBB084014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5144 | K0309-02 | HCB14AT026ZF | 右墙V04炉膛吹灰器D2过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HCB14AT026ZF-1 | HCB14AT026ZF-2 |  | CBB084014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5145 | K0309-02 | HCB14AT026ZS | 右墙V04炉膛吹灰器D2前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HCB14AT026ZS-1 | HCB14AT026ZS-2 |  | CBB084014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5146 | K0309-02 | HCB14AT026ZD | 右墙V04炉膛吹灰器D2后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HCB14AT026ZD-1 | HCB14AT026ZD-2 |  | CBB084015 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5147 | K0309-02 | HCB14AT024ZE | 后墙V04炉膛吹灰器C8退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HCB14AT024ZE-1 | HCB14AT024ZE-2 |  | CBB084008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5148 | K0309-02 | HCB14AT024ZR | 后墙V04炉膛吹灰器C8旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HCB14AT024ZR-1 | HCB14AT024ZR-2 |  | CBB084008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5149 | K0309-02 | HCB14AT024ZF | 后墙V04炉膛吹灰器C8过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HCB14AT024ZF-1 | HCB14AT024ZF-2 |  | CBB084008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5150 | K0309-02 | HCB14AT024ZS | 后墙V04炉膛吹灰器C8前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HCB14AT024ZS-1 | HCB14AT024ZS-2 |  | CBB084008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5151 | K0309-02 | HCB14AT024ZD | 后墙V04炉膛吹灰器C8后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HCB14AT024ZD-1 | HCB14AT024ZD-2 |  | CBB084008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5152 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 1 | 26
5153 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 1 | 27
5154 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 1 | 28
5155 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 1 | 29
5156 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 1 | 30
5157 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 1 | 31
5158 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 1 | 32
5159 | K0309-02 | HCB14AT031ZE | 后墙V04炉膛吹灰器D7退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HCB14AT031ZE-1 | HCB14AT031ZE-2 |  | CBB084008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5160 | K0309-02 | HCB14AT031ZR | 后墙V04炉膛吹灰器D7旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HCB14AT031ZR-1 | HCB14AT031ZR-2 |  | CBB084008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5161 | K0309-02 | HCB14AT031ZF | 后墙V04炉膛吹灰器D7过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HCB14AT031ZF-1 | HCB14AT031ZF-2 |  | CBB084008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5162 | K0309-02 | HCB14AT031ZS | 后墙V04炉膛吹灰器D7前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HCB14AT031ZS-1 | HCB14AT031ZS-2 |  | CBB084008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5163 | K0309-02 | HCB14AT031ZD | 后墙V04炉膛吹灰器D7后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HCB14AT031ZD-1 | HCB14AT031ZD-2 |  | CBB084009 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5164 | K0309-02 | HCB14AT029ZE | 后墙V04炉膛吹灰器D5退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HCB14AT029ZE-1 | HCB14AT029ZE-2 |  | CBB084009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5165 | K0309-02 | HCB14AT029ZR | 后墙V04炉膛吹灰器D5旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HCB14AT029ZR-1 | HCB14AT029ZR-2 |  | CBB084009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5166 | K0309-02 | HCB14AT029ZF | 后墙V04炉膛吹灰器D5过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HCB14AT029ZF-1 | HCB14AT029ZF-2 |  | CBB084009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5167 | K0309-02 | HCB14AT029ZS | 后墙V04炉膛吹灰器D5前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HCB14AT029ZS-1 | HCB14AT029ZS-2 |  | CBB084009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5168 | K0309-02 | HCB14AT029ZD | 后墙V04炉膛吹灰器D5后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HCB14AT029ZD-1 | HCB14AT029ZD-2 |  | CBB084009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5169 | K0309-02 | HCB14AT027ZE | 右墙V04炉膛吹灰器D3退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HCB14AT027ZE-1 | HCB14AT027ZE-2 |  | CBB084015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5170 | K0309-02 | HCB14AT027ZR | 右墙V04炉膛吹灰器D3旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HCB14AT027ZR-1 | HCB14AT027ZR-2 |  | CBB084015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5171 | K0309-02 | HCB14AT027ZF | 右墙V04炉膛吹灰器D3过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HCB14AT027ZF-1 | HCB14AT027ZF-2 |  | CBB084015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5172 | K0309-02 | HCB14AT027ZS | 右墙V04炉膛吹灰器D3前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HCB14AT027ZS-1 | HCB14AT027ZS-2 |  | CBB084015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5173 | K0309-02 | HCB14AT027ZD | 右墙V04炉膛吹灰器D3后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HCB14AT027ZD-1 | HCB14AT027ZD-2 |  | CBB084015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5174 | K0309-02 | HCB14AT025ZE | 右墙V04炉膛吹灰器D1退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HCB14AT025ZE-1 | HCB14AT025ZE-2 |  | CBB084015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5175 | K0309-02 | HCB14AT025ZR | 右墙V04炉膛吹灰器D1旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HCB14AT025ZR-1 | HCB14AT025ZR-2 |  | CBB084015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5176 | K0309-02 | HCB14AT025ZF | 右墙V04炉膛吹灰器D1过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HCB14AT025ZF-1 | HCB14AT025ZF-2 |  | CBB084015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5177 | K0309-02 | HCB14AT025ZS | 右墙V04炉膛吹灰器D1前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HCB14AT025ZS-1 | HCB14AT025ZS-2 |  | CBB084015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5178 | K0309-02 | HCB14AT025ZD | 右墙V04炉膛吹灰器D1后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HCB14AT025ZD-1 | HCB14AT025ZD-2 |  | CBB084016 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5179 | K0309-02 | HCB14AT023ZE | 后墙V04炉膛吹灰器C7退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 21 | 41 | 42 |  | HCB14AT023ZE-1 | HCB14AT023ZE-2 |  | CBB084009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5180 | K0309-02 | HCB14AT023ZR | 后墙V04炉膛吹灰器C7旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 22 | 43 | 44 |  | HCB14AT023ZR-1 | HCB14AT023ZR-2 |  | CBB084009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5181 | K0309-02 | HCB14AT023ZF | 后墙V04炉膛吹灰器C7过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 23 | 45 | 46 |  | HCB14AT023ZF-1 | HCB14AT023ZF-2 |  | CBB084009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5182 | K0309-02 | HCB14AT023ZS | 后墙V04炉膛吹灰器C7前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 24 | 47 | 48 |  | HCB14AT023ZS-1 | HCB14AT023ZS-2 |  | CBB084009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5183 | K0309-02 | HCB14AT023ZD | 后墙V04炉膛吹灰器C7后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 2 | 25 | 49 | 50 |  | HCB14AT023ZD-1 | HCB14AT023ZD-2 |  | CBB084010 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5184 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 2 | 26
5185 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 2 | 27
5186 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 2 | 28
5187 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 2 | 29
5188 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 2 | 30
5189 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 2 | 31
5190 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 2 | 32
5191 | K0309-02 | HCB14AT022ZE | 后墙V04炉膛吹灰器C6退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HCB14AT022ZE-1 | HCB14AT022ZE-2 |  | CBB084010 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5192 | K0309-02 | HCB14AT022ZR | 后墙V04炉膛吹灰器C6旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HCB14AT022ZR-1 | HCB14AT022ZR-2 |  | CBB084010 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5193 | K0309-02 | HCB14AT022ZF | 后墙V04炉膛吹灰器C6过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HCB14AT022ZF-1 | HCB14AT022ZF-2 |  | CBB084010 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5194 | K0309-02 | HCB14AT022ZS | 后墙V04炉膛吹灰器C6前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HCB14AT022ZS-1 | HCB14AT022ZS-2 |  | CBB084010 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5195 | K0309-02 | HCB14AT022ZD | 后墙V04炉膛吹灰器C6后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HCB14AT022ZD-1 | HCB14AT022ZD-2 |  | CBB084010 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5196 | K0309-02 | HCB14AT020ZE | 右墙V04炉膛吹灰器C4退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HCB14AT020ZE-1 | HCB14AT020ZE-2 |  | CBB084016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5197 | K0309-02 | HCB14AT020ZR | 右墙V04炉膛吹灰器C4旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HCB14AT020ZR-1 | HCB14AT020ZR-2 |  | CBB084016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5198 | K0309-02 | HCB14AT020ZF | 右墙V04炉膛吹灰器C4过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HCB14AT020ZF-1 | HCB14AT020ZF-2 |  | CBB084016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5199 | K0309-02 | HCB14AT020ZS | 右墙V04炉膛吹灰器C4前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HCB14AT020ZS-1 | HCB14AT020ZS-2 |  | CBB084016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5200 | K0309-02 | HCB14AT020ZD | 右墙V04炉膛吹灰器C4后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HCB14AT020ZD-1 | HCB14AT020ZD-2 |  | CBB084016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5201 | K0309-02 | HCB14AT018ZE | 右墙V04炉膛吹灰器C2退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HCB14AT018ZE-1 | HCB14AT018ZE-2 |  | CBB084016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5202 | K0309-02 | HCB14AT018ZR | 右墙V04炉膛吹灰器C2旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HCB14AT018ZR-1 | HCB14AT018ZR-2 |  | CBB084016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5203 | K0309-02 | HCB14AT018ZF | 右墙V04炉膛吹灰器C2过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HCB14AT018ZF-1 | HCB14AT018ZF-2 |  | CBB084016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5204 | K0309-02 | HCB14AT018ZS | 右墙V04炉膛吹灰器C2前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HCB14AT018ZS-1 | HCB14AT018ZS-2 |  | CBB084016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5205 | K0309-02 | HCB14AT018ZD | 右墙V04炉膛吹灰器C2后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HCB14AT018ZD-1 | HCB14AT018ZD-2 |  | CBB084017 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5206 | K0309-02 | HCB14AT016ZE | 后墙V04炉膛吹灰器B8退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HCB14AT016ZE-1 | HCB14AT016ZE-2 |  | CBB084010 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5207 | K0309-02 | HCB14AT016ZR | 后墙V04炉膛吹灰器B8旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HCB14AT016ZR-1 | HCB14AT016ZR-2 |  | CBB084010 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5208 | K0309-02 | HCB14AT016ZF | 后墙V04炉膛吹灰器B8过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HCB14AT016ZF-1 | HCB14AT016ZF-2 |  | CBB084010 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5209 | K0309-02 | HCB14AT016ZS | 后墙V04炉膛吹灰器B8前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HCB14AT016ZS-1 | HCB14AT016ZS-2 |  | CBB084010 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5210 | K0309-02 | HCB14AT016ZD | 后墙V04炉膛吹灰器B8后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HCB14AT016ZD-1 | HCB14AT016ZD-2 |  | CBB084011 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5211 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 21
5212 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 22
5213 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 23
5214 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 24
5215 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 25
5216 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 26
5217 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 27
5218 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 28
5219 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 29
5220 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 30
5221 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 31
5222 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 3 | 32
5223 | K0309-02 | HCB14AT021ZE | 后墙V04炉膛吹灰器C5退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HCB14AT021ZE-1 | HCB14AT021ZE-2 |  | CBB084011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5224 | K0309-02 | HCB14AT021ZR | 后墙V04炉膛吹灰器C5旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 2 | 3 | 4 |  | HCB14AT021ZR-1 | HCB14AT021ZR-2 |  | CBB084011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5225 | K0309-02 | HCB14AT021ZF | 后墙V04炉膛吹灰器C5过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 3 | 5 | 6 |  | HCB14AT021ZF-1 | HCB14AT021ZF-2 |  | CBB084011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5226 | K0309-02 | HCB14AT021ZS | 后墙V04炉膛吹灰器C5前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 4 | 7 | 8 |  | HCB14AT021ZS-1 | HCB14AT021ZS-2 |  | CBB084011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5227 | K0309-02 | HCB14AT021ZD | 后墙V04炉膛吹灰器C5后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 5 | 9 | 10 |  | HCB14AT021ZD-1 | HCB14AT021ZD-2 |  | CBB084011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5228 | K0309-02 | HCB14AT019ZE | 右墙V04炉膛吹灰器C3退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 6 | 11 | 12 |  | HCB14AT019ZE-1 | HCB14AT019ZE-2 |  | CBB084017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5229 | K0309-02 | HCB14AT019ZR | 右墙V04炉膛吹灰器C3旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 7 | 13 | 14 |  | HCB14AT019ZR-1 | HCB14AT019ZR-2 |  | CBB084017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5230 | K0309-02 | HCB14AT019ZF | 右墙V04炉膛吹灰器C3过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 8 | 15 | 16 |  | HCB14AT019ZF-1 | HCB14AT019ZF-2 |  | CBB084017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5231 | K0309-02 | HCB14AT019ZS | 右墙V04炉膛吹灰器C3前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 9 | 17 | 18 |  | HCB14AT019ZS-1 | HCB14AT019ZS-2 |  | CBB084017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5232 | K0309-02 | HCB14AT019ZD | 右墙V04炉膛吹灰器C3后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 10 | 19 | 20 |  | HCB14AT019ZD-1 | HCB14AT019ZD-2 |  | CBB084017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5233 | K0309-02 | HCB14AT017ZE | 右墙V04炉膛吹灰器C1退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 11 | 21 | 22 |  | HCB14AT017ZE-1 | HCB14AT017ZE-2 |  | CBB084017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5234 | K0309-02 | HCB14AT017ZR | 右墙V04炉膛吹灰器C1旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 12 | 23 | 24 |  | HCB14AT017ZR-1 | HCB14AT017ZR-2 |  | CBB084017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5235 | K0309-02 | HCB14AT017ZF | 右墙V04炉膛吹灰器C1过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 13 | 25 | 26 |  | HCB14AT017ZF-1 | HCB14AT017ZF-2 |  | CBB084017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5236 | K0309-02 | HCB14AT017ZS | 右墙V04炉膛吹灰器C1前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 14 | 27 | 28 |  | HCB14AT017ZS-1 | HCB14AT017ZS-2 |  | CBB084017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5237 | K0309-02 | HCB14AT017ZD | 右墙V04炉膛吹灰器C1后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 15 | 29 | 30 |  | HCB14AT017ZD-1 | HCB14AT017ZD-2 |  | CBB084018 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5238 | K0309-02 | HCB14AT015ZE | 后墙V04炉膛吹灰器B7退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 16 | 31 | 32 |  | HCB14AT015ZE-1 | HCB14AT015ZE-2 |  | CBB084011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5239 | K0309-02 | HCB14AT015ZR | 后墙V04炉膛吹灰器B7旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 17 | 33 | 34 |  | HCB14AT015ZR-1 | HCB14AT015ZR-2 |  | CBB084011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5240 | K0309-02 | HCB14AT015ZF | 后墙V04炉膛吹灰器B7过载 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 18 | 35 | 36 |  | HCB14AT015ZF-1 | HCB14AT015ZF-2 |  | CBB084011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5241 | K0309-02 | HCB14AT015ZS | 后墙V04炉膛吹灰器B7前进 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 19 | 37 | 38 |  | HCB14AT015ZS-1 | HCB14AT015ZS-2 |  | CBB084011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5242 | K0309-02 | HCB14AT015ZD | 后墙V04炉膛吹灰器B7后退 | CBB08 | DI | 48VDC | F | 4 | 20 | 39 | 40 |  | HCB14AT015ZD-1 | HCB14AT015ZD-2 |  | CBB084012 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5243 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 21
5244 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 22
5245 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 23
5246 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 24
5247 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 25
5248 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 26
5249 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 27
5250 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 28
5251 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 29
5252 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 30
5253 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 31
5254 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 4 | 32
5255 | K0309-02 | HCB14AT032MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器D8 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB14AT032MS-1 |  | HCB14AT032MS-2 | CBB082101 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5256 | K0309-02 | HCB14AT032MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器D8 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB14AT032MD-1 |  | HCB14AT032MD-2 | CBB082101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5257 | K0309-02 | HCB14AT029MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器D5 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB14AT029MS-1 |  | HCB14AT029MS-2 | CBB082101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5258 | K0309-02 | HCB14AT029MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器D5 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB14AT029MD-1 |  | HCB14AT029MD-2 | CBB082101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5259 | K0309-02 | HCB14AT026MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器D2 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB14AT026MS-1 |  | HCB14AT026MS-2 | CBB082105 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5260 | K0309-02 | HCB14AT026MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器D2 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB14AT026MD-1 |  | HCB14AT026MD-2 | CBB082105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5261 | K0309-02 | HCB14AT023MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器C7 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB14AT023MS-1 |  | HCB14AT023MS-2 | CBB082101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5262 | K0309-02 | HCB14AT023MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器C7 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB14AT023MD-1 |  | HCB14AT023MD-2 | CBB082101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5263 | K0309-02 | HCB14AT020MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器C4 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB14AT020MS-1 |  | HCB14AT020MS-2 | CBB082105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5264 | K0309-02 | HCB14AT020MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器C4 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB14AT020MD-1 |  | HCB14AT020MD-2 | CBB082105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5265 | K0309-02 | HCB14AT017MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器C1 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB14AT017MS-1 |  | HCB14AT017MS-2 | CBB082105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5266 | K0309-02 | HCB14AT017MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器C1 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB14AT017MD-1 |  | HCB14AT017MD-2 | CBB082105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5267 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 6 | 13
5268 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 6 | 14
5269 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 6 | 15
5270 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 6 | 16
5271 | K0309-02 | HCB14AT031MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器D7 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB14AT031MS-1 |  | HCB14AT031MS-2 | CBB082102 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5272 | K0309-02 | HCB14AT031MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器D7 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB14AT031MD-1 |  | HCB14AT031MD-2 | CBB082102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5273 | K0309-02 | HCB14AT028MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器D4 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB14AT028MS-1 |  | HCB14AT028MS-2 | CBB082106 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5274 | K0309-02 | HCB14AT028MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器D4 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB14AT028MD-1 |  | HCB14AT028MD-2 | CBB082106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5275 | K0309-02 | HCB14AT025MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器D1 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB14AT025MS-1 |  | HCB14AT025MS-2 | CBB082106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5276 | K0309-02 | HCB14AT025MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器D1 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB14AT025MD-1 |  | HCB14AT025MD-2 | CBB082106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5277 | K0309-02 | HCB14AT022MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器C6 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB14AT022MS-1 |  | HCB14AT022MS-2 | CBB082102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5278 | K0309-02 | HCB14AT022MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器C6 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB14AT022MD-1 |  | HCB14AT022MD-2 | CBB082102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5279 | K0309-02 | HCB14AT019MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器C3 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB14AT019MS-1 |  | HCB14AT019MS-2 | CBB082106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5280 | K0309-02 | HCB14AT019MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器C3 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB14AT019MD-1 |  | HCB14AT019MD-2 | CBB082106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5281 | K0309-02 | HCB14AT016MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器B8 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB14AT016MS-1 |  | HCB14AT016MS-2 | CBB082102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5282 | K0309-02 | HCB14AT016MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器B8 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB14AT016MD-1 |  | HCB14AT016MD-2 | CBB082102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5283 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 7 | 13
5284 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 7 | 14
5285 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 7 | 15
5286 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 7 | 16
5287 | K0309-02 | HCB14AT030MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器D6 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB14AT030MS-1 |  | HCB14AT030MS-2 | CBB082103 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5288 | K0309-02 | HCB14AT030MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器D6 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB14AT030MD-1 |  | HCB14AT030MD-2 | CBB082103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5289 | K0309-02 | HCB14AT027MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器D3 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB14AT027MS-1 |  | HCB14AT027MS-2 | CBB082107 | ZRP-10X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5290 | K0309-02 | HCB14AT027MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器D3 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB14AT027MD-1 |  | HCB14AT027MD-2 | CBB082107 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5291 | K0309-02 | HCB14AT024MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器C8 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB14AT024MS-1 |  | HCB14AT024MS-2 | CBB082103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5292 | K0309-02 | HCB14AT024MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器C8 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB14AT024MD-1 |  | HCB14AT024MD-2 | CBB082103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5293 | K0309-02 | HCB14AT021MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器C5 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB14AT021MS-1 |  | HCB14AT021MS-2 | CBB082103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5294 | K0309-02 | HCB14AT021MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器C5 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB14AT021MD-1 |  | HCB14AT021MD-2 | CBB082103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5295 | K0309-02 | HCB14AT018MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器C2 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB14AT018MS-1 |  | HCB14AT018MS-2 | CBB082107 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5296 | K0309-02 | HCB14AT018MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器C2 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB14AT018MD-1 |  | HCB14AT018MD-2 | CBB082107 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5297 | K0309-02 | HCB14AT015MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器B7 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB14AT015MS-1 |  | HCB14AT015MS-2 | CBB082104 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5298 | K0309-02 | HCB14AT015MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器B7 | CBB08 | DO | 220VAC | F | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB14AT015MD-1 |  | HCB14AT015MD-2 | CBB082104 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5299 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 8 | 13
5300 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 8 | 14
5301 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 8 | 15
5302 |  |  |  | CBB08 |  |  | F | 8 | 16
5303 | K0309-02 | HCB14AT014ZE | 后墙V04炉膛吹灰器B6退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HCB14AT014ZE-1 | HCB14AT014ZE-2 |  | CBB084022 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5304 | K0309-02 | HCB14AT014ZR | 后墙V04炉膛吹灰器B6旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HCB14AT014ZR-1 | HCB14AT014ZR-2 |  | CBB084022 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5305 | K0309-02 | HCB14AT014ZF | 后墙V04炉膛吹灰器B6过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HCB14AT014ZF-1 | HCB14AT014ZF-2 |  | CBB084022 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5306 | K0309-02 | HCB14AT014ZS | 后墙V04炉膛吹灰器B6前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HCB14AT014ZS-1 | HCB14AT014ZS-2 |  | CBB084022 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5307 | K0309-02 | HCB14AT014ZD | 后墙V04炉膛吹灰器B6后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HCB14AT014ZD-1 | HCB14AT014ZD-2 |  | CBB084022 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5308 | K0309-02 | HCB14AT012ZE | 右墙V04炉膛吹灰器B4退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HCB14AT012ZE-1 | HCB14AT012ZE-2 |  | CBB084025 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5309 | K0309-02 | HCB14AT012ZR | 右墙V04炉膛吹灰器B4旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HCB14AT012ZR-1 | HCB14AT012ZR-2 |  | CBB084025 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5310 | K0309-02 | HCB14AT012ZF | 右墙V04炉膛吹灰器B4过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HCB14AT012ZF-1 | HCB14AT012ZF-2 |  | CBB084025 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5311 | K0309-02 | HCB14AT012ZS | 右墙V04炉膛吹灰器B4前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HCB14AT012ZS-1 | HCB14AT012ZS-2 |  | CBB084025 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5312 | K0309-02 | HCB14AT012ZD | 右墙V04炉膛吹灰器B4后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HCB14AT012ZD-1 | HCB14AT012ZD-2 |  | CBB084025 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5313 | K0309-02 | HCB14AT010ZE | 右墙V04炉膛吹灰器B2退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HCB14AT010ZE-1 | HCB14AT010ZE-2 |  | CBB084025 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5314 | K0309-02 | HCB14AT010ZR | 右墙V04炉膛吹灰器B2旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HCB14AT010ZR-1 | HCB14AT010ZR-2 |  | CBB084025 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5315 | K0309-02 | HCB14AT010ZF | 右墙V04炉膛吹灰器B2过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HCB14AT010ZF-1 | HCB14AT010ZF-2 |  | CBB084025 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5316 | K0309-02 | HCB14AT010ZS | 右墙V04炉膛吹灰器B2前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HCB14AT010ZS-1 | HCB14AT010ZS-2 |  | CBB084025 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5317 | K0309-02 | HCB14AT010ZD | 右墙V04炉膛吹灰器B2后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HCB14AT010ZD-1 | HCB14AT010ZD-2 |  | CBB084025 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5318 | K0309-02 | HCB14AT008ZE | 后墙V04炉膛吹灰器A8退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HCB14AT008ZE-1 | HCB14AT008ZE-2 |  | CBB084022 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5319 | K0309-02 | HCB14AT008ZR | 后墙V04炉膛吹灰器A8旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HCB14AT008ZR-1 | HCB14AT008ZR-2 |  | CBB084022 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5320 | K0309-02 | HCB14AT008ZF | 后墙V04炉膛吹灰器A8过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HCB14AT008ZF-1 | HCB14AT008ZF-2 |  | CBB084022 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5321 | K0309-02 | HCB14AT008ZS | 后墙V04炉膛吹灰器A8前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HCB14AT008ZS-1 | HCB14AT008ZS-2 |  | CBB084022 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5322 | K0309-02 | HCB14AT008ZD | 后墙V04炉膛吹灰器A8后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HCB14AT008ZD-1 | HCB14AT008ZD-2 |  | CBB084022 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5323 | K0309-02 | HCB14AT006ZE | 后墙V04炉膛吹灰器A6退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HCB14AT006ZE-1 | HCB14AT006ZE-2 |  | CBB084023 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5324 | K0309-02 | HCB14AT006ZR | 后墙V04炉膛吹灰器A6旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HCB14AT006ZR-1 | HCB14AT006ZR-2 |  | CBB084023 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5325 | K0309-02 | HCB14AT006ZF | 后墙V04炉膛吹灰器A6过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HCB14AT006ZF-1 | HCB14AT006ZF-2 |  | CBB084023 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5326 | K0309-02 | HCB14AT006ZS | 后墙V04炉膛吹灰器A6前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HCB14AT006ZS-1 | HCB14AT006ZS-2 |  | CBB084023 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5327 | K0309-02 | HCB14AT006ZD | 后墙V04炉膛吹灰器A6后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HCB14AT006ZD-1 | HCB14AT006ZD-2 |  | CBB084023 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5328 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 0 | 26
5329 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 0 | 27
5330 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 0 | 28
5331 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 0 | 29
5332 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 0 | 30
5333 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 0 | 31
5334 |  | CBB08_PSFAIL | 10CBB08柜任一24VDC失电报警 | CBB08 |  |  | B | 0 | 32 | 63 | 64
5335 | K0309-02 | HCB14AT013ZE | 后墙V04炉膛吹灰器B5退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HCB14AT013ZE-1 | HCB14AT013ZE-2 |  | CBB084023 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5336 | K0309-02 | HCB14AT013ZR | 后墙V04炉膛吹灰器B5旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HCB14AT013ZR-1 | HCB14AT013ZR-2 |  | CBB084023 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5337 | K0309-02 | HCB14AT013ZF | 后墙V04炉膛吹灰器B5过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HCB14AT013ZF-1 | HCB14AT013ZF-2 |  | CBB084023 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5338 | K0309-02 | HCB14AT013ZS | 后墙V04炉膛吹灰器B5前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HCB14AT013ZS-1 | HCB14AT013ZS-2 |  | CBB084023 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5339 | K0309-02 | HCB14AT013ZD | 后墙V04炉膛吹灰器B5后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HCB14AT013ZD-1 | HCB14AT013ZD-2 |  | CBB084023 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5340 | K0309-02 | HCB14AT011ZE | 右墙V04炉膛吹灰器B3退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HCB14AT011ZE-1 | HCB14AT011ZE-2 |  | CBB084026 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5341 | K0309-02 | HCB14AT011ZR | 右墙V04炉膛吹灰器B3旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HCB14AT011ZR-1 | HCB14AT011ZR-2 |  | CBB084026 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5342 | K0309-02 | HCB14AT011ZF | 右墙V04炉膛吹灰器B3过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HCB14AT011ZF-1 | HCB14AT011ZF-2 |  | CBB084026 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5343 | K0309-02 | HCB14AT011ZS | 右墙V04炉膛吹灰器B3前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HCB14AT011ZS-1 | HCB14AT011ZS-2 |  | CBB084026 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5344 | K0309-02 | HCB14AT011ZD | 右墙V04炉膛吹灰器B3后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HCB14AT011ZD-1 | HCB14AT011ZD-2 |  | CBB084026 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5345 | K0309-02 | HCB14AT009ZE | 右墙V04炉膛吹灰器B1退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HCB14AT009ZE-1 | HCB14AT009ZE-2 |  | CBB084026 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5346 | K0309-02 | HCB14AT009ZR | 右墙V04炉膛吹灰器B1旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HCB14AT009ZR-1 | HCB14AT009ZR-2 |  | CBB084026 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5347 | K0309-02 | HCB14AT009ZF | 右墙V04炉膛吹灰器B1过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HCB14AT009ZF-1 | HCB14AT009ZF-2 |  | CBB084026 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5348 | K0309-02 | HCB14AT009ZS | 右墙V04炉膛吹灰器B1前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HCB14AT009ZS-1 | HCB14AT009ZS-2 |  | CBB084026 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5349 | K0309-02 | HCB14AT009ZD | 右墙V04炉膛吹灰器B1后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HCB14AT009ZD-1 | HCB14AT009ZD-2 |  | CBB084026 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5350 | K0309-02 | HCB14AT007ZE | 后墙V04炉膛吹灰器A7退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HCB14AT007ZE-1 | HCB14AT007ZE-2 |  | CBB084024 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5351 | K0309-02 | HCB14AT007ZR | 后墙V04炉膛吹灰器A7旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HCB14AT007ZR-1 | HCB14AT007ZR-2 |  | CBB084024 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5352 | K0309-02 | HCB14AT007ZF | 后墙V04炉膛吹灰器A7过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HCB14AT007ZF-1 | HCB14AT007ZF-2 |  | CBB084024 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5353 | K0309-02 | HCB14AT007ZS | 后墙V04炉膛吹灰器A7前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HCB14AT007ZS-1 | HCB14AT007ZS-2 |  | CBB084024 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5354 | K0309-02 | HCB14AT007ZD | 后墙V04炉膛吹灰器A7后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HCB14AT007ZD-1 | HCB14AT007ZD-2 |  | CBB084024 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5355 | K0309-02 | HCB14AT005ZE | 后墙V04炉膛吹灰器A5退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HCB14AT005ZE-1 | HCB14AT005ZE-2 |  | CBB084024 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5356 | K0309-02 | HCB14AT005ZR | 后墙V04炉膛吹灰器A5旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HCB14AT005ZR-1 | HCB14AT005ZR-2 |  | CBB084024 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5357 | K0309-02 | HCB14AT005ZF | 后墙V04炉膛吹灰器A5过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HCB14AT005ZF-1 | HCB14AT005ZF-2 |  | CBB084024 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5358 | K0309-02 | HCB14AT005ZS | 后墙V04炉膛吹灰器A5前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HCB14AT005ZS-1 | HCB14AT005ZS-2 |  | CBB084024 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5359 | K0309-02 | HCB14AT005ZD | 后墙V04炉膛吹灰器A5后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HCB14AT005ZD-1 | HCB14AT005ZD-2 |  | CBB084024 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5360 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 1 | 26
5361 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 1 | 27
5362 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 1 | 28
5363 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 1 | 29
5364 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 1 | 30
5365 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 1 | 31
5366 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 1 | 32
5367 | K0309-02 | HCB14AT004ZE | 右墙V04炉膛吹灰器A4退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HCB14AT004ZE-1 | HCB14AT004ZE-2 |  | CBB084027 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5368 | K0309-02 | HCB14AT004ZR | 右墙V04炉膛吹灰器A4旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HCB14AT004ZR-1 | HCB14AT004ZR-2 |  | CBB084027 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5369 | K0309-02 | HCB14AT004ZF | 右墙V04炉膛吹灰器A4过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HCB14AT004ZF-1 | HCB14AT004ZF-2 |  | CBB084027 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5370 | K0309-02 | HCB14AT004ZS | 右墙V04炉膛吹灰器A4前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HCB14AT004ZS-1 | HCB14AT004ZS-2 |  | CBB084027 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5371 | K0309-02 | HCB14AT004ZD | 右墙V04炉膛吹灰器A4后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HCB14AT004ZD-1 | HCB14AT004ZD-2 |  | CBB084027 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5372 | K0309-02 | HCB14AT002ZE | 右墙V04炉膛吹灰器A2退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HCB14AT002ZE-1 | HCB14AT002ZE-2 |  | CBB084027 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5373 | K0309-02 | HCB14AT002ZR | 右墙V04炉膛吹灰器A2旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HCB14AT002ZR-1 | HCB14AT002ZR-2 |  | CBB084027 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5374 | K0309-02 | HCB14AT002ZF | 右墙V04炉膛吹灰器A2过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HCB14AT002ZF-1 | HCB14AT002ZF-2 |  | CBB084027 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5375 | K0309-02 | HCB14AT002ZS | 右墙V04炉膛吹灰器A2前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HCB14AT002ZS-1 | HCB14AT002ZS-2 |  | CBB084027 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5376 | K0309-02 | HCB14AT002ZD | 右墙V04炉膛吹灰器A2后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HCB14AT002ZD-1 | HCB14AT002ZD-2 |  | CBB084027 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5377 | K0309-02 | HCB13AT032ZE | 前墙V04炉膛吹灰器D16退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HCB13AT032ZE-1 | HCB13AT032ZE-2 |  | CBB084028 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5378 | K0309-02 | HCB13AT032ZR | 前墙V04炉膛吹灰器D16旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HCB13AT032ZR-1 | HCB13AT032ZR-2 |  | CBB084028 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5379 | K0309-02 | HCB13AT032ZF | 前墙V04炉膛吹灰器D16过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HCB13AT032ZF-1 | HCB13AT032ZF-2 |  | CBB084028 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5380 | K0309-02 | HCB13AT032ZS | 前墙V04炉膛吹灰器D16前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HCB13AT032ZS-1 | HCB13AT032ZS-2 |  | CBB084028 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5381 | K0309-02 | HCB13AT032ZD | 前墙V04炉膛吹灰器D16后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HCB13AT032ZD-1 | HCB13AT032ZD-2 |  | CBB084028 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5382 | K0309-02 | HCB13AT030ZE | 前墙V04炉膛吹灰器D14退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HCB13AT030ZE-1 | HCB13AT030ZE-2 |  | CBB084028 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5383 | K0309-02 | HCB13AT030ZR | 前墙V04炉膛吹灰器D14旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HCB13AT030ZR-1 | HCB13AT030ZR-2 |  | CBB084028 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5384 | K0309-02 | HCB13AT030ZF | 前墙V04炉膛吹灰器D14过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HCB13AT030ZF-1 | HCB13AT030ZF-2 |  | CBB084028 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5385 | K0309-02 | HCB13AT030ZS | 前墙V04炉膛吹灰器D14前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HCB13AT030ZS-1 | HCB13AT030ZS-2 |  | CBB084028 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5386 | K0309-02 | HCB13AT030ZD | 前墙V04炉膛吹灰器D14后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HCB13AT030ZD-1 | HCB13AT030ZD-2 |  | CBB084028 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5387 | K0309-02 | HCB13AT028ZE | 左墙V04炉膛吹灰器D12退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 21 | 41 | 42 |  | HCB13AT028ZE-1 | HCB13AT028ZE-2 |  | CBB084031 | ZRJ-6X2X1.0 | 1X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5388 | K0309-02 | HCB13AT028ZR | 左墙V04炉膛吹灰器D12旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 22 | 43 | 44 |  | HCB13AT028ZR-1 | HCB13AT028ZR-2 |  | CBB084031 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5389 | K0309-02 | HCB13AT028ZF | 左墙V04炉膛吹灰器D12过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 23 | 45 | 46 |  | HCB13AT028ZF-1 | HCB13AT028ZF-2 |  | CBB084031 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5390 | K0309-02 | HCB13AT028ZS | 左墙V04炉膛吹灰器D12前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 24 | 47 | 48 |  | HCB13AT028ZS-1 | HCB13AT028ZS-2 |  | CBB084031 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5391 | K0309-02 | HCB13AT028ZD | 左墙V04炉膛吹灰器D12后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 2 | 25 | 49 | 50 |  | HCB13AT028ZD-1 | HCB13AT028ZD-2 |  | CBB084031 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5392 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 2 | 26
5393 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 2 | 27
5394 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 2 | 28
5395 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 2 | 29
5396 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 2 | 30
5397 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 2 | 31
5398 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 2 | 32
5399 | K0309-02 | HCB14AT003ZE | 右墙V04炉膛吹灰器A3退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HCB14AT003ZE-1 | HCB14AT003ZE-2 |  | CBB084029 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5400 | K0309-02 | HCB14AT003ZR | 右墙V04炉膛吹灰器A3旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HCB14AT003ZR-1 | HCB14AT003ZR-2 |  | CBB084029 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5401 | K0309-02 | HCB14AT003ZF | 右墙V04炉膛吹灰器A3过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HCB14AT003ZF-1 | HCB14AT003ZF-2 |  | CBB084029 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5402 | K0309-02 | HCB14AT003ZS | 右墙V04炉膛吹灰器A3前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HCB14AT003ZS-1 | HCB14AT003ZS-2 |  | CBB084029 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5403 | K0309-02 | HCB14AT003ZD | 右墙V04炉膛吹灰器A3后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HCB14AT003ZD-1 | HCB14AT003ZD-2 |  | CBB084029 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5404 | K0309-02 | HCB14AT001ZE | 右墙V04炉膛吹灰器A1退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HCB14AT001ZE-1 | HCB14AT001ZE-2 |  | CBB084029 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5405 | K0309-02 | HCB14AT001ZR | 右墙V04炉膛吹灰器A1旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HCB14AT001ZR-1 | HCB14AT001ZR-2 |  | CBB084029 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5406 | K0309-02 | HCB14AT001ZF | 右墙V04炉膛吹灰器A1过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HCB14AT001ZF-1 | HCB14AT001ZF-2 |  | CBB084029 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5407 | K0309-02 | HCB14AT001ZS | 右墙V04炉膛吹灰器A1前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HCB14AT001ZS-1 | HCB14AT001ZS-2 |  | CBB084029 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5408 | K0309-02 | HCB14AT001ZD | 右墙V04炉膛吹灰器A1后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HCB14AT001ZD-1 | HCB14AT001ZD-2 |  | CBB084029 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5409 | K0309-02 | HCB13AT031ZE | 前墙V04炉膛吹灰器D15退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HCB13AT031ZE-1 | HCB13AT031ZE-2 |  | CBB084030 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5410 | K0309-02 | HCB13AT031ZR | 前墙V04炉膛吹灰器D15旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HCB13AT031ZR-1 | HCB13AT031ZR-2 |  | CBB084030 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5411 | K0309-02 | HCB13AT031ZF | 前墙V04炉膛吹灰器D15过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HCB13AT031ZF-1 | HCB13AT031ZF-2 |  | CBB084030 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5412 | K0309-02 | HCB13AT031ZS | 前墙V04炉膛吹灰器D15前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HCB13AT031ZS-1 | HCB13AT031ZS-2 |  | CBB084030 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5413 | K0309-02 | HCB13AT031ZD | 前墙V04炉膛吹灰器D15后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HCB13AT031ZD-1 | HCB13AT031ZD-2 |  | CBB084030 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5414 | K0309-02 | HCB13AT029ZE | 前墙V04炉膛吹灰器D13退到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HCB13AT029ZE-1 | HCB13AT029ZE-2 |  | CBB084030 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5415 | K0309-02 | HCB13AT029ZR | 前墙V04炉膛吹灰器D13旋转到位 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HCB13AT029ZR-1 | HCB13AT029ZR-2 |  | CBB084030 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5416 | K0309-02 | HCB13AT029ZF | 前墙V04炉膛吹灰器D13过载 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HCB13AT029ZF-1 | HCB13AT029ZF-2 |  | CBB084030 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5417 | K0309-02 | HCB13AT029ZS | 前墙V04炉膛吹灰器D13前进 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HCB13AT029ZS-1 | HCB13AT029ZS-2 |  | CBB084030 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5418 | K0309-02 | HCB13AT029ZD | 前墙V04炉膛吹灰器D13后退 | CBB08 | DI | 48VDC | B | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HCB13AT029ZD-1 | HCB13AT029ZD-2 |  | CBB084030 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5419 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 21
5420 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 22
5421 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 23
5422 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 24
5423 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 25
5424 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 26
5425 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 27
5426 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 28
5427 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 29
5428 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 30
5429 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 31
5430 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 3 | 32
5431 | K0309-02 | HCB14AT014MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器B6 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB14AT014MS-1 |  | HCB14AT014MS-2 | CBB082108 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5432 | K0309-02 | HCB14AT014MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器B6 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB14AT014MD-1 |  | HCB14AT014MD-2 | CBB082108 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5433 | K0309-02 | HCB14AT011MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器B3 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB14AT011MS-1 |  | HCB14AT011MS-2 | CBB082110 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5434 | K0309-02 | HCB14AT011MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器B3 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB14AT011MD-1 |  | HCB14AT011MD-2 | CBB082110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5435 | K0309-02 | HCB14AT008MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器A8 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB14AT008MS-1 |  | HCB14AT008MS-2 | CBB082108 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5436 | K0309-02 | HCB14AT008MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器A8 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB14AT008MD-1 |  | HCB14AT008MD-2 | CBB082108 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5437 | K0309-02 | HCB14AT005MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器A5 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB14AT005MS-1 |  | HCB14AT005MS-2 | CBB082108 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5438 | K0309-02 | HCB14AT005MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器A5 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB14AT005MD-1 |  | HCB14AT005MD-2 | CBB082108 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5439 | K0309-02 | HCB14AT002MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器A2 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB14AT002MS-1 |  | HCB14AT002MS-2 | CBB082110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5440 | K0309-02 | HCB14AT002MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器A2 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB14AT002MD-1 |  | HCB14AT002MD-2 | CBB082110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5441 | K0309-02 | HCB13AT031MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器D15 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB13AT031MS-1 |  | HCB13AT031MS-2 | CBB082110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5442 | K0309-02 | HCB13AT031MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器D15 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB13AT031MD-1 |  | HCB13AT031MD-2 | CBB082110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5443 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 6 | 13
5444 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 6 | 14
5445 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 6 | 15
5446 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 6 | 16
5447 | K0309-02 | HCB14AT013MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器B5 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB14AT013MS-1 |  | HCB14AT013MS-2 | CBB082109 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5448 | K0309-02 | HCB14AT013MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器B5 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB14AT013MD-1 |  | HCB14AT013MD-2 | CBB082109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5449 | K0309-02 | HCB14AT010MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器B2 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB14AT010MS-1 |  | HCB14AT010MS-2 | CBB082111 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5450 | K0309-02 | HCB14AT010MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器B2 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB14AT010MD-1 |  | HCB14AT010MD-2 | CBB082111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5451 | K0309-02 | HCB14AT007MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器A7 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB14AT007MS-1 |  | HCB14AT007MS-2 | CBB082109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5452 | K0309-02 | HCB14AT007MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器A7 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB14AT007MD-1 |  | HCB14AT007MD-2 | CBB082109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5453 | K0309-02 | HCB14AT004MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器A4 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB14AT004MS-1 |  | HCB14AT004MS-2 | CBB082111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5454 | K0309-02 | HCB14AT004MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器A4 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB14AT004MD-1 |  | HCB14AT004MD-2 | CBB082111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5455 | K0309-02 | HCB14AT001MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器A1 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB14AT001MS-1 |  | HCB14AT001MS-2 | CBB082111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5456 | K0309-02 | HCB14AT001MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器A1 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB14AT001MD-1 |  | HCB14AT001MD-2 | CBB082111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5457 | K0309-02 | HCB13AT030MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器D14 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB13AT030MS-1 |  | HCB13AT030MS-2 | CBB082112 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5458 | K0309-02 | HCB13AT030MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器D14 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB13AT030MD-1 |  | HCB13AT030MD-2 | CBB082112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5459 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 7 | 13
5460 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 7 | 14
5461 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 7 | 15
5462 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 7 | 16
5463 | K0309-02 | HCB14AT012MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器B4 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB14AT012MS-1 |  | HCB14AT012MS-2 | CBB082112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5464 | K0309-02 | HCB14AT012MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器B4 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB14AT012MD-1 |  | HCB14AT012MD-2 | CBB082112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5465 | K0309-02 | HCB14AT009MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器B1 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB14AT009MS-1 |  | HCB14AT009MS-2 | CBB082112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5466 | K0309-02 | HCB14AT009MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器B1 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB14AT009MD-1 |  | HCB14AT009MD-2 | CBB082112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5467 | K0309-02 | HCB14AT006MS | 启动后墙V04炉膛吹灰器A6 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB14AT006MS-1 |  | HCB14AT006MS-2 | CBB082109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5468 | K0309-02 | HCB14AT006MD | 后退后墙V04炉膛吹灰器A6 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB14AT006MD-1 |  | HCB14AT006MD-2 | CBB082109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
5469 | K0309-02 | HCB14AT003MS | 启动右墙V04炉膛吹灰器A3 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB14AT003MS-1 |  | HCB14AT003MS-2 | CBB082113 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5470 | K0309-02 | HCB14AT003MD | 后退右墙V04炉膛吹灰器A3 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB14AT003MD-1 |  | HCB14AT003MD-2 | CBB082113 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5471 | K0309-02 | HCB13AT032MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器D16 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB13AT032MS-1 |  | HCB13AT032MS-2 | CBB082113 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5472 | K0309-02 | HCB13AT032MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器D16 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB13AT032MD-1 |  | HCB13AT032MD-2 | CBB082113 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5473 | K0309-02 | HCB13AT029MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器D13 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB13AT029MS-1 |  | HCB13AT029MS-2 | CBB082113 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5474 | K0309-02 | HCB13AT029MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器D13 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB13AT029MD-1 |  | HCB13AT029MD-2 | CBB082113 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5475 | K0309-02 | HCB13AT028MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器D12 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 13 | 37 | 39 | 51 | HCB13AT028MS-1 |  | HCB13AT028MS-2 | CBB082114 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5476 | K0309-02 | HCB13AT028MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器D12 | CBB08 | DO | 220VAC | B | 8 | 14 | 40 | 42 | 55 | HCB13AT028MD-1 |  | HCB13AT028MD-2 | CBB082114 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5477 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 8 | 15
5478 |  |  |  | CBB08 |  |  | B | 8 | 16
5479 | K0309-02 | HCB13AT027ZE | 左墙V04炉膛吹灰器D11退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HCB13AT027ZE-1 | HCB13AT027ZE-2 |  | CBB094001 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5480 | K0309-02 | HCB13AT027ZR | 左墙V04炉膛吹灰器D11旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HCB13AT027ZR-1 | HCB13AT027ZR-2 |  | CBB094001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5481 | K0309-02 | HCB13AT027ZF | 左墙V04炉膛吹灰器D11过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HCB13AT027ZF-1 | HCB13AT027ZF-2 |  | CBB094001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5482 | K0309-02 | HCB13AT027ZS | 左墙V04炉膛吹灰器D11前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HCB13AT027ZS-1 | HCB13AT027ZS-2 |  | CBB094001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5483 | K0309-02 | HCB13AT027ZD | 左墙V04炉膛吹灰器D11后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HCB13AT027ZD-1 | HCB13AT027ZD-2 |  | CBB094001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5484 | K0309-02 | HCB13AT023ZE | 前墙V04炉膛吹灰器C15退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HCB13AT023ZE-1 | HCB13AT023ZE-2 |  | CBB094007 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5485 | K0309-02 | HCB13AT023ZR | 前墙V04炉膛吹灰器C15旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HCB13AT023ZR-1 | HCB13AT023ZR-2 |  | CBB094007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5486 | K0309-02 | HCB13AT023ZF | 前墙V04炉膛吹灰器C15过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HCB13AT023ZF-1 | HCB13AT023ZF-2 |  | CBB094007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5487 | K0309-02 | HCB13AT023ZS | 前墙V04炉膛吹灰器C15前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HCB13AT023ZS-1 | HCB13AT023ZS-2 |  | CBB094007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5488 | K0309-02 | HCB13AT023ZD | 前墙V04炉膛吹灰器C15后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HCB13AT023ZD-1 | HCB13AT023ZD-2 |  | CBB094007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5489 | K0309-02 | HCB13AT020ZE | 左墙V04炉膛吹灰器C12退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HCB13AT020ZE-1 | HCB13AT020ZE-2 |  | CBB094001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5490 | K0309-02 | HCB13AT020ZR | 左墙V04炉膛吹灰器C12旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HCB13AT020ZR-1 | HCB13AT020ZR-2 |  | CBB094001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5491 | K0309-02 | HCB13AT020ZF | 左墙V04炉膛吹灰器C12过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HCB13AT020ZF-1 | HCB13AT020ZF-2 |  | CBB094001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5492 | K0309-02 | HCB13AT020ZS | 左墙V04炉膛吹灰器C12前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HCB13AT020ZS-1 | HCB13AT020ZS-2 |  | CBB094001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5493 | K0309-02 | HCB13AT020ZD | 左墙V04炉膛吹灰器C12后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HCB13AT020ZD-1 | HCB13AT020ZD-2 |  | CBB094001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5494 | K0309-02 | HCB13AT017ZE | 左墙V04炉膛吹灰器C9退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HCB13AT017ZE-1 | HCB13AT017ZE-2 |  | CBB094002 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5495 | K0309-02 | HCB13AT017ZR | 左墙V04炉膛吹灰器C9旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HCB13AT017ZR-1 | HCB13AT017ZR-2 |  | CBB094002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5496 | K0309-02 | HCB13AT017ZF | 左墙V04炉膛吹灰器C9过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HCB13AT017ZF-1 | HCB13AT017ZF-2 |  | CBB094002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5497 | K0309-02 | HCB13AT017ZS | 左墙V04炉膛吹灰器C9前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HCB13AT017ZS-1 | HCB13AT017ZS-2 |  | CBB094002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5498 | K0309-02 | HCB13AT017ZD | 左墙V04炉膛吹灰器C9后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HCB13AT017ZD-1 | HCB13AT017ZD-2 |  | CBB094002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5499 | K0309-02 | HCB13AT014ZE | 前墙V04炉膛吹灰器B14退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HCB13AT014ZE-1 | HCB13AT014ZE-2 |  | CBB094002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5500 | K0309-02 | HCB13AT014ZR | 前墙V04炉膛吹灰器B14旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HCB13AT014ZR-1 | HCB13AT014ZR-2 |  | CBB094002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5501 | K0309-02 | HCB13AT014ZF | 前墙V04炉膛吹灰器B14过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HCB13AT014ZF-1 | HCB13AT014ZF-2 |  | CBB094002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5502 | K0309-02 | HCB13AT014ZS | 前墙V04炉膛吹灰器B14前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HCB13AT014ZS-1 | HCB13AT014ZS-2 |  | CBB094002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5503 | K0309-02 | HCB13AT014ZD | 前墙V04炉膛吹灰器B14后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HCB13AT014ZD-1 | HCB13AT014ZD-2 |  | CBB094002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5504 | K0309-02 | CDB15FU001 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜就地控制状态 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 26 | 51 | 52 |  | CDB15FU001-1 | CDB15FU001-2 |  | CBB094010 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5505 | K0309-02 | CDB15FU002 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜电源故障 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 0 | 27 | 53 | 54 |  | CDB15FU002-1 | CDB15FU002-2 |  | CBB094010 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5506 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 0 | 28
5507 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 0 | 29
5508 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 0 | 30
5509 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 0 | 31
5510 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 0 | 32
5511 | K0309-02 | HCB13AT026ZE | 左墙V04炉膛吹灰器D10退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HCB13AT026ZE-1 | HCB13AT026ZE-2 |  | CBB094003 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5512 | K0309-02 | HCB13AT026ZR | 左墙V04炉膛吹灰器D10旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HCB13AT026ZR-1 | HCB13AT026ZR-2 |  | CBB094003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5513 | K0309-02 | HCB13AT026ZF | 左墙V04炉膛吹灰器D10过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HCB13AT026ZF-1 | HCB13AT026ZF-2 |  | CBB094003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5514 | K0309-02 | HCB13AT026ZS | 左墙V04炉膛吹灰器D10前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HCB13AT026ZS-1 | HCB13AT026ZS-2 |  | CBB094003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5515 | K0309-02 | HCB13AT026ZD | 左墙V04炉膛吹灰器D10后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HCB13AT026ZD-1 | HCB13AT026ZD-2 |  | CBB094003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5516 | K0309-02 | HCB13AT022ZE | 前墙V04炉膛吹灰器C14退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HCB13AT022ZE-1 | HCB13AT022ZE-2 |  | CBB094007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5517 | K0309-02 | HCB13AT022ZR | 前墙V04炉膛吹灰器C14旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HCB13AT022ZR-1 | HCB13AT022ZR-2 |  | CBB094007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5518 | K0309-02 | HCB13AT022ZF | 前墙V04炉膛吹灰器C14过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HCB13AT022ZF-1 | HCB13AT022ZF-2 |  | CBB094007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5519 | K0309-02 | HCB13AT022ZS | 前墙V04炉膛吹灰器C14前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HCB13AT022ZS-1 | HCB13AT022ZS-2 |  | CBB094007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5520 | K0309-02 | HCB13AT022ZD | 前墙V04炉膛吹灰器C14后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HCB13AT022ZD-1 | HCB13AT022ZD-2 |  | CBB094007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5521 | K0309-02 | HCB13AT019ZE | 左墙V04炉膛吹灰器C11退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HCB13AT019ZE-1 | HCB13AT019ZE-2 |  | CBB094003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5522 | K0309-02 | HCB13AT019ZR | 左墙V04炉膛吹灰器C11旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HCB13AT019ZR-1 | HCB13AT019ZR-2 |  | CBB094003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5523 | K0309-02 | HCB13AT019ZF | 左墙V04炉膛吹灰器C11过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HCB13AT019ZF-1 | HCB13AT019ZF-2 |  | CBB094003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5524 | K0309-02 | HCB13AT019ZS | 左墙V04炉膛吹灰器C11前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HCB13AT019ZS-1 | HCB13AT019ZS-2 |  | CBB094003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5525 | K0309-02 | HCB13AT019ZD | 左墙V04炉膛吹灰器C11后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HCB13AT019ZD-1 | HCB13AT019ZD-2 |  | CBB094003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5526 | K0309-02 | HCB13AT016ZE | 前墙V04炉膛吹灰器B16退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HCB13AT016ZE-1 | HCB13AT016ZE-2 |  | CBB094004 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5527 | K0309-02 | HCB13AT016ZR | 前墙V04炉膛吹灰器B16旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HCB13AT016ZR-1 | HCB13AT016ZR-2 |  | CBB094004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5528 | K0309-02 | HCB13AT016ZF | 前墙V04炉膛吹灰器B16过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HCB13AT016ZF-1 | HCB13AT016ZF-2 |  | CBB094004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5529 | K0309-02 | HCB13AT016ZS | 前墙V04炉膛吹灰器B16前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HCB13AT016ZS-1 | HCB13AT016ZS-2 |  | CBB094004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5530 | K0309-02 | HCB13AT016ZD | 前墙V04炉膛吹灰器B16后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HCB13AT016ZD-1 | HCB13AT016ZD-2 |  | CBB094004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5531 | K0309-02 | HCB13AT013ZE | 前墙V04炉膛吹灰器B13退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HCB13AT013ZE-1 | HCB13AT013ZE-2 |  | CBB094004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5532 | K0309-02 | HCB13AT013ZR | 前墙V04炉膛吹灰器B13旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HCB13AT013ZR-1 | HCB13AT013ZR-2 |  | CBB094004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5533 | K0309-02 | HCB13AT013ZF | 前墙V04炉膛吹灰器B13过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HCB13AT013ZF-1 | HCB13AT013ZF-2 |  | CBB094004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5534 | K0309-02 | HCB13AT013ZS | 前墙V04炉膛吹灰器B13前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HCB13AT013ZS-1 | HCB13AT013ZS-2 |  | CBB094004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5535 | K0309-02 | HCB13AT013ZD | 前墙V04炉膛吹灰器B13后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HCB13AT013ZD-1 | HCB13AT013ZD-2 |  | CBB094004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5536 | K0309-02 | CDB14FU001 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜就地控制状态 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 26 | 51 | 52 |  | CDB14FU001-1 | CDB14FU001-2 |  | CBB094011 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5537 | K0309-02 | CDB14FU002 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜电源故障 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 27 | 53 | 54 |  | CDB14FU002-1 | CDB14FU002-2 |  | CBB094011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5538 | K0309-02 | HCB10CP001 | 锅炉吹灰汽源减压站出口压力低 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 1 | 28 | 55 | 56 |  | HCB10CP001-1 | HCB10CP001-2 |  | CBB094012 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 锅炉吹灰汽源减压站出口压力低HCBCP001
5539 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 1 | 29
5540 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 1 | 30
5541 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 1 | 31
5542 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 1 | 32
5543 | K0309-02 | HCB13AT024ZE | 前墙V04炉膛吹灰器C16退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HCB13AT024ZE-1 | HCB13AT024ZE-2 |  | CBB094008 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5544 | K0309-02 | HCB13AT024ZR | 前墙V04炉膛吹灰器C16旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HCB13AT024ZR-1 | HCB13AT024ZR-2 |  | CBB094008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5545 | K0309-02 | HCB13AT024ZF | 前墙V04炉膛吹灰器C16过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HCB13AT024ZF-1 | HCB13AT024ZF-2 |  | CBB094008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5546 | K0309-02 | HCB13AT024ZS | 前墙V04炉膛吹灰器C16前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HCB13AT024ZS-1 | HCB13AT024ZS-2 |  | CBB094008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5547 | K0309-02 | HCB13AT024ZD | 前墙V04炉膛吹灰器C16后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HCB13AT024ZD-1 | HCB13AT024ZD-2 |  | CBB094008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5548 | K0309-02 | HCB13AT021ZE | 前墙V04炉膛吹灰器C13退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HCB13AT021ZE-1 | HCB13AT021ZE-2 |  | CBB094008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5549 | K0309-02 | HCB13AT021ZR | 前墙V04炉膛吹灰器C13旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HCB13AT021ZR-1 | HCB13AT021ZR-2 |  | CBB094008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5550 | K0309-02 | HCB13AT021ZF | 前墙V04炉膛吹灰器C13过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HCB13AT021ZF-1 | HCB13AT021ZF-2 |  | CBB094008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5551 | K0309-02 | HCB13AT021ZS | 前墙V04炉膛吹灰器C13前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HCB13AT021ZS-1 | HCB13AT021ZS-2 |  | CBB094008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5552 | K0309-02 | HCB13AT021ZD | 前墙V04炉膛吹灰器C13后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HCB13AT021ZD-1 | HCB13AT021ZD-2 |  | CBB094008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5553 | K0309-02 | HCB13AT018ZE | 左墙V04炉膛吹灰器C10退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HCB13AT018ZE-1 | HCB13AT018ZE-2 |  | CBB094005 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5554 | K0309-02 | HCB13AT018ZR | 左墙V04炉膛吹灰器C10旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HCB13AT018ZR-1 | HCB13AT018ZR-2 |  | CBB094005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5555 | K0309-02 | HCB13AT018ZF | 左墙V04炉膛吹灰器C10过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HCB13AT018ZF-1 | HCB13AT018ZF-2 |  | CBB094005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5556 | K0309-02 | HCB13AT018ZS | 左墙V04炉膛吹灰器C10前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HCB13AT018ZS-1 | HCB13AT018ZS-2 |  | CBB094005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5557 | K0309-02 | HCB13AT018ZD | 左墙V04炉膛吹灰器C10后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HCB13AT018ZD-1 | HCB13AT018ZD-2 |  | CBB094005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5558 | K0309-02 | HCB13AT015ZE | 前墙V04炉膛吹灰器B15退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HCB13AT015ZE-1 | HCB13AT015ZE-2 |  | CBB094005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5559 | K0309-02 | HCB13AT015ZR | 前墙V04炉膛吹灰器B15旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HCB13AT015ZR-1 | HCB13AT015ZR-2 |  | CBB094005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5560 | K0309-02 | HCB13AT015ZF | 前墙V04炉膛吹灰器B15过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HCB13AT015ZF-1 | HCB13AT015ZF-2 |  | CBB094005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5561 | K0309-02 | HCB13AT015ZS | 前墙V04炉膛吹灰器B15前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HCB13AT015ZS-1 | HCB13AT015ZS-2 |  | CBB094005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5562 | K0309-02 | HCB13AT015ZD | 前墙V04炉膛吹灰器B15后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HCB13AT015ZD-1 | HCB13AT015ZD-2 |  | CBB094005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5563 | K0309-02 | HCB13AT012ZE | 左墙V04炉膛吹灰器B12退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 21 | 41 | 42 |  | HCB13AT012ZE-1 | HCB13AT012ZE-2 |  | CBB094006 | ZRJ-8X2X1.0 | 1X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5564 | K0309-02 | HCB13AT012ZR | 左墙V04炉膛吹灰器B12旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 22 | 43 | 44 |  | HCB13AT012ZR-1 | HCB13AT012ZR-2 |  | CBB094006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5565 | K0309-02 | HCB13AT012ZF | 左墙V04炉膛吹灰器B12过载 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 23 | 45 | 46 |  | HCB13AT012ZF-1 | HCB13AT012ZF-2 |  | CBB094006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5566 | K0309-02 | HCB13AT012ZS | 左墙V04炉膛吹灰器B12前进 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 24 | 47 | 48 |  | HCB13AT012ZS-1 | HCB13AT012ZS-2 |  | CBB094006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5567 | K0309-02 | HCB13AT012ZD | 左墙V04炉膛吹灰器B12后退 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 25 | 49 | 50 |  | HCB13AT012ZD-1 | HCB13AT012ZD-2 |  | CBB094006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5568 | K0309-02 | CDB13FU001 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜就地控制状态 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 26 | 51 | 52 |  | CDB13FU001-1 | CDB13FU001-2 |  | CBB094009 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5569 | K0309-02 | CDB13FU002 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜电源故障 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 27 | 53 | 54 |  | CDB13FU002-1 | CDB13FU002-2 |  | CBB094009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5570 | K0309-02 | CDB12FU001 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜就地控制状态 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 28 | 55 | 56 |  | CDB12FU001-1 | CDB12FU001-2 |  | CBB094006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5571 | K0309-02 | CDB12FU002 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜电源故障 | CBB09 | DI | 48VDC | F | 2 | 29 | 57 | 58 |  | CDB12FU002-1 | CDB12FU002-2 |  | CBB094006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5572 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 2 | 30
5573 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 2 | 31
5574 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 2 | 32
5575 | K0309-02 | HCB13AT027MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器D11 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB13AT027MS-1 |  | HCB13AT027MS-2 | CBB092101 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5576 | K0309-02 | HCB13AT027MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器D11 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB13AT027MD-1 |  | HCB13AT027MD-2 | CBB092101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5577 | K0309-02 | HCB13AT023MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器C15 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB13AT023MS-1 |  | HCB13AT023MS-2 | CBB092105 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5578 | K0309-02 | HCB13AT023MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器C15 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB13AT023MD-1 |  | HCB13AT023MD-2 | CBB092105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5579 | K0309-02 | HCB13AT020MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器C12 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB13AT020MS-1 |  | HCB13AT020MS-2 | CBB092101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5580 | K0309-02 | HCB13AT020MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器C12 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB13AT020MD-1 |  | HCB13AT020MD-2 | CBB092101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5581 | K0309-02 | HCB13AT017MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器C9 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB13AT017MS-1 |  | HCB13AT017MS-2 | CBB092101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5582 | K0309-02 | HCB13AT017MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器C9 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB13AT017MD-1 |  | HCB13AT017MD-2 | CBB092101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5583 | K0309-02 | HCB13AT014MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器B14 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB13AT014MS-1 |  | HCB13AT014MS-2 | CBB092102 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5584 | K0309-02 | HCB13AT014MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器B14 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB13AT014MD-1 |  | HCB13AT014MD-2 | CBB092102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5585 | K0309-02 | CDB15FA001 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜远方控制 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 11 | 31 | 33 | 43 | CDB15FA001-1 |  | CDB15FA001-2 | CBB092107 | ZRP-4X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5586 | K0309-02 | CDB12FA001 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜远方控制 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 5 | 12 | 34 | 36 | 47 | CDB12FA001-1 |  | CDB12FA001-2 | CBB092102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5587 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 5 | 13
5588 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 5 | 14
5589 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 5 | 15
5590 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 5 | 16
5591 | K0309-02 | HCB13AT026MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器D10 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB13AT026MS-1 |  | HCB13AT026MS-2 | CBB092102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5592 | K0309-02 | HCB13AT026MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器D10 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB13AT026MD-1 |  | HCB13AT026MD-2 | CBB092102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5593 | K0309-02 | HCB13AT022MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器C14 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB13AT022MS-1 |  | HCB13AT022MS-2 | CBB092105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5594 | K0309-02 | HCB13AT022MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器C14 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB13AT022MD-1 |  | HCB13AT022MD-2 | CBB092105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5595 | K0309-02 | HCB13AT019MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器C11 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB13AT019MS-1 |  | HCB13AT019MS-2 | CBB092102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5596 | K0309-02 | HCB13AT019MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器C11 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB13AT019MD-1 |  | HCB13AT019MD-2 | CBB092103 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5597 | K0309-02 | HCB13AT016MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器B16 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB13AT016MS-1 |  | HCB13AT016MS-2 | CBB092103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5598 | K0309-02 | HCB13AT016MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器B16 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB13AT016MD-1 |  | HCB13AT016MD-2 | CBB092103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5599 | K0309-02 | HCB13AT013MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器B13 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB13AT013MS-1 |  | HCB13AT013MS-2 | CBB092103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5600 | K0309-02 | HCB13AT013MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器B13 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB13AT013MD-1 |  | HCB13AT013MD-2 | CBB092103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5601 | K0309-02 | CDB14FA001 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜远方控制 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | CDB14FA001-1 |  | CDB14FA001-2 | CBB092108 | ZRP-4X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5602 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 6 | 12
5603 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 6 | 13
5604 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 6 | 14
5605 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 6 | 15
5606 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 6 | 16
5607 | K0309-02 | HCB13AT024MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器C16 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB13AT024MS-1 |  | HCB13AT024MS-2 | CBB092105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5608 | K0309-02 | HCB13AT024MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器C16 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB13AT024MD-1 |  | HCB13AT024MD-2 | CBB092105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5609 | K0309-02 | HCB13AT021MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器C13 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB13AT021MS-1 |  | HCB13AT021MS-2 | CBB092106 | ZRP-8X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5610 | K0309-02 | HCB13AT021MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器C13 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB13AT021MD-1 |  | HCB13AT021MD-2 | CBB092106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5611 | K0309-02 | HCB13AT018MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器C10 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB13AT018MS-1 |  | HCB13AT018MS-2 | CBB092103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5612 | K0309-02 | HCB13AT018MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器C10 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB13AT018MD-1 |  | HCB13AT018MD-2 | CBB092104 | ZRP-14X1.5 | 4 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5613 | K0309-02 | HCB13AT015MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器B15 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB13AT015MS-1 |  | HCB13AT015MS-2 | CBB092104 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5614 | K0309-02 | HCB13AT015MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器B15 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB13AT015MD-1 |  | HCB13AT015MD-2 | CBB092104 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5615 | K0309-02 | HCB13AT012MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器B12 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB13AT012MS-1 |  | HCB13AT012MS-2 | CBB092104 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5616 | K0309-02 | HCB13AT012MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器B12 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB13AT012MD-1 |  | HCB13AT012MD-2 | CBB092104 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5617 | K0309-02 | CDB13FA001 | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜远方控制 | CBB09 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | CDB13FA001-1 |  | CDB13FA001-2 | CBB092106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#3动力柜（CDB13）
5618 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 7 | 12
5619 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 7 | 13
5620 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 7 | 14
5621 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 7 | 15
5622 |  |  |  | CBB09 |  |  | F | 7 | 16
5623 | K0309-02 | HCB13AT011ZE | 左墙V04炉膛吹灰器B11退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HCB13AT011ZE-1 | HCB13AT011ZE-2 |  | CBB094013 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5624 | K0309-02 | HCB13AT011ZR | 左墙V04炉膛吹灰器B11旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HCB13AT011ZR-1 | HCB13AT011ZR-2 |  | CBB094013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5625 | K0309-02 | HCB13AT011ZF | 左墙V04炉膛吹灰器B11过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HCB13AT011ZF-1 | HCB13AT011ZF-2 |  | CBB094013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5626 | K0309-02 | HCB13AT011ZS | 左墙V04炉膛吹灰器B11前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HCB13AT011ZS-1 | HCB13AT011ZS-2 |  | CBB094013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5627 | K0309-02 | HCB13AT011ZD | 左墙V04炉膛吹灰器B11后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HCB13AT011ZD-1 | HCB13AT011ZD-2 |  | CBB094013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5628 | K0309-02 | HCB13AT006ZE | 前墙V04炉膛吹灰器A14退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HCB13AT006ZE-1 | HCB13AT006ZE-2 |  | CBB094013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5629 | K0309-02 | HCB13AT006ZR | 前墙V04炉膛吹灰器A14旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HCB13AT006ZR-1 | HCB13AT006ZR-2 |  | CBB094013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5630 | K0309-02 | HCB13AT006ZF | 前墙V04炉膛吹灰器A14过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HCB13AT006ZF-1 | HCB13AT006ZF-2 |  | CBB094013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5631 | K0309-02 | HCB13AT006ZS | 前墙V04炉膛吹灰器A14前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HCB13AT006ZS-1 | HCB13AT006ZS-2 |  | CBB094013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5632 | K0309-02 | HCB13AT006ZD | 前墙V04炉膛吹灰器A14后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HCB13AT006ZD-1 | HCB13AT006ZD-2 |  | CBB094013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5633 | K0309-02 | HCB13AT005ZE | 前墙V04炉膛吹灰器A13退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HCB13AT005ZE-1 | HCB13AT005ZE-2 |  | CBB094014 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5634 | K0309-02 | HCB13AT005ZR | 前墙V04炉膛吹灰器A13旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HCB13AT005ZR-1 | HCB13AT005ZR-2 |  | CBB094014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5635 | K0309-02 | HCB13AT005ZF | 前墙V04炉膛吹灰器A13过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HCB13AT005ZF-1 | HCB13AT005ZF-2 |  | CBB094014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5636 | K0309-02 | HCB13AT005ZS | 前墙V04炉膛吹灰器A13前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HCB13AT005ZS-1 | HCB13AT005ZS-2 |  | CBB094014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5637 | K0309-02 | HCB13AT005ZD | 前墙V04炉膛吹灰器A13后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HCB13AT005ZD-1 | HCB13AT005ZD-2 |  | CBB094014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5638 | K0309-02 | HCB10AA001ZC | 锅炉吹灰蒸汽入口电动门已全关 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HCB10AA001ZC-1 | HCB10AA001ZC-2 |  | CBB094019 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 锅炉吹灰蒸汽入口电动门
5639 | K0309-02 | HCB10AA001ZO | 锅炉吹灰蒸汽入口电动门已全开 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HCB10AA001ZO-1 | HCB10AA001ZO-2 |  | CBB094019 | 合并电缆 |  | 锅炉吹灰蒸汽入口电动门
5640 | K0309-02 | HCB10AA001ZF | 锅炉吹灰蒸汽入口电动门故障 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HCB10AA001ZF-1 | HCB10AA001ZF-2 |  | CBB094019 | 合并电缆 |  | 锅炉吹灰蒸汽入口电动门
5641 | K0309-02 | HCB10AA001RM | 锅炉吹灰蒸汽入口电动门远方/就地 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HCB10AA001RM-1 | HCB10AA001RM-2 |  | CBB094019 | 合并电缆 |  | 锅炉吹灰蒸汽入口电动门
5642 | K0309-02 | HCB13AT025ZE | 左墙V04炉膛吹灰器D9退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HCB13AT025ZE-1 | HCB13AT025ZE-2 |  | CBB094014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5643 | K0309-02 | HCB13AT025ZR | 左墙V04炉膛吹灰器D9旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HCB13AT025ZR-1 | HCB13AT025ZR-2 |  | CBB094014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5644 | K0309-02 | HCB13AT025ZF | 左墙V04炉膛吹灰器D9过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HCB13AT025ZF-1 | HCB13AT025ZF-2 |  | CBB094014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5645 | K0309-02 | HCB13AT025ZS | 左墙V04炉膛吹灰器D9前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HCB13AT025ZS-1 | HCB13AT025ZS-2 |  | CBB094014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5646 | K0309-02 | HCB13AT025ZD | 左墙V04炉膛吹灰器D9后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HCB13AT025ZD-1 | HCB13AT025ZD-2 |  | CBB094014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5647 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 0 | 25
5648 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 0 | 26
5649 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 0 | 27
5650 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 0 | 28
5651 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 0 | 29
5652 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 0 | 30
5653 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 0 | 31
5654 |  | CBB09_PSFAIL | 10CBB09柜任一24VDC失电报警 | CBB09 |  |  | B | 0 | 32 | 63 | 64
5655 | K0309-02 | HCB13AT010ZE | 左墙V04炉膛吹灰器B10退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HCB13AT010ZE-1 | HCB13AT010ZE-2 |  | CBB094015 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5656 | K0309-02 | HCB13AT010ZR | 左墙V04炉膛吹灰器B10旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HCB13AT010ZR-1 | HCB13AT010ZR-2 |  | CBB094015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5657 | K0309-02 | HCB13AT010ZF | 左墙V04炉膛吹灰器B10过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HCB13AT010ZF-1 | HCB13AT010ZF-2 |  | CBB094015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5658 | K0309-02 | HCB13AT010ZS | 左墙V04炉膛吹灰器B10前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HCB13AT010ZS-1 | HCB13AT010ZS-2 |  | CBB094015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5659 | K0309-02 | HCB13AT010ZD | 左墙V04炉膛吹灰器B10后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HCB13AT010ZD-1 | HCB13AT010ZD-2 |  | CBB094015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5660 | K0309-02 | HCB13AT007ZE | 前墙V04炉膛吹灰器A15退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HCB13AT007ZE-1 | HCB13AT007ZE-2 |  | CBB094015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5661 | K0309-02 | HCB13AT007ZR | 前墙V04炉膛吹灰器A15旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HCB13AT007ZR-1 | HCB13AT007ZR-2 |  | CBB094015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5662 | K0309-02 | HCB13AT007ZF | 前墙V04炉膛吹灰器A15过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HCB13AT007ZF-1 | HCB13AT007ZF-2 |  | CBB094015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5663 | K0309-02 | HCB13AT007ZS | 前墙V04炉膛吹灰器A15前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HCB13AT007ZS-1 | HCB13AT007ZS-2 |  | CBB094015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5664 | K0309-02 | HCB13AT007ZD | 前墙V04炉膛吹灰器A15后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HCB13AT007ZD-1 | HCB13AT007ZD-2 |  | CBB094015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5665 | K0309-02 | HCB13AT004ZE | 左墙V04炉膛吹灰器A12退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HCB13AT004ZE-1 | HCB13AT004ZE-2 |  | CBB094016 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5666 | K0309-02 | HCB13AT004ZR | 左墙V04炉膛吹灰器A12旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HCB13AT004ZR-1 | HCB13AT004ZR-2 |  | CBB094016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5667 | K0309-02 | HCB13AT004ZF | 左墙V04炉膛吹灰器A12过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HCB13AT004ZF-1 | HCB13AT004ZF-2 |  | CBB094016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5668 | K0309-02 | HCB13AT004ZS | 左墙V04炉膛吹灰器A12前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HCB13AT004ZS-1 | HCB13AT004ZS-2 |  | CBB094016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5669 | K0309-02 | HCB13AT004ZD | 左墙V04炉膛吹灰器A12后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HCB13AT004ZD-1 | HCB13AT004ZD-2 |  | CBB094016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5670 | K0309-02 | HCB13AT001ZE | 左墙V04炉膛吹灰器A9退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HCB13AT001ZE-1 | HCB13AT001ZE-2 |  | CBB094016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5671 | K0309-02 | HCB13AT001ZR | 左墙V04炉膛吹灰器A9旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HCB13AT001ZR-1 | HCB13AT001ZR-2 |  | CBB094016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5672 | K0309-02 | HCB13AT001ZF | 左墙V04炉膛吹灰器A9过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HCB13AT001ZF-1 | HCB13AT001ZF-2 |  | CBB094016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5673 | K0309-02 | HCB13AT001ZS | 左墙V04炉膛吹灰器A9前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HCB13AT001ZS-1 | HCB13AT001ZS-2 |  | CBB094016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5674 | K0309-02 | HCB13AT001ZD | 左墙V04炉膛吹灰器A9后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HCB13AT001ZD-1 | HCB13AT001ZD-2 |  | CBB094016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5675 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 21
5676 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 22
5677 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 23
5678 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 24
5679 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 25
5680 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 26
5681 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 27
5682 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 28
5683 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 29
5684 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 30
5685 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 31
5686 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 1 | 32
5687 | K0309-02 | HCB13AT009ZE | 左墙V04炉膛吹灰器B9退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HCB13AT009ZE-1 | HCB13AT009ZE-2 |  | CBB094017 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5688 | K0309-02 | HCB13AT009ZR | 左墙V04炉膛吹灰器B9旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HCB13AT009ZR-1 | HCB13AT009ZR-2 |  | CBB094017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5689 | K0309-02 | HCB13AT009ZF | 左墙V04炉膛吹灰器B9过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HCB13AT009ZF-1 | HCB13AT009ZF-2 |  | CBB094017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5690 | K0309-02 | HCB13AT009ZS | 左墙V04炉膛吹灰器B9前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HCB13AT009ZS-1 | HCB13AT009ZS-2 |  | CBB094017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5691 | K0309-02 | HCB13AT009ZD | 左墙V04炉膛吹灰器B9后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HCB13AT009ZD-1 | HCB13AT009ZD-2 |  | CBB094017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5692 | K0309-02 | HCB13AT008ZE | 前墙V04炉膛吹灰器A16退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HCB13AT008ZE-1 | HCB13AT008ZE-2 |  | CBB094017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5693 | K0309-02 | HCB13AT008ZR | 前墙V04炉膛吹灰器A16旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HCB13AT008ZR-1 | HCB13AT008ZR-2 |  | CBB094017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5694 | K0309-02 | HCB13AT008ZF | 前墙V04炉膛吹灰器A16过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HCB13AT008ZF-1 | HCB13AT008ZF-2 |  | CBB094017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5695 | K0309-02 | HCB13AT008ZS | 前墙V04炉膛吹灰器A16前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HCB13AT008ZS-1 | HCB13AT008ZS-2 |  | CBB094017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5696 | K0309-02 | HCB13AT008ZD | 前墙V04炉膛吹灰器A16后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HCB13AT008ZD-1 | HCB13AT008ZD-2 |  | CBB094017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5697 | K0309-02 | HCB13AT003ZE | 左墙V04炉膛吹灰器A11退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HCB13AT003ZE-1 | HCB13AT003ZE-2 |  | CBB094018 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5698 | K0309-02 | HCB13AT003ZR | 左墙V04炉膛吹灰器A11旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HCB13AT003ZR-1 | HCB13AT003ZR-2 |  | CBB094018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5699 | K0309-02 | HCB13AT003ZF | 左墙V04炉膛吹灰器A11过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HCB13AT003ZF-1 | HCB13AT003ZF-2 |  | CBB094018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5700 | K0309-02 | HCB13AT003ZS | 左墙V04炉膛吹灰器A11前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HCB13AT003ZS-1 | HCB13AT003ZS-2 |  | CBB094018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5701 | K0309-02 | HCB13AT003ZD | 左墙V04炉膛吹灰器A11后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HCB13AT003ZD-1 | HCB13AT003ZD-2 |  | CBB094018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5702 | K0309-02 | HCB13AT002ZE | 左墙V04炉膛吹灰器A10退到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HCB13AT002ZE-1 | HCB13AT002ZE-2 |  | CBB094018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5703 | K0309-02 | HCB13AT002ZR | 左墙V04炉膛吹灰器A10旋转到位 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HCB13AT002ZR-1 | HCB13AT002ZR-2 |  | CBB094018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5704 | K0309-02 | HCB13AT002ZF | 左墙V04炉膛吹灰器A10过载 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HCB13AT002ZF-1 | HCB13AT002ZF-2 |  | CBB094018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5705 | K0309-02 | HCB13AT002ZS | 左墙V04炉膛吹灰器A10前进 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HCB13AT002ZS-1 | HCB13AT002ZS-2 |  | CBB094018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5706 | K0309-02 | HCB13AT002ZD | 左墙V04炉膛吹灰器A10后退 | CBB09 | DI | 48VDC | B | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HCB13AT002ZD-1 | HCB13AT002ZD-2 |  | CBB094018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5707 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 21
5708 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 22
5709 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 23
5710 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 24
5711 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 25
5712 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 26
5713 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 27
5714 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 28
5715 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 29
5716 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 30
5717 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 31
5718 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 2 | 32
5719 | K0309-02 | HCB13AT011MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器B11 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB13AT011MS-1 |  | HCB13AT011MS-2 | CBB092109 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5720 | K0309-02 | HCB13AT011MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器B11 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB13AT011MD-1 |  | HCB13AT011MD-2 | CBB092109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5721 | K0309-02 | HCB13AT009MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器B9 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB13AT009MS-1 |  | HCB13AT009MS-2 | CBB092109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5722 | K0309-02 | HCB13AT009MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器B9 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB13AT009MD-1 |  | HCB13AT009MD-2 | CBB092109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5723 | K0309-02 | HCB13AT007MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器A15 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB13AT007MS-1 |  | HCB13AT007MS-2 | CBB092109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5724 | K0309-02 | HCB13AT007MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器A15 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB13AT007MD-1 |  | HCB13AT007MD-2 | CBB092109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5725 | K0309-02 | HCB13AT005MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器A13 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB13AT005MS-1 |  | HCB13AT005MS-2 | CBB092110 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5726 | K0309-02 | HCB13AT005MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器A13 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB13AT005MD-1 |  | HCB13AT005MD-2 | CBB092110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5727 | K0309-02 | HCB13AT003MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器A11 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB13AT003MS-1 |  | HCB13AT003MS-2 | CBB092110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5728 | K0309-02 | HCB13AT003MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器A11 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB13AT003MD-1 |  | HCB13AT003MD-2 | CBB092110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5729 | K0309-02 | HCB13AT001MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器A9 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB13AT001MS-1 |  | HCB13AT001MS-2 | CBB092110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5730 | K0309-02 | HCB13AT001MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器A9 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB13AT001MD-1 |  | HCB13AT001MD-2 | CBB092110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5731 | K0309-02 | HCB13AT025MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器D9 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 13 | 37 | 39 | 51 | HCB13AT025MS-1 |  | HCB13AT025MS-2 | CBB092111 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5732 | K0309-02 | HCB13AT025MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器D9 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 6 | 14 | 40 | 42 | 55 | HCB13AT025MD-1 |  | HCB13AT025MD-2 | CBB092111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5733 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 6 | 15
5734 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 6 | 16
5735 | K0309-02 | HCB13AT010MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器B10 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB13AT010MS-1 |  | HCB13AT010MS-2 | CBB092111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5736 | K0309-02 | HCB13AT010MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器B10 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB13AT010MD-1 |  | HCB13AT010MD-2 | CBB092111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5737 | K0309-02 | HCB13AT008MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器A16 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB13AT008MS-1 |  | HCB13AT008MS-2 | CBB092111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5738 | K0309-02 | HCB13AT008MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器A16 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB13AT008MD-1 |  | HCB13AT008MD-2 | CBB092111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5739 | K0309-02 | HCB13AT006MS | 启动前墙V04炉膛吹灰器A14 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB13AT006MS-1 |  | HCB13AT006MS-2 | CBB092112 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5740 | K0309-02 | HCB13AT006MD | 后退前墙V04炉膛吹灰器A14 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB13AT006MD-1 |  | HCB13AT006MD-2 | CBB092112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5741 | K0309-02 | HCB13AT004MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器A12 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB13AT004MS-1 |  | HCB13AT004MS-2 | CBB092112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5742 | K0309-02 | HCB13AT004MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器A12 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB13AT004MD-1 |  | HCB13AT004MD-2 | CBB092112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5743 | K0309-02 | HCB13AT002MS | 启动左墙V04炉膛吹灰器A10 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB13AT002MS-1 |  | HCB13AT002MS-2 | CBB092112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5744 | K0309-02 | HCB13AT002MD | 后退左墙V04炉膛吹灰器A10 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB13AT002MD-1 |  | HCB13AT002MD-2 | CBB092112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#2动力柜（CDB12）
5745 | K0309-02 | HCB10AA001VO | 打开锅炉吹灰蒸汽入口电动门 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB10AA001VO-1 |  | HCB10AA001VO-2 | CBB092113 | ZRP-6X1.5 | 2 | 锅炉吹灰蒸汽入口电动门
5746 | K0309-02 | HCB10AA001VC | 关闭锅炉吹灰蒸汽入口电动门 | CBB09 | DO | 220VAC | B | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB10AA001VC-1 |  | HCB10AA001VC-2 | CBB092113 | 合并电缆 |  | 锅炉吹灰蒸汽入口电动门
5747 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 7 | 13
5748 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 7 | 14
5749 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 7 | 15
5750 |  |  |  | CBB09 |  |  | B | 7 | 16
5751
5752 | K0309-02 | HCB12AT023ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R23退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HCB12AT023ZE-1 | HCB12AT023ZE-2 |  | CBB104001 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5753 | K0309-02 | HCB12AT023ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R23过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HCB12AT023ZF-1 | HCB12AT023ZF-2 |  | CBB104001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5754 | K0309-02 | HCB12AT023ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R23前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HCB12AT023ZS-1 | HCB12AT023ZS-2 |  | CBB104001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5755 | K0309-02 | HCB12AT023ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R23后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HCB12AT023ZD-1 | HCB12AT023ZD-2 |  | CBB104001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5756 | K0309-02 | HCB12AT016ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R16退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HCB12AT016ZE-1 | HCB12AT016ZE-2 |  | CBB104001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5757 | K0309-02 | HCB12AT016ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R16过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HCB12AT016ZF-1 | HCB12AT016ZF-2 |  | CBB104001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5758 | K0309-02 | HCB12AT016ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R16前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HCB12AT016ZS-1 | HCB12AT016ZS-2 |  | CBB104001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5759 | K0309-02 | HCB12AT016ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R16后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HCB12AT016ZD-1 | HCB12AT016ZD-2 |  | CBB104001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5760 | K0309-02 | HCB12AT015ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R15退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HCB12AT015ZE-1 | HCB12AT015ZE-2 |  | CBB104001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5761 | K0309-02 | HCB12AT015ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R15过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HCB12AT015ZF-1 | HCB12AT015ZF-2 |  | CBB104001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5762 | K0309-02 | HCB12AT015ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R15前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HCB12AT015ZS-1 | HCB12AT015ZS-2 |  | CBB104002 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5763 | K0309-02 | HCB12AT015ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R15后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HCB12AT015ZD-1 | HCB12AT015ZD-2 |  | CBB104002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5764 | K0309-02 | HCB12AT008ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R8退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HCB12AT008ZE-1 | HCB12AT008ZE-2 |  | CBB104002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5765 | K0309-02 | HCB12AT008ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R8过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HCB12AT008ZF-1 | HCB12AT008ZF-2 |  | CBB104002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5766 | K0309-02 | HCB12AT008ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R8前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HCB12AT008ZS-1 | HCB12AT008ZS-2 |  | CBB104002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5767 | K0309-02 | HCB12AT008ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R8后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HCB12AT008ZD-1 | HCB12AT008ZD-2 |  | CBB104002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5768 | K0309-02 | HCB12AT007ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R7退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HCB12AT007ZE-1 | HCB12AT007ZE-2 |  | CBB104002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5769 | K0309-02 | HCB12AT007ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R7过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HCB12AT007ZF-1 | HCB12AT007ZF-2 |  | CBB104002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5770 | K0309-02 | HCB12AT007ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R7前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HCB12AT007ZS-1 | HCB12AT007ZS-2 |  | CBB104002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5771 | K0309-02 | HCB12AT007ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R7后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HCB12AT007ZD-1 | HCB12AT007ZD-2 |  | CBB104002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5772 | K0309-02 | HCB11AT023ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L23退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HCB11AT023ZE-1 | HCB11AT023ZE-2 |  | CBB104011 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5773 | K0309-02 | HCB11AT023ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L23过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HCB11AT023ZF-1 | HCB11AT023ZF-2 |  | CBB104011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5774 | K0309-02 | HCB11AT023ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L23前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HCB11AT023ZS-1 | HCB11AT023ZS-2 |  | CBB104011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5775 | K0309-02 | HCB11AT023ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L23后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HCB11AT023ZD-1 | HCB11AT023ZD-2 |  | CBB104011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5776 | K0309-02 | HCB11AT022ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L22退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HCB11AT022ZE-1 | HCB11AT022ZE-2 |  | CBB104011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5777 | K0309-02 | HCB11AT022ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L22过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 26 | 51 | 52 |  | HCB11AT022ZF-1 | HCB11AT022ZF-2 |  | CBB104011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5778 | K0309-02 | HCB11AT022ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L22前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 27 | 53 | 54 |  | HCB11AT022ZS-1 | HCB11AT022ZS-2 |  | CBB104011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5779 | K0309-02 | HCB11AT022ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L22后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 0 | 28 | 55 | 56 |  | HCB11AT022ZD-1 | HCB11AT022ZD-2 |  | CBB104011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5780 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 0 | 29
5781 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 0 | 30
5782 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 0 | 31
5783 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 0 | 32
5784 | K0309-02 | HCB12AT022ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R22退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HCB12AT022ZE-1 | HCB12AT022ZE-2 |  | CBB104003 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5785 | K0309-02 | HCB12AT022ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R22过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HCB12AT022ZF-1 | HCB12AT022ZF-2 |  | CBB104003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5786 | K0309-02 | HCB12AT022ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R22前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HCB12AT022ZS-1 | HCB12AT022ZS-2 |  | CBB104003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5787 | K0309-02 | HCB12AT022ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R22后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HCB12AT022ZD-1 | HCB12AT022ZD-2 |  | CBB104003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5788 | K0309-02 | HCB12AT017ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R17退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HCB12AT017ZE-1 | HCB12AT017ZE-2 |  | CBB104003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5789 | K0309-02 | HCB12AT017ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R17过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HCB12AT017ZF-1 | HCB12AT017ZF-2 |  | CBB104003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5790 | K0309-02 | HCB12AT017ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R17前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HCB12AT017ZS-1 | HCB12AT017ZS-2 |  | CBB104003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5791 | K0309-02 | HCB12AT017ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R17后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HCB12AT017ZD-1 | HCB12AT017ZD-2 |  | CBB104003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5792 | K0309-02 | HCB12AT014ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R14退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HCB12AT014ZE-1 | HCB12AT014ZE-2 |  | CBB104003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5793 | K0309-02 | HCB12AT014ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R14过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HCB12AT014ZF-1 | HCB12AT014ZF-2 |  | CBB104003 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5794 | K0309-02 | HCB12AT014ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R14前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HCB12AT014ZS-1 | HCB12AT014ZS-2 |  | CBB104004 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5795 | K0309-02 | HCB12AT014ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R14后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HCB12AT014ZD-1 | HCB12AT014ZD-2 |  | CBB104004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5796 | K0309-02 | HCB12AT009ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R9退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HCB12AT009ZE-1 | HCB12AT009ZE-2 |  | CBB104004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5797 | K0309-02 | HCB12AT009ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R9过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HCB12AT009ZF-1 | HCB12AT009ZF-2 |  | CBB104004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5798 | K0309-02 | HCB12AT009ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R9前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HCB12AT009ZS-1 | HCB12AT009ZS-2 |  | CBB104004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5799 | K0309-02 | HCB12AT009ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R9后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HCB12AT009ZD-1 | HCB12AT009ZD-2 |  | CBB104004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5800 | K0309-02 | HCB12AT004ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R4退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HCB12AT004ZE-1 | HCB12AT004ZE-2 |  | CBB104004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5801 | K0309-02 | HCB12AT004ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R4过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HCB12AT004ZF-1 | HCB12AT004ZF-2 |  | CBB104004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5802 | K0309-02 | HCB12AT004ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R4前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HCB12AT004ZS-1 | HCB12AT004ZS-2 |  | CBB104004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5803 | K0309-02 | HCB12AT004ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R4后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HCB12AT004ZD-1 | HCB12AT004ZD-2 |  | CBB104004 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5804 | K0309-02 | HCB12AT001ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R1退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HCB12AT001ZE-1 | HCB12AT001ZE-2 |  | CBB104005 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5805 | K0309-02 | HCB12AT001ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R1过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HCB12AT001ZF-1 | HCB12AT001ZF-2 |  | CBB104005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5806 | K0309-02 | HCB12AT001ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R1前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HCB12AT001ZS-1 | HCB12AT001ZS-2 |  | CBB104005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5807 | K0309-02 | HCB12AT001ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R1后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HCB12AT001ZD-1 | HCB12AT001ZD-2 |  | CBB104005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5808 | K0309-02 | HCB11AT021ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L21退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HCB11AT021ZE-1 | HCB11AT021ZE-2 |  | CBB104011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5809 | K0309-02 | HCB11AT021ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L21过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 26 | 51 | 52 |  | HCB11AT021ZF-1 | HCB11AT021ZF-2 |  | CBB104011 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5810 | K0309-02 | HCB11AT021ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L21前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 27 | 53 | 54 |  | HCB11AT021ZS-1 | HCB11AT021ZS-2 |  | CBB104012 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5811 | K0309-02 | HCB11AT021ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L21后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 1 | 28 | 55 | 56 |  | HCB11AT021ZD-1 | HCB11AT021ZD-2 |  | CBB104012 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5812 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 1 | 29
5813 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 1 | 30
5814 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 1 | 31
5815 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 1 | 32
5816 | K0309-02 | HCB12AT021ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R21退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HCB12AT021ZE-1 | HCB12AT021ZE-2 |  | CBB104005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5817 | K0309-02 | HCB12AT021ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R21过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HCB12AT021ZF-1 | HCB12AT021ZF-2 |  | CBB104005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5818 | K0309-02 | HCB12AT021ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R21前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HCB12AT021ZS-1 | HCB12AT021ZS-2 |  | CBB104005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5819 | K0309-02 | HCB12AT021ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R21后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HCB12AT021ZD-1 | HCB12AT021ZD-2 |  | CBB104005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5820 | K0309-02 | HCB12AT018ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R18退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HCB12AT018ZE-1 | HCB12AT018ZE-2 |  | CBB104005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5821 | K0309-02 | HCB12AT018ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R18过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HCB12AT018ZF-1 | HCB12AT018ZF-2 |  | CBB104005 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5822 | K0309-02 | HCB12AT018ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R18前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HCB12AT018ZS-1 | HCB12AT018ZS-2 |  | CBB104006 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5823 | K0309-02 | HCB12AT018ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R18后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HCB12AT018ZD-1 | HCB12AT018ZD-2 |  | CBB104006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5824 | K0309-02 | HCB12AT013ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R13退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HCB12AT013ZE-1 | HCB12AT013ZE-2 |  | CBB104006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5825 | K0309-02 | HCB12AT013ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R13过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HCB12AT013ZF-1 | HCB12AT013ZF-2 |  | CBB104006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5826 | K0309-02 | HCB12AT013ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R13前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HCB12AT013ZS-1 | HCB12AT013ZS-2 |  | CBB104006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5827 | K0309-02 | HCB12AT013ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R13后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HCB12AT013ZD-1 | HCB12AT013ZD-2 |  | CBB104006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5828 | K0309-02 | HCB12AT010ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R10退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HCB12AT010ZE-1 | HCB12AT010ZE-2 |  | CBB104006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5829 | K0309-02 | HCB12AT010ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R10过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HCB12AT010ZF-1 | HCB12AT010ZF-2 |  | CBB104006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5830 | K0309-02 | HCB12AT010ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R10前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HCB12AT010ZS-1 | HCB12AT010ZS-2 |  | CBB104006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5831 | K0309-02 | HCB12AT010ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R10后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HCB12AT010ZD-1 | HCB12AT010ZD-2 |  | CBB104006 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5832 | K0309-02 | HCB12AT006ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R6退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HCB12AT006ZE-1 | HCB12AT006ZE-2 |  | CBB104007 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5833 | K0309-02 | HCB12AT006ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R6过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HCB12AT006ZF-1 | HCB12AT006ZF-2 |  | CBB104007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5834 | K0309-02 | HCB12AT006ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R6前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HCB12AT006ZS-1 | HCB12AT006ZS-2 |  | CBB104007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5835 | K0309-02 | HCB12AT006ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R6后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HCB12AT006ZD-1 | HCB12AT006ZD-2 |  | CBB104007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5836 | K0309-02 | HCB12AT002ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R2退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 21 | 41 | 42 |  | HCB12AT002ZE-1 | HCB12AT002ZE-2 |  | CBB104007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5837 | K0309-02 | HCB12AT002ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R2过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 22 | 43 | 44 |  | HCB12AT002ZF-1 | HCB12AT002ZF-2 |  | CBB104007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5838 | K0309-02 | HCB12AT002ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R2前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 23 | 45 | 46 |  | HCB12AT002ZS-1 | HCB12AT002ZS-2 |  | CBB104007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5839 | K0309-02 | HCB12AT002ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R2后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 2 | 24 | 47 | 48 |  | HCB12AT002ZD-1 | HCB12AT002ZD-2 |  | CBB104007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5840 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 2 | 25
5841 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 2 | 26
5842 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 2 | 27
5843 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 2 | 28
5844 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 2 | 29
5845 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 2 | 30
5846 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 2 | 31
5847 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 2 | 32
5848 | K0309-02 | HCB12AT020ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R20退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HCB12AT020ZE-1 | HCB12AT020ZE-2 |  | CBB104007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5849 | K0309-02 | HCB12AT020ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R20过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HCB12AT020ZF-1 | HCB12AT020ZF-2 |  | CBB104007 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5850 | K0309-02 | HCB12AT020ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R20前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HCB12AT020ZS-1 | HCB12AT020ZS-2 |  | CBB104008 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5851 | K0309-02 | HCB12AT020ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R20后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HCB12AT020ZD-1 | HCB12AT020ZD-2 |  | CBB104008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5852 | K0309-02 | HCB12AT019ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R19退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HCB12AT019ZE-1 | HCB12AT019ZE-2 |  | CBB104008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5853 | K0309-02 | HCB12AT019ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R19过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HCB12AT019ZF-1 | HCB12AT019ZF-2 |  | CBB104008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5854 | K0309-02 | HCB12AT019ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R19前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HCB12AT019ZS-1 | HCB12AT019ZS-2 |  | CBB104008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5855 | K0309-02 | HCB12AT019ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R19后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HCB12AT019ZD-1 | HCB12AT019ZD-2 |  | CBB104008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5856 | K0309-02 | HCB12AT012ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R12退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HCB12AT012ZE-1 | HCB12AT012ZE-2 |  | CBB104008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5857 | K0309-02 | HCB12AT012ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R12过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HCB12AT012ZF-1 | HCB12AT012ZF-2 |  | CBB104008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5858 | K0309-02 | HCB12AT012ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R12前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HCB12AT012ZS-1 | HCB12AT012ZS-2 |  | CBB104008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5859 | K0309-02 | HCB12AT012ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R12后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HCB12AT012ZD-1 | HCB12AT012ZD-2 |  | CBB104008 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5860 | K0309-02 | HCB12AT011ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R11退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HCB12AT011ZE-1 | HCB12AT011ZE-2 |  | CBB104009 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5861 | K0309-02 | HCB12AT011ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R11过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HCB12AT011ZF-1 | HCB12AT011ZF-2 |  | CBB104009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5862 | K0309-02 | HCB12AT011ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R11前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HCB12AT011ZS-1 | HCB12AT011ZS-2 |  | CBB104009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5863 | K0309-02 | HCB12AT011ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R11后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HCB12AT011ZD-1 | HCB12AT011ZD-2 |  | CBB104009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5864 | K0309-02 | HCB12AT005ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R5退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HCB12AT005ZE-1 | HCB12AT005ZE-2 |  | CBB104009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5865 | K0309-02 | HCB12AT005ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R5过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HCB12AT005ZF-1 | HCB12AT005ZF-2 |  | CBB104009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5866 | K0309-02 | HCB12AT005ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R5前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HCB12AT005ZS-1 | HCB12AT005ZS-2 |  | CBB104009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5867 | K0309-02 | HCB12AT005ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R5后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HCB12AT005ZD-1 | HCB12AT005ZD-2 |  | CBB104009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5868 | K0309-02 | HCB12AT003ZE | 右墙长伸缩式吹灰器R3退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 21 | 41 | 42 |  | HCB12AT003ZE-1 | HCB12AT003ZE-2 |  | CBB104009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5869 | K0309-02 | HCB12AT003ZF | 右墙长伸缩式吹灰器R3过载 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 22 | 43 | 44 |  | HCB12AT003ZF-1 | HCB12AT003ZF-2 |  | CBB104009 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5870 | K0309-02 | HCB12AT003ZS | 右墙长伸缩式吹灰器R3前进 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 23 | 45 | 46 |  | HCB12AT003ZS-1 | HCB12AT003ZS-2 |  | CBB104010 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5871 | K0309-02 | HCB12AT003ZD | 右墙长伸缩式吹灰器R3后退 | CBB10 | DI | 48VDC | F | 3 | 24 | 47 | 48 |  | HCB12AT003ZD-1 | HCB12AT003ZD-2 |  | CBB104010 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5872 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 3 | 25
5873 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 3 | 26
5874 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 3 | 27
5875 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 3 | 28
5876 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 3 | 29
5877 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 3 | 30
5878 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 3 | 31
5879 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 3 | 32
5880 | K0309-02 | HCB12AT023MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R23 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB12AT023MS-1 |  | HCB12AT023MS-2 | CBB102101 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5881 | K0309-02 | HCB12AT023MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R23 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB12AT023MD-1 |  | HCB12AT023MD-2 | CBB102101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5882 | K0309-02 | HCB12AT020MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R20 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB12AT020MS-1 |  | HCB12AT020MS-2 | CBB102101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5883 | K0309-02 | HCB12AT020MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R20 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB12AT020MD-1 |  | HCB12AT020MD-2 | CBB102101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5884 | K0309-02 | HCB12AT017MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R17 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB12AT017MS-1 |  | HCB12AT017MS-2 | CBB102101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5885 | K0309-02 | HCB12AT017MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R17 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB12AT017MD-1 |  | HCB12AT017MD-2 | CBB102101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5886 | K0309-02 | HCB12AT014MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R14 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB12AT014MS-1 |  | HCB12AT014MS-2 | CBB102102 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5887 | K0309-02 | HCB12AT014MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R14 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB12AT014MD-1 |  | HCB12AT014MD-2 | CBB102102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5888 | K0309-02 | HCB12AT011MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R11 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB12AT011MS-1 |  | HCB12AT011MS-2 | CBB102102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5889 | K0309-02 | HCB12AT011MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R11 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB12AT011MD-1 |  | HCB12AT011MD-2 | CBB102102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5890 | K0309-02 | HCB12AT008MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R8 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB12AT008MS-1 |  | HCB12AT008MS-2 | CBB102102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5891 | K0309-02 | HCB12AT008MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R8 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB12AT008MD-1 |  | HCB12AT008MD-2 | CBB102102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5892 | K0309-02 | HCB12AT003MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R3 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 13 | 37 | 39 | 51 | HCB12AT003MS-1 |  | HCB12AT003MS-2 | CBB102103 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5893 | K0309-02 | HCB12AT003MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R3 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 6 | 14 | 40 | 42 | 55 | HCB12AT003MD-1 |  | HCB12AT003MD-2 | CBB102103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5894 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 6 | 15
5895 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 6 | 16
5896 | K0309-02 | HCB12AT022MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R22 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB12AT022MS-1 |  | HCB12AT022MS-2 | CBB102103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5897 | K0309-02 | HCB12AT022MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R22 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB12AT022MD-1 |  | HCB12AT022MD-2 | CBB102103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5898 | K0309-02 | HCB12AT019MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R19 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB12AT019MS-1 |  | HCB12AT019MS-2 | CBB102103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5899 | K0309-02 | HCB12AT019MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R19 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB12AT019MD-1 |  | HCB12AT019MD-2 | CBB102103 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5900 | K0309-02 | HCB12AT016MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R16 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB12AT016MS-1 |  | HCB12AT016MS-2 | CBB102104 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5901 | K0309-02 | HCB12AT016MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R16 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB12AT016MD-1 |  | HCB12AT016MD-2 | CBB102104 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5902 | K0309-02 | HCB12AT013MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R13 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB12AT013MS-1 |  | HCB12AT013MS-2 | CBB102104 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5903 | K0309-02 | HCB12AT013MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R13 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB12AT013MD-1 |  | HCB12AT013MD-2 | CBB102104 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5904 | K0309-02 | HCB12AT010MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R10 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB12AT010MS-1 |  | HCB12AT010MS-2 | CBB102104 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5905 | K0309-02 | HCB12AT010MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R10 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB12AT010MD-1 |  | HCB12AT010MD-2 | CBB102104 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5906 | K0309-02 | HCB12AT002MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R2 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB12AT002MS-1 |  | HCB12AT002MS-2 | CBB102105 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5907 | K0309-02 | HCB12AT002MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R2 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB12AT002MD-1 |  | HCB12AT002MD-2 | CBB102105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5908 | K1201-03 | HSX11AA001VO | SCR区1#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 13 | 37 | 39 |  | HSX11AA001VO-1 | HSX11AA001VO-2 |  | CBB102117 | ZRP-14X1.5 | 2 | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
5909 | K1201-03 | HSX11AA002VO | SCR区2#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 7 | 14 | 40 | 42 |  | HSX11AA002VO-1 | HSX11AA002VO-2 |  | CBB102117 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
5910 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 7 | 15
5911 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 7 | 16
5912 | K0309-02 | HCB12AT021MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R21 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB12AT021MS-1 |  | HCB12AT021MS-2 | CBB102105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5913 | K0309-02 | HCB12AT021MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R21 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB12AT021MD-1 |  | HCB12AT021MD-2 | CBB102105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5914 | K0309-02 | HCB12AT018MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R18 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB12AT018MS-1 |  | HCB12AT018MS-2 | CBB102105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5915 | K0309-02 | HCB12AT018MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R18 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB12AT018MD-1 |  | HCB12AT018MD-2 | CBB102105 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5916 | K0309-02 | HCB12AT015MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R15 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB12AT015MS-1 |  | HCB12AT015MS-2 | CBB102106 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5917 | K0309-02 | HCB12AT015MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R15 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB12AT015MD-1 |  | HCB12AT015MD-2 | CBB102106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5918 | K0309-02 | HCB12AT012MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R12 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB12AT012MS-1 |  | HCB12AT012MS-2 | CBB102106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5919 | K0309-02 | HCB12AT012MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R12 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB12AT012MD-1 |  | HCB12AT012MD-2 | CBB102106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5920 | K0309-02 | HCB12AT009MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R9 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB12AT009MS-1 |  | HCB12AT009MS-2 | CBB102106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5921 | K0309-02 | HCB12AT009MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R9 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB12AT009MD-1 |  | HCB12AT009MD-2 | CBB102106 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5922 | K0309-02 | HCB12AT001MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R1 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB12AT001MS-1 |  | HCB12AT001MS-2 | CBB102107 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5923 | K0309-02 | HCB12AT001MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R1 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB12AT001MD-1 |  | HCB12AT001MD-2 | CBB102107 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5924 | K0309-02 | HCB11AT021MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L21 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 13 | 37 | 39 | 51 | HCB11AT021MS-1 |  | HCB11AT021MS-2 | CBB102109 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5925 | K0309-02 | HCB11AT021MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L21 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 8 | 14 | 40 | 42 | 55 | HCB11AT021MD-1 |  | HCB11AT021MD-2 | CBB102109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5926 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 8 | 15
5927 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 8 | 16
5928 | K0309-02 | HCB12AT006MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R6 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB12AT006MS-1 |  | HCB12AT006MS-2 | CBB102107 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5929 | K0309-02 | HCB12AT006MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R6 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB12AT006MD-1 |  | HCB12AT006MD-2 | CBB102107 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5930 | K0309-02 | HCB12AT005MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R5 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB12AT005MS-1 |  | HCB12AT005MS-2 | CBB102107 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5931 | K0309-02 | HCB12AT005MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R5 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB12AT005MD-1 |  | HCB12AT005MD-2 | CBB102107 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5932 | K0309-02 | HCB12AT004MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R4 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB12AT004MS-1 |  | HCB12AT004MS-2 | CBB102108 | ZRP-10X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5933 | K0309-02 | HCB12AT004MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R4 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB12AT004MD-1 |  | HCB12AT004MD-2 | CBB102108 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5934 | K0309-02 | HCB12AT007MS | 启动右墙长伸缩式吹灰器R7 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB12AT007MS-1 |  | HCB12AT007MS-2 | CBB102108 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5935 | K0309-02 | HCB12AT007MD | 后退右墙长伸缩式吹灰器R7 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB12AT007MD-1 |  | HCB12AT007MD-2 | CBB102108 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#5动力柜（CDB15）
5936 | K0309-02 | HCB11AT023MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L23 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB11AT023MS-1 |  | HCB11AT023MS-2 | CBB102109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5937 | K0309-02 | HCB11AT023MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L23 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB11AT023MD-1 |  | HCB11AT023MD-2 | CBB102109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5938 | K0309-02 | HCB11AT022MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L22 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB11AT022MS-1 |  | HCB11AT022MS-2 | CBB102109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5939 | K0309-02 | HCB11AT022MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L22 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB11AT022MD-1 |  | HCB11AT022MD-2 | CBB102109 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5940 | K1201-03 | HSX11AA003VO | SCR区3#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 13 | 37 | 39 |  | HSX11AA003VO-1 | HSX11AA003VO-2 |  | CBB102117 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
5941 | K1201-03 | HSX11AA004VO | SCR区4#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB10 | DO | 220VAC | F | 9 | 14 | 40 | 42 |  | HSX11AA004VO-1 | HSX11AA004VO-2 |  | CBB102117 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
5942 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 9 | 15
5943 |  |  |  | CBB10 |  |  | F | 9 | 16
5944 | K0309-02 | HCB11AT020ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L20退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HCB11AT020ZE-1 | HCB11AT020ZE-2 |  | CBB104013 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5945 | K0309-02 | HCB11AT020ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L20过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HCB11AT020ZF-1 | HCB11AT020ZF-2 |  | CBB104013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5946 | K0309-02 | HCB11AT020ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L20前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HCB11AT020ZS-1 | HCB11AT020ZS-2 |  | CBB104013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5947 | K0309-02 | HCB11AT020ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L20后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HCB11AT020ZD-1 | HCB11AT020ZD-2 |  | CBB104013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5948 | K0309-02 | HCB11AT017ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L17退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HCB11AT017ZE-1 | HCB11AT017ZE-2 |  | CBB104013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5949 | K0309-02 | HCB11AT017ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L17过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HCB11AT017ZF-1 | HCB11AT017ZF-2 |  | CBB104013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5950 | K0309-02 | HCB11AT017ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L17前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HCB11AT017ZS-1 | HCB11AT017ZS-2 |  | CBB104013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5951 | K0309-02 | HCB11AT017ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L17后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HCB11AT017ZD-1 | HCB11AT017ZD-2 |  | CBB104013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5952 | K0309-02 | HCB11AT014ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L14退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HCB11AT014ZE-1 | HCB11AT014ZE-2 |  | CBB104013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5953 | K0309-02 | HCB11AT014ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L14过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HCB11AT014ZF-1 | HCB11AT014ZF-2 |  | CBB104013 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5954 | K0309-02 | HCB11AT014ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L14前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HCB11AT014ZS-1 | HCB11AT014ZS-2 |  | CBB104014 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5955 | K0309-02 | HCB11AT014ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L14后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HCB11AT014ZD-1 | HCB11AT014ZD-2 |  | CBB104014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5956 | K0309-02 | HCB11AT010ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L10退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HCB11AT010ZE-1 | HCB11AT010ZE-2 |  | CBB104014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5957 | K0309-02 | HCB11AT010ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L10过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HCB11AT010ZF-1 | HCB11AT010ZF-2 |  | CBB104014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5958 | K0309-02 | HCB11AT010ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L10前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HCB11AT010ZS-1 | HCB11AT010ZS-2 |  | CBB104014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5959 | K0309-02 | HCB11AT010ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L10后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HCB11AT010ZD-1 | HCB11AT010ZD-2 |  | CBB104014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5960 | K0309-02 | HCB11AT007ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L7退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HCB11AT007ZE-1 | HCB11AT007ZE-2 |  | CBB104014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5961 | K0309-02 | HCB11AT007ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L7过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HCB11AT007ZF-1 | HCB11AT007ZF-2 |  | CBB104014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5962 | K0309-02 | HCB11AT007ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L7前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HCB11AT007ZS-1 | HCB11AT007ZS-2 |  | CBB104014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5963 | K0309-02 | HCB11AT007ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L7后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HCB11AT007ZD-1 | HCB11AT007ZD-2 |  | CBB104014 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5964 | K0309-02 | HCB11AT004ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L4退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HCB11AT004ZE-1 | HCB11AT004ZE-2 |  | CBB104015 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5965 | K0309-02 | HCB11AT004ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L4过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HCB11AT004ZF-1 | HCB11AT004ZF-2 |  | CBB104015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5966 | K0309-02 | HCB11AT004ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L4前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HCB11AT004ZS-1 | HCB11AT004ZS-2 |  | CBB104015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5967 | K0309-02 | HCB11AT004ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L4后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HCB11AT004ZD-1 | HCB11AT004ZD-2 |  | CBB104015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5968 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 0 | 25
5969 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 0 | 26
5970 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 0 | 27
5971 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 0 | 28
5972 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 0 | 29
5973 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 0 | 30
5974 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 0 | 31
5975 |  | CBB10_PSFAIL | 10CBB10柜任一24VDC失电报警 | CBB10 |  |  | B | 0 | 32 | 63 | 64
5976 | K0309-02 | HCB11AT019ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L19退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HCB11AT019ZE-1 | HCB11AT019ZE-2 |  | CBB104015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5977 | K0309-02 | HCB11AT019ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L19过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HCB11AT019ZF-1 | HCB11AT019ZF-2 |  | CBB104015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5978 | K0309-02 | HCB11AT019ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L19前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HCB11AT019ZS-1 | HCB11AT019ZS-2 |  | CBB104015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5979 | K0309-02 | HCB11AT019ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L19后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HCB11AT019ZD-1 | HCB11AT019ZD-2 |  | CBB104015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5980 | K0309-02 | HCB11AT016ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L16退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HCB11AT016ZE-1 | HCB11AT016ZE-2 |  | CBB104015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5981 | K0309-02 | HCB11AT016ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L16过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HCB11AT016ZF-1 | HCB11AT016ZF-2 |  | CBB104015 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5982 | K0309-02 | HCB11AT016ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L16前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HCB11AT016ZS-1 | HCB11AT016ZS-2 |  | CBB104016 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5983 | K0309-02 | HCB11AT016ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L16后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HCB11AT016ZD-1 | HCB11AT016ZD-2 |  | CBB104016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5984 | K0309-02 | HCB11AT013ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L13退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HCB11AT013ZE-1 | HCB11AT013ZE-2 |  | CBB104016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5985 | K0309-02 | HCB11AT013ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L13过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HCB11AT013ZF-1 | HCB11AT013ZF-2 |  | CBB104016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5986 | K0309-02 | HCB11AT013ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L13前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HCB11AT013ZS-1 | HCB11AT013ZS-2 |  | CBB104016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5987 | K0309-02 | HCB11AT013ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L13后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HCB11AT013ZD-1 | HCB11AT013ZD-2 |  | CBB104016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5988 | K0309-02 | HCB11AT009ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L9退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HCB11AT009ZE-1 | HCB11AT009ZE-2 |  | CBB104016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5989 | K0309-02 | HCB11AT009ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L9过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HCB11AT009ZF-1 | HCB11AT009ZF-2 |  | CBB104016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5990 | K0309-02 | HCB11AT009ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L9前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HCB11AT009ZS-1 | HCB11AT009ZS-2 |  | CBB104016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5991 | K0309-02 | HCB11AT009ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L9后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HCB11AT009ZD-1 | HCB11AT009ZD-2 |  | CBB104016 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5992 | K0309-02 | HCB11AT006ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L6退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HCB11AT006ZE-1 | HCB11AT006ZE-2 |  | CBB104017 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5993 | K0309-02 | HCB11AT006ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L6过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HCB11AT006ZF-1 | HCB11AT006ZF-2 |  | CBB104017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5994 | K0309-02 | HCB11AT006ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L6前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HCB11AT006ZS-1 | HCB11AT006ZS-2 |  | CBB104017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5995 | K0309-02 | HCB11AT006ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L6后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HCB11AT006ZD-1 | HCB11AT006ZD-2 |  | CBB104017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5996 | K0309-02 | HCB11AT003ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L3退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HCB11AT003ZE-1 | HCB11AT003ZE-2 |  | CBB104017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5997 | K0309-02 | HCB11AT003ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L3过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HCB11AT003ZF-1 | HCB11AT003ZF-2 |  | CBB104017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5998 | K0309-02 | HCB11AT003ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L3前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HCB11AT003ZS-1 | HCB11AT003ZS-2 |  | CBB104017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
5999 | K0309-02 | HCB11AT003ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L3后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HCB11AT003ZD-1 | HCB11AT003ZD-2 |  | CBB104017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6000 | K0309-02 | HCB11AT012ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L12退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 25 | 49 | 50 |  | HCB11AT012ZE-1 | HCB11AT012ZE-2 |  | CBB104017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6001 | K0309-02 | HCB11AT012ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L12过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 26 | 51 | 52 |  | HCB11AT012ZF-1 | HCB11AT012ZF-2 |  | CBB104017 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6002 | K0309-02 | HCB11AT012ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L12前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 27 | 53 | 54 |  | HCB11AT012ZS-1 | HCB11AT012ZS-2 |  | CBB104018 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6003 | K0309-02 | HCB11AT012ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L12后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 1 | 28 | 55 | 56 |  | HCB11AT012ZD-1 | HCB11AT012ZD-2 |  | CBB104018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6004 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 1 | 29
6005 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 1 | 30
6006 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 1 | 31
6007 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 1 | 32
6008 | K0309-02 | HCB11AT018ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L18退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HCB11AT018ZE-1 | HCB11AT018ZE-2 |  | CBB104018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6009 | K0309-02 | HCB11AT018ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L18过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HCB11AT018ZF-1 | HCB11AT018ZF-2 |  | CBB104018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6010 | K0309-02 | HCB11AT018ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L18前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HCB11AT018ZS-1 | HCB11AT018ZS-2 |  | CBB104018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6011 | K0309-02 | HCB11AT018ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L18后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HCB11AT018ZD-1 | HCB11AT018ZD-2 |  | CBB104018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6012 | K0309-02 | HCB11AT015ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L15退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HCB11AT015ZE-1 | HCB11AT015ZE-2 |  | CBB104018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6013 | K0309-02 | HCB11AT015ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L15过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HCB11AT015ZF-1 | HCB11AT015ZF-2 |  | CBB104018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6014 | K0309-02 | HCB11AT015ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L15前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HCB11AT015ZS-1 | HCB11AT015ZS-2 |  | CBB104018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6015 | K0309-02 | HCB11AT015ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L15后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HCB11AT015ZD-1 | HCB11AT015ZD-2 |  | CBB104018 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6016 | K0309-02 | HCB11AT011ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L11退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HCB11AT011ZE-1 | HCB11AT011ZE-2 |  | CBB104019 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6017 | K0309-02 | HCB11AT011ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L11过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HCB11AT011ZF-1 | HCB11AT011ZF-2 |  | CBB104019 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6018 | K0309-02 | HCB11AT011ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L11前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HCB11AT011ZS-1 | HCB11AT011ZS-2 |  | CBB104019 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6019 | K0309-02 | HCB11AT011ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L11后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HCB11AT011ZD-1 | HCB11AT011ZD-2 |  | CBB104019 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6020 | K0309-02 | HCB11AT008ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L8退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HCB11AT008ZE-1 | HCB11AT008ZE-2 |  | CBB104019 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6021 | K0309-02 | HCB11AT008ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L8过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HCB11AT008ZF-1 | HCB11AT008ZF-2 |  | CBB104019 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6022 | K0309-02 | HCB11AT008ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L8前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HCB11AT008ZS-1 | HCB11AT008ZS-2 |  | CBB104019 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6023 | K0309-02 | HCB11AT008ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L8后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HCB11AT008ZD-1 | HCB11AT008ZD-2 |  | CBB104019 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6024 | K0309-02 | HCB11AT005ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L5退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HCB11AT005ZE-1 | HCB11AT005ZE-2 |  | CBB104019 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6025 | K0309-02 | HCB11AT005ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L5过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HCB11AT005ZF-1 | HCB11AT005ZF-2 |  | CBB104019 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6026 | K0309-02 | HCB11AT005ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L5前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HCB11AT005ZS-1 | HCB11AT005ZS-2 |  | CBB104020 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6027 | K0309-02 | HCB11AT005ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L5后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HCB11AT005ZD-1 | HCB11AT005ZD-2 |  | CBB104020 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6028 | K0309-02 | HCB11AT002ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L2退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 21 | 41 | 42 |  | HCB11AT002ZE-1 | HCB11AT002ZE-2 |  | CBB104020 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6029 | K0309-02 | HCB11AT002ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L2过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 22 | 43 | 44 |  | HCB11AT002ZF-1 | HCB11AT002ZF-2 |  | CBB104020 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6030 | K0309-02 | HCB11AT002ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L2前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 23 | 45 | 46 |  | HCB11AT002ZS-1 | HCB11AT002ZS-2 |  | CBB104020 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6031 | K0309-02 | HCB11AT002ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L2后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 24 | 47 | 48 |  | HCB11AT002ZD-1 | HCB11AT002ZD-2 |  | CBB104020 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6032 | K0309-02 | HCB11AT001ZE | 左墙长伸缩式吹灰器L1退到位 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 25 | 49 | 50 |  | HCB11AT001ZE-1 | HCB11AT001ZE-2 |  | CBB104020 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6033 | K0309-02 | HCB11AT001ZF | 左墙长伸缩式吹灰器L1过载 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 26 | 51 | 52 |  | HCB11AT001ZF-1 | HCB11AT001ZF-2 |  | CBB104020 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6034 | K0309-02 | HCB11AT001ZS | 左墙长伸缩式吹灰器L1前进 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 27 | 53 | 54 |  | HCB11AT001ZS-1 | HCB11AT001ZS-2 |  | CBB104020 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6035 | K0309-02 | HCB11AT001ZD | 左墙长伸缩式吹灰器L1后退 | CBB10 | DI | 48VDC | B | 2 | 28 | 55 | 56 |  | HCB11AT001ZD-1 | HCB11AT001ZD-2 |  | CBB104020 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6036 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 2 | 29
6037 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 2 | 30
6038 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 2 | 31
6039 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 2 | 32
6040 | K0309-02 | HCB11AT020MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L20 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB11AT020MS-1 |  | HCB11AT020MS-2 | CBB102110 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6041 | K0309-02 | HCB11AT020MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L20 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB11AT020MD-1 |  | HCB11AT020MD-2 | CBB102110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6042 | K0309-02 | HCB11AT017MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L17 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB11AT017MS-1 |  | HCB11AT017MS-2 | CBB102110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6043 | K0309-02 | HCB11AT017MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L17 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB11AT017MD-1 |  | HCB11AT017MD-2 | CBB102110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6044 | K0309-02 | HCB11AT014MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L14 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB11AT014MS-1 |  | HCB11AT014MS-2 | CBB102110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6045 | K0309-02 | HCB11AT014MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L14 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB11AT014MD-1 |  | HCB11AT014MD-2 | CBB102110 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6046 | K0309-02 | HCB11AT010MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L10 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB11AT010MS-1 |  | HCB11AT010MS-2 | CBB102111 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6047 | K0309-02 | HCB11AT010MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L10 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB11AT010MD-1 |  | HCB11AT010MD-2 | CBB102111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6048 | K0309-02 | HCB11AT007MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L7 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB11AT007MS-1 |  | HCB11AT007MS-2 | CBB102111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6049 | K0309-02 | HCB11AT007MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L7 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB11AT007MD-1 |  | HCB11AT007MD-2 | CBB102111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6050 | K0309-02 | HCB11AT004MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L4 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB11AT004MS-1 |  | HCB11AT004MS-2 | CBB102111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6051 | K0309-02 | HCB11AT004MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L4 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB11AT004MD-1 |  | HCB11AT004MD-2 | CBB102111 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6052 | K0309-02 | HCB11AT001MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L1 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 13 | 37 | 39 | 51 | HCB11AT001MS-1 |  | HCB11AT001MS-2 | CBB102112 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6053 | K0309-02 | HCB11AT001MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L1 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 6 | 14 | 40 | 42 | 55 | HCB11AT001MD-1 |  | HCB11AT001MD-2 | CBB102112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6054 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 6 | 15
6055 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 6 | 16
6056 | K0309-02 | HCB11AT019MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L19 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB11AT019MS-1 |  | HCB11AT019MS-2 | CBB102112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6057 | K0309-02 | HCB11AT019MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L19 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB11AT019MD-1 |  | HCB11AT019MD-2 | CBB102112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6058 | K0309-02 | HCB11AT016MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L16 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB11AT016MS-1 |  | HCB11AT016MS-2 | CBB102112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6059 | K0309-02 | HCB11AT016MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L16 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB11AT016MD-1 |  | HCB11AT016MD-2 | CBB102112 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6060 | K0309-02 | HCB11AT013MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L13 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB11AT013MS-1 |  | HCB11AT013MS-2 | CBB102113 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6061 | K0309-02 | HCB11AT013MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L13 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB11AT013MD-1 |  | HCB11AT013MD-2 | CBB102113 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6062 | K0309-02 | HCB11AT009MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L9 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB11AT009MS-1 |  | HCB11AT009MS-2 | CBB102113 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6063 | K0309-02 | HCB11AT009MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L9 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB11AT009MD-1 |  | HCB11AT009MD-2 | CBB102113 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6064 | K0309-02 | HCB11AT006MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L6 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB11AT006MS-1 |  | HCB11AT006MS-2 | CBB102113 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6065 | K0309-02 | HCB11AT006MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L6 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB11AT006MD-1 |  | HCB11AT006MD-2 | CBB102113 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6066 | K0309-02 | HCB11AT003MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L3 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB11AT003MS-1 |  | HCB11AT003MS-2 | CBB102114 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6067 | K0309-02 | HCB11AT003MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L3 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB11AT003MD-1 |  | HCB11AT003MD-2 | CBB102114 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6068 | K1201-03 | HSX11AA005VO | SCR区5#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 13 | 37 | 39 |  | HSX11AA005VO-1 | HSX11AA005VO-2 |  | CBB102117 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6069 | K1201-03 | HSX11AA006VO | SCR区6#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 7 | 14 | 40 | 42 |  | HSX11AA006VO-1 | HSX11AA006VO-2 |  | CBB102117 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6070 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 7 | 15
6071 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 7 | 16
6072 | K0309-02 | HCB11AT018MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L18 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB11AT018MS-1 |  | HCB11AT018MS-2 | CBB102114 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6073 | K0309-02 | HCB11AT018MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L18 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB11AT018MD-1 |  | HCB11AT018MD-2 | CBB102114 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6074 | K0309-02 | HCB11AT015MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L15 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB11AT015MS-1 |  | HCB11AT015MS-2 | CBB102114 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6075 | K0309-02 | HCB11AT015MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L15 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB11AT015MD-1 |  | HCB11AT015MD-2 | CBB102114 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6076 | K0309-02 | HCB11AT011MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L11 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB11AT011MS-1 |  | HCB11AT011MS-2 | CBB102115 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6077 | K0309-02 | HCB11AT011MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L11 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB11AT011MD-1 |  | HCB11AT011MD-2 | CBB102115 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6078 | K0309-02 | HCB11AT008MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L8 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB11AT008MS-1 |  | HCB11AT008MS-2 | CBB102115 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6079 | K0309-02 | HCB11AT008MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L8 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB11AT008MD-1 |  | HCB11AT008MD-2 | CBB102115 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6080 | K0309-02 | HCB11AT005MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L5 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB11AT005MS-1 |  | HCB11AT005MS-2 | CBB102115 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6081 | K0309-02 | HCB11AT005MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L5 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB11AT005MD-1 |  | HCB11AT005MD-2 | CBB102115 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6082 | K0309-02 | HCB11AT002MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L2 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB11AT002MS-1 |  | HCB11AT002MS-2 | CBB102116 | ZRP-10X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6083 | K0309-02 | HCB11AT002MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L2 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB11AT002MD-1 |  | HCB11AT002MD-2 | CBB102116 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6084 | K0309-02 | HCB11AT012MS | 启动左墙长伸缩式吹灰器L12 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 13 | 37 | 39 | 51 | HCB11AT012MS-1 |  | HCB11AT012MS-2 | CBB102116 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6085 | K0309-02 | HCB11AT012MD | 后退左墙长伸缩式吹灰器L12 | CBB10 | DO | 220VAC | B | 8 | 14 | 40 | 42 | 55 | HCB11AT012MD-1 |  | HCB11AT012MD-2 | CBB102116 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#4动力柜（CDB14）
6086 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 8 | 15
6087 |  |  |  | CBB10 |  |  | B | 8 | 16
6088 | K0309-02 | HCB15AT002ZE | 空预器吹灰器AT02退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HCB15AT002ZE-1 | HCB15AT002ZE-2 |  | CBB114001 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6089 | K0309-02 | HCB15AT002ZF | 空预器吹灰器AT02过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HCB15AT002ZF-1 | HCB15AT002ZF-2 |  | CBB114001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6090 | K0309-02 | HCB15AT002ZS | 空预器吹灰器AT02前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HCB15AT002ZS-1 | HCB15AT002ZS-2 |  | CBB114001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6091 | K0309-02 | HCB15AT002ZD | 空预器吹灰器AT02后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HCB15AT002ZD-1 | HCB15AT002ZD-2 |  | CBB114001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6092 | K0309-02 | HCB16AT012ZE | 脱销吹灰器P12退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HCB16AT012ZE-1 | HCB16AT012ZE-2 |  | CBB114003 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6093 | K0309-02 | HCB16AT012ZF | 脱销吹灰器P12过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HCB16AT012ZF-1 | HCB16AT012ZF-2 |  | CBB114003 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6094 | K0309-02 | HCB16AT012ZS | 脱销吹灰器P12前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HCB16AT012ZS-1 | HCB16AT012ZS-2 |  | CBB114003 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6095 | K0309-02 | HCB16AT012ZD | 脱销吹灰器P12后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HCB16AT012ZD-1 | HCB16AT012ZD-2 |  | CBB114003 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6096 | K0309-02 | HCB16AT005ZE | 脱销吹灰器P5退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HCB16AT005ZE-1 | HCB16AT005ZE-2 |  | CBB114003 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6097 | K0309-02 | HCB16AT005ZF | 脱销吹灰器P5过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HCB16AT005ZF-1 | HCB16AT005ZF-2 |  | CBB114003 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6098 | K0309-02 | HCB16AT005ZS | 脱销吹灰器P5前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HCB16AT005ZS-1 | HCB16AT005ZS-2 |  | CBB114003 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6099 | K0309-02 | HCB16AT005ZD | 脱销吹灰器P5后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HCB16AT005ZD-1 | HCB16AT005ZD-2 |  | CBB114003 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6100 | K0309-02 | HCB16AT004ZE | 脱销吹灰器P4退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HCB16AT004ZE-1 | HCB16AT004ZE-2 |  | CBB114003 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6101 | K0309-02 | HCB16AT004ZF | 脱销吹灰器P4过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HCB16AT004ZF-1 | HCB16AT004ZF-2 |  | CBB114003 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6102 | K0309-02 | HCB16AT004ZS | 脱销吹灰器P4前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HCB16AT004ZS-1 | HCB16AT004ZS-2 |  | CBB114004 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6103 | K0309-02 | HCB16AT004ZD | 脱销吹灰器P4后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HCB16AT004ZD-1 | HCB16AT004ZD-2 |  | CBB114004 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6104 | K0309-02 | HCB16AT015ZE | 脱销吹灰器P15退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HCB16AT015ZE-1 | HCB16AT015ZE-2 |  | CBB114004 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6105 | K0309-02 | HCB16AT015ZF | 脱销吹灰器P15过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HCB16AT015ZF-1 | HCB16AT015ZF-2 |  | CBB114004 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6106 | K0309-02 | HCB16AT015ZS | 脱销吹灰器P15前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HCB16AT015ZS-1 | HCB16AT015ZS-2 |  | CBB114004 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6107 | K0309-02 | HCB16AT015ZD | 脱销吹灰器P15后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HCB16AT015ZD-1 | HCB16AT015ZD-2 |  | CBB114004 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6108 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 21
6109 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 22
6110 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 23
6111 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 24
6112 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 25
6113 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 26
6114 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 27
6115 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 28
6116 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 29
6117 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 30
6118 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 31
6119 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 0 | 32
6120 | K0309-02 | HCB15AT001ZE | 空预器吹灰器AT01退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HCB15AT001ZE-1 | HCB15AT001ZE-2 |  | CBB114001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6121 | K0309-02 | HCB15AT001ZF | 空预器吹灰器AT01过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HCB15AT001ZF-1 | HCB15AT001ZF-2 |  | CBB114001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6122 | K0309-02 | HCB15AT001ZS | 空预器吹灰器AT01前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HCB15AT001ZS-1 | HCB15AT001ZS-2 |  | CBB114001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6123 | K0309-02 | HCB15AT001ZD | 空预器吹灰器AT01后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HCB15AT001ZD-1 | HCB15AT001ZD-2 |  | CBB114001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6124 | K0309-02 | HCB16AT011ZE | 脱销吹灰器P11退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HCB16AT011ZE-1 | HCB16AT011ZE-2 |  | CBB114004 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6125 | K0309-02 | HCB16AT011ZF | 脱销吹灰器P11过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HCB16AT011ZF-1 | HCB16AT011ZF-2 |  | CBB114004 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6126 | K0309-02 | HCB16AT011ZS | 脱销吹灰器P11前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HCB16AT011ZS-1 | HCB16AT011ZS-2 |  | CBB114004 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6127 | K0309-02 | HCB16AT011ZD | 脱销吹灰器P11后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HCB16AT011ZD-1 | HCB16AT011ZD-2 |  | CBB114004 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6128 | K0309-02 | HCB16AT006ZE | 脱销吹灰器P6退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HCB16AT006ZE-1 | HCB16AT006ZE-2 |  | CBB114005 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6129 | K0309-02 | HCB16AT006ZF | 脱销吹灰器P6过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HCB16AT006ZF-1 | HCB16AT006ZF-2 |  | CBB114005 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6130 | K0309-02 | HCB16AT006ZS | 脱销吹灰器P6前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HCB16AT006ZS-1 | HCB16AT006ZS-2 |  | CBB114005 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6131 | K0309-02 | HCB16AT006ZD | 脱销吹灰器P6后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HCB16AT006ZD-1 | HCB16AT006ZD-2 |  | CBB114005 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6132 | K0309-02 | HCB16AT003ZE | 脱销吹灰器P3退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HCB16AT003ZE-1 | HCB16AT003ZE-2 |  | CBB114005 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6133 | K0309-02 | HCB16AT003ZF | 脱销吹灰器P3过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HCB16AT003ZF-1 | HCB16AT003ZF-2 |  | CBB114005 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6134 | K0309-02 | HCB16AT003ZS | 脱销吹灰器P3前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HCB16AT003ZS-1 | HCB16AT003ZS-2 |  | CBB114005 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6135 | K0309-02 | HCB16AT003ZD | 脱销吹灰器P3后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HCB16AT003ZD-1 | HCB16AT003ZD-2 |  | CBB114005 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6136 | K0309-02 | HCB15AT004ZE | 空预器高压水吹灰器AL02退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 17 | 33 | 34 |  | HCB15AT004ZE-1 | HCB15AT004ZE-2 |  | CBB114001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6137 | K0309-02 | HCB15AT004ZF | 空预器高压水吹灰器AL02过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 18 | 35 | 36 |  | HCB15AT004ZF-1 | HCB15AT004ZF-2 |  | CBB114001 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6138 | K0309-02 | HCB15AT004ZS | 空预器高压水吹灰器AL02前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 19 | 37 | 38 |  | HCB15AT004ZS-1 | HCB15AT004ZS-2 |  | CBB114002 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6139 | K0309-02 | HCB15AT004ZD | 空预器高压水吹灰器AL02后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 20 | 39 | 40 |  | HCB15AT004ZD-1 | HCB15AT004ZD-2 |  | CBB114002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6140 | K0309-02 | HCB16AT018ZE | 脱销吹灰器P18退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 21 | 41 | 42 |  | HCB16AT018ZE-1 | HCB16AT018ZE-2 |  | CBB114005 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6141 | K0309-02 | HCB16AT018ZF | 脱销吹灰器P18过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 22 | 43 | 44 |  | HCB16AT018ZF-1 | HCB16AT018ZF-2 |  | CBB114005 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6142 | K0309-02 | HCB16AT018ZS | 脱销吹灰器P18前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 23 | 45 | 46 |  | HCB16AT018ZS-1 | HCB16AT018ZS-2 |  | CBB114006 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6143 | K0309-02 | HCB16AT018ZD | 脱销吹灰器P18后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 1 | 24 | 47 | 48 |  | HCB16AT018ZD-1 | HCB16AT018ZD-2 |  | CBB114006 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6144 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 1 | 25
6145 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 1 | 26
6146 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 1 | 27
6147 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 1 | 28
6148 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 1 | 29
6149 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 1 | 30
6150 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 1 | 31
6151 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 1 | 32
6152 | K0309-02 | HCB16AT010ZE | 脱销吹灰器P10退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HCB16AT010ZE-1 | HCB16AT010ZE-2 |  | CBB114006 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6153 | K0309-02 | HCB16AT010ZF | 脱销吹灰器P10过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 2 | 3 | 4 |  | HCB16AT010ZF-1 | HCB16AT010ZF-2 |  | CBB114006 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6154 | K0309-02 | HCB16AT010ZS | 脱销吹灰器P10前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 3 | 5 | 6 |  | HCB16AT010ZS-1 | HCB16AT010ZS-2 |  | CBB114006 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6155 | K0309-02 | HCB16AT010ZD | 脱销吹灰器P10后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 4 | 7 | 8 |  | HCB16AT010ZD-1 | HCB16AT010ZD-2 |  | CBB114006 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6156 | K0309-02 | HCB16AT007ZE | 脱销吹灰器P7退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 5 | 9 | 10 |  | HCB16AT007ZE-1 | HCB16AT007ZE-2 |  | CBB114006 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6157 | K0309-02 | HCB16AT007ZF | 脱销吹灰器P7过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 6 | 11 | 12 |  | HCB16AT007ZF-1 | HCB16AT007ZF-2 |  | CBB114006 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6158 | K0309-02 | HCB16AT007ZS | 脱销吹灰器P7前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 7 | 13 | 14 |  | HCB16AT007ZS-1 | HCB16AT007ZS-2 |  | CBB114006 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6159 | K0309-02 | HCB16AT007ZD | 脱销吹灰器P7后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 8 | 15 | 16 |  | HCB16AT007ZD-1 | HCB16AT007ZD-2 |  | CBB114006 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6160 | K0309-02 | HCB16AT002ZE | 脱销吹灰器P2退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 9 | 17 | 18 |  | HCB16AT002ZE-1 | HCB16AT002ZE-2 |  | CBB114007 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6161 | K0309-02 | HCB16AT002ZF | 脱销吹灰器P2过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 10 | 19 | 20 |  | HCB16AT002ZF-1 | HCB16AT002ZF-2 |  | CBB114007 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6162 | K0309-02 | HCB16AT002ZS | 脱销吹灰器P2前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 11 | 21 | 22 |  | HCB16AT002ZS-1 | HCB16AT002ZS-2 |  | CBB114007 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6163 | K0309-02 | HCB16AT002ZD | 脱销吹灰器P2后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 12 | 23 | 24 |  | HCB16AT002ZD-1 | HCB16AT002ZD-2 |  | CBB114007 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6164 | K0309-02 | HCB16AT001ZE | 脱销吹灰器P1退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 13 | 25 | 26 |  | HCB16AT001ZE-1 | HCB16AT001ZE-2 |  | CBB114007 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6165 | K0309-02 | HCB16AT001ZF | 脱销吹灰器P1过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 14 | 27 | 28 |  | HCB16AT001ZF-1 | HCB16AT001ZF-2 |  | CBB114007 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6166 | K0309-02 | HCB16AT001ZS | 脱销吹灰器P1前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 15 | 29 | 30 |  | HCB16AT001ZS-1 | HCB16AT001ZS-2 |  | CBB114007 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6167 | K0309-02 | HCB16AT001ZD | 脱销吹灰器P1后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 16 | 31 | 32 |  | HCB16AT001ZD-1 | HCB16AT001ZD-2 |  | CBB114007 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6168 | K0309-02 | HCB15AT003ZE | 空预器高压水吹灰器AL01退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 17 | 33 | 34 |  | HCB15AT003ZE-1 | HCB15AT003ZE-2 |  | CBB114002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6169 | K0309-02 | HCB15AT003ZF | 空预器高压水吹灰器AL01过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 18 | 35 | 36 |  | HCB15AT003ZF-1 | HCB15AT003ZF-2 |  | CBB114002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6170 | K0309-02 | HCB15AT003ZS | 空预器高压水吹灰器AL01前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 19 | 37 | 38 |  | HCB15AT003ZS-1 | HCB15AT003ZS-2 |  | CBB114002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6171 | K0309-02 | HCB15AT003ZD | 空预器高压水吹灰器AL01后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 20 | 39 | 40 |  | HCB15AT003ZD-1 | HCB15AT003ZD-2 |  | CBB114002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6172 | K0309-02 | HCB16AT017ZE | 脱销吹灰器P17退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 21 | 41 | 42 |  | HCB16AT017ZE-1 | HCB16AT017ZE-2 |  | CBB114007 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6173 | K0309-02 | HCB16AT017ZF | 脱销吹灰器P17过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 22 | 43 | 44 |  | HCB16AT017ZF-1 | HCB16AT017ZF-2 |  | CBB114007 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6174 | K0309-02 | HCB16AT017ZS | 脱销吹灰器P17前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 23 | 45 | 46 |  | HCB16AT017ZS-1 | HCB16AT017ZS-2 |  | CBB114008 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6175 | K0309-02 | HCB16AT017ZD | 脱销吹灰器P17后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 2 | 24 | 47 | 48 |  | HCB16AT017ZD-1 | HCB16AT017ZD-2 |  | CBB114008 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6176 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 2 | 25
6177 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 2 | 26
6178 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 2 | 27
6179 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 2 | 28
6180 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 2 | 29
6181 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 2 | 30
6182 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 2 | 31
6183 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 2 | 32
6184 | K0309-02 | HCB16AT009ZE | 脱销吹灰器P9退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HCB16AT009ZE-1 | HCB16AT009ZE-2 |  | CBB114008 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6185 | K0309-02 | HCB16AT009ZF | 脱销吹灰器P9过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 2 | 3 | 4 |  | HCB16AT009ZF-1 | HCB16AT009ZF-2 |  | CBB114008 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6186 | K0309-02 | HCB16AT009ZS | 脱销吹灰器P9前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 3 | 5 | 6 |  | HCB16AT009ZS-1 | HCB16AT009ZS-2 |  | CBB114008 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6187 | K0309-02 | HCB16AT009ZD | 脱销吹灰器P9后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 4 | 7 | 8 |  | HCB16AT009ZD-1 | HCB16AT009ZD-2 |  | CBB114008 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6188 | K0309-02 | HCB16AT008ZE | 脱销吹灰器P8退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 5 | 9 | 10 |  | HCB16AT008ZE-1 | HCB16AT008ZE-2 |  | CBB114008 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6189 | K0309-02 | HCB16AT008ZF | 脱销吹灰器P8过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 6 | 11 | 12 |  | HCB16AT008ZF-1 | HCB16AT008ZF-2 |  | CBB114008 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6190 | K0309-02 | HCB16AT008ZS | 脱销吹灰器P8前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 7 | 13 | 14 |  | HCB16AT008ZS-1 | HCB16AT008ZS-2 |  | CBB114008 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6191 | K0309-02 | HCB16AT008ZD | 脱销吹灰器P8后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 8 | 15 | 16 |  | HCB16AT008ZD-1 | HCB16AT008ZD-2 |  | CBB114008 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6192 | K0309-02 | HCB16AT014ZE | 脱销吹灰器P14退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 9 | 17 | 18 |  | HCB16AT014ZE-1 | HCB16AT014ZE-2 |  | CBB114009 | ZRJ-12X2X1.0 | 2X2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6193 | K0309-02 | HCB16AT014ZF | 脱销吹灰器P14过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 10 | 19 | 20 |  | HCB16AT014ZF-1 | HCB16AT014ZF-2 |  | CBB114009 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6194 | K0309-02 | HCB16AT014ZS | 脱销吹灰器P14前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 11 | 21 | 22 |  | HCB16AT014ZS-1 | HCB16AT014ZS-2 |  | CBB114009 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6195 | K0309-02 | HCB16AT014ZD | 脱销吹灰器P14后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 12 | 23 | 24 |  | HCB16AT014ZD-1 | HCB16AT014ZD-2 |  | CBB114009 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6196 | K0309-02 | HCB16AT013ZE | 脱销吹灰器P13退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 13 | 25 | 26 |  | HCB16AT013ZE-1 | HCB16AT013ZE-2 |  | CBB114009 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6197 | K0309-02 | HCB16AT013ZF | 脱销吹灰器P13过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 14 | 27 | 28 |  | HCB16AT013ZF-1 | HCB16AT013ZF-2 |  | CBB114009 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6198 | K0309-02 | HCB16AT013ZS | 脱销吹灰器P13前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 15 | 29 | 30 |  | HCB16AT013ZS-1 | HCB16AT013ZS-2 |  | CBB114009 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6199 | K0309-02 | HCB16AT013ZD | 脱销吹灰器P13后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 16 | 31 | 32 |  | HCB16AT013ZD-1 | HCB16AT013ZD-2 |  | CBB114009 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6200 | K0309-02 | HCB16AT016ZE | 脱销吹灰器P16退到位 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 17 | 33 | 34 |  | HCB16AT016ZE-1 | HCB16AT016ZE-2 |  | CBB114009 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6201 | K0309-02 | HCB16AT016ZF | 脱销吹灰器P16过载 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 18 | 35 | 36 |  | HCB16AT016ZF-1 | HCB16AT016ZF-2 |  | CBB114009 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6202 | K0309-02 | HCB16AT016ZS | 脱销吹灰器P16前进 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 19 | 37 | 38 |  | HCB16AT016ZS-1 | HCB16AT016ZS-2 |  | CBB114010 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6203 | K0309-02 | HCB16AT016ZD | 脱销吹灰器P16后退 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 20 | 39 | 40 |  | HCB16AT016ZD-1 | HCB16AT016ZD-2 |  | CBB114010 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6204 | K0309-02 | CDB11FU001 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜就地控制状态 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 21 | 41 | 42 |  | CDB11FU001-1 | CDB11FU001-2 |  | CBB114002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6205 | K0309-02 | CDB11FU002 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜电源故障 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 22 | 43 | 44 |  | CDB11FU002-1 | CDB11FU002-2 |  | CBB114002 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6206 | K0309-02 | CDB16FU001 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜就地控制状态 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 23 | 45 | 46 |  | CDB16FU001-1 | CDB16FU001-2 |  | CBB114010 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6207 | K0309-02 | CDB16FU002 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜电源故障 | CBB11 | DI | 48VDC | F | 3 | 24 | 47 | 48 |  | CDB16FU002-1 | CDB16FU002-2 |  | CBB114010 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6208 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 3 | 25
6209 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 3 | 26
6210 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 3 | 27
6211 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 3 | 28
6212 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 3 | 29
6213 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 3 | 30
6214 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 3 | 31
6215 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 3 | 32
6216 | K0309-02 | HCB15AT002MS | 启动空预器吹灰器AT02 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB15AT002MS-1 |  | HCB15AT002MS-2 | CBB112101 | ZRP-14X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6217 | K0309-02 | HCB15AT002MD | 后退空预器吹灰器AT02 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB15AT002MD-1 |  | HCB15AT002MD-2 | CBB112101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6218 | K0309-02 | HCB16AT010MS | 启动脱销吹灰器P10 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB16AT010MS-1 |  | HCB16AT010MS-2 | CBB112103 | ZRP-14X1.5 | 2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6219 | K0309-02 | HCB16AT010MD | 后退脱销吹灰器P10 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB16AT010MD-1 |  | HCB16AT010MD-2 | CBB112103 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6220 | K0309-02 | HCB16AT003MS | 启动脱销吹灰器P3 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB16AT003MS-1 |  | HCB16AT003MS-2 | CBB112103 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6221 | K0309-02 | HCB16AT003MD | 后退脱销吹灰器P3 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB16AT003MD-1 |  | HCB16AT003MD-2 | CBB112103 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6222 | K0309-02 | HCB16AT002MS | 启动脱销吹灰器P2 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB16AT002MS-1 |  | HCB16AT002MS-2 | CBB112103 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6223 | K0309-02 | HCB16AT002MD | 后退脱销吹灰器P2 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB16AT002MD-1 |  | HCB16AT002MD-2 | CBB112103 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6224 | K0309-02 | HCB16AT016MS | 启动脱销吹灰器P16 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB16AT016MS-1 |  | HCB16AT016MS-2 | CBB112104 | ZRP-14X1.5 | 2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6225 | K0309-02 | HCB16AT016MD | 后退脱销吹灰器P16 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB16AT016MD-1 |  | HCB16AT016MD-2 | CBB112104 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6226 | K1201-03 | HSX11AA007VO | SCR区7#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 11 | 31 | 33 |  | HSX11AA007VO-1 | HSX11AA007VO-2 |  | CBB112127 | ZRP-10X1.5 | 2 | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6227 | K1201-03 | HSX11AA008VO | SCR区8#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 12 | 34 | 36 |  | HSX11AA008VO-1 | HSX11AA008VO-2 |  | CBB112127 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6228 | K1201-03 | HSX11AA009VO | SCR区9#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 13 | 37 | 39 |  | HSX11AA009VO-1 | HSX11AA009VO-2 |  | CBB112127 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6229 | K1201-03 | HSX11AA010VO | SCR区10#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 14 | 40 | 42 |  | HSX11AA010VO-1 | HSX11AA010VO-2 |  | CBB112127 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6230 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 5 | 15
6231 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 5 | 16
6232 | K0309-02 | HCB15AT001MS | 启动空预器吹灰器AT01 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB15AT001MS-1 |  | HCB15AT001MS-2 | CBB112101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6233 | K0309-02 | HCB15AT001MD | 后退空预器吹灰器AT01 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB15AT001MD-1 |  | HCB15AT001MD-2 | CBB112101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6234 | K0309-02 | HCB16AT009MS | 启动脱销吹灰器P9 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB16AT009MS-1 |  | HCB16AT009MS-2 | CBB112104 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6235 | K0309-02 | HCB16AT009MD | 后退脱销吹灰器P9 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB16AT009MD-1 |  | HCB16AT009MD-2 | CBB112104 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6236 | K0309-02 | HCB16AT004MS | 启动脱销吹灰器P4 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB16AT004MS-1 |  | HCB16AT004MS-2 | CBB112104 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6237 | K0309-02 | HCB16AT004MD | 后退脱销吹灰器P4 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB16AT004MD-1 |  | HCB16AT004MD-2 | CBB112104 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6238 | K0309-02 | HCB16AT001MS | 启动脱销吹灰器P1 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB16AT001MS-1 |  | HCB16AT001MS-2 | CBB112105 | ZRP-14X1.5 | 2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6239 | K0309-02 | HCB16AT001MD | 后退脱销吹灰器P1 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB16AT001MD-1 |  | HCB16AT001MD-2 | CBB112105 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6240 | K0309-02 | HCB16AT013MS | 启动脱销吹灰器P13 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB16AT013MS-1 |  | HCB16AT013MS-2 | CBB112105 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6241 | K0309-02 | HCB16AT013MD | 后退脱销吹灰器P13 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB16AT013MD-1 |  | HCB16AT013MD-2 | CBB112105 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6242 | K0309-02 | HCB16AT017MS | 启动脱销吹灰器P17 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB16AT017MS-1 |  | HCB16AT017MS-2 | CBB112105 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6243 | K0309-02 | HCB16AT017MD | 后退脱销吹灰器P17 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB16AT017MD-1 |  | HCB16AT017MD-2 | CBB112105 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6244 | K1201-03 | HSX11AA011VO | SCR区11#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 13 | 37 | 39 |  | HSX11AA011VO-1 | HSX11AA011VO-2 |  | CBB112128 | ZRP-14X1.5 | 2 | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6245 | K1201-03 | HSX11AA012VO | SCR区12#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 6 | 14 | 40 | 42 |  | HSX11AA012VO-1 | HSX11AA012VO-2 |  | CBB112128 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6246 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 6 | 15
6247 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 6 | 16
6248 | K0309-02 | HCB16AT012MS | 启动脱销吹灰器P12 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB16AT012MS-1 |  | HCB16AT012MS-2 | CBB112106 | ZRP-14X1.5 | 2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6249 | K0309-02 | HCB16AT012MD | 后退脱销吹灰器P12 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB16AT012MD-1 |  | HCB16AT012MD-2 | CBB112106 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6250 | K0309-02 | HCB16AT008MS | 启动脱销吹灰器P8 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB16AT008MS-1 |  | HCB16AT008MS-2 | CBB112106 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6251 | K0309-02 | HCB16AT008MD | 后退脱销吹灰器P8 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB16AT008MD-1 |  | HCB16AT008MD-2 | CBB112106 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6252 | K0309-02 | HCB16AT005MS | 启动脱销吹灰器P5 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB16AT005MS-1 |  | HCB16AT005MS-2 | CBB112106 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6253 | K0309-02 | HCB16AT005MD | 后退脱销吹灰器P5 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB16AT005MD-1 |  | HCB16AT005MD-2 | CBB112106 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6254 | K0309-02 | HCB15AT003MS | 启动空预器高压水吹灰器AL01 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB15AT003MS-1 |  | HCB15AT003MS-2 | CBB112101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6255 | K0309-02 | HCB15AT003MD | 后退空预器高压水吹灰器AL01 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB15AT003MD-1 |  | HCB15AT003MD-2 | CBB112101 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6256 | K0309-02 | HCB16AT014MS | 启动脱销吹灰器P14 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB16AT014MS-1 |  | HCB16AT014MS-2 | CBB112107 | ZRP-14X1.5 | 2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6257 | K0309-02 | HCB16AT014MD | 后退脱销吹灰器P14 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB16AT014MD-1 |  | HCB16AT014MD-2 | CBB112107 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6258 | K0309-02 | HCB16AT018MS | 启动脱销吹灰器P18 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB16AT018MS-1 |  | HCB16AT018MS-2 | CBB112107 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6259 | K0309-02 | HCB16AT018MD | 后退脱销吹灰器P18 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB16AT018MD-1 |  | HCB16AT018MD-2 | CBB112107 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6260 | K1201-03 | HSX11AA013VO | SCR区13#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 13 | 37 | 39 |  | HSX11AA013VO-1 | HSX11AA013VO-2 |  | CBB112128 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6261 | K1201-03 | HSX11AA014VO | SCR区14#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 14 | 40 | 42 |  | HSX11AA014VO-1 | HSX11AA014VO-2 |  | CBB112128 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6262 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 7 | 15
6263 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 7 | 16
6264 | K0309-02 | HCB16AT011MS | 启动脱销吹灰器P11 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCB16AT011MS-1 |  | HCB16AT011MS-2 | CBB112107 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6265 | K0309-02 | HCB16AT011MD | 后退脱销吹灰器P11 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCB16AT011MD-1 |  | HCB16AT011MD-2 | CBB112107 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6266 | K0309-02 | HCB16AT007MS | 启动脱销吹灰器P7 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCB16AT007MS-1 |  | HCB16AT007MS-2 | CBB112108 | ZRP-14X1.5 | 2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6267 | K0309-02 | HCB16AT007MD | 后退脱销吹灰器P7 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCB16AT007MD-1 |  | HCB16AT007MD-2 | CBB112108 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6268 | K0309-02 | HCB16AT006MS | 启动脱销吹灰器P6 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCB16AT006MS-1 |  | HCB16AT006MS-2 | CBB112108 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6269 | K0309-02 | HCB16AT006MD | 后退脱销吹灰器P6 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCB16AT006MD-1 |  | HCB16AT006MD-2 | CBB112108 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6270 | K0309-02 | HCB15AT004MS | 启动空预器高压水吹灰器AL02 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCB15AT004MS-1 |  | HCB15AT004MS-2 | CBB112102 | ZRP-8X1.5 | 2 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6271 | K0309-02 | HCB15AT004MD | 后退空预器高压水吹灰器AL02 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB15AT004MD-1 |  | HCB15AT004MD-2 | CBB112102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6272 | K0309-02 | HCB16AT015MS | 启动脱销吹灰器P15 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB16AT015MS-1 |  | HCB16AT015MS-2 | CBB112108 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6273 | K0309-02 | HCB16AT015MD | 后退脱销吹灰器P15 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB16AT015MD-1 |  | HCB16AT015MD-2 | CBB112108 | 合并电缆 |  | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6274 | K0309-02 | CDB11FA001 | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜远方控制 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | CDB11FA001-1 |  | CDB11FA001-2 | CBB112102 | 合并电缆 |  | 锅炉蒸汽吹灰#1动力柜(含空预器蒸汽吹灰)（CDB11）
6275 | K0309-02 | CDB16FA001 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜远方控制 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | CDB16FA001-1 |  | CDB16FA001-2 | CBB112109 | ZRP-4X1.5 | 2 | 脱硝蒸汽吹灰动力柜（CDB16）
6276 | K1201-03 | HSX11AA015VO | SCR区15#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 13 | 37 | 39 |  | HSX11AA015VO-1 | HSX11AA015VO-2 |  | CBB112128 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6277 | K1201-03 | HSX11AA016VO | SCR区16#声波吹灰电磁阀开关指令 | CBB11 | DO | 220VAC | F | 5 | 14 | 40 | 42 |  | HSX11AA016VO-1 | HSX11AA016VO-2 |  | CBB112128 | 合并电缆 |  | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6278 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 8 | 15
6279 |  |  |  | CBB11 |  |  | F | 8 | 16
6280 | K0309-02 | HCB16AA402ZC | 脱销吹灰器疏水电动门已全关 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HCB16AA402ZC-1 | HCB16AA402ZC-2 |  | CBB114011 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 脱销吹灰器疏水电动门
6281 | K0309-02 | HCB16AA402ZO | 脱销吹灰器疏水电动门已全开 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 2 | 3 | 4 |  | HCB16AA402ZO-1 | HCB16AA402ZO-2 |  | CBB114011 | 合并电缆 |  | 脱销吹灰器疏水电动门
6282 | K0309-02 | HCB16AA402ZF | 脱销吹灰器疏水电动门故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 3 | 5 | 6 |  | HCB16AA402ZF-1 | HCB16AA402ZF-2 |  | CBB114011 | 合并电缆 |  | 脱销吹灰器疏水电动门
6283 | K0309-02 | HCB16AA402RM | 脱销吹灰器疏水电动门远方/就地 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 4 | 7 | 8 |  | HCB16AA402RM-1 | HCB16AA402RM-2 |  | CBB114011 | 合并电缆 |  | 脱销吹灰器疏水电动门
6284 | K0309-02 | HCB15AA401ZC | 空预器吹灰器疏水电动门已全关 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 5 | 9 | 10 |  | HCB15AA401ZC-1 | HCB15AA401ZC-2 |  | CBB114012 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 空预器吹灰器疏水电动门
6285 | K0309-02 | HCB15AA401ZO | 空预器吹灰器疏水电动门已全开 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 6 | 11 | 12 |  | HCB15AA401ZO-1 | HCB15AA401ZO-2 |  | CBB114012 | 合并电缆 |  | 空预器吹灰器疏水电动门
6286 | K0309-02 | HCB15AA401ZF | 空预器吹灰器疏水电动门故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 7 | 13 | 14 |  | HCB15AA401ZF-1 | HCB15AA401ZF-2 |  | CBB114012 | 合并电缆 |  | 空预器吹灰器疏水电动门
6287 | K0309-02 | HCB15AA401RM | 空预器吹灰器疏水电动门远方/就地 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 8 | 15 | 16 |  | HCB15AA401RM-1 | HCB15AA401RM-2 |  | CBB114012 | 合并电缆 |  | 空预器吹灰器疏水电动门
6288 | K0309-02 | HCB12AA401ZC | 右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门已全关 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 9 | 17 | 18 |  | HCB12AA401ZC-1 | HCB12AA401ZC-2 |  | CBB114013 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6289 | K0309-02 | HCB12AA401ZO | 右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门已全开 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 10 | 19 | 20 |  | HCB12AA401ZO-1 | HCB12AA401ZO-2 |  | CBB114013 | 合并电缆 |  | 右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6290 | K0309-02 | HCB12AA401ZF | 右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 11 | 21 | 22 |  | HCB12AA401ZF-1 | HCB12AA401ZF-2 |  | CBB114013 | 合并电缆 |  | 右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6291 | K0309-02 | HCB12AA401RM | 右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门远方/就地 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 12 | 23 | 24 |  | HCB12AA401RM-1 | HCB12AA401RM-2 |  | CBB114013 | 合并电缆 |  | 右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6292 | K0309-02 | HCB14AA401ZC | 后墙右墙吹灰器疏水电动门已全关 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 13 | 25 | 26 |  | HCB14AA401ZC-1 | HCB14AA401ZC-2 |  | CBB114014 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 后墙右墙吹灰器疏水电动门
6293 | K0309-02 | HCB14AA401ZO | 后墙右墙吹灰器疏水电动门已全开 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 14 | 27 | 28 |  | HCB14AA401ZO-1 | HCB14AA401ZO-2 |  | CBB114014 | 合并电缆 |  | 后墙右墙吹灰器疏水电动门
6294 | K0309-02 | HCB14AA401ZF | 后墙右墙吹灰器疏水电动门故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 15 | 29 | 30 |  | HCB14AA401ZF-1 | HCB14AA401ZF-2 |  | CBB114014 | 合并电缆 |  | 后墙右墙吹灰器疏水电动门
6295 | K0309-02 | HCB14AA401RM | 后墙右墙吹灰器疏水电动门远方/就地 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 16 | 31 | 32 |  | HCB14AA401RM-1 | HCB14AA401RM-2 |  | CBB114014 | 合并电缆 |  | 后墙右墙吹灰器疏水电动门
6296 | K0309-02 | HCB13AA401ZC | 前墙左墙吹灰器疏水电动门已全关 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 17 | 33 | 34 |  | HCB13AA401ZC-1 | HCB13AA401ZC-2 |  | CBB114015 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 前墙左墙吹灰器疏水电动门
6297 | K0309-02 | HCB13AA401ZO | 前墙左墙吹灰器疏水电动门已全开 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 18 | 35 | 36 |  | HCB13AA401ZO-1 | HCB13AA401ZO-2 |  | CBB114015 | 合并电缆 |  | 前墙左墙吹灰器疏水电动门
6298 | K0309-02 | HCB13AA401ZF | 前墙左墙吹灰器疏水电动门故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 19 | 37 | 38 |  | HCB13AA401ZF-1 | HCB13AA401ZF-2 |  | CBB114015 | 合并电缆 |  | 前墙左墙吹灰器疏水电动门
6299 | K0309-02 | HCB13AA401RM | 前墙左墙吹灰器疏水电动门远方/就地 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 20 | 39 | 40 |  | HCB13AA401RM-1 | HCB13AA401RM-2 |  | CBB114015 | 合并电缆 |  | 前墙左墙吹灰器疏水电动门
6300 | K0309-02 | HCB11AA401ZC | 左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门已全关 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 21 | 41 | 42 |  | HCB11AA401ZC-1 | HCB11AA401ZC-2 |  | CBB114016 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6301 | K0309-02 | HCB11AA401ZO | 左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门已全开 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 22 | 43 | 44 |  | HCB11AA401ZO-1 | HCB11AA401ZO-2 |  | CBB114016 | 合并电缆 |  | 左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6302 | K0309-02 | HCB11AA401ZF | 左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 23 | 45 | 46 |  | HCB11AA401ZF-1 | HCB11AA401ZF-2 |  | CBB114016 | 合并电缆 |  | 左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6303 | K0309-02 | HCB11AA401RM | 左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门远方/就地 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 24 | 47 | 48 |  | HCB11AA401RM-1 | HCB11AA401RM-2 |  | CBB114016 | 合并电缆 |  | 左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6304 | K0309-02 | HCB20AA002ZC | 空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门已全关 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 25 | 49 | 50 |  | HCB20AA002ZC-1 | HCB20AA002ZC-2 |  | CBB114017 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门
6305 | K0309-02 | HCB20AA002ZO | 空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门已全开 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 26 | 51 | 52 |  | HCB20AA002ZO-1 | HCB20AA002ZO-2 |  | CBB114017 | 合并电缆 |  | 空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门
6306 | K0309-02 | HCB20AA002ZF | 空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 27 | 53 | 54 |  | HCB20AA002ZF-1 | HCB20AA002ZF-2 |  | CBB114017 | 合并电缆 |  | 空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门
6307 | K0309-02 | HCB20AA002RM | 空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门远方/就地 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 0 | 28 | 55 | 56 |  | HCB20AA002RM-1 | HCB20AA002RM-2 |  | CBB114017 | 合并电缆 |  | 空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门
6308 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 0 | 29
6309 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 0 | 30
6310 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 0 | 31
6311 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 0 | 32
6312 | K0309-02 | HCB30AA001ZO | 空预器高压水泵出口旁路门已全开 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HCB30AA001ZO-1 | HCB30AA001ZO-2 |  | CBB114018 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 空预器高压水泵出口旁路门
6313 | K0309-02 | HCB30AA001ZC | 空预器高压水泵出口旁路门已全关 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 2 | 3 | 4 |  | HCB30AA001ZC-1 | HCB30AA001ZC-2 |  | CBB114018 | 合并电缆 |  | 空预器高压水泵出口旁路门
6314 | K0309-02 | HCB30AA001RM | 空预器高压水泵出口旁路门远方/就地 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 3 | 5 | 6 |  | HCB30AA001RM-1 | HCB30AA001RM-2 |  | CBB114018 | 合并电缆 |  | 空预器高压水泵出口旁路门
6315 | K0309-02 | HCB30AA001ZF | 空预器高压水泵出口旁路门故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 4 | 7 | 8 |  | HCB30AA001ZF-1 | HCB30AA001ZF-2 |  | CBB114018 | 合并电缆 |  | 空预器高压水泵出口旁路门
6316 | K0309-02 | HCB30AA002ZO | 空预器高压水吹灰器AL1入口电动门已全开 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 5 | 9 | 10 |  | HCB30AA002ZO-1 | HCB30AA002ZO-2 |  | CBB114019 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 空预器高压水吹灰器AL1入口电动门
6317 | K0309-02 | HCB30AA002ZC | 空预器高压水吹灰器AL1入口电动门已全关 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 6 | 11 | 12 |  | HCB30AA002ZC-1 | HCB30AA002ZC-2 |  | CBB114019 | 合并电缆 |  | 空预器高压水吹灰器AL1入口电动门
6318 | K0309-02 | HCB30AA002RM | 空预器高压水吹灰器AL1入口电动门远方/就地 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 7 | 13 | 14 |  | HCB30AA002RM-1 | HCB30AA002RM-2 |  | CBB114019 | 合并电缆 |  | 空预器高压水吹灰器AL1入口电动门
6319 | K0309-02 | HCB30AA002ZF | 空预器高压水吹灰器AL1入口电动门故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 8 | 15 | 16 |  | HCB30AA002ZF-1 | HCB30AA002ZF-2 |  | CBB114019 | 合并电缆 |  | 空预器高压水吹灰器AL1入口电动门
6320 | K0309-02 | HCB30AA003ZO | 空预器高压水吹灰器AL2入口电动门已全开 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 9 | 17 | 18 |  | HCB30AA003ZO-1 | HCB30AA003ZO-2 |  | CBB114020 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 空预器高压水吹灰器AL2入口电动门
6321 | K0309-02 | HCB30AA003ZC | 空预器高压水吹灰器AL2入口电动门已全关 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 10 | 19 | 20 |  | HCB30AA003ZC-1 | HCB30AA003ZC-2 |  | CBB114020 | 合并电缆 |  | 空预器高压水吹灰器AL2入口电动门
6322 | K0309-02 | HCB30AA003RM | 空预器高压水吹灰器AL2入口电动门远方/就地 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 11 | 21 | 22 |  | HCB30AA003RM-1 | HCB30AA003RM-2 |  | CBB114020 | 合并电缆 |  | 空预器高压水吹灰器AL2入口电动门
6323 | K0309-02 | HCB30AA003ZF | 空预器高压水吹灰器AL2入口电动门故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 12 | 23 | 24 |  | HCB30AA003ZF-1 | HCB30AA003ZF-2 |  | CBB114020 | 合并电缆 |  | 空预器高压水吹灰器AL2入口电动门
6324 | K0309-02 | HCB30AA011ZO | 空预器高压水泵入口电动门已全开 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 13 | 25 | 26 |  | HCB30AA011ZO-1 | HCB30AA011ZO-2 |  | CBB114021 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 空预器高压水泵入口电动门
6325 | K0309-02 | HCB30AA011ZC | 空预器高压水泵入口电动门已全关 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 14 | 27 | 28 |  | HCB30AA011ZC-1 | HCB30AA011ZC-2 |  | CBB114021 | 合并电缆 |  | 空预器高压水泵入口电动门
6326 | K0309-02 | HCB30AA011RM | 空预器高压水泵入口电动门远方/就地 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 15 | 29 | 30 |  | HCB30AA011RM-1 | HCB30AA011RM-2 |  | CBB114021 | 合并电缆 |  | 空预器高压水泵入口电动门
6327 | K0309-02 | HCB30AA011ZF | 空预器高压水泵入口电动门故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 16 | 31 | 32 |  | HCB30AA011ZF-1 | HCB30AA011ZF-2 |  | CBB114021 | 合并电缆 |  | 空预器高压水泵入口电动门
6328 | K0309-02 | CDB20FU001 | 高压冲洗水泵运行 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 17 | 33 | 34 |  | CDB20FU001-1 | CDB20FU001-2 |  | CBB114022 | ZRJ-6X2X1.0 | 2X2 | 高压冲洗水泵控制箱(CDB20)
6329 | K0309-02 | CDB20FU002 | 高压冲洗水泵故障 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 18 | 35 | 36 |  | CDB20FU002-1 | CDB20FU002-2 |  | CBB114022 | 合并电缆 |  | 高压冲洗水泵控制箱(CDB20)
6330 | K0309-02 | CDB20FU003 | 高压冲洗水泵进水压力低 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 19 | 37 | 38 |  | CDB20FU003-1 | CDB20FU003-2 |  | CBB114022 | 合并电缆 |  | 高压冲洗水泵控制箱(CDB20)
6331 | K0309-02 | CDB20FU004 | 高压冲洗水泵远程控制 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 20 | 39 | 40 |  | CDB20FU004-1 | CDB20FU004-2 |  | CBB114022 | 合并电缆 |  | 高压冲洗水泵控制箱(CDB20)
6332 | K0309-02 | CDB19FU001 | 声波吹灰器控制箱远方控制 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 21 | 41 | 42 |  | CDB19FU001-1 | CDB19FU001-2 |  | CBB114023 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6333 | K1201-02 | HSY05FU001 | SCR区声波吹灰远方控制 | CBB11 | DI | 48VDC | B | 1 | 22 |  |  |  | HSY05FU001-1 | HSY05FU001-2 |  | CBB114024 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | SCR区域声波吹灰控制柜(HSY05)
6334 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 1 | 23
6335 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 1 | 24
6336 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 1 | 25
6337 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 1 | 26
6338 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 1 | 27
6339 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 1 | 28
6340 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 1 | 29
6341 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 1 | 30
6342 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 1 | 31
6343 |  | CBB11_PSFAIL | 10CBB11柜任一24VDC失电报警 | CBB11 |  |  | B | 1 | 32 | 63 | 64
6344 | K0309-02 | HCA12AA001VO | 锅炉声波吹灰器1电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCA12AA001VO-1 |  | HCA12AA001VO-2 | CBB112110 | ZRP-14X1.5 | 2 | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6345 | K0309-02 | HCA12AA002VO | 锅炉声波吹灰器2电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCA12AA002VO-1 |  | HCA12AA002VO-2 | CBB112110 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6346 | K0309-02 | HCA12AA003VO | 锅炉声波吹灰器3电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCA12AA003VO-1 |  | HCA12AA003VO-2 | CBB112110 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6347 | K0309-02 | HCA12AA004VO | 锅炉声波吹灰器4电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCA12AA004VO-1 |  | HCA12AA004VO-2 | CBB112110 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6348 | K0309-02 | HCA12AA005VO | 锅炉声波吹灰器5电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCA12AA005VO-1 |  | HCA12AA005VO-2 | CBB112110 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6349 | K0309-02 | HCA12AA006VO | 锅炉声波吹灰器6电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCA12AA006VO-1 |  | HCA12AA006VO-2 | CBB112110 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6350 | K0309-02 | HCA12AA007VO | 锅炉声波吹灰器7电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCA12AA007VO-1 |  | HCA12AA007VO-2 | CBB112111 | ZRP-14X1.5 | 2 | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6351 | K0309-02 | HCB16AA402VO | 打开脱销吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB16AA402VO-1 |  | HCB16AA402VO-2 | CBB112115 | ZRP-6X1.5 | 2 | 脱销吹灰器疏水电动门
6352 | K0309-02 | HCB16AA402VC | 关闭脱销吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB16AA402VC-1 |  | HCB16AA402VC-2 | CBB112115 | 合并电缆 |  | 脱销吹灰器疏水电动门
6353 | K0309-02 | HCB15AA401VO | 打开空预器吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB15AA401VO-1 |  | HCB15AA401VO-2 | CBB112116 | ZRP-6X1.5 | 2 | 空预器吹灰器疏水电动门
6354 | K0309-02 | HCB15AA401VC | 关闭空预器吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB15AA401VC-1 |  | HCB15AA401VC-2 | CBB112116 | 合并电缆 |  | 空预器吹灰器疏水电动门
6355 | K0309-02 | HCB12AA401VO | 打开右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB12AA401VO-1 |  | HCB12AA401VO-2 | CBB112117 | ZRP-6X1.5 | 2 | 右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6356 | K0309-02 | HCB12AA401VC | 关闭右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 6 | 13 | 37 | 39 | 51 | HCB12AA401VC-1 |  | HCB12AA401VC-2 | CBB112117 | 合并电缆 |  | 右墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6357 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 6 | 14
6358 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 6 | 15
6359 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 6 | 16
6360 | K0309-02 | HCA12AA008VO | 锅炉声波吹灰器8电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCA12AA008VO-1 |  | HCA12AA008VO-2 | CBB112111 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6361 | K0309-02 | HCA12AA009VO | 锅炉声波吹灰器9电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCA12AA009VO-1 |  | HCA12AA009VO-2 | CBB112111 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6362 | K0309-02 | HCA12AA010VO | 锅炉声波吹灰器10电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCA12AA010VO-1 |  | HCA12AA010VO-2 | CBB112111 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6363 | K0309-02 | HCA12AA011VO | 锅炉声波吹灰器11电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCA12AA011VO-1 |  | HCA12AA011VO-2 | CBB112111 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6364 | K0309-02 | HCA12AA012VO | 锅炉声波吹灰器12电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCA12AA012VO-1 |  | HCA12AA012VO-2 | CBB112111 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6365 | K0309-02 | HCA12AA013VO | 锅炉声波吹灰器13电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCA12AA013VO-1 |  | HCA12AA013VO-2 | CBB112112 | ZRP-14X1.5 | 2 | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6366 | K0309-02 | HCA12AA014VO | 锅炉声波吹灰器14电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCA12AA014VO-1 |  | HCA12AA014VO-2 | CBB112112 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6367 | K0309-02 | HCB14AA401VO | 打开后墙右墙吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB14AA401VO-1 |  | HCB14AA401VO-2 | CBB112118 | ZRP-6X1.5 | 2 | 后墙右墙吹灰器疏水电动门
6368 | K0309-02 | HCB14AA401VC | 关闭后墙右墙吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB14AA401VC-1 |  | HCB14AA401VC-2 | CBB112118 | 合并电缆 |  | 后墙右墙吹灰器疏水电动门
6369 | K0309-02 | HCB13AA401VO | 打开前墙左墙吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB13AA401VO-1 |  | HCB13AA401VO-2 | CBB112119 | ZRP-6X1.5 | 2 | 前墙左墙吹灰器疏水电动门
6370 | K0309-02 | HCB13AA401VC | 关闭前墙左墙吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB13AA401VC-1 |  | HCB13AA401VC-2 | CBB112119 | 合并电缆 |  | 前墙左墙吹灰器疏水电动门
6371 | K0309-02 | HCB11AA401VO | 打开左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB11AA401VO-1 |  | HCB11AA401VO-2 | CBB112120 | ZRP-6X1.5 | 2 | 左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6372 | K0309-02 | HCB11AA401VC | 关闭左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 7 | 13 | 37 | 39 | 51 | HCB11AA401VC-1 |  | HCB11AA401VC-2 | CBB112120 | 合并电缆 |  | 左墙长伸缩式吹灰器疏水电动门
6373 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 7 | 14
6374 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 7 | 15
6375 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 7 | 16
6376 | K0309-02 | HCA12AA015VO | 锅炉声波吹灰器15电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCA12AA015VO-1 |  | HCA12AA015VO-2 | CBB112112 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6377 | K0309-02 | HCA12AA016VO | 锅炉声波吹灰器16电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCA12AA016VO-1 |  | HCA12AA016VO-2 | CBB112112 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6378 | K0309-02 | HCA12AA017VO | 锅炉声波吹灰器17电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCA12AA017VO-1 |  | HCA12AA017VO-2 | CBB112112 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6379 | K0309-02 | HCA12AA018VO | 锅炉声波吹灰器18电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCA12AA018VO-1 |  | HCA12AA018VO-2 | CBB112112 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6380 | K0309-02 | HCA12AA019VO | 锅炉声波吹灰器19电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCA12AA019VO-1 |  | HCA12AA019VO-2 | CBB112113 | ZRP-14X1.5 | 2 | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6381 | K0309-02 | HCA12AA020VO | 锅炉声波吹灰器20电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCA12AA020VO-1 |  | HCA12AA020VO-2 | CBB112113 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6382 | K0309-02 | HCA12AA021VO | 锅炉声波吹灰器21电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCA12AA021VO-1 |  | HCA12AA021VO-2 | CBB112113 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6383 | K0309-02 | HCB20AA002VO | 打开空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCB20AA002VO-1 |  | HCB20AA002VO-2 | CBB112121 | ZRP-6X1.5 | 2 | 空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门
6384 | K0309-02 | HCB20AA002VC | 关闭空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCB20AA002VC-1 |  | HCB20AA002VC-2 | CBB112121 | 合并电缆 |  | 空预器吹灰辅助蒸汽入口电动门
6385 | K0309-02 | HCB30AA001VO | 打开空预器高压水泵出口旁路门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB30AA001VO-1 |  | HCB30AA001VO-2 | CBB112122 | ZRP-6X1.5 | 2 | 空预器高压水泵出口旁路门
6386 | K0309-02 | HCB30AA001VC | 关闭空预器高压水泵出口旁路门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB30AA001VC-1 |  | HCB30AA001VC-2 | CBB112122 | 合并电缆 |  | 空预器高压水泵出口旁路门
6387 | K0309-02 | HCB30AA002VO | 打开空预器高压水吹灰器AL1入口电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB30AA002VO-1 |  | HCB30AA002VO-2 | CBB112123 | ZRP-6X1.5 | 2 | 空预器高压水吹灰器AL1入口电动门
6388 | K0309-02 | HCB30AA002VC | 关闭空预器高压水吹灰器AL1入口电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 8 | 13 | 37 | 39 | 51 | HCB30AA002VC-1 |  | HCB30AA002VC-2 | CBB112123 | 合并电缆 |  | 空预器高压水吹灰器AL1入口电动门
6389 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 8 | 14
6390 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 8 | 15
6391 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 8 | 16
6392 | K0309-02 | HCA12AA022VO | 锅炉声波吹灰器22电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | HCA12AA022VO-1 |  | HCA12AA022VO-2 | CBB112113 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6393 | K0309-02 | HCA12AA023VO | 锅炉声波吹灰器23电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | HCA12AA023VO-1 |  | HCA12AA023VO-2 | CBB112113 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6394 | K0309-02 | HCA12AA024VO | 锅炉声波吹灰器24电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 3 | 7 | 9 | 11 | HCA12AA024VO-1 |  | HCA12AA024VO-2 | CBB112113 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6395 | K0309-02 | HCA12AA025VO | 锅炉声波吹灰器25电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 4 | 10 | 12 | 15 | HCA12AA025VO-1 |  | HCA12AA025VO-2 | CBB112114 | ZRP-14X1.5 | 2 | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6396 | K0309-02 | HCA12AA026VO | 锅炉声波吹灰器26电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 5 | 13 | 15 | 19 | HCA12AA026VO-1 |  | HCA12AA026VO-2 | CBB112114 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6397 | K0309-02 | HCA12AA027VO | 锅炉声波吹灰器27电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 6 | 16 | 18 | 23 | HCA12AA027VO-1 |  | HCA12AA027VO-2 | CBB112114 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6398 | K0309-02 | HCA12AA028VO | 锅炉声波吹灰器28电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 7 | 19 | 21 | 27 | HCA12AA028VO-1 |  | HCA12AA028VO-2 | CBB112114 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6399 | K0309-02 | HCA12AA029VO | 锅炉声波吹灰器29电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 8 | 22 | 24 | 31 | HCA12AA029VO-1 |  | HCA12AA029VO-2 | CBB112114 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6400 | K0309-02 | HCA12AA030VO | 锅炉声波吹灰器30电磁阀打开 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 9 | 25 | 27 | 35 | HCA12AA030VO-1 |  | HCA12AA030VO-2 | CBB112114 | 合并电缆 |  | 声波吹灰器控制箱(CDB19)
6401 | K0309-02 | HCB30AA003VO | 打开空预器高压水吹灰器AL2入口电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 10 | 28 | 30 | 39 | HCB30AA003VO-1 |  | HCB30AA003VO-2 | CBB112124 | ZRP-6X1.5 | 2 | 空预器高压水吹灰器AL2入口电动门
6402 | K0309-02 | HCB30AA003VC | 关闭空预器高压水吹灰器AL2入口电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 11 | 31 | 33 | 43 | HCB30AA003VC-1 |  | HCB30AA003VC-2 | CBB112124 | 合并电缆 |  | 空预器高压水吹灰器AL2入口电动门
6403 | K0309-02 | HCB30AA011VO | 打开空预器高压水泵入口电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 12 | 34 | 36 | 47 | HCB30AA011VO-1 |  | HCB30AA011VO-2 | CBB112125 | ZRP-6X1.5 | 2 | 空预器高压水泵入口电动门
6404 | K0309-02 | HCB30AA011VC | 关闭空预器高压水泵入口电动门 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 13 | 37 | 39 | 51 | HCB30AA011VC-1 |  | HCB30AA011VC-2 | CBB112125 | 合并电缆 |  | 空预器高压水泵入口电动门
6405 | K0309-02 | CDB20FA001 | 高压冲洗水泵远程急停 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 14 | 40 | 42 | 55 | CDB20FA001-1 |  | CDB20FA001-2 | CBB112126 | ZRP-6X1.5 | 2 | 高压冲洗水泵控制箱(CDB20)
6406 | K0309-02 | CDB20FA002 | 高压冲洗水泵远程启动 | CBB11 | DO | 220VAC | B | 9 | 15 | 43 | 45 | 59 | CDB20FA002-1 |  | CDB20FA002-2 | CBB112126 | 合并电缆 |  | 高压冲洗水泵控制箱(CDB20)
6407 |  |  |  | CBB11 |  |  | B | 9 | 16
6408 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 1
6409 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 2
6410 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 3
6411 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 4
6412 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 5
6413 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 6
6414 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 7
6415 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 8
6416 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 9
6417 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 10
6418 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 11
6419 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 12
6420 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 13
6421 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 14
6422 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 15
6423 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 0 | 16
6424 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 1
6425 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 2
6426 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 3
6427 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 4
6428 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 5
6429 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 6
6430 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 7
6431 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 8
6432 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 9
6433 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 10
6434 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 11
6435 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 12
6436 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 13
6437 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 14
6438 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 15
6439 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 1 | 16
6440 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 1
6441 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 2
6442 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 3
6443 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 4
6444 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 5
6445 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 6
6446 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 7
6447 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 8
6448 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 9
6449 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 10
6450 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 11
6451 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 12
6452 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 13
6453 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 14
6454 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 15
6455 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 2 | 16
6456 | K1202-02 | HSK10CT601 | SCR区A侧烟气温度1 | CBB12 | AI | K | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HSK10CT601+ | HSK10CT601- |  | CBB124001 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | HSY01J
6457 | K1202-02 | HSK10CT602 | SCR区A侧烟气温度2 | CBB12 | AI | K | F | 3 | 2 | 5 | 6 |  | HSK10CT602+ | HSK10CT602- |  | CBB124001 | 合并电缆 |  | HSY01J
6458 | K1202-02 | HSK20CT601 | SCR区A侧烟气温度1 | CBB12 | AI | K | F | 3 | 3 | 9 | 10 |  | HSK20CT601+ | HSK20CT601- |  | CBB124002 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | HSY03J
6459 | K1202-02 | HSK20CT602 | SCR区A侧烟气温度2 | CBB12 | AI | K | F | 3 | 4 | 13 | 14 |  | HSK20CT602+ | HSK20CT602- |  | CBB124002 | 合并电缆 |  | HSY03J
6460 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 5
6461 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 6
6462 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 7
6463 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 8
6464 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 9
6465 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 10
6466 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 11
6467 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 12
6468 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 13
6469 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 14
6470 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 15
6471 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 3 | 16
6472 | K1202-02 | HSK10CT603 | SCR区A侧烟气温度3 | CBB12 | AI | K | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HSK10CT603+ | HSK10CT603- |  | CBB124001 | 合并电缆 |  | HSY01J
6473 | K1202-02 | HSK10CT604 | SCR区A侧烟气温度4 | CBB12 | AI | K | F | 4 | 2 | 5 | 6 |  | HSK10CT604+ | HSK10CT604- |  | CBB124001 | 合并电缆 |  | HSY01J
6474 | K1202-02 | HSK20CT603 | SCR区A侧烟气温度3 | CBB12 | AI | K | F | 4 | 3 | 9 | 10 |  | HSK20CT603+ | HSK20CT603- |  | CBB124002 | 合并电缆 |  | HSY03J
6475 | K1202-02 | HSK20CT604 | SCR区A侧烟气温度4 | CBB12 | AI | K | F | 4 | 4 | 13 | 14 |  | HSK20CT604+ | HSK20CT604- |  | CBB124002 | 合并电缆 |  | HSY03J
6476 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 4 | 5
6477 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 4 | 6
6478 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 4 | 7
6479 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 4 | 8
6480 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 4 | 9
6481 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 4 | 10
6482 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 4 | 11
6483 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 4 | 12
6484 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 4 | 13
6485 |  |  |  | CBB12 | AI |  | F | 4 | 14
6486 | K1202-02 | HSK00CT301 | SCR区总管氨气温度 | CBB12 | AI | Pt100 | F | 4 | 15 | 57 | 58 | 59 | HSK00CT301-a | HSK00CT301-b | HSK00CT301-c | CBB124003 | ZRJ-2X3X1.0 | 2X2 | SCR区总管氨气温度HSK00CT301
6487 | K1202-02 | HSU10CT301 | SCR区暖风器出口温度 | CBB12 | AI | Pt100 | F | 4 | 16 | 61 | 62 | 63 | HSU10CT301-a | HSU10CT301-b | HSU10CT301-c | CBB124004 | ZRJ-2X3X1.0 | 2X2 | SCR区暖风器出口温度HSU10CT301
6488 |  |  |  | CBB12 | AO |  | F | 6 | 1
6489 |  |  |  | CBB12 | AO |  | F | 6 | 2
6490 |  |  |  | CBB12 | AO |  | F | 6 | 3
6491 |  |  |  | CBB12 | AO |  | F | 6 | 4
6492 |  |  |  | CBB12 | AO |  | F | 6 | 5
6493 |  |  |  | CBB12 | AO |  | F | 6 | 6
6494 |  |  |  | CBB12 | AO |  | F | 6 | 7
6495 |  |  |  | CBB12 | AO |  | F | 6 | 8
6496 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 1
6497 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 2
6498 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 3
6499 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 4
6500 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 5
6501 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 6
6502 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 7
6503 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 8
6504 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 9
6505 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 10
6506 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 11
6507 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 12
6508 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 13
6509 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 14
6510 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 15
6511 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 16
6512 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 17
6513 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 18
6514 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 19
6515 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 20
6516 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 21
6517 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 22
6518 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 23
6519 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 24
6520 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 25
6521 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 26
6522 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 27
6523 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 28
6524 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 29
6525 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 30
6526 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 31
6527 |  |  |  | CBB12 | DI |  | F | 7 | 32
6528 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 1
6529 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 2
6530 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 3
6531 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 4
6532 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 5
6533 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 6
6534 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 7
6535 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 8
6536 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 9
6537 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 10
6538 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 11
6539 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 12
6540 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 13
6541 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 14
6542 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 15
6543 |  |  |  | CBB12 | DO |  | F | 8 | 16
6544 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 1
6545 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 2
6546 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 3
6547 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 4
6548 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 5
6549 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 6
6550 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 7
6551 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 8
6552 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 9
6553 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 10
6554 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 11
6555 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 12
6556 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 13
6557 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 14
6558 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 15
6559 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 16
6560 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 17
6561 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 18
6562 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 19
6563 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 20
6564 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 21
6565 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 22
6566 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 23
6567 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 24
6568 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 25
6569 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 26
6570 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 27
6571 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 28
6572 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 29
6573 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 30
6574 | 10CBB12_PSFAIL | CBB12柜任一24VDC失电报警 |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 31
6575 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 0 | 32 | 63 | 64
6576 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 1
6577 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 2
6578 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 3
6579 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 4
6580 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 5
6581 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 6
6582 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 7
6583 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 8
6584 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 9
6585 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 10
6586 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 11
6587 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 12
6588 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 13
6589 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 14
6590 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 15
6591 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 16
6592 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 17
6593 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 18
6594 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 19
6595 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 20
6596 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 21
6597 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 22
6598 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 23
6599 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 24
6600 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 25
6601 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 26
6602 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 27
6603 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 28
6604 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 29
6605 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 30
6606 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 31
6607 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 1 | 32
6608 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 1
6609 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 2
6610 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 3
6611 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 4
6612 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 5
6613 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 6
6614 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 7
6615 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 8
6616 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 9
6617 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 10
6618 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 11
6619 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 12
6620 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 13
6621 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 14
6622 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 15
6623 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 16
6624 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 17
6625 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 18
6626 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 19
6627 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 20
6628 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 21
6629 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 22
6630 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 23
6631 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 24
6632 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 25
6633 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 26
6634 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 27
6635 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 28
6636 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 29
6637 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 30
6638 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 31
6639 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 2 | 32
6640 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 1
6641 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 2
6642 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 3
6643 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 4
6644 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 5
6645 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 6
6646 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 7
6647 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 8
6648 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 9
6649 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 10
6650 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 11
6651 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 12
6652 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 13
6653 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 14
6654 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 15
6655 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 16
6656 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 17
6657 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 18
6658 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 19
6659 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 20
6660 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 21
6661 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 22
6662 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 23
6663 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 24
6664 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 25
6665 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 26
6666 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 27
6667 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 28
6668 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 29
6669 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 30
6670 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 31
6671 |  |  |  | CBB12 | DI |  | B | 3 | 32
6672 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 1
6673 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 2
6674 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 3
6675 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 4
6676 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 5
6677 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 6
6678 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 7
6679 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 8
6680 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 9
6681 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 10
6682 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 11
6683 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 12
6684 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 13
6685 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 14
6686 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 15
6687 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 5 | 16
6688 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 1
6689 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 2
6690 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 3
6691 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 4
6692 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 5
6693 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 6
6694 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 7
6695 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 8
6696 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 9
6697 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 10
6698 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 11
6699 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 12
6700 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 13
6701 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 14
6702 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 15
6703 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 6 | 16
6704 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 1
6705 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 2
6706 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 3
6707 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 4
6708 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 5
6709 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 6
6710 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 7
6711 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 8
6712 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 9
6713 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 10
6714 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 11
6715 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 12
6716 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 13
6717 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 14
6718 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 15
6719 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 7 | 16
6720 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 1
6721 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 2
6722 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 3
6723 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 4
6724 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 5
6725 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 6
6726 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 7
6727 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 8
6728 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 9
6729 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 10
6730 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 11
6731 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 12
6732 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 13
6733 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 14
6734 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 15
6735 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 8 | 16
6736 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 1
6737 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 2
6738 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 3
6739 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 4
6740 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 5
6741 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 6
6742 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 7
6743 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 8
6744 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 9
6745 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 10
6746 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 11
6747 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 12
6748 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 13
6749 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 14
6750 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 15
6751 |  |  |  | CBB12 | DO |  | B | 9 | 16
6752 | K1202-02 | HSK10CF101 | SCR区A侧氨气流量 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | HSK10CF101+ | HSK10CF101- |  | CBB134001 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | HSY02J
6753 | K1202-02 | HSG10CF101 | SCR区A侧稀释风流量 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | HSG10CF101+ | HSG10CF101- |  | CBB134001 | 合并电缆 |  | HSY02J
6754 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 0 | 3
6755 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 0 | 4
6756 | K1202-02 | HSK10CQ101 | SCR区A侧漏氨浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 5 | 21 | 22 | 23 | HSK10CQ101+ | HSK10CQ101- |  | CBB134002 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | SCR区A侧漏氨浓度HSK10CQ101
6757 | K1202-02 | HSK10CP101 | SCR区A侧烟气压力1 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 6 | 25 | 27 | 27 | HSK10CP101+ |  | HSK10CP101- | CBB134001 | 合并电缆 |  | HSY02J
6758 | K1202-02 | HSK20CP101 | SCR区B侧烟气压力1 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 7 | 29 | 30 | 30 | HSK20CP101+ |  | HSK20CP101- | CBB134003 | ZRJ-4X2X1.0 | 1X2 | HSY04J
6759 | K1202-02 | HSY01FU101 | 混合器进氨A侧CEMS反应器入口NO浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 8 | 33 | 34 | 35 | HSY01FU101+ | HSY01FU101- |  | CBB134004 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | A侧烟气入口CEMS机柜(HSY01)
6760 | K1202-02 | HSY01FU102 | 混合器进氨A侧CEMS反应器入口O2浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 9 | 37 | 38 | 39 | HSY01FU102+ | HSY01FU102- |  | CBB134004 | 合并电缆 |  | A侧烟气入口CEMS机柜(HSY01)
6761 | K1202-02 | HSY02FU101 | 混合器进氨A侧CEMS反应器出口NO浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 10 | 41 | 42 | 43 | HSY02FU101+ | HSY02FU101- |  | CBB134005 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | A侧烟气出口CEMS机柜(HSY02)
6762 | K1202-02 | HSY02FU102 | 混合器进氨A侧CEMS反应器出口O2浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 11 | 45 | 46 | 47 | HSY02FU102+ | HSY02FU102- |  | CBB134005 | 合并电缆 |  | A侧烟气出口CEMS机柜(HSY02)
6763 | K1202-02 | HSY02FU103 | 混合器进氨A侧CEMS反应器出口CO浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 12 | 49 | 50 | 51 | HSY02FU103+ | HSY02FU103- |  | CBB134005 | 合并电缆 |  | A侧烟气出口CEMS机柜(HSY02)
6764 | K1202-02 | HSY02FU104 | 混合器进氨A侧CEMS出口NH3浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 13 | 53 | 54 | 55 | HSY02FU104+ | HSY02FU104- |  | CBB134005 | 合并电缆 |  | A侧烟气出口CEMS机柜(HSY02)
6765 | K1202-02 | HSK00CP101 | SCR区氨气总管压力 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 0 | 14 | 57 | 58 | 58 | HSK00CP101+ |  | HSK00CP101- | CBB134001 | 合并电缆 |  | HSY02J
6766 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 0 | 15
6767 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 0 | 16
6768 | K1202-02 | HSK20CF101 | SCR区B侧氨气流量 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | HSK20CF101+ | HSK20CF101- |  | CBB134003 | 合并电缆 |  | HSY04J
6769 | K1202-02 | HSG20CF101 | SCR区B侧稀释风流量 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | HSG20CF101+ | HSG20CF101- |  | CBB134003 | 合并电缆 |  | HSY04J
6770 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 1 | 3
6771 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 1 | 4
6772 | K1202-02 | HSK20CQ101 | SCR区B侧漏氨浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 1 | 5 | 21 | 22 | 23 | HSK20CQ101+ | HSK20CQ101- |  | CBB134010 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | SCR区B侧漏氨浓度HSK20CQ101
6773 | K1202-02 | HSK10CP102 | SCR区A侧烟气压力2 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 1 | 6 | 25 | 27 | 27 | HSK00CP101+ |  | HSK00CP101- | CBB134001 | 合并电缆 |  | HSY02J
6774 | K1202-02 | HSK20CP102 | SCR区B侧烟气压力2 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 1 | 7 | 29 | 30 | 30 | HSK00CP101+ |  | HSK00CP101- | CBB134001 | 合并电缆 |  | HSY02J
6775 | K1202-02 | HSY03FU101 | 混合器进氨B侧CEMS反应器入口NO浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 1 | 8 | 33 | 34 | 35 | HSY03FU101+ | HSY03FU101- |  | CBB134006 | ZRJ-8X2X1.0 | 2X2 | B侧烟气入口CEMS机柜(HSY03)
6776 | K1202-02 | HSY03FU102 | 混合器进氨B侧CEMS反应器入口O2浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 1 | 9 | 37 | 38 | 39 | HSY03FU102+ | HSY03FU102- |  | CBB134006 | 合并电缆 |  | B侧烟气入口CEMS机柜(HSY03)
6777 | K1202-02 | HSY04FU101 | 混合器进氨B侧CEMS反应器出口NO浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 1 | 10 | 41 | 42 | 43 | HSY04FU101+ | HSY04FU101- |  | CBB134007 | ZRJ-10X2X1.0 | 2X2 | B侧烟气出口CEMS机柜(HSY04)
6778 | K1202-02 | HSY04FU102 | 混合器进氨B侧CEMS反应器出口O2浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 1 | 11 | 45 | 46 | 47 | HSY04FU102+ | HSY04FU102- |  | CBB134007 | 合并电缆 |  | B侧烟气出口CEMS机柜(HSY04)
6779 | K1202-02 | HSY04FU103 | 混合器进氨B侧CEMS反应器出口CO浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 1 | 12 | 49 | 50 | 51 | HSY04FU103+ | HSY04FU103- |  | CBB134007 | 合并电缆 |  | B侧烟气出口CEMS机柜(HSY04)
6780 | K1202-02 | HSY04FU104 | 混合器进氨B侧CEMS出口NH3浓度 | CBB13 | AI | 4~20mA | F | 1 | 13 | 53 | 54 | 55 | HSY04FU104+ | HSY04FU104- |  | CBB134007 | 合并电缆 |  | B侧烟气出口CEMS机柜(HSY04)
6781 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 1 | 14
6782 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 1 | 15
6783 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 1 | 16
6784 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 1
6785 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 2
6786 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 3
6787 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 4
6788 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 5
6789 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 6
6790 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 7
6791 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 8
6792 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 9
6793 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 10
6794 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 11
6795 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 12
6796 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 13
6797 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 14
6798 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 15
6799 |  |  |  | CBB13 | AI |  | F | 2 | 16
6800 | K1202-02 | HSG00AN001RM | #1稀释风机远控 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HSG00AN001RM-1 | HSG00AN001RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
6801 | K1202-02 | HSG00AN001ZS | #1稀释风机已运行 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 2 | 3 | 4 |  | HSG00AN001ZS-1 | HSG00AN001ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
6802 | K1202-02 | HSG00AN001PM | #1稀释风机故障 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 3 | 5 | 6 |  | HSG00AN001PM-1 | HSG00AN001PM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
6803 | K1202-02 | HSG00AN001PM1 | #1稀释风机电源消失 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 4 | 7 | 8 |  | HSG00AN001PM1-1 | HSG00AN001PM1-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
6804 | K1202-02 | HSK10AA004ZO | SCR区A侧混合器进氨气动阀已开 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 5 | 9 | 10 |  | HSK10AA004ZO-1 | HSK10AA004ZO-2 |  | CBB134011 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | SCR区A侧混合器进氨气动阀
6805 | K1202-02 | HSK10AA004ZC | SCR区A侧混合器进氨气动阀已关 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 6 | 11 | 12 |  | HSK10AA004ZC-1 | HSK10AA004ZC-2 |  | CBB134011 | 合并电缆
6806 | K1202-02 | HSU10AA601ZO | SCR区暖风器进汽气动阀已开 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 7 | 13 | 14 |  | HSU10AA601ZO-1 | HSU10AA601ZO-2 |  | CBB134012 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | SCR区暖风器进汽气动阀
6807 | K1202-02 | HSU10AA601ZC | SCR区暖风器进汽气动阀已关 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 8 | 15 | 16 |  | HSU10AA601ZC-1 | HSU10AA601ZC-2 |  | CBB134012 | 合并电缆
6808 | K1202-02 | HSK10CQ001 | SCR区A侧漏氨浓度高报警 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 9 | 17 | 18 |  | HSK10CQ001-1 | HSK10CQ001-2 |  | CBB134008 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | SCR区A侧漏氨浓度高报警HSK10CQ001
6809 | K1202-02 | HSY01FU001 | A侧CEMS入口维护信号 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 10 | 19 | 20 |  | HSY01FU001-1 | HSY01FU001-2 |  | CBB134004 | 合并电缆 |  | A侧烟气入口CEMS机柜(HSY01)
6810 | K1202-02 | HSY01FU002 | A侧CEMS入口系统吹扫 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 11 | 21 | 22 |  | HSY01FU002-1 | HSY01FU002-2 |  | CBB134004 | 合并电缆 |  | A侧烟气入口CEMS机柜(HSY01)
6811 | K1202-02 | HSY01FU003 | A侧CEMS入口校准信号 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 12 | 23 | 24 |  | HSY01FU003-1 | HSY01FU003-2 |  | CBB134004 | 合并电缆 |  | A侧烟气入口CEMS机柜(HSY01)
6812 | K1202-02 | HSY01FU004 | A侧CEMS入口仪器报警 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 13 | 25 | 26 |  | HSY01FU004-1 | HSY01FU004-2 |  | CBB134004 | 合并电缆 |  | A侧烟气入口CEMS机柜(HSY01)
6813 | K1202-02 | HSY02FU001 | A侧CEMS出口维护信号 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 14 | 27 | 28 |  | HSY02FU001-1 | HSY02FU001-2 |  | CBB134005 | 合并电缆 |  | A侧烟气出口CEMS机柜(HSY02)
6814 | K1202-02 | HSY02FU002 | A侧CEMS出口系统吹扫 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 15 | 29 | 30 |  | HSY02FU002-1 | HSY02FU002-2 |  | CBB134005 | 合并电缆 |  | A侧烟气出口CEMS机柜(HSY02)
6815 | K1202-02 | HSY02FU003 | A侧CEMS出口校准信号 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 16 | 31 | 32 |  | HSY02FU003-1 | HSY02FU003-2 |  | CBB134005 | 合并电缆 |  | A侧烟气出口CEMS机柜(HSY02)
6816 | K1202-02 | HSY02FU004 | A侧CEMS出口仪器报警 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 6 | 17 | 33 | 34 |  | HSY02FU004-1 | HSY02FU004-2 |  | CBB134005 | 合并电缆 |  | A侧烟气出口CEMS机柜(HSY02)
6817 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 18
6818 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 19
6819 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 20
6820 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 21
6821 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 22
6822 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 23
6823 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 24
6824 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 25
6825 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 26
6826 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 27
6827 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 28
6828 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 29
6829 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 30
6830 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 31
6831 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 6 | 32
6832 | K1202-02 | HSG00AN002RM | #2稀释风机远控 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 1 | 1 | 2 |  | HSG00AN002RM-1 | HSG00AN002RM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
6833 | K1202-02 | HSG00AN002ZS | #2稀释风机已运行 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 2 | 3 | 4 |  | HSG00AN002ZS-1 | HSG00AN002ZS-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
6834 | K1202-02 | HSG00AN001PM | #2稀释风机故障 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 3 | 5 | 6 |  | HSG00AN001PM-1 | HSG00AN001PM-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
6835 | K1202-02 | HSG00AN001PM1 | #2稀释风机电源消失 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 4 | 7 | 8 |  | HSG00AN001PM1-1 | HSG00AN001PM1-2 |  | 电气电缆 |  |  | 电气
6836 | K1202-02 | HSK20AA004ZO | SCR区B侧混合器进氨气动阀已开 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 5 | 9 | 10 |  | HSK20AA004ZO-1 | HSK20AA004ZO-2 |  | CBB134013 | ZRJ-4X2X1.0 | 2X2 | SCR区B侧混合器进氨气动阀
6837 | K1202-02 | HSK20AA004ZC | SCR区B侧混合器进氨气动阀已关 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 6 | 11 | 12 |  | HSK20AA004ZC-1 | HSK20AA004ZC-2 |  | CBB134013 | 合并电缆
6838 | K1202-02 | HSK20CQ001 | SCR区B侧漏氨浓度高报警 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 7 | 13 | 14 |  | HSK20CQ001-1 | HSK20CQ001-2 |  | CBB134009 | ZRJ-2X2X1.0 | 1X2 | SCR区B侧漏氨浓度高报警HSK20CQ001
6839 | K1202-02 | HSY03FU001 | B侧CEMS入口维护信号 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 8 | 15 | 16 |  | HSY03FU001-1 | HSY03FU001-2 |  | CBB134006 | 合并电缆 |  | B侧烟气入口CEMS机柜(HSY03)
6840 | K1202-02 | HSY03FU002 | B侧CEMS入口系统吹扫 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 9 | 17 | 18 |  | HSY03FU002-1 | HSY03FU002-2 |  | CBB134006 | 合并电缆 |  | B侧烟气入口CEMS机柜(HSY03)
6841 | K1202-02 | HSY03FU003 | B侧CEMS入口校准信号 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 10 | 19 | 20 |  | HSY03FU003-1 | HSY03FU003-2 |  | CBB134006 | 合并电缆 |  | B侧烟气入口CEMS机柜(HSY03)
6842 | K1202-02 | HSY03FU004 | B侧CEMS入口仪器报警 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 11 | 21 | 22 |  | HSY03FU004-1 | HSY03FU004-2 |  | CBB134006 | 合并电缆 |  | B侧烟气入口CEMS机柜(HSY03)
6843 | K1202-02 | HSY04FU001 | B侧CEMS出口维护信号 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 12 | 23 | 24 |  | HSY04FU001-1 | HSY04FU001-2 |  | CBB134007 | 合并电缆 |  | B侧烟气出口CEMS机柜(HSY04)
6844 | K1202-02 | HSY04FU002 | B侧CEMS出口系统吹扫 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 13 | 25 | 26 |  | HSY04FU002-1 | HSY04FU002-2 |  | CBB134007 | 合并电缆 |  | B侧烟气出口CEMS机柜(HSY04)
6845 | K1202-02 | HSY04FU003 | B侧CEMS出口校准信号 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 14 | 27 | 28 |  | HSY04FU003-1 | HSY04FU003-2 |  | CBB134007 | 合并电缆 |  | B侧烟气出口CEMS机柜(HSY04)
6846 | K1202-02 | HSY04FU004 | B侧CEMS出口仪器报警 | CBB13 | DI | 48VDC | F | 7 | 15 | 29 | 30 |  | HSY04FU004-1 | HSY04FU004-2 |  | CBB134007 | 合并电缆 |  | B侧烟气出口CEMS机柜(HSY04)
6847 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 16
6848 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 17
6849 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 18
6850 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 19
6851 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 20
6852 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 21
6853 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 22
6854 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 23
6855 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 24
6856 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 25
6857 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 26
6858 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 27
6859 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 28
6860 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 29
6861 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 30
6862 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 31
6863 |  |  |  | CBB13 | DI |  | F | 7 | 32
6864 | K1202-02 | HSG00AN001MS | 启动#1稀释风机 | CBB13 | DO | 220VAC | F | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | HSG00AN001MS-1 |  | HSG00AN001MS-2 | 电气电缆 |  |  | 电气
6865 | K1202-02 | HSG00AN001MD | 停止#1稀释风机 | CBB13 | DO | 220VAC | F | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | HSG00AN001MD-1 |  | HSG00AN001MD-2 | 电气电缆 |  |  | 电气
6866 | K1202-02 | HSG00AN002MS | 启动#2稀释风机 | CBB13 | DO | 220VAC | F | 8 | 3 | 7 | 9 | 11 | HSG00AN002MS-1 |  | HSG00AN002MS-2 | 电气电缆 |  |  | 电气
6867 | K1202-02 | HSG00AN002MD | 停止#2稀释风机 | CBB13 | DO | 220VAC | F | 8 | 4 | 10 | 12 | 15 | HSG00AN002MD-1 |  | HSG00AN002MD-2 | 电气电缆 |  |  | 电气
6868 | K1202-02 | HSK10AA004VO | 打开SCR区A侧混合器进氨气动阀 | CBB13 | DO | 220VAC | F | 8 | 5 | 13 | 15 | 19 | HSK10AA004VO-1 |  | HSK10AA004VO-2 | CBB132101 | ZRP-8X1.5 | 2 | SCR区域控制电源分配箱(HSY06)
6869 | K1202-02 | HSK20AA004VO | 打开SCR区B侧混合器进氨气动阀 | CBB13 | DO | 220VAC | F | 8 | 6 | 16 | 18 | 22 | HSK20AA004VO-1 |  | HSK20AA004VO-2 | CBB132101 | 合并电缆 |  | SCR区域控制电源分配箱(HSY06)
6870 | K1202-02 | HSU10AA601VO | 打开SCR区暖风器进汽气动阀 | CBB13 | DO | 220VAC | F | 8 | 7 | 19 | 21 | 25 | HSU10AA601VO-1 |  | HSU10AA601VO-2 | CBB132101 | 合并电缆 |  | SCR区域控制电源分配箱(HSY06)
6871 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 8 | 8
6872 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 8 | 9
6873 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 8 | 10
6874 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 8 | 11
6875 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 8 | 12
6876 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 8 | 13
6877 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 8 | 14
6878 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 8 | 15
6879 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 8 | 16
6880 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 1
6881 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 2
6882 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 3
6883 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 4
6884 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 5
6885 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 6
6886 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 7
6887 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 8
6888 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 9
6889 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 10
6890 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 11
6891 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 12
6892 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 13
6893 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 14
6894 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 15
6895 |  |  |  | CBB13 | DO |  | F | 9 | 16
6896 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 1
6897 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 2
6898 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 3
6899 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 4
6900 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 5
6901 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 6
6902 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 7
6903 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 8
6904 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 9
6905 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 10
6906 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 11
6907 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 12
6908 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 13
6909 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 14
6910 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 15
6911 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 16
6912 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 17
6913 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 18
6914 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 19
6915 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 20
6916 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 21
6917 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 22
6918 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 23
6919 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 24
6920 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 25
6921 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 26
6922 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 27
6923 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 28
6924 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 29
6925 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 30
6926 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 0 | 31
6927 |  | 10CBB13_PSFAIL | 10CBB13柜任一24VDC失电报警 | CBB13 | DI |  | B | 0 | 32
6928 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 1
6929 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 2
6930 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 3
6931 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 4
6932 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 5
6933 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 6
6934 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 7
6935 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 8
6936 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 9
6937 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 10
6938 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 11
6939 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 12
6940 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 13
6941 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 14
6942 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 15
6943 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 16
6944 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 17
6945 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 18
6946 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 19
6947 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 20
6948 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 21
6949 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 22
6950 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 23
6951 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 24
6952 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 25
6953 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 26
6954 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 27
6955 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 28
6956 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 29
6957 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 30
6958 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 31
6959 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 1 | 32
6960 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 1
6961 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 2
6962 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 3
6963 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 4
6964 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 5
6965 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 6
6966 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 7
6967 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 8
6968 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 9
6969 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 10
6970 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 11
6971 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 12
6972 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 13
6973 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 14
6974 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 15
6975 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 16
6976 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 17
6977 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 18
6978 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 19
6979 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 20
6980 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 21
6981 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 22
6982 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 23
6983 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 24
6984 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 25
6985 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 26
6986 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 27
6987 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 28
6988 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 29
6989 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 30
6990 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 31
6991 |  |  |  | CBB13 | DI |  | B | 2 | 32
6992 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 1
6993 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 2
6994 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 3
6995 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 4
6996 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 5
6997 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 6
6998 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 7
6999 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 8
7000 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 9
7001 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 10
7002 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 11
7003 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 12
7004 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 13
7005 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 14
7006 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 15
7007 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 5 | 16
7008 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 1
7009 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 2
7010 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 3
7011 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 4
7012 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 5
7013 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 6
7014 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 7
7015 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 8
7016 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 9
7017 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 10
7018 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 11
7019 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 12
7020 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 13
7021 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 14
7022 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 15
7023 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 6 | 16
7024 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 1
7025 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 2
7026 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 3
7027 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 4
7028 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 5
7029 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 6
7030 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 7
7031 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 8
7032 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 9
7033 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 10
7034 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 11
7035 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 12
7036 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 13
7037 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 14
7038 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 15
7039 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 7 | 16
7040 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 1
7041 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 2
7042 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 3
7043 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 4
7044 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 5
7045 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 6
7046 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 7
7047 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 8
7048 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 9
7049 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 10
7050 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 11
7051 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 12
7052 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 13
7053 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 14
7054 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 15
7055 |  |  |  | CBB13 | DO |  | B | 8 | 16
7056 | K0301-01 | HAD40CT201 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第4根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HAD40CT201+ | HAD40CT201- |  | CFB124001 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL101J
7057 | K0301-01 | HAD40CT202 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第8根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 2 | 5 | 6 |  | HAD40CT202+ | HAD40CT202- |  | CFB124001 | 合并电缆 |  | GL101J
7058 | K0301-01 | HAD40CT203 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第12根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 3 | 9 | 10 |  | HAD40CT203+ | HAD40CT203- |  | CFB124001 | 合并电缆 |  | GL101J
7059 | K0301-01 | HAD40CT204 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第16根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 4 | 13 | 14 |  | HAD40CT204+ | HAD40CT204- |  | CFB124001 | 合并电缆 |  | GL101J
7060 | K0301-01 | HAD40CT205 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第20根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 5 | 17 | 18 |  | HAD40CT205+ | HAD40CT205- |  | CFB124001 | 合并电缆 |  | GL101J
7061 | K0301-01 | HAD40CT206 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第24根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 6 | 21 | 22 |  | HAD40CT206+ | HAD40CT206- |  | CFB124001 | 合并电缆 |  | GL101J
7062 | K0301-01 | HAD40CT207 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第28根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 7 | 25 | 26 |  | HAD40CT207+ | HAD40CT207- |  | CFB124002 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL102J
7063 | K0301-01 | HAD40CT208 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第32根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 8 | 29 | 30 |  | HAD40CT208+ | HAD40CT208- |  | CFB124002 | 合并电缆 |  | GL102J
7064 | K0301-01 | HAD40CT209 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第36根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 9 | 33 | 34 |  | HAD40CT209+ | HAD40CT209- |  | CFB124002 | 合并电缆 |  | GL102J
7065 | K0301-01 | HAD40CT210 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第40根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 10 | 37 | 38 |  | HAD40CT210+ | HAD40CT210- |  | CFB124002 | 合并电缆 |  | GL102J
7066 | K0301-01 | HAD40CT211 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第44根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 11 | 41 | 42 |  | HAD40CT211+ | HAD40CT211- |  | CFB124002 | 合并电缆 |  | GL102J
7067 | K0301-01 | HAD40CT212 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第48根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 12 | 45 | 46 |  | HAD40CT212+ | HAD40CT212- |  | CFB124002 | 合并电缆 |  | GL102J
7068 | K0301-01 | HAD40CT213 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第52根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 13 | 49 | 50 |  | HAD40CT213+ | HAD40CT213- |  | CFB124003 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL103J
7069 | K0301-01 | HAD40CT214 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第56根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 0 | 14 | 53 | 54 |  | HAD40CT214+ | HAD40CT214- |  | CFB124003 | 合并电缆 |  | GL103J
7070 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 0 | 15
7071 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 0 | 16
7072 | K0301-01 | HAD40CT215 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第60根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HAD40CT215+ | HAD40CT215- |  | CFB124003 | 合并电缆 |  | GL103J
7073 | K0301-01 | HAD40CT216 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第64根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 2 | 5 | 6 |  | HAD40CT216+ | HAD40CT216- |  | CFB124003 | 合并电缆 |  | GL103J
7074 | K0301-01 | HAD40CT217 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第68根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 3 | 9 | 10 |  | HAD40CT217+ | HAD40CT217- |  | CFB124003 | 合并电缆 |  | GL103J
7075 | K0301-01 | HAD40CT218 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第72根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 4 | 13 | 14 |  | HAD40CT218+ | HAD40CT218- |  | CFB124003 | 合并电缆 |  | GL103J
7076 | K0301-01 | HAD40CT219 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第76根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 5 | 17 | 18 |  | HAD40CT219+ | HAD40CT219- |  | CFB124004 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL104J
7077 | K0301-01 | HAD40CT220 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第80根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 6 | 21 | 22 |  | HAD40CT220+ | HAD40CT220- |  | CFB124004 | 合并电缆 |  | GL104J
7078 | K0301-01 | HAD40CT221 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第84根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 7 | 25 | 26 |  | HAD40CT221+ | HAD40CT221- |  | CFB124004 | 合并电缆 |  | GL104J
7079 | K0301-01 | HAD40CT222 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第88根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 8 | 29 | 30 |  | HAD40CT222+ | HAD40CT222- |  | CFB124004 | 合并电缆 |  | GL104J
7080 | K0301-01 | HAD40CT223 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第92根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 9 | 33 | 34 |  | HAD40CT223+ | HAD40CT223- |  | CFB124004 | 合并电缆 |  | GL104J
7081 | K0301-01 | HAD40CT224 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第96根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 10 | 37 | 38 |  | HAD40CT224+ | HAD40CT224- |  | CFB124004 | 合并电缆 |  | GL104J
7082 | K0301-01 | HAD40CT225 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第100根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 11 | 41 | 42 |  | HAD40CT225+ | HAD40CT225- |  | CFB124005 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL105J
7083 | K0301-01 | HAD40CT226 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第104根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 12 | 45 | 46 |  | HAD40CT226+ | HAD40CT226- |  | CFB124005 | 合并电缆 |  | GL105J
7084 | K0301-01 | HAD40CT227 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第108根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 13 | 49 | 50 |  | HAD40CT227+ | HAD40CT227- |  | CFB124005 | 合并电缆 |  | GL105J
7085 | K0301-01 | HAD40CT228 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第112根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 1 | 14 | 53 | 54 |  | HAD40CT228+ | HAD40CT228- |  | CFB124005 | 合并电缆 |  | GL105J
7086 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 1 | 15
7087 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 1 | 16
7088 | K0301-01 | HAD40CT229 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第116根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HAD40CT229+ | HAD40CT229- |  | CFB124005 | 合并电缆 |  | GL105J
7089 | K0301-01 | HAD40CT230 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第120根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 2 | 5 | 6 |  | HAD40CT230+ | HAD40CT230- |  | CFB124005 | 合并电缆 |  | GL105J
7090 | K0301-01 | HAD40CT231 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第124根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 3 | 9 | 10 |  | HAD40CT231+ | HAD40CT231- |  | CFB124006 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL106J
7091 | K0301-01 | HAD40CT232 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第128根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 4 | 13 | 14 |  | HAD40CT232+ | HAD40CT232- |  | CFB124006 | 合并电缆 |  | GL106J
7092 | K0301-01 | HAD40CT233 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第132根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 5 | 17 | 18 |  | HAD40CT233+ | HAD40CT233- |  | CFB124006 | 合并电缆 |  | GL106J
7093 | K0301-01 | HAD40CT234 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第136根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 6 | 21 | 22 |  | HAD40CT234+ | HAD40CT234- |  | CFB124006 | 合并电缆 |  | GL106J
7094 | K0301-01 | HAD40CT235 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第140根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 7 | 25 | 26 |  | HAD40CT235+ | HAD40CT235- |  | CFB124006 | 合并电缆 |  | GL106J
7095 | K0301-01 | HAD40CT236 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第144根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 8 | 29 | 30 |  | HAD40CT236+ | HAD40CT236- |  | CFB124006 | 合并电缆 |  | GL106J
7096 | K0301-01 | HAD40CT237 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第148根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 9 | 33 | 34 |  | HAD40CT237+ | HAD40CT237- |  | CFB124007 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL107J
7097 | K0301-01 | HAD40CT238 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第152根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 10 | 37 | 38 |  | HAD40CT238+ | HAD40CT238- |  | CFB124007 | 合并电缆 |  | GL107J
7098 | K0301-01 | HAD40CT239 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第156根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 11 | 41 | 42 |  | HAD40CT239+ | HAD40CT239- |  | CFB124007 | 合并电缆 |  | GL107J
7099 | K0301-01 | HAD40CT240 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第160根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 12 | 45 | 46 |  | HAD40CT240+ | HAD40CT240- |  | CFB124007 | 合并电缆 |  | GL107J
7100 | K0301-01 | HAD40CT241 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第164根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 13 | 49 | 50 |  | HAD40CT241+ | HAD40CT241- |  | CFB124007 | 合并电缆 |  | GL107J
7101 | K0301-01 | HAD40CT242 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第168根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 2 | 14 | 53 | 54 |  | HAD40CT242+ | HAD40CT242- |  | CFB124007 | 合并电缆 |  | GL107J
7102 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 2 | 15
7103 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 2 | 16
7104 | K0301-01 | HAD40CT243 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第172根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HAD40CT243+ | HAD40CT243- |  | CFB124008 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL108J
7105 | K0301-01 | HAD40CT244 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第176根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 2 | 5 | 6 |  | HAD40CT244+ | HAD40CT244- |  | CFB124008 | 合并电缆 |  | GL108J
7106 | K0301-01 | HAD40CT245 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第180根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 3 | 9 | 10 |  | HAD40CT245+ | HAD40CT245- |  | CFB124008 | 合并电缆 |  | GL108J
7107 | K0301-01 | HAD40CT246 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第184根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 4 | 13 | 14 |  | HAD40CT246+ | HAD40CT246- |  | CFB124008 | 合并电缆 |  | GL108J
7108 | K0301-01 | HAD40CT247 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第188根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 5 | 17 | 18 |  | HAD40CT247+ | HAD40CT247- |  | CFB124008 | 合并电缆 |  | GL108J
7109 | K0301-01 | HAD40CT248 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第192根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 6 | 21 | 22 |  | HAD40CT248+ | HAD40CT248- |  | CFB124008 | 合并电缆 |  | GL108J
7110 | K0301-01 | HAD40CT249 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第196根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 7 | 25 | 26 |  | HAD40CT249+ | HAD40CT249- |  | CFB124009 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL109J
7111 | K0301-01 | HAD40CT250 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第200根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 8 | 29 | 30 |  | HAD40CT250+ | HAD40CT250- |  | CFB124009 | 合并电缆 |  | GL109J
7112 | K0301-01 | HAD40CT251 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第204根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 9 | 33 | 34 |  | HAD40CT251+ | HAD40CT251- |  | CFB124009 | 合并电缆 |  | GL109J
7113 | K0301-01 | HAD40CT252 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第208根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 10 | 37 | 38 |  | HAD40CT252+ | HAD40CT252- |  | CFB124009 | 合并电缆 |  | GL109J
7114 | K0301-01 | HAD40CT253 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第212根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 11 | 41 | 42 |  | HAD40CT253+ | HAD40CT253- |  | CFB124009 | 合并电缆 |  | GL109J
7115 | K0301-01 | HAD40CT254 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第216根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 12 | 45 | 46 |  | HAD40CT254+ | HAD40CT254- |  | CFB124009 | 合并电缆 |  | GL109J
7116 | K0301-01 | HAD40CT255 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第220根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 13 | 49 | 50 |  | HAD40CT255+ | HAD40CT255- |  | CFB124010 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL110J
7117 | K0301-01 | HAD40CT256 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第224根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 3 | 14 | 53 | 54 |  | HAD40CT256+ | HAD40CT256- |  | CFB124010 | 合并电缆 |  | GL110J
7118 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 3 | 15
7119 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 3 | 16
7120 | K0301-01 | HAD40CT257 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第228根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HAD40CT257+ | HAD40CT257- |  | CFB124010 | 合并电缆 |  | GL110J
7121 | K0301-01 | HAD40CT258 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第232根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 4 | 2 | 5 | 6 |  | HAD40CT258+ | HAD40CT258- |  | CFB124010 | 合并电缆 |  | GL110J
7122 | K0301-01 | HAD40CT259 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第236根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 4 | 3 | 9 | 10 |  | HAD40CT259+ | HAD40CT259- |  | CFB124010 | 合并电缆 |  | GL110J
7123 | K0301-01 | HAD40CT260 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第240根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 4 | 4 | 13 | 14 |  | HAD40CT260+ | HAD40CT260- |  | CFB124010 | 合并电缆 |  | GL110J
7124 | K0301-01 | HAD40CT261 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第244根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 4 | 5 | 17 | 18 |  | HAD40CT261+ | HAD40CT261- |  | CFB124011 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL111J
7125 | K0301-01 | HAD40CT262 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第248根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 4 | 6 | 21 | 22 |  | HAD40CT262+ | HAD40CT262- |  | CFB124011 | 合并电缆 |  | GL111J
7126 | K0301-01 | HAD40CT263 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第252根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 4 | 7 | 25 | 26 |  | HAD40CT263+ | HAD40CT263- |  | CFB124011 | 合并电缆 |  | GL111J
7127 | K0301-01 | HAD40CT264 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第256根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 4 | 8 | 29 | 30 |  | HAD40CT264+ | HAD40CT264- |  | CFB124011 | 合并电缆 |  | GL111J
7128 | K0301-01 | HAD40CT265 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第260根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 4 | 9 | 33 | 34 |  | HAD40CT265+ | HAD40CT265- |  | CFB124011 | 合并电缆 |  | GL111J
7129 | K0301-01 | HAD40CT266 | 锅炉螺旋管圈水冷壁出口第264根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 4 | 10 | 37 | 38 |  | HAD40CT266+ | HAD40CT266- |  | CFB124011 | 合并电缆 |  | GL111J
7130 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 4 | 11
7131 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 4 | 12
7132 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 4 | 13
7133 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 4 | 14
7134 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 4 | 15
7135 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 4 | 16
7136 | K0301-01 | HAD51CT201 | 锅炉前垂直水冷壁出口第334根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 1 | 1 | 2 |  | HAD51CT201+ | HAD51CT201- |  | CFB124012 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL120J
7137 | K0301-01 | HAD51CT202 | 锅炉前垂直水冷壁出口第342根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 2 | 5 | 6 |  | HAD51CT202+ | HAD51CT202- |  | CFB124012 | 合并电缆 |  | GL120J
7138 | K0301-01 | HAD51CT203 | 锅炉前垂直水冷壁出口第350根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 3 | 9 | 10 |  | HAD51CT203+ | HAD51CT203- |  | CFB124012 | 合并电缆 |  | GL120J
7139 | K0301-01 | HAD51CT204 | 锅炉前垂直水冷壁出口第358根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 4 | 13 | 14 |  | HAD51CT204+ | HAD51CT204- |  | CFB124012 | 合并电缆 |  | GL120J
7140 | K0301-01 | HAD51CT205 | 锅炉前垂直水冷壁出口第366根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 5 | 17 | 18 |  | HAD51CT205+ | HAD51CT205- |  | CFB124012 | 合并电缆 |  | GL120J
7141 | K0301-01 | HAD51CT206 | 锅炉前垂直水冷壁出口第374根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 6 | 21 | 22 |  | HAD51CT206+ | HAD51CT206- |  | CFB124013 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL121J
7142 | K0301-01 | HAD51CT207 | 锅炉前垂直水冷壁出口第382根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 7 | 25 | 26 |  | HAD51CT207+ | HAD51CT207- |  | CFB124013 | 合并电缆 |  | GL121J
7143 | K0301-01 | HAD51CT208 | 锅炉前垂直水冷壁出口第390根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 8 | 29 | 30 |  | HAD51CT208+ | HAD51CT208- |  | CFB124013 | 合并电缆 |  | GL121J
7144 | K0301-01 | HAD51CT209 | 锅炉前垂直水冷壁出口第398根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 9 | 33 | 34 |  | HAD51CT209+ | HAD51CT209- |  | CFB124013 | 合并电缆 |  | GL121J
7145 | K0301-01 | HAD51CT210 | 锅炉前垂直水冷壁出口第406根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 10 | 37 | 38 |  | HAD51CT210+ | HAD51CT210- |  | CFB124013 | 合并电缆 |  | GL121J
7146 | K0301-01 | HAD51CT211 | 锅炉前垂直水冷壁出口第414根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 11 | 41 | 42 |  | HAD51CT211+ | HAD51CT211- |  | CFB124013 | 合并电缆 |  | GL121J
7147 | K0301-01 | HAD51CT212 | 锅炉前垂直水冷壁出口第422根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 12 | 45 | 46 |  | HAD51CT212+ | HAD51CT212- |  | CFB124014 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL122J
7148 | K0301-01 | HAD51CT213 | 锅炉前垂直水冷壁出口第430根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 13 | 49 | 50 |  | HAD51CT213+ | HAD51CT213- |  | CFB124014 | 合并电缆 |  | GL122J
7149 | K0301-01 | HAD51CT214 | 锅炉前垂直水冷壁出口第438根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 5 | 14 | 53 | 54 |  | HAD51CT214+ | HAD51CT214- |  | CFB124014 | 合并电缆 |  | GL122J
7150 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 5 | 15
7151 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 5 | 16
7152 | K0301-01 | HAD51CT215 | 锅炉前垂直水冷壁出口第446根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HAD51CT215+ | HAD51CT215- |  | CFB124014 | 合并电缆 |  | GL122J
7153 | K0301-01 | HAD51CT216 | 锅炉前垂直水冷壁出口第454根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 2 | 5 | 6 |  | HAD51CT216+ | HAD51CT216- |  | CFB124014 | 合并电缆 |  | GL122J
7154 | K0301-01 | HAD51CT217 | 锅炉前垂直水冷壁出口第462根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 3 | 9 | 10 |  | HAD51CT217+ | HAD51CT217- |  | CFB124014 | 合并电缆 |  | GL122J
7155 | K0301-01 | HAD51CT218 | 锅炉前垂直水冷壁出口第470根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 4 | 13 | 14 |  | HAD51CT218+ | HAD51CT218- |  | CFB124015 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL123J
7156 | K0301-01 | HAD51CT219 | 锅炉前垂直水冷壁出口第478根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 5 | 17 | 18 |  | HAD51CT219+ | HAD51CT219- |  | CFB124015 | 合并电缆 |  | GL123J
7157 | K0301-01 | HAD51CT220 | 锅炉前垂直水冷壁出口第486根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 6 | 21 | 22 |  | HAD51CT220+ | HAD51CT220- |  | CFB124015 | 合并电缆 |  | GL123J
7158 | K0301-01 | HAD51CT221 | 锅炉前垂直水冷壁出口第494根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 7 | 25 | 26 |  | HAD51CT221+ | HAD51CT221- |  | CFB124015 | 合并电缆 |  | GL123J
7159 | K0301-01 | HAD51CT222 | 锅炉前垂直水冷壁出口第502根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 8 | 29 | 30 |  | HAD51CT222+ | HAD51CT222- |  | CFB124015 | 合并电缆 |  | GL123J
7160 | K0301-01 | HAD51CT223 | 锅炉前垂直水冷壁出口第510根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 9 | 33 | 34 |  | HAD51CT223+ | HAD51CT223- |  | CFB124015 | 合并电缆 |  | GL123J
7161 | K0301-01 | HAD51CT224 | 锅炉前垂直水冷壁出口第518根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 10 | 37 | 38 |  | HAD51CT224+ | HAD51CT224- |  | CFB124016 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL124J
7162 | K0301-01 | HAD51CT225 | 锅炉前垂直水冷壁出口第526根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 11 | 41 | 42 |  | HAD51CT225+ | HAD51CT225- |  | CFB124016 | 合并电缆 |  | GL124J
7163 | K0301-01 | HAD51CT226 | 锅炉前垂直水冷壁出口第534根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 12 | 45 | 46 |  | HAD51CT226+ | HAD51CT226- |  | CFB124016 | 合并电缆 |  | GL124J
7164 | K0301-01 | HAD51CT227 | 锅炉前垂直水冷壁出口第542根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 13 | 49 | 50 |  | HAD51CT227+ | HAD51CT227- |  | CFB124016 | 合并电缆 |  | GL124J
7165 | K0301-01 | HAD51CT228 | 锅炉前垂直水冷壁出口第550根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 6 | 14 | 53 | 54 |  | HAD51CT228+ | HAD51CT228- |  | CFB124016 | 合并电缆 |  | GL124J
7166 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 6 | 15
7167 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 6 | 16
7168 | K0301-01 | HAD51CT229 | 锅炉前垂直水冷壁出口第558根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 1 | 1 | 2 |  | HAD51CT229+ | HAD51CT229- |  | CFB124016 | 合并电缆 |  | GL124J
7169 | K0301-01 | HAD51CT230 | 锅炉前垂直水冷壁出口第566根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 2 | 5 | 6 |  | HAD51CT230+ | HAD51CT230- |  | CFB124017 | ZRKX-6X2X1.5 | 2X2 | GL125J
7170 | K0301-01 | HAD51CT231 | 锅炉前垂直水冷壁出口第574根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 3 | 9 | 10 |  | HAD51CT231+ | HAD51CT231- |  | CFB124017 | 合并电缆 |  | GL125J
7171 | K0301-01 | HAD51CT232 | 锅炉前垂直水冷壁出口第582根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 4 | 13 | 14 |  | HAD51CT232+ | HAD51CT232- |  | CFB124017 | 合并电缆 |  | GL125J
7172 | K0301-01 | HAD51CT233 | 锅炉前垂直水冷壁出口第590根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 5 | 17 | 18 |  | HAD51CT233+ | HAD51CT233- |  | CFB124017 | 合并电缆 |  | GL125J
7173 | K0301-01 | HAD52CT201 | 锅炉后垂直水冷壁出口第3根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 6 | 21 | 22 |  | HAD52CT201+ | HAD52CT201- |  | CFB124018 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL112J
7174 | K0301-01 | HAD52CT202 | 锅炉后垂直水冷壁出口第7根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 7 | 25 | 26 |  | HAD52CT202+ | HAD52CT202- |  | CFB124018 | 合并电缆 |  | GL112J
7175 | K0301-01 | HAD52CT203 | 锅炉后垂直水冷壁出口第11根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 8 | 29 | 30 |  | HAD52CT203+ | HAD52CT203- |  | CFB124018 | 合并电缆 |  | GL112J
7176 | K0301-01 | HAD52CT204 | 锅炉后垂直水冷壁出口第15根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 9 | 33 | 34 |  | HAD52CT204+ | HAD52CT204- |  | CFB124018 | 合并电缆 |  | GL112J
7177 | K0301-01 | HAD52CT205 | 锅炉后垂直水冷壁出口第19根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 10 | 37 | 38 |  | HAD52CT205+ | HAD52CT205- |  | CFB124018 | 合并电缆 |  | GL112J
7178 | K0301-01 | HAD52CT206 | 锅炉后垂直水冷壁出口第23根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 11 | 41 | 42 |  | HAD52CT206+ | HAD52CT206- |  | CFB124018 | 合并电缆 |  | GL112J
7179 | K0301-01 | HAD52CT207 | 锅炉后垂直水冷壁出口第27根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 12 | 45 | 46 |  | HAD52CT207+ | HAD52CT207- |  | CFB124019 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL113J
7180 | K0301-01 | HAD52CT208 | 锅炉后垂直水冷壁出口第31根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 13 | 49 | 50 |  | HAD52CT208+ | HAD52CT208- |  | CFB124019 | 合并电缆 |  | GL113J
7181 | K0301-01 | HAD52CT209 | 锅炉后垂直水冷壁出口第35根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 7 | 14 | 53 | 54 |  | HAD52CT209+ | HAD52CT209- |  | CFB124019 | 合并电缆 |  | GL113J
7182 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 7 | 15
7183 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 7 | 16
7184 | K0301-01 | HAD52CT210 | 锅炉后垂直水冷壁出口第39根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 1 | 1 | 2 |  | HAD52CT210+ | HAD52CT210- |  | CFB124019 | 合并电缆 |  | GL113J
7185 | K0301-01 | HAD52CT211 | 锅炉后垂直水冷壁出口第43根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 2 | 5 | 6 |  | HAD52CT211+ | HAD52CT211- |  | CFB124019 | 合并电缆 |  | GL113J
7186 | K0301-01 | HAD52CT212 | 锅炉后垂直水冷壁出口第47根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 3 | 9 | 10 |  | HAD52CT212+ | HAD52CT212- |  | CFB124019 | 合并电缆 |  | GL113J
7187 | K0301-01 | HAD52CT213 | 锅炉后垂直水冷壁出口第51根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 4 | 13 | 14 |  | HAD52CT213+ | HAD52CT213- |  | CFB124020 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL114J
7188 | K0301-01 | HAD52CT214 | 锅炉后垂直水冷壁出口第55根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 5 | 17 | 18 |  | HAD52CT214+ | HAD52CT214- |  | CFB124020 | 合并电缆 |  | GL114J
7189 | K0301-01 | HAD52CT215 | 锅炉后垂直水冷壁出口第59根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 6 | 21 | 22 |  | HAD52CT215+ | HAD52CT215- |  | CFB124020 | 合并电缆 |  | GL114J
7190 | K0301-01 | HAD52CT216 | 锅炉后垂直水冷壁出口第63根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 7 | 25 | 26 |  | HAD52CT216+ | HAD52CT216- |  | CFB124020 | 合并电缆 |  | GL114J
7191 | K0301-01 | HAD53CT201 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第599根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 8 | 29 | 30 |  | HAD53CT201+ | HAD53CT201- |  | CFB124021 | ZRKX-4X2X1.5 | 2X2 | GL125J
7192 | K0301-01 | HAD53CT202 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第607根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 9 | 33 | 34 |  | HAD53CT202+ | HAD53CT202- |  | CFB124021 | 合并电缆 |  | GL125J
7193 | K0301-01 | HAD53CT203 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第615根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 10 | 37 | 38 |  | HAD53CT203+ | HAD53CT203- |  | CFB124022 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL126J
7194 | K0301-01 | HAD53CT204 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第623根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 11 | 41 | 42 |  | HAD53CT204+ | HAD53CT204- |  | CFB124022 | 合并电缆 |  | GL126J
7195 | K0301-01 | HAD53CT205 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第631根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 12 | 45 | 46 |  | HAD53CT205+ | HAD53CT205- |  | CFB124022 | 合并电缆 |  | GL126J
7196 | K0301-01 | HAD53CT206 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第639根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 13 | 49 | 50 |  | HAD53CT206+ | HAD53CT206- |  | CFB124022 | 合并电缆 |  | GL126J
7197 | K0301-01 | HAD53CT207 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第647根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 8 | 14 | 53 | 54 |  | HAD53CT207+ | HAD53CT207- |  | CFB124022 | 合并电缆 |  | GL126J
7198 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 8 | 15
7199 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 8 | 16
7200 | K0301-01 | HAD53CT208 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第655根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 1 | 1 | 2 |  | HAD53CT208+ | HAD53CT208- |  | CFB124022 | 合并电缆 |  | GL126J
7201 | K0301-01 | HAD53CT209 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第663根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 2 | 5 | 6 |  | HAD53CT209+ | HAD53CT209- |  | CFB124023 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL127J
7202 | K0301-01 | HAD53CT210 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第671根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 3 | 9 | 10 |  | HAD53CT210+ | HAD53CT210- |  | CFB124023 | 合并电缆 |  | GL127J
7203 | K0301-01 | HAD53CT211 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第679根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 4 | 13 | 14 |  | HAD53CT211+ | HAD53CT211- |  | CFB124023 | 合并电缆 |  | GL127J
7204 | K0301-01 | HAD53CT212 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第687根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 5 | 17 | 18 |  | HAD53CT212+ | HAD53CT212- |  | CFB124023 | 合并电缆 |  | GL127J
7205 | K0301-01 | HAD53CT213 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第695根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 6 | 21 | 22 |  | HAD53CT213+ | HAD53CT213- |  | CFB124023 | 合并电缆 |  | GL127J
7206 | K0301-01 | HAD53CT214 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第703根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 7 | 25 | 26 |  | HAD53CT214+ | HAD53CT214- |  | CFB124023 | 合并电缆 |  | GL127J
7207 | K0301-01 | HAD53CT215 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第711根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 8 | 29 | 30 |  | HAD53CT215+ | HAD53CT215- |  | CFB124024 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL128J
7208 | K0301-01 | HAD53CT216 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第719根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 9 | 33 | 34 |  | HAD53CT216+ | HAD53CT216- |  | CFB124024 | 合并电缆 |  | GL128J
7209 | K0301-01 | HAD53CT217 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第727根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 10 | 37 | 38 |  | HAD53CT217+ | HAD53CT217- |  | CFB124024 | 合并电缆 |  | GL128J
7210 | K0301-01 | HAD53CT218 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第735根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 11 | 41 | 42 |  | HAD53CT218+ | HAD53CT218- |  | CFB124024 | 合并电缆 |  | GL128J
7211 | K0301-01 | HAD53CT219 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第743根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 12 | 45 | 46 |  | HAD53CT219+ | HAD53CT219- |  | CFB124024 | 合并电缆 |  | GL128J
7212 | K0301-01 | HAD53CT220 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第751根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 13 | 49 | 50 |  | HAD53CT220+ | HAD53CT220- |  | CFB124024 | 合并电缆 |  | GL128J
7213 | K0301-01 | HAD53CT221 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第759根管壁温度 | CFB12 | AI | K | F | 9 | 14 | 53 | 54 |  | HAD53CT221+ | HAD53CT221- |  | CFB124025 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL129J
7214 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 9 | 15
7215 |  |  |  | CFB12 |  |  | F | 9 | 16
7216 | K0301-01 | HAD53CT222 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第767根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HAD53CT222+ | HAD53CT222- |  | CFB124025 | 合并电缆 |  | GL129J
7217 | K0301-01 | HAD53CT223 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第775根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 2 | 5 | 6 |  | HAD53CT223+ | HAD53CT223- |  | CFB124025 | 合并电缆 |  | GL129J
7218 | K0301-01 | HAD53CT224 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第783根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 3 | 9 | 10 |  | HAD53CT224+ | HAD53CT224- |  | CFB124025 | 合并电缆 |  | GL129J
7219 | K0301-01 | HAD53CT225 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第791根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 4 | 13 | 14 |  | HAD53CT225+ | HAD53CT225- |  | CFB124025 | 合并电缆 |  | GL129J
7220 | K0301-01 | HAD53CT226 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第799根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 5 | 17 | 18 |  | HAD53CT226+ | HAD53CT226- |  | CFB124025 | 合并电缆 |  | GL129J
7221 | K0301-01 | HAD53CT227 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第807根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 6 | 21 | 22 |  | HAD53CT227+ | HAD53CT227- |  | CFB124026 | ZRKX-8X2X1.5 | 1X2 | GL130J
7222 | K0301-01 | HAD53CT228 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第815根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 7 | 25 | 26 |  | HAD53CT228+ | HAD53CT228- |  | CFB124026 | 合并电缆 |  | GL130J
7223 | K0301-01 | HAD53CT229 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第823根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 8 | 29 | 30 |  | HAD53CT229+ | HAD53CT229- |  | CFB124026 | 合并电缆 |  | GL130J
7224 | K0301-01 | HAD53CT230 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第831根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 9 | 33 | 34 |  | HAD53CT230+ | HAD53CT230- |  | CFB124026 | 合并电缆 |  | GL130J
7225 | K0301-01 | HAD53CT231 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第839根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 10 | 37 | 38 |  | HAD53CT231+ | HAD53CT231- |  | CFB124026 | 合并电缆 |  | GL130J
7226 | K0301-01 | HAD53CT232 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第847根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 11 | 41 | 42 |  | HAD53CT232+ | HAD53CT232- |  | CFB124026 | 合并电缆 |  | GL130J
7227 | K0301-01 | HAD53CT233 | 锅炉左侧垂直水冷壁出口第855根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 12 | 45 | 46 |  | HAD53CT233+ | HAD53CT233- |  | CFB124026 | 合并电缆 |  | GL130J
7228 | K0301-01 | HAD54CT201 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第69根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 13 | 49 | 50 |  | HAD54CT201+ | HAD54CT201- |  | CFB124020 | 合并电缆 |  | GL114J
7229 | K0301-01 | HAD54CT202 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第77根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 0 | 14 | 53 | 54 |  | HAD54CT202+ | HAD54CT202- |  | CFB124020 | 合并电缆 |  | GL114J
7230 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 0 | 15
7231 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 0 | 16
7232 | K0301-01 | HAD54CT203 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第85根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HAD54CT203+ | HAD54CT203- |  | CFB124027 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL115J
7233 | K0301-01 | HAD54CT204 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第93根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 2 | 5 | 6 |  | HAD54CT204+ | HAD54CT204- |  | CFB124027 | 合并电缆 |  | GL115J
7234 | K0301-01 | HAD54CT205 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第101根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 3 | 9 | 10 |  | HAD54CT205+ | HAD54CT205- |  | CFB124027 | 合并电缆 |  | GL115J
7235 | K0301-01 | HAD54CT206 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第109根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 4 | 13 | 14 |  | HAD54CT206+ | HAD54CT206- |  | CFB124027 | 合并电缆 |  | GL115J
7236 | K0301-01 | HAD54CT207 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第117根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 5 | 17 | 18 |  | HAD54CT207+ | HAD54CT207- |  | CFB124027 | 合并电缆 |  | GL115J
7237 | K0301-01 | HAD54CT208 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第125根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 6 | 21 | 22 |  | HAD54CT208+ | HAD54CT208- |  | CFB124027 | 合并电缆 |  | GL115J
7238 | K0301-01 | HAD54CT209 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第133根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 7 | 25 | 26 |  | HAD54CT209+ | HAD54CT209- |  | CFB124028 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL116J
7239 | K0301-01 | HAD54CT210 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第141根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 8 | 29 | 30 |  | HAD54CT210+ | HAD54CT210- |  | CFB124028 | 合并电缆 |  | GL116J
7240 | K0301-01 | HAD54CT211 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第149根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 9 | 33 | 34 |  | HAD54CT211+ | HAD54CT211- |  | CFB124028 | 合并电缆 |  | GL116J
7241 | K0301-01 | HAD54CT212 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第157根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 10 | 37 | 38 |  | HAD54CT212+ | HAD54CT212- |  | CFB124028 | 合并电缆 |  | GL116J
7242 | K0301-01 | HAD54CT213 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第165根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 11 | 41 | 42 |  | HAD54CT213+ | HAD54CT213- |  | CFB124028 | 合并电缆 |  | GL116J
7243 | K0301-01 | HAD54CT214 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第173根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 12 | 45 | 46 |  | HAD54CT214+ | HAD54CT214- |  | CFB124028 | 合并电缆 |  | GL116J
7244 | K0301-01 | HAD54CT215 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第181根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 13 | 49 | 50 |  | HAD54CT215+ | HAD54CT215- |  | CFB124029 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL117J
7245 | K0301-01 | HAD54CT216 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第189根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 1 | 14 | 53 | 54 |  | HAD54CT216+ | HAD54CT216- |  | CFB124029 | 合并电缆 |  | GL117J
7246 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 1 | 15
7247 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 1 | 16
7248 | K0301-01 | HAD54CT217 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第197根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HAD54CT217+ | HAD54CT217- |  | CFB124029 | 合并电缆 |  | GL117J
7249 | K0301-01 | HAD54CT218 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第205根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 2 | 5 | 6 |  | HAD54CT218+ | HAD54CT218- |  | CFB124029 | 合并电缆 |  | GL117J
7250 | K0301-01 | HAD54CT219 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第213根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 3 | 9 | 10 |  | HAD54CT219+ | HAD54CT219- |  | CFB124029 | 合并电缆 |  | GL117J
7251 | K0301-01 | HAD54CT220 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第221根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 4 | 13 | 14 |  | HAD54CT220+ | HAD54CT220- |  | CFB124029 | 合并电缆 |  | GL117J
7252 | K0301-01 | HAD54CT221 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第229根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 5 | 17 | 18 |  | HAD54CT221+ | HAD54CT221- |  | CFB124030 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL118J
7253 | K0301-01 | HAD54CT222 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第237根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 6 | 21 | 22 |  | HAD54CT222+ | HAD54CT222- |  | CFB124030 | 合并电缆 |  | GL118J
7254 | K0301-01 | HAD54CT223 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第245根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 7 | 25 | 26 |  | HAD54CT223+ | HAD54CT223- |  | CFB124030 | 合并电缆 |  | GL118J
7255 | K0301-01 | HAD54CT224 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第253根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 8 | 29 | 30 |  | HAD54CT224+ | HAD54CT224- |  | CFB124030 | 合并电缆 |  | GL118J
7256 | K0301-01 | HAD54CT225 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第261根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 9 | 33 | 34 |  | HAD54CT225+ | HAD54CT225- |  | CFB124030 | 合并电缆 |  | GL118J
7257 | K0301-01 | HAD54CT226 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第269根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 10 | 37 | 38 |  | HAD54CT226+ | HAD54CT226- |  | CFB124030 | 合并电缆 |  | GL118J
7258 | K0301-01 | HAD54CT227 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第277根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 11 | 41 | 42 |  | HAD54CT227+ | HAD54CT227- |  | CFB124031 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL119J
7259 | K0301-01 | HAD54CT228 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第285根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 12 | 45 | 46 |  | HAD54CT228+ | HAD54CT228- |  | CFB124031 | 合并电缆 |  | GL119J
7260 | K0301-01 | HAD54CT229 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第293根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 13 | 49 | 50 |  | HAD54CT229+ | HAD54CT229- |  | CFB124031 | 合并电缆 |  | GL119J
7261 | K0301-01 | HAD54CT230 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第301根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 2 | 14 | 53 | 54 |  | HAD54CT230+ | HAD54CT230- |  | CFB124031 | 合并电缆 |  | GL119J
7262 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 2 | 15
7263 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 2 | 16
7264 | K0301-01 | HAD54CT231 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第309根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HAD54CT231+ | HAD54CT231- |  | CFB124031 | 合并电缆 |  | GL119J
7265 | K0301-01 | HAD54CT232 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第317根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 2 | 5 | 6 |  | HAD54CT232+ | HAD54CT232- |  | CFB124031 | 合并电缆 |  | GL119J
7266 | K0301-01 | HAD54CT233 | 锅炉右侧垂直水冷壁出口第325根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 3 | 9 | 10 |  | HAD54CT233+ | HAD54CT233- |  | CFB124012 | 合并电缆 |  | GL120J
7267 | K0301-03 | HAH34CT201 | 低温过热器第3片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 4 | 13 | 14 |  | HAH34CT201+ | HAH34CT201- |  | CFB124032 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL131J
7268 | K0301-03 | HAH34CT202 | 低温过热器第7片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 5 | 17 | 18 |  | HAH34CT202+ | HAH34CT202- |  | CFB124032 | 合并电缆 |  | GL131J
7269 | K0301-03 | HAH34CT203 | 低温过热器第11片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 6 | 21 | 22 |  | HAH34CT203+ | HAH34CT203- |  | CFB124032 | 合并电缆 |  | GL131J
7270 | K0301-03 | HAH34CT204a | 低温过热器第16片管屏第1根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 7 | 25 | 26 |  | HAH34CT204a+ | HAH34CT204a- |  | CFB124032 | 合并电缆 |  | GL131J
7271 | K0301-03 | HAH34CT204b | 低温过热器第16片管屏第2根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 8 | 29 | 30 |  | HAH34CT204b+ | HAH34CT204b- |  | CFB124032 | 合并电缆 |  | GL131J
7272 | K0301-03 | HAH34CT204c | 低温过热器第16片管屏第3根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 9 | 33 | 34 |  | HAH34CT204c+ | HAH34CT204c- |  | CFB124032 | 合并电缆 |  | GL131J
7273 | K0301-03 | HAH34CT204d | 低温过热器第16片管屏第4根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 10 | 37 | 38 |  | HAH34CT204d+ | HAH34CT204d- |  | CFB124033 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL132J
7274 | K0301-03 | HAH34CT204e | 低温过热器第16片管屏第5根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 11 | 41 | 42 |  | HAH34CT204e+ | HAH34CT204e- |  | CFB124033 | 合并电缆 |  | GL132J
7275 | K0301-03 | HAH34CT204f | 低温过热器第16片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 12 | 45 | 46 |  | HAH34CT204f+ | HAH34CT204f- |  | CFB124033 | 合并电缆 |  | GL132J
7276 | K0301-03 | HAH34CT205 | 低温过热器第21片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 13 | 49 | 50 |  | HAH34CT205+ | HAH34CT205- |  | CFB124033 | 合并电缆 |  | GL132J
7277 | K0301-03 | HAH34CT206 | 低温过热器第26片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 3 | 14 | 53 | 54 |  | HAH34CT206+ | HAH34CT206- |  | CFB124033 | 合并电缆 |  | GL132J
7278 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 3 | 15
7279 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 3 | 16
7280 | K0301-03 | HAH34CT207 | 低温过热器第31片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HAH34CT207+ | HAH34CT207- |  | CFB124033 | 合并电缆 |  | GL132J
7281 | K0301-03 | HAH34CT208 | 低温过热器第35片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 2 | 5 | 6 |  | HAH34CT208+ | HAH34CT208- |  | CFB124034 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL133J
7282 | K0301-03 | HAH34CT209 | 低温过热器第40片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 3 | 9 | 10 |  | HAH34CT209+ | HAH34CT209- |  | CFB124034 | 合并电缆 |  | GL133J
7283 | K0301-03 | HAH34CT210 | 低温过热器第45片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 4 | 13 | 14 |  | HAH34CT210+ | HAH34CT210- |  | CFB124034 | 合并电缆 |  | GL133J
7284 | K0301-03 | HAH34CT211a | 低温过热器第50片管屏第1根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 5 | 17 | 18 |  | HAH34CT211a+ | HAH34CT211a- |  | CFB124034 | 合并电缆 |  | GL133J
7285 | K0301-03 | HAH34CT211b | 低温过热器第50片管屏第2根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 6 | 21 | 22 |  | HAH34CT211b+ | HAH34CT211b- |  | CFB124034 | 合并电缆 |  | GL133J
7286 | K0301-03 | HAH34CT211c | 低温过热器第50片管屏第3根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 7 | 25 | 26 |  | HAH34CT211c+ | HAH34CT211c- |  | CFB124034 | 合并电缆 |  | GL133J
7287 | K0301-03 | HAH34CT211d | 低温过热器第50片管屏第4根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 8 | 29 | 30 |  | HAH34CT211d+ | HAH34CT211d- |  | CFB124035 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL134J
7288 | K0301-03 | HAH34CT211e | 低温过热器第50片管屏第5根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 9 | 33 | 34 |  | HAH34CT211e+ | HAH34CT211e- |  | CFB124035 | 合并电缆 |  | GL134J
7289 | K0301-03 | HAH34CT211f | 低温过热器第50片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 10 | 37 | 38 |  | HAH34CT211f+ | HAH34CT211f- |  | CFB124035 | 合并电缆 |  | GL134J
7290 | K0301-03 | HAH34CT212 | 低温过热器第55片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 11 | 41 | 42 |  | HAH34CT212+ | HAH34CT212- |  | CFB124035 | 合并电缆 |  | GL134J
7291 | K0301-03 | HAH34CT213 | 低温过热器第59片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 12 | 45 | 46 |  | HAH34CT213+ | HAH34CT213- |  | CFB124035 | 合并电缆 |  | GL134J
7292 | K0301-03 | HAH34CT214 | 低温过热器第63片管屏第6根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 13 | 49 | 50 |  | HAH34CT214+ | HAH34CT214- |  | CFB124035 | 合并电缆 |  | GL134J
7293 | K0301-03 | HAH38CT201a | 分隔屏过热器第1片管屏第11根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 4 | 14 | 53 | 54 |  | HAH38CT201a+ | HAH38CT201a- |  | CFB124036 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL135J
7294 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 4 | 15
7295 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 4 | 16
7296 | K0301-03 | HAH38CT201b | 分隔屏过热器第1片管屏第22根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 1 | 1 | 2 |  | HAH38CT201b+ | HAH38CT201b- |  | CFB124036 | 合并电缆 |  | GL135J
7297 | K0301-03 | HAH38CT201c | 分隔屏过热器第1片管屏第33根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 2 | 5 | 6 |  | HAH38CT201c+ | HAH38CT201c- |  | CFB124036 | 合并电缆 |  | GL135J
7298 | K0301-03 | HAH38CT201d | 分隔屏过热器第1片管屏第44根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 3 | 9 | 10 |  | HAH38CT201d+ | HAH38CT201d- |  | CFB124036 | 合并电缆 |  | GL135J
7299 | K0301-03 | HAH38CT201e | 分隔屏过热器第1片管屏第55根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 4 | 13 | 14 |  | HAH38CT201e+ | HAH38CT201e- |  | CFB124036 | 合并电缆 |  | GL135J
7300 | K0301-03 | HAH38CT201f | 分隔屏过热器第1片管屏第66根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 5 | 17 | 18 |  | HAH38CT201f+ | HAH38CT201f- |  | CFB124036 | 合并电缆 |  | GL135J
7301 | K0301-03 | HAH38CT201g | 分隔屏过热器第1片管屏第77根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 6 | 21 | 22 |  | HAH38CT201g+ | HAH38CT201g- |  | CFB124037 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL136J
7302 | K0301-03 | HAH38CT201h | 分隔屏过热器第1片管屏第78根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 7 | 25 | 26 |  | HAH38CT201h+ | HAH38CT201h- |  | CFB124037 | 合并电缆 |  | GL136J
7303 | K0301-03 | HAH38CT201i | 分隔屏过热器第1片管屏第79根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 8 | 29 | 30 |  | HAH38CT201i+ | HAH38CT201i- |  | CFB124037 | 合并电缆 |  | GL136J
7304 | K0301-03 | HAH38CT201j | 分隔屏过热器第1片管屏第80根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 9 | 33 | 34 |  | HAH38CT201j+ | HAH38CT201j- |  | CFB124037 | 合并电缆 |  | GL136J
7305 | K0301-03 | HAH38CT201k | 分隔屏过热器第1片管屏第81根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 10 | 37 | 38 |  | HAH38CT201k+ | HAH38CT201k- |  | CFB124037 | 合并电缆 |  | GL136J
7306 | K0301-03 | HAH38CT201l | 分隔屏过热器第1片管屏第82根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 11 | 41 | 42 |  | HAH38CT201l+ | HAH38CT201l- |  | CFB124037 | 合并电缆 |  | GL136J
7307 | K0301-03 | HAH38CT201m | 分隔屏过热器第1片管屏第83根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 12 | 45 | 46 |  | HAH38CT201m+ | HAH38CT201m- |  | CFB124038 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL137J
7308 | K0301-03 | HAH38CT201n | 分隔屏过热器第1片管屏第84根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 13 | 49 | 50 |  | HAH38CT201n+ | HAH38CT201n- |  | CFB124038 | 合并电缆 |  | GL137J
7309 | K0301-03 | HAH38CT201o | 分隔屏过热器第1片管屏第85根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 5 | 14 | 53 | 54 |  | HAH38CT201o+ | HAH38CT201o- |  | CFB124038 | 合并电缆 |  | GL137J
7310 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 5 | 15
7311 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 5 | 16
7312 | K0301-03 | HAH38CT201p | 分隔屏过热器第1片管屏第86根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HAH38CT201p+ | HAH38CT201p- |  | CFB124038 | 合并电缆 |  | GL137J
7313 | K0301-03 | HAH38CT201q | 分隔屏过热器第1片管屏第87根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 2 | 5 | 6 |  | HAH38CT201q+ | HAH38CT201q- |  | CFB124038 | 合并电缆 |  | GL137J
7314 | K0301-03 | HAH38CT201r | 分隔屏过热器第1片管屏第88根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 3 | 9 | 10 |  | HAH38CT201r+ | HAH38CT201r- |  | CFB124038 | 合并电缆 |  | GL137J
7315 | K0301-03 | HAH38CT202a | 分隔屏过热器第2片管屏第11根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 4 | 13 | 14 |  | HAH38CT202a+ | HAH38CT202a- |  | CFB124039 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL138J
7316 | K0301-03 | HAH38CT202b | 分隔屏过热器第2片管屏第22根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 5 | 17 | 18 |  | HAH38CT202b+ | HAH38CT202b- |  | CFB124039 | 合并电缆 |  | GL138J
7317 | K0301-03 | HAH38CT202c | 分隔屏过热器第2片管屏第33根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 6 | 21 | 22 |  | HAH38CT202c+ | HAH38CT202c- |  | CFB124039 | 合并电缆 |  | GL138J
7318 | K0301-03 | HAH38CT202d | 分隔屏过热器第2片管屏第44根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 7 | 25 | 26 |  | HAH38CT202d+ | HAH38CT202d- |  | CFB124039 | 合并电缆 |  | GL138J
7319 | K0301-03 | HAH38CT202e | 分隔屏过热器第2片管屏第55根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 8 | 29 | 30 |  | HAH38CT202e+ | HAH38CT202e- |  | CFB124039 | 合并电缆 |  | GL138J
7320 | K0301-03 | HAH38CT202f | 分隔屏过热器第2片管屏第66根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 9 | 33 | 34 |  | HAH38CT202f+ | HAH38CT202f- |  | CFB124039 | 合并电缆 |  | GL138J
7321 | K0301-03 | HAH38CT202g | 分隔屏过热器第2片管屏第77根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 10 | 37 | 38 |  | HAH38CT202g+ | HAH38CT202g- |  | CFB124040 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL139J
7322 | K0301-03 | HAH38CT202h | 分隔屏过热器第2片管屏第78根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 11 | 41 | 42 |  | HAH38CT202h+ | HAH38CT202h- |  | CFB124040 | 合并电缆 |  | GL139J
7323 | K0301-03 | HAH38CT202i | 分隔屏过热器第2片管屏第79根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 12 | 45 | 46 |  | HAH38CT202i+ | HAH38CT202i- |  | CFB124040 | 合并电缆 |  | GL139J
7324 | K0301-03 | HAH38CT202j | 分隔屏过热器第2片管屏第80根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 13 | 49 | 50 |  | HAH38CT202j+ | HAH38CT202j- |  | CFB124040 | 合并电缆 |  | GL139J
7325 | K0301-03 | HAH38CT202k | 分隔屏过热器第2片管屏第81根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 6 | 14 | 53 | 54 |  | HAH38CT202k+ | HAH38CT202k- |  | CFB124040 | 合并电缆 |  | GL139J
7326 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 6 | 15
7327 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 6 | 16
7328 | K0301-03 | HAH38CT202l | 分隔屏过热器第2片管屏第82根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 1 | 1 | 2 |  | HAH38CT202l+ | HAH38CT202l- |  | CFB124040 | 合并电缆 |  | GL139J
7329 | K0301-03 | HAH38CT202m | 分隔屏过热器第2片管屏第83根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 2 | 5 | 6 |  | HAH38CT202m+ | HAH38CT202m- |  | CFB124041 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL140J
7330 | K0301-03 | HAH38CT202n | 分隔屏过热器第2片管屏第84根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 3 | 9 | 10 |  | HAH38CT202n+ | HAH38CT202n- |  | CFB124041 | 合并电缆 |  | GL140J
7331 | K0301-03 | HAH38CT202o | 分隔屏过热器第2片管屏第85根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 4 | 13 | 14 |  | HAH38CT202o+ | HAH38CT202o- |  | CFB124041 | 合并电缆 |  | GL140J
7332 | K0301-03 | HAH38CT202p | 分隔屏过热器第2片管屏第86根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 5 | 17 | 18 |  | HAH38CT202p+ | HAH38CT202p- |  | CFB124041 | 合并电缆 |  | GL140J
7333 | K0301-03 | HAH38CT202q | 分隔屏过热器第2片管屏第87根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 6 | 21 | 22 |  | HAH38CT202q+ | HAH38CT202q- |  | CFB124041 | 合并电缆 |  | GL140J
7334 | K0301-03 | HAH38CT202r | 分隔屏过热器第2片管屏第88根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 7 | 25 | 26 |  | HAH38CT202r+ | HAH38CT202r- |  | CFB124041 | 合并电缆 |  | GL140J
7335 | K0301-03 | HAH38CT203a | 分隔屏过热器第3片管屏第11根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 8 | 29 | 30 |  | HAH38CT203a+ | HAH38CT203a- |  | CFB124042 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL141J
7336 | K0301-03 | HAH38CT203b | 分隔屏过热器第3片管屏第22根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 9 | 33 | 34 |  | HAH38CT203b+ | HAH38CT203b- |  | CFB124042 | 合并电缆 |  | GL141J
7337 | K0301-03 | HAH38CT203c | 分隔屏过热器第3片管屏第33根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 10 | 37 | 38 |  | HAH38CT203c+ | HAH38CT203c- |  | CFB124042 | 合并电缆 |  | GL141J
7338 | K0301-03 | HAH38CT203d | 分隔屏过热器第3片管屏第44根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 11 | 41 | 42 |  | HAH38CT203d+ | HAH38CT203d- |  | CFB124042 | 合并电缆 |  | GL141J
7339 | K0301-03 | HAH38CT203e | 分隔屏过热器第3片管屏第55根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 12 | 45 | 46 |  | HAH38CT203e+ | HAH38CT203e- |  | CFB124042 | 合并电缆 |  | GL141J
7340 | K0301-03 | HAH38CT203f | 分隔屏过热器第3片管屏第66根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 13 | 49 | 50 |  | HAH38CT203f+ | HAH38CT203f- |  | CFB124042 | 合并电缆 |  | GL141J
7341 | K0301-03 | HAH38CT203g | 分隔屏过热器第3片管屏第77根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 7 | 14 | 53 | 54 |  | HAH38CT203g+ | HAH38CT203g- |  | CFB124043 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL142J
7342 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 7 | 15
7343 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 7 | 16
7344 | K0301-03 | HAH38CT203h | 分隔屏过热器第3片管屏第78根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 1 | 1 | 2 |  | HAH38CT203h+ | HAH38CT203h- |  | CFB124043 | 合并电缆 |  | GL142J
7345 | K0301-03 | HAH38CT203i | 分隔屏过热器第3片管屏第79根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 2 | 5 | 6 |  | HAH38CT203i+ | HAH38CT203i- |  | CFB124043 | 合并电缆 |  | GL142J
7346 | K0301-03 | HAH38CT203j | 分隔屏过热器第3片管屏第80根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 3 | 9 | 10 |  | HAH38CT203j+ | HAH38CT203j- |  | CFB124043 | 合并电缆 |  | GL142J
7347 | K0301-03 | HAH38CT203k | 分隔屏过热器第3片管屏第81根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 4 | 13 | 14 |  | HAH38CT203k+ | HAH38CT203k- |  | CFB124043 | 合并电缆 |  | GL142J
7348 | K0301-03 | HAH38CT203l | 分隔屏过热器第3片管屏第82根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 5 | 17 | 18 |  | HAH38CT203l+ | HAH38CT203l- |  | CFB124043 | 合并电缆 |  | GL142J
7349 | K0301-03 | HAH38CT203m | 分隔屏过热器第3片管屏第83根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 6 | 21 | 22 |  | HAH38CT203m+ | HAH38CT203m- |  | CFB124043 | 合并电缆 |  | GL143J
7350 | K0301-03 | HAH38CT203n | 分隔屏过热器第3片管屏第84根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 7 | 25 | 26 |  | HAH38CT203n+ | HAH38CT203n- |  | CFB124044 | ZRKX-6X2X1.5 | 1X2 | GL143J
7351 | K0301-03 | HAH38CT203o | 分隔屏过热器第3片管屏第85根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 8 | 29 | 30 |  | HAH38CT203o+ | HAH38CT203o- |  | CFB124044 | 合并电缆 |  | GL143J
7352 | K0301-03 | HAH38CT203p | 分隔屏过热器第3片管屏第86根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 9 | 33 | 34 |  | HAH38CT203p+ | HAH38CT203p- |  | CFB124044 | 合并电缆 |  | GL143J
7353 | K0301-03 | HAH38CT203q | 分隔屏过热器第3片管屏第87根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 10 | 37 | 38 |  | HAH38CT203q+ | HAH38CT203q- |  | CFB124044 | 合并电缆 |  | GL143J
7354 | K0301-03 | HAH38CT203r | 分隔屏过热器第3片管屏第88根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 11 | 41 | 42 |  | HAH38CT203r+ | HAH38CT203r- |  | CFB124044 | 合并电缆 |  | GL143J
7355 | K0301-03 | HAH38CT204a | 分隔屏过热器第4片管屏第11根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 12 | 45 | 46 |  | HAH38CT204a+ | HAH38CT204a- |  | CFB124045 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL144J
7356 | K0301-03 | HAH38CT204b | 分隔屏过热器第4片管屏第22根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 13 | 49 | 50 |  | HAH38CT204b+ | HAH38CT204b- |  | CFB124045 | 合并电缆 |  | GL144J
7357 | K0301-03 | HAH38CT204c | 分隔屏过热器第4片管屏第33根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 8 | 14 | 53 | 54 |  | HAH38CT204c+ | HAH38CT204c- |  | CFB124045 | 合并电缆 |  | GL144J
7358 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 8 | 15
7359 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 8 | 16
7360 | K0301-03 | HAH38CT204d | 分隔屏过热器第4片管屏第44根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 1 | 1 | 2 |  | HAH38CT204d+ | HAH38CT204d- |  | CFB124045 | 合并电缆 |  | GL144J
7361 | K0301-03 | HAH38CT204e | 分隔屏过热器第4片管屏第55根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 2 | 5 | 6 |  | HAH38CT204e+ | HAH38CT204e- |  | CFB124045 | 合并电缆 |  | GL144J
7362 | K0301-03 | HAH38CT204f | 分隔屏过热器第4片管屏第66根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 3 | 9 | 10 |  | HAH38CT204f+ | HAH38CT204f- |  | CFB124045 | 合并电缆 |  | GL144J
7363 | K0301-03 | HAH38CT204g | 分隔屏过热器第4片管屏第77根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 4 | 13 | 14 |  | HAH38CT204g+ | HAH38CT204g- |  | CFB124046 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL145J
7364 | K0301-03 | HAH38CT204h | 分隔屏过热器第4片管屏第78根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 5 | 17 | 18 |  | HAH38CT204h+ | HAH38CT204h- |  | CFB124046 | 合并电缆 |  | GL145J
7365 | K0301-03 | HAH38CT204i | 分隔屏过热器第4片管屏第79根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 6 | 21 | 22 |  | HAH38CT204i+ | HAH38CT204i- |  | CFB124046 | 合并电缆 |  | GL145J
7366 | K0301-03 | HAH38CT204j | 分隔屏过热器第4片管屏第80根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 7 | 25 | 26 |  | HAH38CT204j+ | HAH38CT204j- |  | CFB124046 | 合并电缆 |  | GL145J
7367 | K0301-03 | HAH38CT204k | 分隔屏过热器第4片管屏第81根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 8 | 29 | 30 |  | HAH38CT204k+ | HAH38CT204k- |  | CFB124046 | 合并电缆 |  | GL145J
7368 | K0301-03 | HAH38CT204l | 分隔屏过热器第4片管屏第82根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 9 | 33 | 34 |  | HAH38CT204l+ | HAH38CT204l- |  | CFB124046 | 合并电缆 |  | GL145J
7369 | K0301-03 | HAH38CT204m | 分隔屏过热器第4片管屏第83根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 10 | 37 | 38 |  | HAH38CT204m+ | HAH38CT204m- |  | CFB124047 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL146J
7370 | K0301-03 | HAH38CT204n | 分隔屏过热器第4片管屏第84根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 11 | 41 | 42 |  | HAH38CT204n+ | HAH38CT204n- |  | CFB124047 | 合并电缆 |  | GL146J
7371 | K0301-03 | HAH38CT204o | 分隔屏过热器第4片管屏第85根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 12 | 45 | 46 |  | HAH38CT204o+ | HAH38CT204o- |  | CFB124047 | 合并电缆 |  | GL146J
7372 | K0301-03 | HAH38CT204p | 分隔屏过热器第4片管屏第86根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 13 | 49 | 50 |  | HAH38CT204p+ | HAH38CT204p- |  | CFB124047 | 合并电缆 |  | GL146J
7373 | K0301-03 | HAH38CT204q | 分隔屏过热器第4片管屏第87根管壁温度 | CFB12 | AI | K | B | 9 | 14 | 53 | 54 |  | HAH38CT204q+ | HAH38CT204q- |  | CFB124047 | 合并电缆 |  | GL146J
7374 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 9 | 15
7375 |  |  |  | CFB12 |  |  | B | 9 | 16
7376 | K0301-03 | HAH38CT204r | 分隔屏过热器第4片管屏第88根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HAH38CT204r+ | HAH38CT204r- |  | CFB124047 | 合并电缆 |  | GL146J
7377 | K0301-03 | HAH50CT201 | 末级过热器第1片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 2 | 5 | 6 |  | HAH50CT201+ | HAH50CT201- |  | CFB134001 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL147J
7378 | K0301-03 | HAH50CT202 | 末级过热器第2片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 3 | 9 | 10 |  | HAH50CT202+ | HAH50CT202- |  | CFB134001 | 合并电缆 |  | GL147J
7379 | K0301-03 | HAH50CT203a | 末级过热器第3片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 4 | 13 | 14 |  | HAH50CT203a+ | HAH50CT203a- |  | CFB134001 | 合并电缆 |  | GL147J
7380 | K0301-03 | HAH50CT203b | 末级过热器第3片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 5 | 17 | 18 |  | HAH50CT203b+ | HAH50CT203b- |  | CFB134001 | 合并电缆 |  | GL147J
7381 | K0301-03 | HAH50CT203c | 末级过热器第3片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 6 | 21 | 22 |  | HAH50CT203c+ | HAH50CT203c- |  | CFB134001 | 合并电缆 |  | GL147J
7382 | K0301-03 | HAH50CT203d | 末级过热器第3片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 7 | 25 | 26 |  | HAH50CT203d+ | HAH50CT203d- |  | CFB134001 | 合并电缆 |  | GL147J
7383 | K0301-03 | HAH50CT203e | 末级过热器第3片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 8 | 29 | 30 |  | HAH50CT203e+ | HAH50CT203e- |  | CFB134002 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL148J
7384 | K0301-03 | HAH50CT203f | 末级过热器第3片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 9 | 33 | 34 |  | HAH50CT203f+ | HAH50CT203f- |  | CFB134002 | 合并电缆 |  | GL148J
7385 | K0301-03 | HAH50CT203g | 末级过热器第3片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 10 | 37 | 38 |  | HAH50CT203g+ | HAH50CT203g- |  | CFB134002 | 合并电缆 |  | GL148J
7386 | K0301-03 | HAH50CT203h | 末级过热器第3片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 11 | 41 | 42 |  | HAH50CT203h+ | HAH50CT203h- |  | CFB134002 | 合并电缆 |  | GL148J
7387 | K0301-03 | HAH50CT203i | 末级过热器第3片管屏第9根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 12 | 45 | 46 |  | HAH50CT203i+ | HAH50CT203i- |  | CFB134002 | 合并电缆 |  | GL148J
7388 | K0301-03 | HAH50CT203j | 末级过热器第3片管屏第10根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 13 | 49 | 50 |  | HAH50CT203j+ | HAH50CT203j- |  | CFB134002 | 合并电缆 |  | GL148J
7389 | K0301-03 | HAH50CT203k | 末级过热器第3片管屏第11根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 0 | 14 | 53 | 54 |  | HAH50CT203k+ | HAH50CT203k- |  | CFB134003 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL149J
7390 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 0 | 15
7391 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 0 | 16
7392 | K0301-03 | HAH50CT203l | 末级过热器第3片管屏第12根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HAH50CT203l+ | HAH50CT203l- |  | CFB134003 | 合并电缆 |  | GL149J
7393 | K0301-03 | HAH50CT203m | 末级过热器第3片管屏第13根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 2 | 5 | 6 |  | HAH50CT203m+ | HAH50CT203m- |  | CFB134003 | 合并电缆 |  | GL149J
7394 | K0301-03 | HAH50CT203n | 末级过热器第3片管屏第14根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 3 | 9 | 10 |  | HAH50CT203n+ | HAH50CT203n- |  | CFB134003 | 合并电缆 |  | GL149J
7395 | K0301-03 | HAH50CT203o | 末级过热器第3片管屏第15根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 4 | 13 | 14 |  | HAH50CT203o+ | HAH50CT203o- |  | CFB134003 | 合并电缆 |  | GL149J
7396 | K0301-03 | HAH50CT203p | 末级过热器第3片管屏第16根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 5 | 17 | 18 |  | HAH50CT203p+ | HAH50CT203p- |  | CFB134003 | 合并电缆 |  | GL149J
7397 | K0301-03 | HAH50CT203q | 末级过热器第3片管屏第17根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 6 | 21 | 22 |  | HAH50CT203q+ | HAH50CT203q- |  | CFB134004 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL150J
7398 | K0301-03 | HAH50CT203r | 末级过热器第3片管屏第18根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 7 | 25 | 26 |  | HAH50CT203r+ | HAH50CT203r- |  | CFB134004 | 合并电缆 |  | GL150J
7399 | K0301-03 | HAH50CT204 | 末级过热器第4片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 8 | 29 | 30 |  | HAH50CT204+ | HAH50CT204- |  | CFB134004 | 合并电缆 |  | GL150J
7400 | K0301-03 | HAH50CT222 | 末级过热器第5片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 9 | 33 | 34 |  | HAH50CT222+ | HAH50CT222- |  | CFB134004 | 合并电缆 |  | GL150J
7401 | K0301-03 | HAH50CT206a | 末级过热器第6片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 10 | 37 | 38 |  | HAH50CT206a+ | HAH50CT206a- |  | CFB134004 | 合并电缆 |  | GL150J
7402 | K0301-03 | HAH50CT206b | 末级过热器第6片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 11 | 41 | 42 |  | HAH50CT206b+ | HAH50CT206b- |  | CFB134004 | 合并电缆 |  | GL150J
7403 | K0301-03 | HAH50CT206c | 末级过热器第6片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 12 | 45 | 46 |  | HAH50CT206c+ | HAH50CT206c- |  | CFB134005 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL151J
7404 | K0301-03 | HAH50CT206d | 末级过热器第6片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 13 | 49 | 50 |  | HAH50CT206d+ | HAH50CT206d- |  | CFB134005 | 合并电缆 |  | GL151J
7405 | K0301-03 | HAH50CT206e | 末级过热器第6片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 1 | 14 | 53 | 54 |  | HAH50CT206e+ | HAH50CT206e- |  | CFB134005 | 合并电缆 |  | GL151J
7406 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 1 | 15
7407 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 1 | 16
7408 | K0301-03 | HAH50CT206f | 末级过热器第6片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HAH50CT206f+ | HAH50CT206f- |  | CFB134005 | 合并电缆 |  | GL151J
7409 | K0301-03 | HAH50CT206g | 末级过热器第6片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 2 | 5 | 6 |  | HAH50CT206g+ | HAH50CT206g- |  | CFB134005 | 合并电缆 |  | GL151J
7410 | K0301-03 | HAH50CT206h | 末级过热器第6片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 3 | 9 | 10 |  | HAH50CT206h+ | HAH50CT206h- |  | CFB134005 | 合并电缆 |  | GL151J
7411 | K0301-03 | HAH50CT206i | 末级过热器第6片管屏第9根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 4 | 13 | 14 |  | HAH50CT206i+ | HAH50CT206i- |  | CFB134006 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL152J
7412 | K0301-03 | HAH50CT206j | 末级过热器第6片管屏第10根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 5 | 17 | 18 |  | HAH50CT206j+ | HAH50CT206j- |  | CFB134006 | 合并电缆 |  | GL152J
7413 | K0301-03 | HAH50CT206k | 末级过热器第6片管屏第11根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 6 | 21 | 22 |  | HAH50CT206k+ | HAH50CT206k- |  | CFB134006 | 合并电缆 |  | GL152J
7414 | K0301-03 | HAH50CT206l | 末级过热器第6片管屏第12根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 7 | 25 | 26 |  | HAH50CT206l+ | HAH50CT206l- |  | CFB134006 | 合并电缆 |  | GL152J
7415 | K0301-03 | HAH50CT206m | 末级过热器第6片管屏第13根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 8 | 29 | 30 |  | HAH50CT206m+ | HAH50CT206m- |  | CFB134006 | 合并电缆 |  | GL152J
7416 | K0301-03 | HAH50CT206n | 末级过热器第6片管屏第14根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 9 | 33 | 34 |  | HAH50CT206n+ | HAH50CT206n- |  | CFB134006 | 合并电缆 |  | GL152J
7417 | K0301-03 | HAH50CT206o | 末级过热器第6片管屏第15根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 10 | 37 | 38 |  | HAH50CT206o+ | HAH50CT206o- |  | CFB134007 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL153J
7418 | K0301-03 | HAH50CT206p | 末级过热器第6片管屏第16根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 11 | 41 | 42 |  | HAH50CT206p+ | HAH50CT206p- |  | CFB134007 | 合并电缆 |  | GL153J
7419 | K0301-03 | HAH50CT206q | 末级过热器第6片管屏第17根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 12 | 45 | 46 |  | HAH50CT206q+ | HAH50CT206q- |  | CFB134007 | 合并电缆 |  | GL153J
7420 | K0301-03 | HAH50CT206r | 末级过热器第6片管屏第18根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 13 | 49 | 50 |  | HAH50CT206r+ | HAH50CT206r- |  | CFB134007 | 合并电缆 |  | GL153J
7421 | K0301-03 | HAH50CT207 | 末级过热器第7片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 2 | 14 | 53 | 54 |  | HAH50CT207+ | HAH50CT207- |  | CFB134007 | 合并电缆 |  | GL153J
7422 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 2 | 15
7423 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 2 | 16
7424 | K0301-03 | HAH50CT208 | 末级过热器第8片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HAH50CT208+ | HAH50CT208- |  | CFB134007 | 合并电缆 |  | GL153J
7425 | K0301-03 | HAH50CT209a | 末级过热器第9片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 2 | 5 | 6 |  | HAH50CT209a+ | HAH50CT209a- |  | CFB134008 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL154J
7426 | K0301-03 | HAH50CT209b | 末级过热器第9片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 3 | 9 | 10 |  | HAH50CT209b+ | HAH50CT209b- |  | CFB134008 | 合并电缆 |  | GL154J
7427 | K0301-03 | HAH50CT209c | 末级过热器第9片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 4 | 13 | 14 |  | HAH50CT209c+ | HAH50CT209c- |  | CFB134008 | 合并电缆 |  | GL154J
7428 | K0301-03 | HAH50CT209d | 末级过热器第9片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 5 | 17 | 18 |  | HAH50CT209d+ | HAH50CT209d- |  | CFB134008 | 合并电缆 |  | GL154J
7429 | K0301-03 | HAH50CT209e | 末级过热器第9片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 6 | 21 | 22 |  | HAH50CT209e+ | HAH50CT209e- |  | CFB134008 | 合并电缆 |  | GL154J
7430 | K0301-03 | HAH50CT209f | 末级过热器第9片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 7 | 25 | 26 |  | HAH50CT209f+ | HAH50CT209f- |  | CFB134008 | 合并电缆 |  | GL154J
7431 | K0301-03 | HAH50CT209g | 末级过热器第9片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 8 | 29 | 30 |  | HAH50CT209g+ | HAH50CT209g- |  | CFB134009 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL155J
7432 | K0301-03 | HAH50CT209h | 末级过热器第9片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 9 | 33 | 34 |  | HAH50CT209h+ | HAH50CT209h- |  | CFB134009 | 合并电缆 |  | GL155J
7433 | K0301-03 | HAH50CT209i | 末级过热器第9片管屏第9根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 10 | 37 | 38 |  | HAH50CT209i+ | HAH50CT209i- |  | CFB134009 | 合并电缆 |  | GL155J
7434 | K0301-03 | HAH50CT209j | 末级过热器第9片管屏第10根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 11 | 41 | 42 |  | HAH50CT209j+ | HAH50CT209j- |  | CFB134009 | 合并电缆 |  | GL155J
7435 | K0301-03 | HAH50CT209k | 末级过热器第9片管屏第11根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 12 | 45 | 46 |  | HAH50CT209k+ | HAH50CT209k- |  | CFB134009 | 合并电缆 |  | GL155J
7436 | K0301-03 | HAH50CT209l | 末级过热器第9片管屏第12根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 13 | 49 | 50 |  | HAH50CT209l+ | HAH50CT209l- |  | CFB134009 | 合并电缆 |  | GL155J
7437 | K0301-03 | HAH50CT209m | 末级过热器第9片管屏第13根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 3 | 14 | 53 | 54 |  | HAH50CT209m+ | HAH50CT209m- |  | CFB134010 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL156J
7438 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 3 | 15
7439 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 3 | 16
7440 | K0301-03 | HAH50CT209n | 末级过热器第9片管屏第14根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HAH50CT209n+ | HAH50CT209n- |  | CFB134010 | 合并电缆 |  | GL156J
7441 | K0301-03 | HAH50CT209o | 末级过热器第9片管屏第15根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 2 | 5 | 6 |  | HAH50CT209o+ | HAH50CT209o- |  | CFB134010 | 合并电缆 |  | GL156J
7442 | K0301-03 | HAH50CT209p | 末级过热器第9片管屏第16根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 3 | 9 | 10 |  | HAH50CT209p+ | HAH50CT209p- |  | CFB134010 | 合并电缆 |  | GL156J
7443 | K0301-03 | HAH50CT209q | 末级过热器第9片管屏第17根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 4 | 13 | 14 |  | HAH50CT209q+ | HAH50CT209q- |  | CFB134010 | 合并电缆 |  | GL156J
7444 | K0301-03 | HAH50CT209r | 末级过热器第9片管屏第18根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 5 | 17 | 18 |  | HAH50CT209r+ | HAH50CT209r- |  | CFB134010 | 合并电缆 |  | GL156J
7445 | K0301-03 | HAH50CT210 | 末级过热器第10片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 6 | 21 | 22 |  | HAH50CT210+ | HAH50CT210- |  | CFB134011 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL157J
7446 | K0301-03 | HAH50CT211 | 末级过热器第11片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 7 | 25 | 26 |  | HAH50CT211+ | HAH50CT211- |  | CFB134011 | 合并电缆 |  | GL157J
7447 | K0301-03 | HAH50CT212 | 末级过热器第12片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 8 | 29 | 30 |  | HAH50CT212+ | HAH50CT212- |  | CFB134011 | 合并电缆 |  | GL157J
7448 | K0301-03 | HAH50CT213a | 末级过热器第13片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 9 | 33 | 34 |  | HAH50CT213a+ | HAH50CT213a- |  | CFB134011 | 合并电缆 |  | GL157J
7449 | K0301-03 | HAH50CT213b | 末级过热器第13片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 10 | 37 | 38 |  | HAH50CT213b+ | HAH50CT213b- |  | CFB134011 | 合并电缆 |  | GL157J
7450 | K0301-03 | HAH50CT213c | 末级过热器第13片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 11 | 41 | 42 |  | HAH50CT213c+ | HAH50CT213c- |  | CFB134011 | 合并电缆 |  | GL157J
7451 | K0301-03 | HAH50CT213d | 末级过热器第13片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 12 | 45 | 46 |  | HAH50CT213d+ | HAH50CT213d- |  | CFB134012 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL158J
7452 | K0301-03 | HAH50CT213e | 末级过热器第13片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 13 | 49 | 50 |  | HAH50CT213e+ | HAH50CT213e- |  | CFB134012 | 合并电缆 |  | GL158J
7453 | K0301-03 | HAH50CT213f | 末级过热器第13片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 4 | 14 | 53 | 54 |  | HAH50CT213f+ | HAH50CT213f- |  | CFB134012 | 合并电缆 |  | GL158J
7454 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 4 | 15
7455 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 4 | 16
7456 | K0301-03 | HAH50CT213g | 末级过热器第13片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 1 | 1 | 2 |  | HAH50CT213g+ | HAH50CT213g- |  | CFB134012 | 合并电缆 |  | GL158J
7457 | K0301-03 | HAH50CT213h | 末级过热器第13片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 2 | 5 | 6 |  | HAH50CT213h+ | HAH50CT213h- |  | CFB134012 | 合并电缆 |  | GL158J
7458 | K0301-03 | HAH50CT213i | 末级过热器第13片管屏第9根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 3 | 9 | 10 |  | HAH50CT213i+ | HAH50CT213i- |  | CFB134012 | 合并电缆 |  | GL158J
7459 | K0301-03 | HAH50CT213j | 末级过热器第13片管屏第10根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 4 | 13 | 14 |  | HAH50CT213j+ | HAH50CT213j- |  | CFB134013 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL159J
7460 | K0301-03 | HAH50CT213k | 末级过热器第13片管屏第11根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 5 | 17 | 18 |  | HAH50CT213k+ | HAH50CT213k- |  | CFB134013 | 合并电缆 |  | GL159J
7461 | K0301-03 | HAH50CT213l | 末级过热器第13片管屏第12根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 6 | 21 | 22 |  | HAH50CT213l+ | HAH50CT213l- |  | CFB134013 | 合并电缆 |  | GL159J
7462 | K0301-03 | HAH50CT213m | 末级过热器第13片管屏第13根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 7 | 25 | 26 |  | HAH50CT213m+ | HAH50CT213m- |  | CFB134013 | 合并电缆 |  | GL159J
7463 | K0301-03 | HAH50CT213n | 末级过热器第13片管屏第14根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 8 | 29 | 30 |  | HAH50CT213n+ | HAH50CT213n- |  | CFB134013 | 合并电缆 |  | GL159J
7464 | K0301-03 | HAH50CT213o | 末级过热器第13片管屏第15根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 9 | 33 | 34 |  | HAH50CT213o+ | HAH50CT213o- |  | CFB134013 | 合并电缆 |  | GL159J
7465 | K0301-03 | HAH50CT213p | 末级过热器第13片管屏第16根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 10 | 37 | 38 |  | HAH50CT213p+ | HAH50CT213p- |  | CFB134014 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL160J
7466 | K0301-03 | HAH50CT213q | 末级过热器第13片管屏第17根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 11 | 41 | 42 |  | HAH50CT213q+ | HAH50CT213q- |  | CFB134014 | 合并电缆 |  | GL160J
7467 | K0301-03 | HAH50CT213r | 末级过热器第13片管屏第18根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 12 | 45 | 46 |  | HAH50CT213r+ | HAH50CT213r- |  | CFB134014 | 合并电缆 |  | GL160J
7468 | K0301-03 | HAH50CT214 | 末级过热器第14片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 13 | 49 | 50 |  | HAH50CT214+ | HAH50CT214- |  | CFB134014 | 合并电缆 |  | GL160J
7469 | K0301-03 | HAH50CT215 | 末级过热器第15片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 5 | 14 | 53 | 54 |  | HAH50CT215+ | HAH50CT215- |  | CFB134014 | 合并电缆 |  | GL160J
7470 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 5 | 15
7471 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 5 | 16
7472 | K0301-03 | HAH50CT216a | 末级过热器第16片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HAH50CT216a+ | HAH50CT216a- |  | CFB134014 | 合并电缆 |  | GL160J
7473 | K0301-03 | HAH50CT216b | 末级过热器第16片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 2 | 5 | 6 |  | HAH50CT216b+ | HAH50CT216b- |  | CFB134015 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL161J
7474 | K0301-03 | HAH50CT216c | 末级过热器第16片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 3 | 9 | 10 |  | HAH50CT216c+ | HAH50CT216c- |  | CFB134015 | 合并电缆 |  | GL161J
7475 | K0301-03 | HAH50CT216d | 末级过热器第16片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 4 | 13 | 14 |  | HAH50CT216d+ | HAH50CT216d- |  | CFB134015 | 合并电缆 |  | GL161J
7476 | K0301-03 | HAH50CT216e | 末级过热器第16片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 5 | 17 | 18 |  | HAH50CT216e+ | HAH50CT216e- |  | CFB134015 | 合并电缆 |  | GL161J
7477 | K0301-03 | HAH50CT216f | 末级过热器第16片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 6 | 21 | 22 |  | HAH50CT216f+ | HAH50CT216f- |  | CFB134015 | 合并电缆 |  | GL161J
7478 | K0301-03 | HAH50CT216g | 末级过热器第16片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 7 | 25 | 26 |  | HAH50CT216g+ | HAH50CT216g- |  | CFB134015 | 合并电缆 |  | GL161J
7479 | K0301-03 | HAH50CT216h | 末级过热器第16片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 8 | 29 | 30 |  | HAH50CT216h+ | HAH50CT216h- |  | CFB134016 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL162J
7480 | K0301-03 | HAH50CT216i | 末级过热器第16片管屏第9根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 9 | 33 | 34 |  | HAH50CT216i+ | HAH50CT216i- |  | CFB134016 | 合并电缆 |  | GL162J
7481 | K0301-03 | HAH50CT216j | 末级过热器第16片管屏第10根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 10 | 37 | 38 |  | HAH50CT216j+ | HAH50CT216j- |  | CFB134016 | 合并电缆 |  | GL162J
7482 | K0301-03 | HAH50CT216k | 末级过热器第16片管屏第11根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 11 | 41 | 42 |  | HAH50CT216k+ | HAH50CT216k- |  | CFB134016 | 合并电缆 |  | GL162J
7483 | K0301-03 | HAH50CT216l | 末级过热器第16片管屏第12根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 12 | 45 | 46 |  | HAH50CT216l+ | HAH50CT216l- |  | CFB134016 | 合并电缆 |  | GL162J
7484 | K0301-03 | HAH50CT216m | 末级过热器第16片管屏第13根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 13 | 49 | 50 |  | HAH50CT216m+ | HAH50CT216m- |  | CFB134016 | 合并电缆 |  | GL162J
7485 | K0301-03 | HAH50CT216n | 末级过热器第16片管屏第14根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 6 | 14 | 53 | 54 |  | HAH50CT216n+ | HAH50CT216n- |  | CFB134017 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL163J
7486 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 6 | 15
7487 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 6 | 16
7488 | K0301-03 | HAH50CT216o | 末级过热器第16片管屏第15根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 1 | 1 | 2 |  | HAH50CT216o+ | HAH50CT216o- |  | CFB134017 | 合并电缆 |  | GL163J
7489 | K0301-03 | HAH50CT216p | 末级过热器第16片管屏第16根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 2 | 5 | 6 |  | HAH50CT216p+ | HAH50CT216p- |  | CFB134017 | 合并电缆 |  | GL163J
7490 | K0301-03 | HAH50CT216q | 末级过热器第16片管屏第17根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 3 | 9 | 10 |  | HAH50CT216q+ | HAH50CT216q- |  | CFB134017 | 合并电缆 |  | GL163J
7491 | K0301-03 | HAH50CT216r | 末级过热器第16片管屏第18根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 4 | 13 | 14 |  | HAH50CT216r+ | HAH50CT216r- |  | CFB134017 | 合并电缆 |  | GL163J
7492 | K0301-03 | HAH50CT217 | 末级过热器第17片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 5 | 17 | 18 |  | HAH50CT217+ | HAH50CT217- |  | CFB134017 | 合并电缆 |  | GL163J
7493 | K0301-03 | HAH50CT218 | 末级过热器第18片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 6 | 21 | 22 |  | HAH50CT218+ | HAH50CT218- |  | CFB134018 | ZRKX-8X2X1.5 | 1X2 | GL164J
7494 | K0301-03 | HAH50CT219a | 末级过热器第19片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 7 | 25 | 26 |  | HAH50CT219a+ | HAH50CT219a- |  | CFB134018 | 合并电缆 |  | GL164J
7495 | K0301-03 | HAH50CT219b | 末级过热器第19片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 8 | 29 | 30 |  | HAH50CT219b+ | HAH50CT219b- |  | CFB134018 | 合并电缆 |  | GL164J
7496 | K0301-03 | HAH50CT219c | 末级过热器第19片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 9 | 33 | 34 |  | HAH50CT219c+ | HAH50CT219c- |  | CFB134018 | 合并电缆 |  | GL164J
7497 | K0301-03 | HAH50CT219d | 末级过热器第19片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 10 | 37 | 38 |  | HAH50CT219d+ | HAH50CT219d- |  | CFB134018 | 合并电缆 |  | GL164J
7498 | K0301-03 | HAH50CT219e | 末级过热器第19片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 11 | 41 | 42 |  | HAH50CT219e+ | HAH50CT219e- |  | CFB134018 | 合并电缆 |  | GL164J
7499 | K0301-03 | HAH50CT219f | 末级过热器第19片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 12 | 45 | 46 |  | HAH50CT219f+ | HAH50CT219f- |  | CFB134018 | 合并电缆 |  | GL164J
7500 | K0301-03 | HAH50CT219g | 末级过热器第19片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 13 | 49 | 50 |  | HAH50CT219g+ | HAH50CT219g- |  | CFB134019 | ZRKX-8X2X1.5 | 1X2 | GL165J
7501 | K0301-03 | HAH50CT219h | 末级过热器第19片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 7 | 14 | 53 | 54 |  | HAH50CT219h+ | HAH50CT219h- |  | CFB134019 | 合并电缆 |  | GL165J
7502 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 7 | 15
7503 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 7 | 16
7504 | K0301-03 | HAH50CT219i | 末级过热器第19片管屏第9根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 1 | 1 | 2 |  | HAH50CT219i+ | HAH50CT219i- |  | CFB134019 | 合并电缆 |  | GL165J
7505 | K0301-03 | HAH50CT219j | 末级过热器第19片管屏第10根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 2 | 5 | 6 |  | HAH50CT219j+ | HAH50CT219j- |  | CFB134019 | 合并电缆 |  | GL165J
7506 | K0301-03 | HAH50CT219k | 末级过热器第19片管屏第11根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 3 | 9 | 10 |  | HAH50CT219k+ | HAH50CT219k- |  | CFB134019 | 合并电缆 |  | GL165J
7507 | K0301-03 | HAH50CT219l | 末级过热器第19片管屏第12根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 4 | 13 | 14 |  | HAH50CT219l+ | HAH50CT219l- |  | CFB134019 | 合并电缆 |  | GL165J
7508 | K0301-03 | HAH50CT219m | 末级过热器第19片管屏第13根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 5 | 17 | 18 |  | HAH50CT219m+ | HAH50CT219m- |  | CFB134019 | 合并电缆 |  | GL165J
7509 | K0301-03 | HAH50CT219n | 末级过热器第19片管屏第14根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 6 | 21 | 22 |  | HAH50CT219n+ | HAH50CT219n- |  | CFB134020 | ZRKX-8X2X1.5 | 1X2 | GL166J
7510 | K0301-03 | HAH50CT219o | 末级过热器第19片管屏第15根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 7 | 25 | 26 |  | HAH50CT219o+ | HAH50CT219o- |  | CFB134020 | 合并电缆 |  | GL166J
7511 | K0301-03 | HAH50CT219p | 末级过热器第19片管屏第16根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 8 | 29 | 30 |  | HAH50CT219p+ | HAH50CT219p- |  | CFB134020 | 合并电缆 |  | GL166J
7512 | K0301-03 | HAH50CT219q | 末级过热器第19片管屏第17根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 9 | 33 | 34 |  | HAH50CT219q+ | HAH50CT219q- |  | CFB134020 | 合并电缆 |  | GL166J
7513 | K0301-03 | HAH50CT219r | 末级过热器第19片管屏第18根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 10 | 37 | 38 |  | HAH50CT219r+ | HAH50CT219r- |  | CFB134020 | 合并电缆 |  | GL166J
7514 | K0301-03 | HAH50CT220 | 末级过热器第20片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 11 | 41 | 42 |  | HAH50CT220+ | HAH50CT220- |  | CFB134020 | 合并电缆 |  | GL166J
7515 | K0301-03 | HAH50CT221 | 末级过热器第21片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 12 | 45 | 46 |  | HAH50CT221+ | HAH50CT221- |  | CFB134020 | 合并电缆 |  | GL166J
7516 | K0301-04 | HAJ21CT201 | 低温再热器第3片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ21CT201+ | HAJ21CT201- |  | CFB134021 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL167J
7517 | K0301-04 | HAJ21CT202 | 低温再热器第7片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 8 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ21CT202+ | HAJ21CT202- |  | CFB134021 | 合并电缆 |  | GL167J
7518 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 8 | 15
7519 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 8 | 16
7520 | K0301-04 | HAJ21CT203 | 低温再热器第11片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ21CT203+ | HAJ21CT203- |  | CFB134021 | 合并电缆 |  | GL167J
7521 | K0301-04 | HAJ21CT204a | 低温再热器第16片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ21CT204a+ | HAJ21CT204a- |  | CFB134021 | 合并电缆 |  | GL167J
7522 | K0301-04 | HAJ21CT204b | 低温再热器第16片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 3 | 9 | 10 |  | HAJ21CT204b+ | HAJ21CT204b- |  | CFB134021 | 合并电缆 |  | GL167J
7523 | K0301-04 | HAJ21CT204c | 低温再热器第16片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 4 | 13 | 14 |  | HAJ21CT204c+ | HAJ21CT204c- |  | CFB134021 | 合并电缆 |  | GL167J
7524 | K0301-04 | HAJ21CT204d | 低温再热器第16片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ21CT204d+ | HAJ21CT204d- |  | CFB134022 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL168J
7525 | K0301-04 | HAJ21CT204e | 低温再热器第16片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ21CT204e+ | HAJ21CT204e- |  | CFB134022 | 合并电缆 |  | GL168J
7526 | K0301-04 | HAJ21CT204f | 低温再热器第16片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ21CT204f+ | HAJ21CT204f- |  | CFB134022 | 合并电缆 |  | GL168J
7527 | K0301-04 | HAJ21CT204g | 低温再热器第16片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 8 | 29 | 30 |  | HAJ21CT204g+ | HAJ21CT204g- |  | CFB134022 | 合并电缆 |  | GL168J
7528 | K0301-04 | HAJ21CT204h | 低温再热器第16片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 9 | 33 | 34 |  | HAJ21CT204h+ | HAJ21CT204h- |  | CFB134022 | 合并电缆 |  | GL168J
7529 | K0301-04 | HAJ21CT204i | 低温再热器第16片管屏第9根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 10 | 37 | 38 |  | HAJ21CT204i+ | HAJ21CT204i- |  | CFB134022 | 合并电缆 |  | GL168J
7530 | K0301-04 | HAJ21CT204j | 低温再热器第16片管屏第10根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 11 | 41 | 42 |  | HAJ21CT204j+ | HAJ21CT204j- |  | CFB134023 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL169J
7531 | K0301-04 | HAJ21CT204k | 低温再热器第16片管屏第11根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 12 | 45 | 46 |  | HAJ21CT204k+ | HAJ21CT204k- |  | CFB134023 | 合并电缆 |  | GL169J
7532 | K0301-04 | HAJ21CT204l | 低温再热器第16片管屏第12根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ21CT204l+ | HAJ21CT204l- |  | CFB134023 | 合并电缆 |  | GL169J
7533 | K0301-04 | HAJ21CT205 | 低温再热器第21片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | F | 9 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ21CT205+ | HAJ21CT205- |  | CFB134023 | 合并电缆 |  | GL169J
7534 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 9 | 15
7535 |  |  |  | CFB13 |  |  | F | 9 | 16
7536 | K0301-04 | HAJ21CT206 | 低温再热器第26片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ21CT206+ | HAJ21CT206- |  | CFB134023 | 合并电缆 |  | GL169J
7537 | K0301-04 | HAJ21CT207 | 低温再热器第31片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ21CT207+ | HAJ21CT207- |  | CFB134023 | 合并电缆 |  | GL169J
7538 | K0301-04 | HAJ21CT208 | 低温再热器第35片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 3 | 9 | 10 |  | HAJ21CT208+ | HAJ21CT208- |  | CFB134024 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL170J
7539 | K0301-04 | HAJ21CT209 | 低温再热器第40片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 4 | 13 | 14 |  | HAJ21CT209+ | HAJ21CT209- |  | CFB134024 | 合并电缆 |  | GL170J
7540 | K0301-04 | HAJ21CT210 | 低温再热器第45片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ21CT210+ | HAJ21CT210- |  | CFB134024 | 合并电缆 |  | GL170J
7541 | K0301-04 | HAJ21CT211a | 低温再热器第50片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ21CT211a+ | HAJ21CT211a- |  | CFB134024 | 合并电缆 |  | GL170J
7542 | K0301-04 | HAJ21CT211b | 低温再热器第50片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ21CT211b+ | HAJ21CT211b- |  | CFB134024 | 合并电缆 |  | GL170J
7543 | K0301-04 | HAJ21CT211c | 低温再热器第50片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 8 | 29 | 30 |  | HAJ21CT211c+ | HAJ21CT211c- |  | CFB134024 | 合并电缆 |  | GL170J
7544 | K0301-04 | HAJ21CT211d | 低温再热器第50片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 9 | 33 | 34 |  | HAJ21CT211d+ | HAJ21CT211d- |  | CFB134025 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL171J
7545 | K0301-04 | HAJ21CT211e | 低温再热器第50片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 10 | 37 | 38 |  | HAJ21CT211e+ | HAJ21CT211e- |  | CFB134025 | 合并电缆 |  | GL171J
7546 | K0301-04 | HAJ21CT211f | 低温再热器第50片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 11 | 41 | 42 |  | HAJ21CT211f+ | HAJ21CT211f- |  | CFB134025 | 合并电缆 |  | GL171J
7547 | K0301-04 | HAJ21CT211g | 低温再热器第50片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 12 | 45 | 46 |  | HAJ21CT211g+ | HAJ21CT211g- |  | CFB134025 | 合并电缆 |  | GL171J
7548 | K0301-04 | HAJ21CT211h | 低温再热器第50片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ21CT211h+ | HAJ21CT211h- |  | CFB134025 | 合并电缆 |  | GL171J
7549 | K0301-04 | HAJ21CT211i | 低温再热器第50片管屏第9根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 0 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ21CT211i+ | HAJ21CT211i- |  | CFB134025 | 合并电缆 |  | GL171J
7550 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 0 | 15
7551 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 0 | 16
7552 | K0301-04 | HAJ21CT211j | 低温再热器第50片管屏第10根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ21CT211j+ | HAJ21CT211j- |  | CFB134026 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL172J
7553 | K0301-04 | HAJ21CT211k | 低温再热器第50片管屏第11根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ21CT211k+ | HAJ21CT211k- |  | CFB134026 | 合并电缆 |  | GL172J
7554 | K0301-04 | HAJ21CT211l | 低温再热器第50片管屏第12根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 3 | 9 | 10 |  | HAJ21CT211l+ | HAJ21CT211l- |  | CFB134026 | 合并电缆 |  | GL172J
7555 | K0301-04 | HAJ21CT212 | 低温再热器第55片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 4 | 13 | 14 |  | HAJ21CT212+ | HAJ21CT212- |  | CFB134026 | 合并电缆 |  | GL172J
7556 | K0301-04 | HAJ21CT213 | 低温再热器第59片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ21CT213+ | HAJ21CT213- |  | CFB134026 | 合并电缆 |  | GL172J
7557 | K0301-04 | HAJ21CT214 | 低温再热器第63片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ21CT214+ | HAJ21CT214- |  | CFB134026 | 合并电缆 |  | GL172J
7558 | K0301-04 | HAJ23CT201 | 末级再热器第1片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ23CT201+ | HAJ23CT201- |  | CFB134027 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL173J
7559 | K0301-04 | HAJ23CT202 | 末级再热器第2片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 8 | 29 | 30 |  | HAJ23CT202+ | HAJ23CT202- |  | CFB134027 | 合并电缆 |  | GL173J
7560 | K0301-04 | HAJ23CT203 | 末级再热器第3片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 9 | 33 | 34 |  | HAJ23CT203+ | HAJ23CT203- |  | CFB134027 | 合并电缆 |  | GL173J
7561 | K0301-04 | HAJ23CT204a | 末级再热器第4片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 10 | 37 | 38 |  | HAJ23CT204a+ | HAJ23CT204a- |  | CFB134027 | 合并电缆 |  | GL173J
7562 | K0301-04 | HAJ23CT204b | 末级再热器第4片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 11 | 41 | 42 |  | HAJ23CT204b+ | HAJ23CT204b- |  | CFB134027 | 合并电缆 |  | GL173J
7563 | K0301-04 | HAJ23CT204c | 末级再热器第4片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 12 | 45 | 46 |  | HAJ23CT204c+ | HAJ23CT204c- |  | CFB134027 | 合并电缆 |  | GL173J
7564 | K0301-04 | HAJ23CT204d | 末级再热器第4片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ23CT204d+ | HAJ23CT204d- |  | CFB134028 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL174J
7565 | K0301-04 | HAJ23CT204e | 末级再热器第4片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 1 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ23CT204e+ | HAJ23CT204e- |  | CFB134028 | 合并电缆 |  | GL174J
7566 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 1 | 15
7567 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 1 | 16
7568 | K0301-04 | HAJ23CT204f | 末级再热器第4片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ23CT204f+ | HAJ23CT204f- |  | CFB134028 | 合并电缆 |  | GL174J
7569 | K0301-04 | HAJ23CT204g | 末级再热器第4片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ23CT204g+ | HAJ23CT204g- |  | CFB134028 | 合并电缆 |  | GL174J
7570 | K0301-04 | HAJ23CT204h | 末级再热器第4片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 3 | 9 | 10 |  | HAJ23CT204h+ | HAJ23CT204h- |  | CFB134028 | 合并电缆 |  | GL174J
7571 | K0301-04 | HAJ23CT205 | 末级再热器第5片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 4 | 13 | 14 |  | HAJ23CT205+ | HAJ23CT205- |  | CFB134028 | 合并电缆 |  | GL174J
7572 | K0301-04 | HAJ23CT206 | 末级再热器第6片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ23CT206+ | HAJ23CT206- |  | CFB134029 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL175J
7573 | K0301-04 | HAJ23CT207 | 末级再热器第7片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ23CT207+ | HAJ23CT207- |  | CFB134029 | 合并电缆 |  | GL175J
7574 | K0301-04 | HAJ23CT208 | 末级再热器第8片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ23CT208+ | HAJ23CT208- |  | CFB134029 | 合并电缆 |  | GL175J
7575 | K0301-04 | HAJ23CT209 | 末级再热器第9片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 8 | 29 | 30 |  | HAJ23CT209+ | HAJ23CT209- |  | CFB134029 | 合并电缆 |  | GL175J
7576 | K0301-04 | HAJ23CT210 | 末级再热器第10片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 9 | 33 | 34 |  | HAJ23CT210+ | HAJ23CT210- |  | CFB134029 | 合并电缆 |  | GL175J
7577 | K0301-04 | HAJ23CT211 | 末级再热器第11片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 10 | 37 | 38 |  | HAJ23CT211+ | HAJ23CT211- |  | CFB134029 | 合并电缆 |  | GL175J
7578 | K0301-04 | HAJ23CT212a | 末级再热器第12片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 11 | 41 | 42 |  | HAJ23CT212a+ | HAJ23CT212a- |  | CFB134030 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL176J
7579 | K0301-04 | HAJ23CT212b | 末级再热器第12片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 12 | 45 | 46 |  | HAJ23CT212b+ | HAJ23CT212b- |  | CFB134030 | 合并电缆 |  | GL176J
7580 | K0301-04 | HAJ23CT212c | 末级再热器第12片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ23CT212c+ | HAJ23CT212c- |  | CFB134030 | 合并电缆 |  | GL176J
7581 | K0301-04 | HAJ23CT212d | 末级再热器第12片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 2 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ23CT212d+ | HAJ23CT212d- |  | CFB134030 | 合并电缆 |  | GL176J
7582 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 2 | 15
7583 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 2 | 16
7584 | K0301-04 | HAJ23CT212e | 末级再热器第12片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ23CT212e+ | HAJ23CT212e- |  | CFB134030 | 合并电缆 |  | GL176J
7585 | K0301-04 | HAJ23CT212f | 末级再热器第12片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ23CT212f+ | HAJ23CT212f- |  | CFB134030 | 合并电缆 |  | GL176J
7586 | K0301-04 | HAJ23CT212g | 末级再热器第12片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 3 | 9 | 10 |  | HAJ23CT212g+ | HAJ23CT212g- |  | CFB134031 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL177J
7587 | K0301-04 | HAJ23CT212h | 末级再热器第12片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 4 | 13 | 14 |  | HAJ23CT212h+ | HAJ23CT212h- |  | CFB134031 | 合并电缆 |  | GL177J
7588 | K0301-04 | HAJ23CT213 | 末级再热器第13片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ23CT213+ | HAJ23CT213- |  | CFB134031 | 合并电缆 |  | GL177J
7589 | K0301-04 | HAJ23CT214 | 末级再热器第14片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ23CT214+ | HAJ23CT214- |  | CFB134031 | 合并电缆 |  | GL177J
7590 | K0301-04 | HAJ23CT215 | 末级再热器第15片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ23CT215+ | HAJ23CT215- |  | CFB134031 | 合并电缆 |  | GL177J
7591 | K0301-04 | HAJ23CT216 | 末级再热器第16片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 8 | 29 | 30 |  | HAJ23CT216+ | HAJ23CT216- |  | CFB134031 | 合并电缆 |  | GL177J
7592 | K0301-04 | HAJ23CT217 | 末级再热器第17片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 9 | 33 | 34 |  | HAJ23CT217+ | HAJ23CT217- |  | CFB134032 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL178J
7593 | K0301-04 | HAJ23CT218 | 末级再热器第18片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 10 | 37 | 38 |  | HAJ23CT218+ | HAJ23CT218- |  | CFB134032 | 合并电缆 |  | GL178J
7594 | K0301-04 | HAJ23CT219 | 末级再热器第19片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 11 | 41 | 42 |  | HAJ23CT219+ | HAJ23CT219- |  | CFB134032 | 合并电缆 |  | GL178J
7595 | K0301-04 | HAJ23CT220a | 末级再热器第20片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 12 | 45 | 46 |  | HAJ23CT220a+ | HAJ23CT220a- |  | CFB134032 | 合并电缆 |  | GL178J
7596 | K0301-04 | HAJ23CT220b | 末级再热器第20片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ23CT220b+ | HAJ23CT220b- |  | CFB134032 | 合并电缆 |  | GL178J
7597 | K0301-04 | HAJ23CT220c | 末级再热器第20片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 3 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ23CT220c+ | HAJ23CT220c- |  | CFB134032 | 合并电缆 |  | GL178J
7598 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 3 | 15
7599 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 3 | 16
7600 | K0301-04 | HAJ23CT220d | 末级再热器第20片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ23CT220d+ | HAJ23CT220d- |  | CFB134033 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL179J
7601 | K0301-04 | HAJ23CT220e | 末级再热器第20片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ23CT220e+ | HAJ23CT220e- |  | CFB134033 | 合并电缆 |  | GL179J
7602 | K0301-04 | HAJ23CT220f | 末级再热器第20片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 3 | 9 | 10 |  | HAJ23CT220f+ | HAJ23CT220f- |  | CFB134033 | 合并电缆 |  | GL179J
7603 | K0301-04 | HAJ23CT220g | 末级再热器第20片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 4 | 13 | 14 |  | HAJ23CT220g+ | HAJ23CT220g- |  | CFB134033 | 合并电缆 |  | GL179J
7604 | K0301-04 | HAJ23CT220h | 末级再热器第20片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ23CT220h+ | HAJ23CT220h- |  | CFB134033 | 合并电缆 |  | GL179J
7605 | K0301-04 | HAJ23CT221 | 末级再热器第21片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ23CT221+ | HAJ23CT221- |  | CFB134033 | 合并电缆 |  | GL179J
7606 | K0301-04 | HAJ23CT222 | 末级再热器第22片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ23CT222+ | HAJ23CT222- |  | CFB134034 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL180J
7607 | K0301-04 | HAJ23CT223 | 末级再热器第23片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 8 | 29 | 30 |  | HAJ23CT223+ | HAJ23CT223- |  | CFB134034 | 合并电缆 |  | GL180J
7608 | K0301-04 | HAJ23CT224 | 末级再热器第24片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 9 | 33 | 34 |  | HAJ23CT224+ | HAJ23CT224- |  | CFB134034 | 合并电缆 |  | GL180J
7609 | K0301-04 | HAJ23CT225 | 末级再热器第25片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 10 | 37 | 38 |  | HAJ23CT225+ | HAJ23CT225- |  | CFB134034 | 合并电缆 |  | GL180J
7610 | K0301-04 | HAJ23CT226 | 末级再热器第26片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 11 | 41 | 42 |  | HAJ23CT226+ | HAJ23CT226- |  | CFB134034 | 合并电缆 |  | GL180J
7611 | K0301-04 | HAJ23CT227 | 末级再热器第27片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 12 | 45 | 46 |  | HAJ23CT227+ | HAJ23CT227- |  | CFB134034 | 合并电缆 |  | GL180J
7612 | K0301-04 | HAJ23CT228a | 末级再热器第28片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ23CT228a+ | HAJ23CT228a- |  | CFB134035 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL181J
7613 | K0301-04 | HAJ23CT228b | 末级再热器第28片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 4 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ23CT228b+ | HAJ23CT228b- |  | CFB134035 | 合并电缆 |  | GL181J
7614 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 4 | 15
7615 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 4 | 16
7616 | K0301-04 | HAJ23CT228c | 末级再热器第28片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ23CT228c+ | HAJ23CT228c- |  | CFB134035 | 合并电缆 |  | GL181J
7617 | K0301-04 | HAJ23CT228d | 末级再热器第28片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ23CT228d+ | HAJ23CT228d- |  | CFB134035 | 合并电缆 |  | GL181J
7618 | K0301-04 | HAJ23CT228e | 末级再热器第28片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 3 | 9 | 10 |  | HAJ23CT228e+ | HAJ23CT228e- |  | CFB134035 | 合并电缆 |  | GL181J
7619 | K0301-04 | HAJ23CT228f | 末级再热器第28片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 4 | 13 | 14 |  | HAJ23CT228f+ | HAJ23CT228f- |  | CFB134035 | 合并电缆 |  | GL181J
7620 | K0301-04 | HAJ23CT228g | 末级再热器第28片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ23CT228g+ | HAJ23CT228g- |  | CFB134036 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL182J
7621 | K0301-04 | HAJ23CT228h | 末级再热器第28片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ23CT228h+ | HAJ23CT228h- |  | CFB134036 | 合并电缆 |  | GL182J
7622 | K0301-04 | HAJ23CT229 | 末级再热器第29片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ23CT229+ | HAJ23CT229- |  | CFB134036 | 合并电缆 |  | GL182J
7623 | K0301-04 | HAJ23CT230 | 末级再热器第30片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 8 | 29 | 30 |  | HAJ23CT230+ | HAJ23CT230- |  | CFB134036 | 合并电缆 |  | GL182J
7624 | K0301-04 | HAJ23CT231 | 末级再热器第31片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 9 | 33 | 34 |  | HAJ23CT231+ | HAJ23CT231- |  | CFB134036 | 合并电缆 |  | GL182J
7625 | K0301-04 | HAJ23CT232 | 末级再热器第32片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 10 | 37 | 38 |  | HAJ23CT232+ | HAJ23CT232- |  | CFB134036 | 合并电缆 |  | GL182J
7626 | K0301-04 | HAJ23CT233 | 末级再热器第33片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 11 | 41 | 42 |  | HAJ23CT233+ | HAJ23CT233- |  | CFB134037 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL183J
7627 | K0301-04 | HAJ23CT234 | 末级再热器第34片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 12 | 45 | 46 |  | HAJ23CT234+ | HAJ23CT234- |  | CFB134037 | 合并电缆 |  | GL183J
7628 | K0301-04 | HAJ23CT235 | 末级再热器第35片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ23CT235+ | HAJ23CT235- |  | CFB134037 | 合并电缆 |  | GL183J
7629 | K0301-04 | HAJ23CT236 | 末级再热器第36片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 5 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ23CT236+ | HAJ23CT236- |  | CFB134037 | 合并电缆 |  | GL183J
7630 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 5 | 15
7631 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 5 | 16
7632 | K0301-04 | HAJ23CT237a | 末级再热器第37片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ23CT237a+ | HAJ23CT237a- |  | CFB134037 | 合并电缆 |  | GL183J
7633 | K0301-04 | HAJ23CT237b | 末级再热器第37片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ23CT237b+ | HAJ23CT237b- |  | CFB134037 | 合并电缆 |  | GL183J
7634 | K0301-04 | HAJ23CT237c | 末级再热器第37片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 3 | 9 | 10 |  | HAJ23CT237c+ | HAJ23CT237c- |  | CFB134038 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL184J
7635 | K0301-04 | HAJ23CT237d | 末级再热器第37片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 4 | 13 | 14 |  | HAJ23CT237d+ | HAJ23CT237d- |  | CFB134038 | 合并电缆 |  | GL184J
7636 | K0301-04 | HAJ23CT237e | 末级再热器第37片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ23CT237e+ | HAJ23CT237e- |  | CFB134038 | 合并电缆 |  | GL184J
7637 | K0301-04 | HAJ23CT237f | 末级再热器第37片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ23CT237f+ | HAJ23CT237f- |  | CFB134038 | 合并电缆 |  | GL184J
7638 | K0301-04 | HAJ23CT237g | 末级再热器第37片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ23CT237g+ | HAJ23CT237g- |  | CFB134038 | 合并电缆 |  | GL184J
7639 | K0301-04 | HAJ23CT237h | 末级再热器第37片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 8 | 29 | 30 |  | HAJ23CT237h+ | HAJ23CT237h- |  | CFB134038 | 合并电缆 |  | GL184J
7640 | K0301-04 | HAJ23CT238 | 末级再热器第38片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 9 | 33 | 34 |  | HAJ23CT238+ | HAJ23CT238- |  | CFB134039 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL185J
7641 | K0301-04 | HAJ23CT239 | 末级再热器第39片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 10 | 37 | 38 |  | HAJ23CT239+ | HAJ23CT239- |  | CFB134039 | 合并电缆 |  | GL185J
7642 | K0301-04 | HAJ23CT240 | 末级再热器第40片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 11 | 41 | 42 |  | HAJ23CT240+ | HAJ23CT240- |  | CFB134039 | 合并电缆 |  | GL185J
7643 | K0301-04 | HAJ23CT241 | 末级再热器第41片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 12 | 45 | 46 |  | HAJ23CT241+ | HAJ23CT241- |  | CFB134039 | 合并电缆 |  | GL185J
7644 | K0301-04 | HAJ23CT242 | 末级再热器第42片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ23CT242+ | HAJ23CT242- |  | CFB134039 | 合并电缆 |  | GL185J
7645 | K0301-04 | HAJ23CT243 | 末级再热器第43片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 6 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ23CT243+ | HAJ23CT243- |  | CFB134039 | 合并电缆 |  | GL185J
7646 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 6 | 15
7647 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 6 | 16
7648 | K0301-04 | HAJ23CT244 | 末级再热器第44片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ23CT244+ | HAJ23CT244- |  | CFB134040 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL186J
7649 | K0301-04 | HAJ23CT245a | 末级再热器第45片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ23CT245a+ | HAJ23CT245a- |  | CFB134040 | 合并电缆 |  | GL186J
7650 | K0301-04 | HAJ23CT245b | 末级再热器第45片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 3 | 9 | 10 |  | HAJ23CT245b+ | HAJ23CT245b- |  | CFB134040 | 合并电缆 |  | GL186J
7651 | K0301-04 | HAJ23CT245c | 末级再热器第45片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 4 | 13 | 14 |  | HAJ23CT245c+ | HAJ23CT245c- |  | CFB134040 | 合并电缆 |  | GL186J
7652 | K0301-04 | HAJ23CT245d | 末级再热器第45片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ23CT245d+ | HAJ23CT245d- |  | CFB134040 | 合并电缆 |  | GL186J
7653 | K0301-04 | HAJ23CT245e | 末级再热器第45片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ23CT245e+ | HAJ23CT245e- |  | CFB134040 | 合并电缆 |  | GL186J
7654 | K0301-04 | HAJ23CT245f | 末级再热器第45片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ23CT245f+ | HAJ23CT245f- |  | CFB134041 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL187J
7655 | K0301-04 | HAJ23CT245g | 末级再热器第45片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 8 | 29 | 30 |  | HAJ23CT245g+ | HAJ23CT245g- |  | CFB134041 | 合并电缆 |  | GL187J
7656 | K0301-04 | HAJ23CT245h | 末级再热器第45片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 9 | 33 | 34 |  | HAJ23CT245h+ | HAJ23CT245h- |  | CFB134041 | 合并电缆 |  | GL187J
7657 | K0301-04 | HAJ23CT246 | 末级再热器第46片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 10 | 37 | 38 |  | HAJ23CT246+ | HAJ23CT246- |  | CFB134041 | 合并电缆 |  | GL187J
7658 | K0301-04 | HAJ23CT247 | 末级再热器第47片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 11 | 41 | 42 |  | HAJ23CT247+ | HAJ23CT247- |  | CFB134041 | 合并电缆 |  | GL187J
7659 | K0301-04 | HAJ23CT248 | 末级再热器第48片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 12 | 45 | 46 |  | HAJ23CT248+ | HAJ23CT248- |  | CFB134041 | 合并电缆 |  | GL187J
7660 | K0301-04 | HAJ23CT249 | 末级再热器第49片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ23CT249+ | HAJ23CT249- |  | CFB134042 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL188J
7661 | K0301-04 | HAJ23CT250 | 末级再热器第50片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 7 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ23CT250+ | HAJ23CT250- |  | CFB134042 | 合并电缆 |  | GL188J
7662 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 7 | 15
7663 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 7 | 16
7664 | K0301-04 | HAJ23CT251 | 末级再热器第51片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ23CT251+ | HAJ23CT251- |  | CFB134042 | 合并电缆 |  | GL188J
7665 | K0301-04 | HAJ23CT252 | 末级再热器第52片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ23CT252+ | HAJ23CT252- |  | CFB134042 | 合并电缆 |  | GL188J
7666 | K0301-04 | HAJ23CT253 | 末级再热器第53片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 3 | 9 | 10 |  | HAJ23CT253+ | HAJ23CT253- |  | CFB134042 | 合并电缆 |  | GL188J
7667 | K0301-04 | HAJ23CT254a | 末级再热器第54片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 4 | 13 | 14 |  | HAJ23CT254a+ | HAJ23CT254a- |  | CFB134042 | 合并电缆 |  | GL188J
7668 | K0301-04 | HAJ23CT254b | 末级再热器第54片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ23CT254b+ | HAJ23CT254b- |  | CFB134043 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL189J
7669 | K0301-04 | HAJ23CT254c | 末级再热器第54片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ23CT254c+ | HAJ23CT254c- |  | CFB134043 | 合并电缆 |  | GL189J
7670 | K0301-04 | HAJ23CT254d | 末级再热器第54片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ23CT254d+ | HAJ23CT254d- |  | CFB134043 | 合并电缆 |  | GL189J
7671 | K0301-04 | HAJ23CT254e | 末级再热器第54片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 8 | 29 | 30 |  | HAJ23CT254e+ | HAJ23CT254e- |  | CFB134043 | 合并电缆 |  | GL189J
7672 | K0301-04 | HAJ23CT254f | 末级再热器第54片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 9 | 33 | 34 |  | HAJ23CT254f+ | HAJ23CT254f- |  | CFB134043 | 合并电缆 |  | GL189J
7673 | K0301-04 | HAJ23CT254g | 末级再热器第54片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 10 | 37 | 38 |  | HAJ23CT254g+ | HAJ23CT254g- |  | CFB134043 | 合并电缆 |  | GL189J
7674 | K0301-04 | HAJ23CT254h | 末级再热器第54片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 11 | 41 | 42 |  | HAJ23CT254h+ | HAJ23CT254h- |  | CFB134044 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL190J
7675 | K0301-04 | HAJ23CT255 | 末级再热器第55片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 12 | 45 | 46 |  | HAJ23CT255+ | HAJ23CT255- |  | CFB134044 | 合并电缆 |  | GL190J
7676 | K0301-04 | HAJ23CT256 | 末级再热器第56片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ23CT256+ | HAJ23CT256- |  | CFB134044 | 合并电缆 |  | GL190J
7677 | K0301-04 | HAJ23CT257 | 末级再热器第57片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 8 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ23CT257+ | HAJ23CT257- |  | CFB134044 | 合并电缆 |  | GL190J
7678 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 8 | 15
7679 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 8 | 16
7680 | K0301-04 | HAJ23CT258 | 末级再热器第58片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 1 | 1 | 2 |  | HAJ23CT258+ | HAJ23CT258- |  | CFB134044 | 合并电缆 |  | GL190J
7681 | K0301-04 | HAJ23CT259 | 末级再热器第59片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 2 | 5 | 6 |  | HAJ23CT259+ | HAJ23CT259- |  | CFB134044 | 合并电缆 |  | GL190J
7682 | K0301-04 | HAJ23CT260 | 末级再热器第60片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 3 | 9 | 10 |  | HAJ23CT260+ | HAJ23CT260- |  | CFB134045 | ZRKX-8X2X1.5 | 2X2 | GL191J
7683 | K0301-04 | HAJ23CT261 | 末级再热器第61片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 4 | 13 | 14 |  | HAJ23CT261+ | HAJ23CT261- |  | CFB134045 | 合并电缆 |  | GL191J
7684 | K0301-04 | HAJ23CT262a | 末级再热器第62片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 5 | 17 | 18 |  | HAJ23CT262a+ | HAJ23CT262a- |  | CFB134045 | 合并电缆 |  | GL191J
7685 | K0301-04 | HAJ23CT262b | 末级再热器第62片管屏第2根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 6 | 21 | 22 |  | HAJ23CT262b+ | HAJ23CT262b- |  | CFB134045 | 合并电缆 |  | GL191J
7686 | K0301-04 | HAJ23CT262c | 末级再热器第62片管屏第3根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 7 | 25 | 26 |  | HAJ23CT262c+ | HAJ23CT262c- |  | CFB134045 | 合并电缆 |  | GL191J
7687 | K0301-04 | HAJ23CT262d | 末级再热器第62片管屏第4根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 8 | 29 | 30 |  | HAJ23CT262d+ | HAJ23CT262d- |  | CFB134045 | 合并电缆 |  | GL191J
7688 | K0301-04 | HAJ23CT262e | 末级再热器第62片管屏第5根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 9 | 33 | 34 |  | HAJ23CT262e+ | HAJ23CT262e- |  | CFB134046 | ZRKX-8X2X1.5 | 1X2 | GL192J
7689 | K0301-04 | HAJ23CT262f | 末级再热器第62片管屏第6根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 10 | 37 | 38 |  | HAJ23CT262f+ | HAJ23CT262f- |  | CFB134046 | 合并电缆 |  | GL192J
7690 | K0301-04 | HAJ23CT262g | 末级再热器第62片管屏第7根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 11 | 41 | 42 |  | HAJ23CT262g+ | HAJ23CT262g- |  | CFB134046 | 合并电缆 |  | GL192J
7691 | K0301-04 | HAJ23CT262h | 末级再热器第62片管屏第8根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 12 | 45 | 46 |  | HAJ23CT262h+ | HAJ23CT262h- |  | CFB134046 | 合并电缆 |  | GL192J
7692 | K0301-04 | HAJ23CT263 | 末级再热器第63片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 13 | 49 | 50 |  | HAJ23CT263+ | HAJ23CT263- |  | CFB134046 | 合并电缆 |  | GL192J
7693 | K0301-04 | HAJ23CT264 | 末级再热器第64片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 14 | 53 | 54 |  | HAJ23CT264+ | HAJ23CT264- |  | CFB134046 | 合并电缆 |  | GL192J
7694 | K0301-04 | HAJ23CT265 | 末级再热器第65片管屏第1根管壁温度 | CFB13 | AI | K | B | 9 | 15 | 57 | 58 |  | HAJ23CT265+ | HAJ23CT265- |  | CFB134046 | 合并电缆 |  | GL192J
7695 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 9 | 16
7696 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 1
7697 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 2
7698 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 3
7699 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 4
7700 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 5
7701 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 6
7702 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 7
7703 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 8
7704 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 9
7705 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 10
7706 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 11
7707 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 12
7708 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 13
7709 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 14
7710 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 15
7711 |  |  |  | CFB13 |  |  | B | 10 | 16