## 就地柜盒一览表
序号 | 就地柜盒编码 | 就地柜盒名称 | 就地柜盒型式规范 | 维护记录 | 所在车间 |  | 柜内端子数量 | 备注 | 安装单位名称
[5 empty] | KKS编码 | 名称
1 | CXB001 | CXB001变送器保温柜 | 1800x1400x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 锅炉主给水流量1,锅炉主给水流量2,锅炉主给水流量3
2 | CXB002 | CXB002变送器保温柜 | 1800x800x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 锅炉主给水压力1,锅炉主给水压力2
3 | CXB003 | CXB003变送器保温柜 | 1800x800x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 省煤器出口压力1,省煤器出口压力2
4 | CXB004 | CXB004变送器保温柜 | 1800x800x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 前水冷壁入口集箱压力,前水冷壁中间集箱压力
5 | CXB005 | CXB005变送器保温柜 | 1800x800x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 汽水分离器A出口蒸汽管道压力,汽水分离器B出口蒸汽管道压力
6 | CXB006 | CXB006变送器保温柜 | 1800x1400x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 汽水分离器贮水箱水位1,汽水分离器贮水箱水位2,汽水分离器贮水箱水位3
7 | CXB007 | CXB007变送器保温柜 | 1800x1400x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 锅炉疏水扩容器水位,锅炉疏水扩容器压力,锅炉冷凝水箱水位
8 | CXB008 | CXB008变送器保温柜 | 1800x1000x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力1,锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力2,锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力高
9 | CXB009 | CXB009变送器保温柜 | 1800x1000x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力1,锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力2,锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力高
10 | CXB010 | CXB010变送器保温柜 | 1800x1000x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 过热器一级减温器(左侧)减温水流量,过热器一级减温器(右侧)减温水流量
11 | CXB011 | CXB011变送器保温柜 | 1800x1000x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 过热器二级减温器(左侧)减温水流量,过热器二级减温器(右侧)减温水流量
12 | CXB012 | CXB012变送器保温柜 | 1800x1000x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 再热冷段(左侧)蒸汽压力,再热器左侧减温水流量,锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽压力
13 | CXB013 | CXB013变送器保温柜 | 1800x1400x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 36 |  | 锅炉再热器喷水减温水总管压力,再热冷段(右侧)蒸汽压力,再热器右侧减温水流量,锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽压力
14 | CXB014 | CXB014变送器保温柜 | 1800x1000x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 汽水分离器贮水箱压力1,汽水分离器贮水箱压力2,汽水分离器贮水箱压力3
15 | CXB021 | CXB021变送器保护柜 | 1800x1400x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 48 |  | 炉膛左侧压力低II值,炉膛左侧压力低III值,炉膛左侧压力低III值,炉膛左侧压力高II值,炉膛左侧压力高II值,炉膛左侧压力高III值,炉膛压力高报警
16 | CXB022 | CXB022变送器保护柜 | 1800x1400x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 48 |  | 炉膛右侧压力低II值,炉膛右侧压力低II值,炉膛右侧压力低III值,炉膛右侧压力高II值,炉膛右侧压力高III值,炉膛右侧压力高III值,炉膛压力低报警
17 | CXB023 | CXB023变送器保护柜 | 1800x800x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 炉膛左侧压力1,炉膛左侧压力2
18 | CXB024 | CXB024变送器保护柜 | 1800x800x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 炉膛右侧压力1,炉膛右侧压力2
19 | CXB025 | CXB025变送器保护柜 | 1800x1000x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 炉膛与风箱差压1,炉膛/一次风道差压1
20 | CXB026 | CXB026变送器保护柜 | 1800x1400x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 炉膛与风箱差压2,炉膛与风箱差压3,炉膛/一次风道差压2
21 | CXB027 | CXB027变送器保护柜 | 1800x1400x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 36 |  | 燃油供油压力正常,燃油供油压力过低,燃油供油压力过低,燃油供油压力过低,燃油供油压力低,油泄漏试验压力(正常),油泄漏试验压力(失败)
22 | CXB028 | CXB028变送器保护柜 | 1800x1400x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 36 |  | 燃油供油流量,燃油回油流量,燃油回油压力,燃油回油压力,燃油回油压力,燃油供油滤网差压
23 | CXB029 | CXB029变送器保护柜 | 1800x1400x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 36 |  | 燃油仪用压缩空气压力,燃油仪用压缩空气压力,燃油供油温度,燃油供油温度正常,油枪吹扫蒸汽压力低,吹扫蒸汽温度正常
24 | CXB030 | CXB030变送器保护柜 | 1800x1000x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 火检冷却风压力,#1火检冷却风机过滤器差压高,#2火检冷却风机过滤器差压高
25 | CXB031 | CXB031变送器保护柜 | 1800x1400x600mm (高x宽x深) |  | 10UHA | 锅炉房 | 48 |  | 火检冷却风压力正常,火检冷却风压力低低,火检冷却风压力低低,火检冷却风压力低低，火检冷却风压力低，火检冷却风压力低
26 | GL001J | GL001J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 锅炉主给水温度1,锅炉主给水温度2,锅炉主给水省煤器入口温度1,锅炉主给水省煤器入口温度2
27 | GL002J | GL002J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 省煤器出口温度1,省煤器出口温度2,省煤器出口温度3
28 | GL003J | GL003J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 锅炉折焰角入口(左侧)温度1,锅炉折焰角入口(左侧)温度2,锅炉折焰角入口(左侧)温度3
29 | GL004J | GL004J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 锅炉折焰角入口(右侧)温度1,锅炉折焰角入口(右侧)温度2,锅炉折焰角入口(右侧)温度3
30 | GL005J | GL005J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 汽水分离器A内壁温度,汽水分离器A出口蒸汽管道温度1,汽水分离器A出口蒸汽管道温度2,汽水分离器A出口蒸汽管道温度3
31 | GL006J | GL006J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 汽水分离器B内壁温度,汽水分离器B出口蒸汽管道温度1,汽水分离器B出口蒸汽管道温度2,汽水分离器B出口蒸汽管道温度3
32 | GL007J | GL007J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 汽水分离器贮水箱外壁温度,汽水分离器贮水箱内壁温度
33 | GL008J | GL008J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 锅炉疏水扩容器疏水温度,锅炉疏水母管2温度1,锅炉疏水母管2温度2,锅炉冷凝水箱温度
34 | GL009J | GL009J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 低温过热器出口左侧蒸汽温度1,低温过热器出口左侧蒸汽温度2,低温过热器出口左侧蒸汽温度3
35 | GL010J | GL010J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 低温过热器出口右侧蒸汽温度1,低温过热器出口右侧蒸汽温度2,低温过热器出口右侧蒸汽温度3
36 | GL011J | GL011J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度1,一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度2,一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度3
37 | GL012J | GL012J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度1,一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度2,一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度3
38 | GL013J | GL013J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度1,分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度2,分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度3
39 | GL014J | GL014J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度1,分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度2,分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度3
40 | GL015J | GL015J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度1,二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度2,二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度3
41 | GL016J | GL016J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度1,二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度2,二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度3
42 | GL017J | GL017J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度1,锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度2,锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度3
43 | GL018J | GL018J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度1,锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度2,锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度3
44 | GL019J | GL019J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 再热冷段(左侧)蒸汽温度1,再热冷段(左侧)蒸汽温度2
45 | GL020J | GL020J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 再热冷段(右侧)蒸汽温度1,再热冷段(右侧)蒸汽温度2
46 | GL021J | GL021J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度1,低温再热器出口(左侧)蒸汽温度2,低温再热器出口(左侧)蒸汽温度3
47 | GL022J | GL022J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度1,低温再热器出口(右侧)蒸汽温度2,低温再热器出口(右侧)蒸汽温度3
48 | GL023J | GL023J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 喷水减温器(左侧)后再热蒸汽温度1,喷水减温器(左侧)后再热蒸汽温度2
49 | GL024J | GL024J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 喷水减温器(右侧)后再热蒸汽温度1,喷水减温器(右侧)后再热蒸汽温度2
50 | GL025J | GL025J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度1,锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度2,锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度3
51 | GL026J | GL026J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度1,锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度2,锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度3
52 | GL027J | GL027J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 末级过热器出口左侧烟气温度,末级再热器出口左侧烟气温度,水平低温再热器入口左侧烟气温度,水平低温过热器入口左侧烟气温度
53 | GL028J | GL028J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度1,水平低温再热器管组出口左侧烟气温度2,水平低温再热器管组出口左侧烟气温度3,水平低温过热器上部管组出口左侧烟气温度
54 | GL029J | GL029J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 水平低温再热器出口左侧烟气温度,水平低温过热器出口左侧烟气温度,省煤器出口左侧烟气温度
55 | GL030J | GL030J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 末级过热器出口右侧烟气温度,末级再热器出口右侧烟气温度,水平低温再热器入口右侧烟气温度,水平低温过热器入口右侧烟气温度
56 | GL031J | GL031J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度1,水平低温再热器管组出口右侧烟气温度2,水平低温再热器管组出口右侧烟气温度3,水平低温过热器上部管组出口右侧烟气温度
57 | GL032J | GL032J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 水平低温再热器出口右侧烟气温度,水平低温过热器出口右侧烟气温度,省煤器出口右侧烟气温度
58 | GL033J | GL033J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | #1空气预热器前烟气温度,#1空气预热器出口烟气温度,#1空气预热器出口烟气温度
59 | GL034J | GL034J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | #2空气预热器前烟气温度,#2空气预热器出口烟气温度,#2空气预热器出口烟气温度
60 | GL035J | GL035J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 密封风机出口母管压力,#1密封风机入口滤网差压,#2密封风机入口滤网差压
61 | GL036J | GL036J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | #1一次风机出口风温度,#1送风机出口风温度
62 | GL037J | GL037J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | #2一次风机出口风温度,#2送风机出口风温度
63 | GL038J | GL038J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | #1一次风暖风器出口一次风温度,#1二次风暖风器出口二次风温度
64 | GL039J | GL039J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | #2一次风暖风器出口一次风温度,#2二次风暖风器出口二次风温度
65 | GL040J | GL040J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | #1空气预热器出口热一次风温度,锅炉左侧热二次风总风温度1,锅炉左侧热二次风总风温度2,锅炉左侧热二次风总风温度3
66 | GL041J | GL041J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | #2空气预热器出口热一次风温度,锅炉右侧热二次风总风温度1,锅炉右侧热二次风总风温度2,锅炉右侧热二次风总风温度3
67 | GL042J | GL042J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机A入口一次风量,磨煤机A入口一次风压力,磨煤机A入口一次风温度
68 | GL043J | GL043J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机A至角1风粉管道温度,磨煤机A至角2风粉管道温度,磨煤机A至角3风粉管道温度,磨煤机A至角4风粉管道温度
69 | GL044J | GL044J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机B入口一次风量,磨煤机B入口一次风压力,磨煤机B入口一次风温度
70 | GL045J | GL045J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机B至角1风粉管道温度,磨煤机B至角2风粉管道温度,磨煤机B至角3风粉管道温度,磨煤机B至角4风粉管道温度
71 | GL046J | GL046J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机C入口一次风量,磨煤机C入口一次风压力,磨煤机C入口一次风温度
72 | GL047J | GL047J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机C至角1风粉管道温度,磨煤机C至角2风粉管道温度,磨煤机C至角3风粉管道温度,磨煤机C至角4风粉管道温度
73 | GL048J | GL048J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机D入口一次风量,磨煤机D入口一次风压力,磨煤机D入口一次风温度
74 | GL049J | GL049J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机D至角1风粉管道温度,磨煤机D至角2风粉管道温度,磨煤机D至角3风粉管道温度,磨煤机D至角4风粉管道温度
75 | GL050J | GL050J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机E入口一次风量,磨煤机E入口一次风压力,磨煤机E入口一次风温度
76 | GL051J | GL051J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机E至角1风粉管道温度,磨煤机E至角2风粉管道温度,磨煤机E至角3风粉管道温度,磨煤机E至角4风粉管道温度
77 | GL052J | GL052J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机F入口一次风量,磨煤机F入口一次风压力,磨煤机F入口一次风温度
78 | GL053J | GL053J接线盒 | K型热电偶补偿接线盒 |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 磨煤机F至角1风粉管道温度,磨煤机F至角2风粉管道温度,磨煤机F至角3风粉管道温度,磨煤机F至角4风粉管道温度
79 | GL054J | GL054J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | #1一次风暖风器疏水温度,#2一次风暖风器疏水温度,#1二次风暖风器疏水温度,#2二次风暖风器疏水温度
80 | GL055J | GL055J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 锅炉左侧热二次风总风压力,锅炉左侧热二次风总风量1,锅炉左侧热二次风总风量2,锅炉左侧热二次风总风量3
81 | GL056J | GL056J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 锅炉右侧热二次风总风压力,锅炉右侧热二次风总风量1,锅炉右侧热二次风总风量2,锅炉右侧热二次风总风量3
82 | GL057J | GL057J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 锅炉角1二次风风箱入口压力,锅炉角2二次风风箱入口压力
83 | GL058J | GL058J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 锅炉角1燃尽风风箱入口压力,锅炉角2燃尽风风箱入口压力,锅炉角1燃尽风总风量,锅炉角1燃尽风总风量,锅炉角2燃尽风总风量,锅炉角2燃尽风总风量
84 | GL059J | GL059J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 锅炉角3二次风风箱入口压力,锅炉角4二次风风箱入口压力
85 | GL060J | GL060J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 锅炉角3燃尽风风箱入口压力,锅炉角4燃尽风风箱入口压力,锅炉角3燃尽风总风量,锅炉角3燃尽风总风量,锅炉角4燃尽风总风量,锅炉角4燃尽风总风量
86 | GL061J | GL061J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 末级过热器出口左侧烟气压力,末级再热器出口左侧烟气压力,水平低温再热器入口左侧烟气压力,水平低温过热器入口左侧烟气压力
87 | GL062J | GL062J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 末级过热器出口右侧烟气压力,末级再热器出口右侧烟气压力,水平低温再热器入口右侧烟气压力,水平低温过热器入口右侧烟气压力
88 | GL063J | GL063J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 水平低温再热器出口左侧烟气压力,水平低温过热器出口左侧烟气压力,省煤器出口左侧烟气压力,烟道调节挡板后左侧烟气压力
89 | GL064J | GL064J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | 水平低温再热器出口右侧烟气压力,水平低温过热器出口右侧烟气压力,省煤器出口右侧烟气压力,烟道调节挡板后右侧烟气压力
90 | GL065J | GL065J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | #1空气预热器前烟气压力,#1空气预热器出口烟气压力,#1空气预热器出口烟气压力,#1空气预热器出口热一次风压力
91 | GL066J | GL066J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | #2空气预热器前烟气压力,#2空气预热器出口烟气压力,#2空气预热器出口烟气压力,#2空气预热器出口热一次风压力
92 | GL067J | GL067J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | #1一次风机出口风压力,#1一次风机出入口差压,#1送风机出口风压力,#1送风机出入口差压
93 | GL068J | GL068J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 18 |  | #2一次风机出口风压力,#2一次风机出入口差压,#2送风机出口风压力,#2送风机出入口差压
94 | GL069J | GL069J接线盒 |  |  | 10UHX | 引风机房 | 12 |  | #1引风机入口烟气压力,#1引风机出口烟气压力,#1引风机出入口差压
95 | GL070J | GL070J接线盒 |  |  | 10UHX | 引风机房 | 12 |  | #2引风机入口烟气压力,#2引风机出口烟气压力,#2引风机出入口差压
96 | GL071J | GL071J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 12 |  | 热一次风总风压力,热一次风总风压力
97 | GL072J | GL072J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 左侧烟道(脱销前)烟气含氧量1,左侧烟道(脱销前)烟气含氧量2,左侧烟道(空预器后)烟气含氧量
98 | GL073J | GL073J接线盒 |  |  | 10UHA | 锅炉房 | 24 |  | 右侧烟道(脱销前)烟气含氧量1,右侧烟道(脱销前)烟气含氧量2,右侧烟道(空预器后)烟气含氧量
99 | GLC041J | #1引风机本体接线盒 |  |  | 10UHX | 引风机房
100 | GLC042J | #1引风机电机接线盒 |  |  | 10UHX | 引风机房
101 | GLC043J | #2引风机本体接线盒 |  |  | 10UHX | 引风机房
102 | GLC044J | #2引风机电机接线盒 |  |  | 10UHX | 引风机房
103 | HNY10 | #1引风机振动监测柜 |  |  | 10UHX | 引风机房
104 | HNY20 | #2引风机振动监测柜 |  |  | 10UHX | 引风机房
105 | HNY11 | #1引风机油站仪表接线箱 |  |  | 10UHX | 引风机房
106 | GLC033J | #1送风机本体接线盒 |  |  | 10UHX | 引风机房
107 | GLC034J | #1送风机电机接线盒 |  |  | 10UHX | 引风机房
108 | GLC035J | #2送风机本体接线盒 |  |  | 10UHX | 引风机房
109 | GLC036J | #2送风机电机接线盒 |  |  | 10UHX | 引风机房

## 就地柜盒接线
P&ID图号 | 测点编号 | 测点名称 | 仪表形式 | 导线型号及规范 | 电线管形式 | 仪表 |  | 接线盒 |  |  | 电缆编号 | 电缆 型号规范 | 备用芯数 | 电缆去向 | 备注
[6 empty] | 端子 | 线号 | 设备代号 | 端子 | 线号
K0301-01 | LAB50CF101 | 锅炉主给水流量1 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAB50CF101+ | CXB001 | 1 | LAB50CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAB50CF101- | CXB001 | 2 | LAB50CF101-
[6 empty] | S | S | CXB001 | 3 | S
K0301-01 | LAB50CF102 | 锅炉主给水流量2 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAB50CF102+ | CXB001 | 4 | LAB50CF102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAB50CF102- | CXB001 | 5 | LAB50CF102-
[6 empty] | S | S | CXB001 | 6 | S
K0301-01 | LAB50CF103 | 锅炉主给水流量3 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAB50CF103+ | CXB001 | 7 | LAB50CF103+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAB50CF103- | CXB001 | 8 | LAB50CF103-
[6 empty] | S | S | CXB001 | 9 | S
[8 empty] | CXB001 | 10
[8 empty] | CXB001 | 11
[8 empty] | CXB001 | 12
K0301-01 | LAB50CP101 | 锅炉主给水压力1 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAB50CP101+ | CXB002 | 1 | LAB50CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAB50CP101- | CXB002 | 2 | LAB50CP101-
[6 empty] | S | S | CXB002 | 3 | S
K0301-01 | LAB50CP102 | 锅炉主给水压力2 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAB50CP102+ | CXB002 | 4 | LAB50CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAB50CP102- | CXB002 | 5 | LAB50CP102-
[6 empty] | S | S | CXB002 | 6 | S
[8 empty] | CXB002 | 7
[8 empty] | CXB002 | 8
[8 empty] | CXB002 | 9
[8 empty] | CXB002 | 10
[8 empty] | CXB002 | 11
[8 empty] | CXB002 | 12
K0301-01 | HAC13CP101 | 省煤器出口压力1 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAC13CP101+ | CXB003 | 1 | HAC13CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAC13CP101- | CXB003 | 2 | HAC13CP101-
[6 empty] | S | S | CXB003 | 3 | S
K0301-01 | HAC13CP102 | 省煤器出口压力2 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAC13CP102+ | CXB003 | 4 | HAC13CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAC13CP102- | CXB003 | 5 | HAC13CP102-
[6 empty] | S | S | CXB003 | 6 | S
[8 empty] | CXB003 | 7
[8 empty] | CXB003 | 8
[8 empty] | CXB003 | 9
[8 empty] | CXB003 | 10
[8 empty] | CXB003 | 11
[8 empty] | CXB003 | 12
K0301-01 | HAD20CP101 | 前水冷壁入口集箱压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAD20CP101+ | CXB004 | 1 | HAD20CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAD20CP101- | CXB004 | 2 | HAD20CP101-
[6 empty] | S | S | CXB004 | 3 | S
K0301-01 | HAD40CP101 | 前水冷壁中间集箱压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAD40CP101+ | CXB004 | 4 | HAD40CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAD40CP101- | CXB004 | 5 | HAD40CP101-
[6 empty] | S | S | CXB004 | 6 | S
[8 empty] | CXB004 | 7
[8 empty] | CXB004 | 8
[8 empty] | CXB004 | 9
[8 empty] | CXB004 | 10
[8 empty] | CXB004 | 11
[8 empty] | CXB004 | 12
K0301-01 | HAH11CP101 | 汽水分离器A出口蒸汽管道压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAH11CP101+ | CXB005 | 1 | HAH11CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH11CP101- | CXB005 | 2 | HAH11CP101-
[6 empty] | S | S | CXB005 | 3 | S
K0301-01 | HAH11CP102 | 汽水分离器B出口蒸汽管道压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAH11CP102+ | CXB005 | 4 | HAH11CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH11CP102- | CXB005 | 5 | HAH11CP102-
[6 empty] | S | S | CXB005 | 6 | S
[8 empty] | CXB005 | 7
[8 empty] | CXB005 | 8
[8 empty] | CXB005 | 9
[8 empty] | CXB005 | 10
[8 empty] | CXB005 | 11
[8 empty] | CXB005 | 12
K0301-02 | HAG74CL101 | 汽水分离器贮水箱水位1 | 液位变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAG74CL101+ | CXB006 | 1 | HAG74CL101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG74CL101- | CXB006 | 2 | HAG74CL101-
[6 empty] | S | S | CXB006 | 3 | S
K0301-02 | HAG74CL102 | 汽水分离器贮水箱水位2 | 液位变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAG74CL102+ | CXB006 | 4 | HAG74CL102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG74CL102- | CXB006 | 5 | HAG74CL102-
[6 empty] | S | S | CXB006 | 6 | S
K0301-02 | HAG74CL103 | 汽水分离器贮水箱水位3 | 液位变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAG74CL103+ | CXB006 | 7 | HAG74CL103+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG74CL103- | CXB006 | 8 | HAG74CL103-
[6 empty] | S | S | CXB006 | 9 | S
[8 empty] | CXB006 | 10
[8 empty] | CXB006 | 11
[8 empty] | CXB006 | 12
K0301-02 | HAG76CL101 | 锅炉疏水扩容器水位 | 液位变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAG76CL101+ | CXB007 | 1 | HAG76CL101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG76CL101- | CXB007 | 2 | HAG76CL101-
[6 empty] | S | S | CXB007 | 3 | S
K0301-02 | HAG76CP101 | 锅炉疏水扩容器压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAG76CP101+ | CXB007 | 4 | HAG76CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG76CP101- | CXB007 | 5 | HAG76CP101-
[6 empty] | S | S | CXB007 | 6 | S
K0301-02 | HAG77CL101 | 锅炉冷凝水箱水位 | 液位变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAG77CL101+ | CXB007 | 7 | HAG77CL101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG77CL101- | CXB007 | 8 | HAG77CL101-
[6 empty] | S | S | CXB007 | 9 | S
[8 empty] | CXB007 | 10
[8 empty] | CXB007 | 11
[8 empty] | CXB007 | 12
K0301-03 | LBA01CP101 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力1 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LBA01CP101+ | CXB008 | 1 | LBA01CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBA01CP101- | CXB008 | 2 | LBA01CP101-
[6 empty] | S | S | CXB008 | 3 | S
K0301-03 | LBA01CP102 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力2 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LBA01CP102+ | CXB008 | 4 | LBA01CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBA01CP102- | CXB008 | 5 | LBA01CP102-
[6 empty] | S | S | CXB008 | 6 | S
K0301-03 | LBA01CP001 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力高 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | LBA01CP001-1 | CXB008 | 7 | LBA01CP001-1 | 见对侧电缆编号 |  |  | 至左侧PCV阀控制箱
[6 empty] | -2 | LBA01CP001-2 | CXB008 | 8 | LBA01CP001-2
[6 empty] | S | S | CXB008 | 9 | S
[8 empty] | CXB008 | 10
[8 empty] | CXB008 | 11
[8 empty] | CXB008 | 12
K0301-03 | LBA02CP101 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力1 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LBA02CP101+ | CXB009 | 1 | LBA02CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBA02CP101- | CXB009 | 2 | LBA02CP101-
[6 empty] | S | S | CXB009 | 3 | S
K0301-03 | LBA02CP102 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力2 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LBA02CP102+ | CXB009 | 4 | LBA02CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBA02CP102- | CXB009 | 5 | LBA02CP102-
[6 empty] | S | S | CXB009 | 6 | S
K0301-03 | LBA02CP001 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力高 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | LBA02CP001-1 | CXB009 | 7 | LBA02CP001-1 | 见对侧电缆编号 |  |  | 至右侧PCV阀控制箱
[6 empty] | -2 | LBA02CP001-2 | CXB009 | 8 | LBA02CP001-2
[6 empty] | S | S | CXB009 | 9 | S
[8 empty] | CXB009 | 10
[8 empty] | CXB009 | 11
[8 empty] | CXB009 | 12
K0301-03 | LAE11CF101 | 过热器一级减温器(左侧)减温水流量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAE11CF101+ | CXB010 | 1 | LAE11CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAE11CF101- | CXB010 | 2 | LAE11CF101-
[6 empty] | S | S | CXB010 | 3 | S
K0301-03 | LAE11CF102 | 过热器一级减温器(右侧)减温水流量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAE11CF102+ | CXB010 | 4 | LAE11CF102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAE11CF102- | CXB010 | 5 | LAE11CF102-
[6 empty] | S | S | CXB010 | 6 | S
[8 empty] | CXB010 | 7
[8 empty] | CXB010 | 8
[8 empty] | CXB010 | 9
[8 empty] | CXB010 | 10
[8 empty] | CXB010 | 11
[8 empty] | CXB010 | 12
K0301-03 | LAE12CF101 | 过热器二级减温器(左侧)减温水流量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAE12CF101+ | CXB011 | 1 | LAE12CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAE12CF101- | CXB011 | 2 | LAE12CF101-
[6 empty] | S | S | CXB011 | 3 | S
K0301-03 | LAE12CF102 | 过热器二级减温器(右侧)减温水流量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAE12CF102+ | CXB011 | 4 | LAE12CF102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAE12CF102- | CXB011 | 5 | LAE12CF102-
[6 empty] | S | S | CXB011 | 6 | S
[8 empty] | CXB011 | 7
[8 empty] | CXB011 | 8
[8 empty] | CXB011 | 9
[8 empty] | CXB011 | 10
[8 empty] | CXB011 | 11
[8 empty] | CXB011 | 12
K0301-04 | LBC11CP101 | 再热冷段(左侧)蒸汽压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LBC11CP101+ | CXB012 | 1 | LBC11CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBC11CP101- | CXB012 | 2 | LBC11CP101-
[6 empty] | S | S | CXB012 | 3 | S
K0301-04 | LAF41CF101 | 再热器左侧减温水流量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAF41CF101+ | CXB012 | 4 | LAF41CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAF41CF101- | CXB012 | 5 | LAF41CF101-
[6 empty] | S | S | CXB012 | 6 | S
K0301-04 | LBB01CP101 | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LBB01CP101+ | CXB012 | 7 | LBB01CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBB01CP101- | CXB012 | 8 | LBB01CP101-
[6 empty] | S | S | CXB012 | 9 | S
[8 empty] | CXB012 | 10
[8 empty] | CXB012 | 11
[8 empty] | CXB012 | 12
K0301-04 | LAF40CP101 | 锅炉再热器喷水减温水总管压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAF40CP101+ | CXB013 | 1 | LAF40CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAF40CP101- | CXB013 | 2 | LAF40CP101-
[6 empty] | S | S | CXB013 | 3 | S
K0301-04 | LBC12CP101 | 再热冷段(右侧)蒸汽压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LBC12CP101+ | CXB013 | 4 | LBC12CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBC12CP101- | CXB013 | 5 | LBC12CP101-
[6 empty] | S | S | CXB013 | 6 | S
K0301-04 | LAF42CF101 | 再热器右侧减温水流量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LAF42CF101+ | CXB013 | 7 | LAF42CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAF42CF101- | CXB013 | 8 | LAF42CF101-
[6 empty] | S | S | CXB013 | 9 | S
K0301-04 | LBB02CP101 | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LBB02CP101+ | CXB013 | 10 | LBB02CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBB02CP101- | CXB013 | 11 | LBB02CP101-
[6 empty] | S | S | CXB013 | 12 | S
[8 empty] | CXB013 | 13
[8 empty] | CXB013 | 14
[8 empty] | CXB013 | 15
[8 empty] | CXB013 | 16
[8 empty] | CXB013 | 17
[8 empty] | CXB013 | 18
K0301-02 | HAG74CP101 | 汽水分离器贮水箱压力1 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAG74CP101+ | CXB014 | 1 | HAG74CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG74CP101- | CXB014 | 2 | HAG74CP101-
[6 empty] | S | S | CXB014 | 3 | S
K0301-02 | HAG74CP102 | 汽水分离器贮水箱压力2 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAG74CP102+ | CXB014 | 4 | HAG74CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG74CP102- | CXB014 | 5 | HAG74CP102-
[6 empty] | S | S | CXB014 | 6 | S
K0301-02 | HAG74CP103 | 汽水分离器贮水箱压力3 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HAG74CP103+ | CXB014 | 7 | HAG74CP103+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG74CP103- | CXB014 | 8 | HAG74CP103-
[6 empty] | S | S | CXB014 | 9 | S
[8 empty] | CXB014 | 10
[8 empty] | CXB014 | 11
[8 empty] | CXB014 | 12
K0301-05 | HBK10CP001 | 炉膛左侧压力低II值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK10CP001-1 | CXB021 | 1 | HBK10CP001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK10CP001-2 | CXB021 | 2 | HBK10CP001-2
[6 empty] | S | S | CXB021 | 3 | S
K0301-05 | HBK10CP002 | 炉膛左侧压力低III值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK10CP002-1 | CXB021 | 4 | HBK10CP002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK10CP002-2 | CXB021 | 5 | HBK10CP002-2
[6 empty] | S | S | CXB021 | 6 | S
K0301-05 | HBK10CP003 | 炉膛左侧压力低III值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK10CP003-1 | CXB021 | 7 | HBK10CP003-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK10CP003-2 | CXB021 | 8 | HBK10CP003-2
[6 empty] | S | S | CXB021 | 9 | S
K0301-05 | HBK10CP004 | 炉膛左侧压力高II值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK10CP004-1 | CXB021 | 10 | HBK10CP004-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK10CP004-2 | CXB021 | 11 | HBK10CP004-2
[6 empty] | S | S | CXB021 | 12 | S
K0301-05 | HBK10CP005 | 炉膛左侧压力高II值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK10CP005-1 | CXB021 | 13 | HBK10CP005-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK10CP005-2 | CXB021 | 14 | HBK10CP005-2
[6 empty] | S | S | CXB021 | 15 | S
K0301-05 | HBK10CP006 | 炉膛左侧压力高III值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK10CP006-1 | CXB021 | 16 | HBK10CP006-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK10CP006-2 | CXB021 | 17 | HBK10CP006-2
[6 empty] | S | S | CXB021 | 18 | S
K0301-05 | HBK10CP007 | 炉膛压力高报警 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK10CP007-1 | CXB021 | 19 | HBK10CP007-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK10CP007-2 | CXB021 | 20 | HBK10CP007-2
[6 empty] | S | S | CXB021 | 21 | S
[8 empty] | CXB021 | 22
[8 empty] | CXB021 | 23
[8 empty] | CXB021 | 24
K0301-05 | HBK20CP001 | 炉膛右侧压力低II值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK20CP001-1 | CXB022 | 1 | HBK20CP001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK20CP001-2 | CXB022 | 2 | HBK20CP001-2
[6 empty] | S | S | CXB022 | 3 | S
K0301-05 | HBK20CP002 | 炉膛右侧压力低II值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK20CP002-1 | CXB022 | 4 | HBK20CP002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK20CP002-2 | CXB022 | 5 | HBK20CP002-2
[6 empty] | S | S | CXB022 | 6 | S
K0301-05 | HBK20CP003 | 炉膛右侧压力低III值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK20CP003-1 | CXB022 | 7 | HBK20CP003-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK20CP003-2 | CXB022 | 8 | HBK20CP003-2
[6 empty] | S | S | CXB022 | 9 | S
K0301-05 | HBK20CP004 | 炉膛右侧压力高II值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK20CP004-1 | CXB022 | 10 | HBK20CP004-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK20CP004-2 | CXB022 | 11 | HBK20CP004-2
[6 empty] | S | S | CXB022 | 12 | S
K0301-05 | HBK20CP005 | 炉膛右侧压力高III值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK20CP005-1 | CXB022 | 13 | HBK20CP005-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK20CP005-2 | CXB022 | 14 | HBK20CP005-2
[6 empty] | S | S | CXB022 | 15 | S
K0301-05 | HBK20CP006 | 炉膛右侧压力高III值 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK20CP006-1 | CXB022 | 16 | HBK20CP006-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK20CP006-2 | CXB022 | 17 | HBK20CP006-2
[6 empty] | S | S | CXB022 | 18 | S
K0301-05 | HBK20CP007 | 炉膛压力低报警 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HBK20CP007-1 | CXB022 | 19 | HBK20CP007-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HBK20CP007-2 | CXB022 | 20 | HBK20CP007-2
[6 empty] | S | S | CXB022 | 21 | S
[8 empty] | CXB022 | 22
[8 empty] | CXB022 | 23
[8 empty] | CXB022 | 24
K0301-05 | HBK10CP101 | 炉膛左侧压力1 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HBK10CP101+ | CXB023 | 1 | HBK10CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HBK10CP101- | CXB023 | 2 | HBK10CP101-
[6 empty] | S | S | CXB023 | 3 | S
K0301-05 | HBK10CP102 | 炉膛左侧压力2 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HBK10CP102+ | CXB023 | 4 | HBK10CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HBK10CP102- | CXB023 | 5 | HBK10CP102-
[6 empty] | S | S | CXB023 | 6 | S
[8 empty] | CXB023 | 7
[8 empty] | CXB023 | 8
[8 empty] | CXB023 | 9
[8 empty] | CXB023 | 10
[8 empty] | CXB023 | 11
[8 empty] | CXB023 | 12
K0301-05 | HBK20CP101 | 炉膛右侧压力1 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HBK20CP101+ | CXB024 | 1 | HBK20CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HBK20CP101- | CXB024 | 2 | HBK20CP101-
[6 empty] | S | S | CXB024 | 3 | S
K0301-05 | HBK20CP102 | 炉膛右侧压力2 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HBK20CP102+ | CXB024 | 4 | HBK20CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HBK20CP102- | CXB024 | 5 | HBK20CP102-
[6 empty] | S | S | CXB024 | 6 | S
[8 empty] | CXB024 | 7
[8 empty] | CXB024 | 8
[8 empty] | CXB024 | 9
[8 empty] | CXB024 | 10
[8 empty] | CXB024 | 11
[8 empty] | CXB024 | 12
K0301-05 | HBK10DP101 | 炉膛与风箱差压1 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HBK10DP101+ | CXB025 | 1 | HBK10DP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HBK10DP101- | CXB025 | 2 | HBK10DP101-
[6 empty] | S | S | CXB025 | 3 | S
K0301-05 | HBK10DP111 | 炉膛/一次风道差压1 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HBK10DP111+ | CXB025 | 4 | HBK10DP111+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HBK10DP111- | CXB025 | 5 | HBK10DP111-
[6 empty] | S | S | CXB025 | 6 | S
[8 empty] | CXB025 | 7
[8 empty] | CXB025 | 8
[8 empty] | CXB025 | 9
[8 empty] | CXB025 | 10
[8 empty] | CXB025 | 11
[8 empty] | CXB025 | 12
K0301-05 | HBK20DP101 | 炉膛与风箱差压2 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HBK20DP101+ | CXB026 | 1 | HBK20DP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HBK20DP101- | CXB026 | 2 | HBK20DP101-
[6 empty] | S | S | CXB026 | 3 | S
K0301-05 | HBK20DP102 | 炉膛与风箱差压3 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HBK20DP102+ | CXB026 | 4 | HBK20DP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HBK20DP102- | CXB026 | 5 | HBK20DP102-
[6 empty] | S | S | CXB026 | 6 | S
K0301-05 | HBK20DP111 | 炉膛/一次风道差压2 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HBK20DP111+ | CXB026 | 7 | HBK20DP111+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HBK20DP111- | CXB026 | 8 | HBK20DP111-
[6 empty] | S | S | CXB026 | 9 | S
[8 empty] | CXB026 | 10
[8 empty] | CXB026 | 11
[8 empty] | CXB026 | 12
K0301-08 | HJF70CP001 | 燃油供油压力正常 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HJF70CP001-1 | CXB027 | 1 | HJF70CP001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HJF70CP001-2 | CXB027 | 2 | HJF70CP001-2
[6 empty] | S | S | CXB027 | 3 | S
K0301-08 | HJF70CP002 | 燃油供油压力过低 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HJF70CP002-1 | CXB027 | 4 | HJF70CP002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HJF70CP002-2 | CXB027 | 5 | HJF70CP002-2
[6 empty] | S | S | CXB027 | 6 | S
K0301-08 | HJF70CP003 | 燃油供油压力过低 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HJF70CP003-1 | CXB027 | 7 | HJF70CP003-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HJF70CP003-2 | CXB027 | 8 | HJF70CP003-2
[6 empty] | S | S | CXB027 | 9 | S
K0301-08 | HJF70CP004 | 燃油供油压力过低 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HJF70CP004-1 | CXB027 | 10 | HJF70CP004-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HJF70CP004-2 | CXB027 | 11 | HJF70CP004-2
[6 empty] | S | S | CXB027 | 12 | S
K0301-08 | HJF70CP005 | 燃油供油压力低 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HJF70CP005-1 | CXB027 | 13 | HJF70CP005-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HJF70CP005-2 | CXB027 | 14 | HJF70CP005-2
[6 empty] | S | S | CXB027 | 15 | S
K0301-08 | HJF80CP001 | 油泄漏试验压力(正常) | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HJF80CP001-1 | CXB027 | 16 | HJF80CP001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HJF80CP001-2 | CXB027 | 17 | HJF80CP001-2
[6 empty] | S | S | CXB027 | 18 | S
K0301-08 | HJF80CP002 | 油泄漏试验压力(失败) | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HJF80CP002-1 | CXB027 | 19 | HJF80CP002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HJF80CP002-2 | CXB027 | 20 | HJF80CP002-2
[6 empty] | S | S | CXB027 | 21 | S
[8 empty] | CXB027 | 22
[8 empty] | CXB027 | 23
[8 empty] | CXB027 | 24
K0301-08 | HJF70CF101 | 燃油供油流量 | 质量流量计 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HJF70CF101+ | CXB028 | 1 | HJF70CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HJF70CF101- | CXB028 | 2 | HJF70CF101-
[6 empty] | S | S | CXB028 | 3 | S
K0301-08 | HJF80CF101 | 燃油回油流量 | 质量流量计 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HJF80CF101+ | CXB028 | 4 | HJF80CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HJF80CF101- | CXB028 | 5 | HJF80CF101-
[6 empty] | S | S | CXB028 | 6 | S
K0301-08 | HJF80CP101 | 燃油回油压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HJF80CP101+ | CXB028 | 7 | HJF80CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HJF80CP101- | CXB028 | 8 | HJF80CP101-
[6 empty] | S | S | CXB028 | 9 | S
K0301-08 | HJF80CP102 | 燃油回油压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HJF80CP102+ | CXB028 | 10 | HJF80CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HJF80CP102- | CXB028 | 11 | HJF80CP102-
[6 empty] | S | S | CXB028 | 12 | S
K0301-08 | HJF80CP103 | 燃油回油压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HJF80CP103+ | CXB028 | 13 | HJF80CP103+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HJF80CP103- | CXB028 | 14 | HJF80CP103-
[6 empty] | S | S | CXB028 | 15 | S
K0301-08 | HJF70DP101 | 燃油供油滤网差压 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HJF70DP101+ | CXB028 | 16 | HJF70DP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HJF70DP101- | CXB028 | 17 | HJF70DP101-
[6 empty] | S | S | CXB028 | 18 | S
[8 empty] | CXB028 | 19
[8 empty] | CXB028 | 20
[8 empty] | CXB028 | 21
[8 empty] | CXB028 | 22
[8 empty] | CXB028 | 23
[8 empty] | CXB028 | 24
K0301-08 | QFB70CP101 | 燃油仪用压缩空气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | QFB70CP101+ | CXB029 | 1 | QFB70CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | QFB70CP101- | CXB029 | 2 | QFB70CP101-
[6 empty] | S | S | CXB029 | 3 | S
K0301-08 | QFB70CP102 | 燃油仪用压缩空气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | QFB70CP102+ | CXB029 | 4 | QFB70CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | QFB70CP102- | CXB029 | 5 | QFB70CP102-
[6 empty] | S | S | CXB029 | 6 | S
K0301-08 | HJF70CT301 | 燃油供油温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HJF70CT301-a | CXB029 | 7 | HJF70CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HJF70CT301-b | CXB029 | 8 | HJF70CT301-b
[6 empty] | 3 | HJF70CT301-c | CXB029 | 9 | HJF70CT301-c
[6 empty] | S | S | CXB029 | 10 | S
K0301-08 | HJF70CT001 | 燃油供油温度正常 | 温度开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HJF70CT001-1 | CXB029 | 11 | HJF70CT001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HJF70CT001-2 | CXB029 | 12 | HJF70CT001-2
[6 empty] | S | S | CXB029 | 13 | S
K0301-08 | HJR70CP001 | 油枪吹扫蒸汽压力低 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HJR70CP001-1 | CXB029 | 14 | HJR70CP001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HJR70CP001-2 | CXB029 | 15 | HJR70CP001-2
[6 empty] | S | S | CXB029 | 16 | S
K0301-08 | HJR70CT001 | 吹扫蒸汽温度正常 | 温度开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HJR70CT001-1 | CXB029 | 17 | HJR70CT001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HJR70CT001-2 | CXB029 | 18 | HJR70CT001-2
[6 empty] | S | S | CXB029 | 19 | S
[8 empty] | CXB029 | 20
[8 empty] | CXB029 | 21
[8 empty] | CXB029 | 22
[8 empty] | CXB029 | 23
[8 empty] | CXB029 | 24
K0301-07 | HLS30CP101 | 火检冷却风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLS30CP101+ | CXB030 | 1 | HLS30CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLS30CP101- | CXB030 | 2 | HLS30CP101-
[6 empty] | S | S | CXB030 | 3 | S
K0301-07 | HLS10DP001 | #1火检冷却风机过滤器差压高 | 差压开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HLS10DP001-1 | CXB030 | 4 | HLS10DP001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HLS10DP001-2 | CXB030 | 5 | HLS10DP001-2
[6 empty] | S | S | CXB030 | 6 | S
K0301-07 | HLS20DP001 | #2火检冷却风机过滤器差压高 | 差压开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HLS20DP001-1 | CXB030 | 7 | HLS20DP001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HLS20DP001-2 | CXB030 | 8 | HLS20DP001-2
[6 empty] | S | S | CXB030 | 9 | S
[8 empty] | CXB030 | 10
[8 empty] | CXB030 | 11
[8 empty] | CXB030 | 12
K0301-07 | HLS30CP003 | 火检冷却风压力正常 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HLS30CP003-1 | CXB031 | 1 | HLS30CP003-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HLS30CP003-2 | CXB031 | 2 | HLS30CP003-2
[6 empty] | S | S | CXB031 | 3 | S
K0301-07 | HLS30CP004 | 火检冷却风压力低低 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HLS30CP004-1 | CXB031 | 4 | HLS30CP004-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HLS30CP004-2 | CXB031 | 5 | HLS30CP004-2
[6 empty] | S | S | CXB031 | 6 | S
K0301-07 | HLS30CP005 | 火检冷却风压力低低 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HLS30CP005-1 | CXB031 | 7 | HLS30CP005-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HLS30CP005-2 | CXB031 | 8 | HLS30CP005-2
[6 empty] | S | S | CXB031 | 9 | S
K0301-07 | HLS30CP006 | 火检冷却风压力低低 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HLS30CP006-1 | CXB031 | 10 | HLS30CP006-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | -2 | HLS30CP006-2 | CXB031 | 11 | HLS30CP006-2
[6 empty] | S | S | CXB031 | 12 | S
K0301-07 | HLS30CP001 | 火检冷却风压力低 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HLS30CP001-1 | CXB031 | 13 | HLS30CP001-1 | 见对侧电缆编号 |  |  | 至火检冷却风机控制柜
[6 empty] | -2 | HLS30CP001-2 | CXB031 | 14 | HLS30CP001-2
[6 empty] | S | S | CXB031 | 15 | S
K0301-07 | HLS30CP002 | 火检冷却风压力低 | 压力开关 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | -1 | HLS30CP002-1 | CXB031 | 16 | HLS30CP002-1 | 见对侧电缆编号 |  |  | 至火检冷却风机控制柜
[6 empty] | -2 | HLS30CP002-2 | CXB031 | 17 | HLS30CP002-2
[6 empty] | S | S | CXB031 | 18 | S
[8 empty] | CXB031 | 19
[8 empty] | CXB031 | 20
[8 empty] | CXB031 | 21
[8 empty] | CXB031 | 22
[8 empty] | CXB031 | 23
[8 empty] | CXB031 | 24
K0301-01 | LAB50CT601 | 锅炉主给水温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LAB50CT601+ | GL001J | 1 | LAB50CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAB50CT601- | GL001J | 2 | LAB50CT601-
[6 empty] | S | S | GL001J | 3 | S
K0301-01 | LAB50CT602 | 锅炉主给水温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LAB50CT602+ | GL001J | 4 | LAB50CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAB50CT602- | GL001J | 5 | LAB50CT602-
[6 empty] | S | S | GL001J | 6 | S
K0301-01 | LAB50CT603 | 锅炉主给水省煤器入口温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LAB50CT603+ | GL001J | 7 | LAB50CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAB50CT603- | GL001J | 8 | LAB50CT603-
[6 empty] | S | S | GL001J | 9 | S
K0301-01 | LAB50CT604 | 锅炉主给水省煤器入口温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LAB50CT604+ | GL001J | 10 | LAB50CT604+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LAB50CT604- | GL001J | 11 | LAB50CT604-
[6 empty] | S | S | GL001J | 12 | S
[8 empty] | GL001J | 13
[8 empty] | GL001J | 14
[8 empty] | GL001J | 15
[8 empty] | GL001J | 16
[8 empty] | GL001J | 17
[8 empty] | GL001J | 18
K0301-01 | HAC13CT601 | 省煤器出口温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAC13CT601+ | GL002J | 1 | HAC13CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAC13CT601- | GL002J | 2 | HAC13CT601-
[6 empty] | S | S | GL002J | 3 | S
K0301-01 | HAC13CT602 | 省煤器出口温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAC13CT602+ | GL002J | 4 | HAC13CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAC13CT602- | GL002J | 5 | HAC13CT602-
[6 empty] | S | S | GL002J | 6 | S
K0301-01 | HAC13CT603 | 省煤器出口温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAC13CT603+ | GL002J | 7 | HAC13CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAC13CT603- | GL002J | 8 | HAC13CT603-
[6 empty] | S | S | GL002J | 9 | S
[8 empty] | GL002J | 10
[8 empty] | GL002J | 11
[8 empty] | GL002J | 12
K0301-01 | HAD50CT601 | 锅炉折焰角入口(左侧)温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAD50CT601+ | GL003J | 1 | HAD50CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAD50CT601- | GL003J | 2 | HAD50CT601-
[6 empty] | S | S | GL003J | 3 | S
K0301-01 | HAD50CT602 | 锅炉折焰角入口(左侧)温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAD50CT602+ | GL003J | 4 | HAD50CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAD50CT602- | GL003J | 5 | HAD50CT602-
[6 empty] | S | S | GL003J | 6 | S
K0301-01 | HAD50CT603 | 锅炉折焰角入口(左侧)温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAD50CT603+ | GL003J | 7 | HAD50CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAD50CT603- | GL003J | 8 | HAD50CT603-
[6 empty] | S | S | GL003J | 9 | S
[8 empty] | GL003J | 10
[8 empty] | GL003J | 11
[8 empty] | GL003J | 12
K0301-01 | HAD50CT604 | 锅炉折焰角入口(右侧)温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAD50CT604+ | GL004J | 1 | HAD50CT604+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAD50CT604- | GL004J | 2 | HAD50CT604-
[6 empty] | S | S | GL004J | 3 | S
K0301-01 | HAD50CT605 | 锅炉折焰角入口(右侧)温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAD50CT605+ | GL004J | 4 | HAD50CT605+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAD50CT605- | GL004J | 5 | HAD50CT605-
[6 empty] | S | S | GL004J | 6 | S
K0301-01 | HAD50CT606 | 锅炉折焰角入口(右侧)温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAD50CT606+ | GL004J | 7 | HAD50CT606+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAD50CT606- | GL004J | 8 | HAD50CT606-
[6 empty] | S | S | GL004J | 9 | S
[8 empty] | GL004J | 10
[8 empty] | GL004J | 11
[8 empty] | GL004J | 12
K0301-01 | HAG01CT201 | 汽水分离器A内壁温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAG01CT201+ | GL005J | 1 | HAG01CT201+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG01CT201- | GL005J | 2 | HAG01CT201-
[6 empty] | S | S | GL005J | 3 | S
K0301-01 | HAH11CT601 | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH11CT601+ | GL005J | 4 | HAH11CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH11CT601- | GL005J | 5 | HAH11CT601-
[6 empty] | S | S | GL005J | 6 | S
K0301-01 | HAH11CT602 | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH11CT602+ | GL005J | 7 | HAH11CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH11CT602- | GL005J | 8 | HAH11CT602-
[6 empty] | S | S | GL005J | 9 | S
K0301-01 | HAH11CT603 | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH11CT603+ | GL005J | 10 | HAH11CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH11CT603- | GL005J | 11 | HAH11CT603-
[6 empty] | S | S | GL005J | 12 | S
[8 empty] | GL005J | 13
[8 empty] | GL005J | 14
[8 empty] | GL005J | 15
[8 empty] | GL005J | 16
[8 empty] | GL005J | 17
[8 empty] | GL005J | 18
K0301-01 | HAG01CT202 | 汽水分离器B内壁温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAG01CT202+ | GL006J | 1 | HAG01CT202+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG01CT202- | GL006J | 2 | HAG01CT202-
[6 empty] | S | S | GL006J | 3 | S
K0301-01 | HAH11CT604 | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH11CT604+ | GL006J | 4 | HAH11CT604+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH11CT604- | GL006J | 5 | HAH11CT604-
[6 empty] | S | S | GL006J | 6 | S
K0301-01 | HAH11CT605 | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH11CT605+ | GL006J | 7 | HAH11CT605+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH11CT605- | GL006J | 8 | HAH11CT605-
[6 empty] | S | S | GL006J | 9 | S
K0301-01 | HAH11CT606 | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH11CT606+ | GL006J | 10 | HAH11CT606+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH11CT606- | GL006J | 11 | HAH11CT606-
[6 empty] | S | S | GL006J | 12 | S
[8 empty] | GL006J | 13
[8 empty] | GL006J | 14
[8 empty] | GL006J | 15
[8 empty] | GL006J | 16
[8 empty] | GL006J | 17
[8 empty] | GL006J | 18
K0301-02 | HAG74CT201 | 汽水分离器贮水箱外壁温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAG74CT201+ | GL007J | 1 | HAG74CT201+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG74CT201- | GL007J | 2 | HAG74CT201-
[6 empty] | S | S | GL007J | 3 | S
K0301-02 | HAG74CT601 | 汽水分离器贮水箱内壁温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAG74CT601+ | GL007J | 4 | HAG74CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG74CT601- | GL007J | 5 | HAG74CT601-
[6 empty] | S | S | GL007J | 6 | S
[8 empty] | GL007J | 7
[8 empty] | GL007J | 8
[8 empty] | GL007J | 9
[8 empty] | GL007J | 10
[8 empty] | GL007J | 11
[8 empty] | GL007J | 12
K0301-02 | HAG76CT601 | 锅炉疏水扩容器疏水温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAG76CT601+ | GL008J | 1 | HAG76CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG76CT601- | GL008J | 2 | HAG76CT601-
[6 empty] | S | S | GL008J | 3 | S
K0301-02 | HAG01CT601 | 锅炉疏水母管2温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAG01CT601+ | GL008J | 4 | HAG01CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG01CT601- | GL008J | 5 | HAG01CT601-
[6 empty] | S | S | GL008J | 6 | S
K0301-02 | HAG01CT602 | 锅炉疏水母管2温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAG01CT602+ | GL008J | 7 | HAG01CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG01CT602- | GL008J | 8 | HAG01CT602-
[6 empty] | S | S | GL008J | 9 | S
K0301-02 | HAG77CT601 | 锅炉冷凝水箱温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAG77CT601+ | GL008J | 10 | HAG77CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAG77CT601- | GL008J | 11 | HAG77CT601-
[6 empty] | S | S | GL008J | 12 | S
[8 empty] | GL008J | 13
[8 empty] | GL008J | 14
[8 empty] | GL008J | 15
[8 empty] | GL008J | 16
[8 empty] | GL008J | 17
[8 empty] | GL008J | 18
K0301-03 | HAH34CT601 | 低温过热器出口左侧蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT601+ | GL009J | 1 | HAH34CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT601- | GL009J | 2 | HAH34CT601-
[6 empty] | S | S | GL009J | 3 | S
K0301-03 | HAH34CT602 | 低温过热器出口左侧蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT602+ | GL009J | 4 | HAH34CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT602- | GL009J | 5 | HAH34CT602-
[6 empty] | S | S | GL009J | 6 | S
K0301-03 | HAH34CT603 | 低温过热器出口左侧蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT603+ | GL009J | 7 | HAH34CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT603- | GL009J | 8 | HAH34CT603-
[6 empty] | S | S | GL009J | 9 | S
[8 empty] | GL009J | 10
[8 empty] | GL009J | 11
[8 empty] | GL009J | 12
K0301-03 | HAH34CT604 | 低温过热器出口右侧蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT604+ | GL010J | 1 | HAH34CT604+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT604- | GL010J | 2 | HAH34CT604-
[6 empty] | S | S | GL010J | 3 | S
K0301-03 | HAH34CT605 | 低温过热器出口右侧蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT605+ | GL010J | 4 | HAH34CT605+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT605- | GL010J | 5 | HAH34CT605-
[6 empty] | S | S | GL010J | 6 | S
K0301-03 | HAH34CT606 | 低温过热器出口右侧蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT606+ | GL010J | 7 | HAH34CT606+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT606- | GL010J | 8 | HAH34CT606-
[6 empty] | S | S | GL010J | 9 | S
[8 empty] | GL010J | 10
[8 empty] | GL010J | 11
[8 empty] | GL010J | 12
K0301-03 | HAH34CT607 | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT607+ | GL011J | 1 | HAH34CT607+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT607- | GL011J | 2 | HAH34CT607-
[6 empty] | S | S | GL011J | 3 | S
K0301-03 | HAH34CT608 | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT608+ | GL011J | 4 | HAH34CT608+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT608- | GL011J | 5 | HAH34CT608-
[6 empty] | S | S | GL011J | 6 | S
K0301-03 | HAH34CT609 | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT609+ | GL011J | 7 | HAH34CT609+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT609- | GL011J | 8 | HAH34CT609-
[6 empty] | S | S | GL011J | 9 | S
[8 empty] | GL011J | 10
[8 empty] | GL011J | 11
[8 empty] | GL011J | 12
K0301-03 | HAH34CT610 | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT610+ | GL012J | 1 | HAH34CT610+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT610- | GL012J | 2 | HAH34CT610-
[6 empty] | S | S | GL012J | 3 | S
K0301-03 | HAH34CT611 | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT611+ | GL012J | 4 | HAH34CT611+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT611- | GL012J | 5 | HAH34CT611-
[6 empty] | S | S | GL012J | 6 | S
K0301-03 | HAH34CT612 | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH34CT612+ | GL012J | 7 | HAH34CT612+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH34CT612- | GL012J | 8 | HAH34CT612-
[6 empty] | S | S | GL012J | 9 | S
[8 empty] | GL012J | 10
[8 empty] | GL012J | 11
[8 empty] | GL012J | 12
K0301-03 | HAH38CT601 | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH38CT601+ | GL013J | 1 | HAH38CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH38CT601- | GL013J | 2 | HAH38CT601-
[6 empty] | S | S | GL013J | 3 | S
K0301-03 | HAH38CT602 | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH38CT602+ | GL013J | 4 | HAH38CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH38CT602- | GL013J | 5 | HAH38CT602-
[6 empty] | S | S | GL013J | 6 | S
K0301-03 | HAH38CT603 | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH38CT603+ | GL013J | 7 | HAH38CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH38CT603- | GL013J | 8 | HAH38CT603-
[6 empty] | S | S | GL013J | 9 | S
[8 empty] | GL013J | 10
[8 empty] | GL013J | 11
[8 empty] | GL013J | 12
K0301-03 | HAH38CT604 | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH38CT604+ | GL014J | 1 | HAH38CT604+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH38CT604- | GL014J | 2 | HAH38CT604-
[6 empty] | S | S | GL014J | 3 | S
K0301-03 | HAH38CT605 | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH38CT605+ | GL014J | 4 | HAH38CT605+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH38CT605- | GL014J | 5 | HAH38CT605-
[6 empty] | S | S | GL014J | 6 | S
K0301-03 | HAH38CT606 | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH38CT606+ | GL014J | 7 | HAH38CT606+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH38CT606- | GL014J | 8 | HAH38CT606-
[6 empty] | S | S | GL014J | 9 | S
[8 empty] | GL014J | 10
[8 empty] | GL014J | 11
[8 empty] | GL014J | 12
K0301-03 | HAH39CT601 | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH39CT601+ | GL015J | 1 | HAH39CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH39CT601- | GL015J | 2 | HAH39CT601-
[6 empty] | S | S | GL015J | 3 | S
K0301-03 | HAH39CT602 | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH39CT602+ | GL015J | 4 | HAH39CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH39CT602- | GL015J | 5 | HAH39CT602-
[6 empty] | S | S | GL015J | 6 | S
K0301-03 | HAH39CT603 | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH39CT603+ | GL015J | 7 | HAH39CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH39CT603- | GL015J | 8 | HAH39CT603-
[6 empty] | S | S | GL015J | 9 | S
[8 empty] | GL015J | 10
[8 empty] | GL015J | 11
[8 empty] | GL015J | 12
K0301-03 | HAH39CT604 | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH39CT604+ | GL016J | 1 | HAH39CT604+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH39CT604- | GL016J | 2 | HAH39CT604-
[6 empty] | S | S | GL016J | 3 | S
K0301-03 | HAH39CT605 | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH39CT605+ | GL016J | 4 | HAH39CT605+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH39CT605- | GL016J | 5 | HAH39CT605-
[6 empty] | S | S | GL016J | 6 | S
K0301-03 | HAH39CT606 | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAH39CT606+ | GL016J | 7 | HAH39CT606+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAH39CT606- | GL016J | 8 | HAH39CT606-
[6 empty] | S | S | GL016J | 9 | S
[8 empty] | GL016J | 10
[8 empty] | GL016J | 11
[8 empty] | GL016J | 12
K0301-03 | LBA01CT601 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBA01CT601+ | GL017J | 1 | LBA01CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBA01CT601- | GL017J | 2 | LBA01CT601-
[6 empty] | S | S | GL017J | 3 | S
K0301-03 | LBA01CT602 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBA01CT602+ | GL017J | 4 | LBA01CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBA01CT602- | GL017J | 5 | LBA01CT602-
[6 empty] | S | S | GL017J | 6 | S
K0301-03 | LBA01CT603 | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBA01CT603+ | GL017J | 7 | LBA01CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBA01CT603- | GL017J | 8 | LBA01CT603-
[6 empty] | S | S | GL017J | 9 | S
[8 empty] | GL017J | 10
[8 empty] | GL017J | 11
[8 empty] | GL017J | 12
K0301-03 | LBA02CT601 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBA02CT601+ | GL018J | 1 | LBA02CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBA02CT601- | GL018J | 2 | LBA02CT601-
[6 empty] | S | S | GL018J | 3 | S
K0301-03 | LBA02CT602 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBA02CT602+ | GL018J | 4 | LBA02CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBA02CT602- | GL018J | 5 | LBA02CT602-
[6 empty] | S | S | GL018J | 6 | S
K0301-03 | LBA02CT603 | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBA02CT603+ | GL018J | 7 | LBA02CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBA02CT603- | GL018J | 8 | LBA02CT603-
[6 empty] | S | S | GL018J | 9 | S
[8 empty] | GL018J | 10
[8 empty] | GL018J | 11
[8 empty] | GL018J | 12
K0301-04 | LBC11CT601 | 再热冷段(左侧)蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBC11CT601+ | GL019J | 1 | LBC11CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBC11CT601- | GL019J | 2 | LBC11CT601-
[6 empty] | S | S | GL019J | 3 | S
K0301-04 | LBC11CT602 | 再热冷段(左侧)蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBC11CT602+ | GL019J | 4 | LBC11CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBC11CT602- | GL019J | 5 | LBC11CT602-
[6 empty] | S | S | GL019J | 6 | S
[8 empty] | GL019J | 7
[8 empty] | GL019J | 8
[8 empty] | GL019J | 9
[8 empty] | GL019J | 10
[8 empty] | GL019J | 11
[8 empty] | GL019J | 12
K0301-04 | LBC12CT601 | 再热冷段(右侧)蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBC12CT601+ | GL020J | 1 | LBC12CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBC12CT601- | GL020J | 2 | LBC12CT601-
[6 empty] | S | S | GL020J | 3 | S
K0301-04 | LBC12CT602 | 再热冷段(右侧)蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBC12CT602+ | GL020J | 4 | LBC12CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBC12CT602- | GL020J | 5 | LBC12CT602-
[6 empty] | S | S | GL020J | 6 | S
[8 empty] | GL020J | 7
[8 empty] | GL020J | 8
[8 empty] | GL020J | 9
[8 empty] | GL020J | 10
[8 empty] | GL020J | 11
[8 empty] | GL020J | 12
K0301-04 | HAJ21CT601 | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAJ21CT601+ | GL021J | 1 | HAJ21CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAJ21CT601- | GL021J | 2 | HAJ21CT601-
[6 empty] | S | S | GL021J | 3 | S
K0301-04 | HAJ21CT602 | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAJ21CT602+ | GL021J | 4 | HAJ21CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAJ21CT602- | GL021J | 5 | HAJ21CT602-
[6 empty] | S | S | GL021J | 6 | S
K0301-04 | HAJ21CT603 | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAJ21CT603+ | GL021J | 7 | HAJ21CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAJ21CT603- | GL021J | 8 | HAJ21CT603-
[6 empty] | S | S | GL021J | 9 | S
[8 empty] | GL021J | 10
[8 empty] | GL021J | 11
[8 empty] | GL021J | 12
K0301-04 | HAJ21CT604 | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAJ21CT604+ | GL022J | 1 | HAJ21CT604+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAJ21CT604- | GL022J | 2 | HAJ21CT604-
[6 empty] | S | S | GL022J | 3 | S
K0301-04 | HAJ21CT605 | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAJ21CT605+ | GL022J | 4 | HAJ21CT605+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAJ21CT605- | GL022J | 5 | HAJ21CT605-
[6 empty] | S | S | GL022J | 6 | S
K0301-04 | HAJ21CT606 | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAJ21CT606+ | GL022J | 7 | HAJ21CT606+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAJ21CT606- | GL022J | 8 | HAJ21CT606-
[6 empty] | S | S | GL022J | 9 | S
[8 empty] | GL022J | 10
[8 empty] | GL022J | 11
[8 empty] | GL022J | 12
K0301-04 | HAJ21CT607 | 喷水减温器(左侧)后再热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAJ21CT607+ | GL023J | 1 | HAJ21CT607+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAJ21CT607- | GL023J | 2 | HAJ21CT607-
[6 empty] | S | S | GL023J | 3 | S
K0301-04 | HAJ21CT608 | 喷水减温器(左侧)后再热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAJ21CT608+ | GL023J | 4 | HAJ21CT608+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAJ21CT608- | GL023J | 5 | HAJ21CT608-
[6 empty] | S | S | GL023J | 6 | S
[8 empty] | GL023J | 7
[8 empty] | GL023J | 8
[8 empty] | GL023J | 9
[8 empty] | GL023J | 10
[8 empty] | GL023J | 11
[8 empty] | GL023J | 12
K0301-04 | HAJ21CT609 | 喷水减温器(右侧)后再热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAJ21CT609+ | GL024J | 1 | HAJ21CT609+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAJ21CT609- | GL024J | 2 | HAJ21CT609-
[6 empty] | S | S | GL024J | 3 | S
K0301-04 | HAJ21CT610 | 喷水减温器(右侧)后再热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HAJ21CT610+ | GL024J | 4 | HAJ21CT610+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HAJ21CT610- | GL024J | 5 | HAJ21CT610-
[6 empty] | S | S | GL024J | 6 | S
[8 empty] | GL024J | 7
[8 empty] | GL024J | 8
[8 empty] | GL024J | 9
[8 empty] | GL024J | 10
[8 empty] | GL024J | 11
[8 empty] | GL024J | 12
K0301-04 | LBB01CT601 | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBB01CT601+ | GL025J | 1 | LBB01CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBB01CT601- | GL025J | 2 | LBB01CT601-
[6 empty] | S | S | GL025J | 3 | S
K0301-04 | LBB01CT602 | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBB01CT602+ | GL025J | 4 | LBB01CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBB01CT602- | GL025J | 5 | LBB01CT602-
[6 empty] | S | S | GL025J | 6 | S
K0301-04 | LBB01CT603 | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBB01CT603+ | GL025J | 7 | LBB01CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBB01CT603- | GL025J | 8 | LBB01CT603-
[6 empty] | S | S | GL025J | 9 | S
[8 empty] | GL025J | 10
[8 empty] | GL025J | 11
[8 empty] | GL025J | 12
K0301-04 | LBB02CT601 | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBB02CT601+ | GL026J | 1 | LBB02CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBB02CT601- | GL026J | 2 | LBB02CT601-
[6 empty] | S | S | GL026J | 3 | S
K0301-04 | LBB02CT602 | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBB02CT602+ | GL026J | 4 | LBB02CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBB02CT602- | GL026J | 5 | LBB02CT602-
[6 empty] | S | S | GL026J | 6 | S
K0301-04 | LBB02CT603 | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBB02CT603+ | GL026J | 7 | LBB02CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | LBB02CT603- | GL026J | 8 | LBB02CT603-
[6 empty] | S | S | GL026J | 9 | S
[8 empty] | GL026J | 10
[8 empty] | GL026J | 11
[8 empty] | GL026J | 12
K0301-06 | HNA10CT601 | 末级过热器出口左侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT601+ | GL027J | 1 | HNA10CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT601- | GL027J | 2 | HNA10CT601-
[6 empty] | S | S | GL027J | 3 | S
K0301-06 | HNA10CT602 | 末级再热器出口左侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT602+ | GL027J | 4 | HNA10CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT602- | GL027J | 5 | HNA10CT602-
[6 empty] | S | S | GL027J | 6 | S
K0301-06 | HNA10CT603 | 水平低温再热器入口左侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT603+ | GL027J | 7 | HNA10CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT603- | GL027J | 8 | HNA10CT603-
[6 empty] | S | S | GL027J | 9 | S
K0301-06 | HNA10CT608 | 水平低温过热器入口左侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT608+ | GL027J | 10 | HNA10CT608+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT608- | GL027J | 11 | HNA10CT608-
[6 empty] | S | S | GL027J | 12 | S
[8 empty] | GL027J | 13
[8 empty] | GL027J | 14
[8 empty] | GL027J | 15
[8 empty] | GL027J | 16
[8 empty] | GL027J | 17
[8 empty] | GL027J | 18
K0301-06 | HNA10CT604 | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT604+ | GL028J | 1 | HNA10CT604+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT604- | GL028J | 2 | HNA10CT604-
[6 empty] | S | S | GL028J | 3 | S
K0301-06 | HNA10CT605 | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT605+ | GL028J | 4 | HNA10CT605+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT605- | GL028J | 5 | HNA10CT605-
[6 empty] | S | S | GL028J | 6 | S
K0301-06 | HNA10CT606 | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT606+ | GL028J | 7 | HNA10CT606+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT606- | GL028J | 8 | HNA10CT606-
[6 empty] | S | S | GL028J | 9 | S
K0301-06 | HNA10CT609 | 水平低温过热器上部管组出口左侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT609+ | GL028J | 10 | HNA10CT609+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT609- | GL028J | 11 | HNA10CT609-
[6 empty] | S | S | GL028J | 12 | S
[8 empty] | GL028J | 13
[8 empty] | GL028J | 14
[8 empty] | GL028J | 15
[8 empty] | GL028J | 16
[8 empty] | GL028J | 17
[8 empty] | GL028J | 18
K0301-06 | HNA10CT607 | 水平低温再热器出口左侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT607+ | GL029J | 1 | HNA10CT607+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT607- | GL029J | 2 | HNA10CT607-
[6 empty] | S | S | GL029J | 3 | S
K0301-06 | HNA10CT610 | 水平低温过热器出口左侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT610+ | GL029J | 4 | HNA10CT610+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT610- | GL029J | 5 | HNA10CT610-
[6 empty] | S | S | GL029J | 6 | S
K0301-06 | HNA10CT611 | 省煤器出口左侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT611+ | GL029J | 7 | HNA10CT611+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT611- | GL029J | 8 | HNA10CT611-
[6 empty] | S | S | GL029J | 9 | S
[8 empty] | GL029J | 10
[8 empty] | GL029J | 11
[8 empty] | GL029J | 12
K0301-06 | HNA20CT601 | 末级过热器出口右侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT601+ | GL030J | 1 | HNA20CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT601- | GL030J | 2 | HNA20CT601-
[6 empty] | S | S | GL030J | 3 | S
K0301-06 | HNA20CT602 | 末级再热器出口右侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT602+ | GL030J | 4 | HNA20CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT602- | GL030J | 5 | HNA20CT602-
[6 empty] | S | S | GL030J | 6 | S
K0301-06 | HNA20CT603 | 水平低温再热器入口右侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT603+ | GL030J | 7 | HNA20CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT603- | GL030J | 8 | HNA20CT603-
[6 empty] | S | S | GL030J | 9 | S
K0301-06 | HNA20CT608 | 水平低温过热器入口右侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT608+ | GL030J | 10 | HNA20CT608+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT608- | GL030J | 11 | HNA20CT608-
[6 empty] | S | S | GL030J | 12 | S
[8 empty] | GL030J | 13
[8 empty] | GL030J | 14
[8 empty] | GL030J | 15
[8 empty] | GL030J | 16
[8 empty] | GL030J | 17
[8 empty] | GL030J | 18
K0301-06 | HNA20CT604 | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT604+ | GL031J | 1 | HNA20CT604+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT604- | GL031J | 2 | HNA20CT604-
[6 empty] | S | S | GL031J | 3 | S
K0301-06 | HNA20CT605 | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT605+ | GL031J | 4 | HNA20CT605+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT605- | GL031J | 5 | HNA20CT605-
[6 empty] | S | S | GL031J | 6 | S
K0301-06 | HNA20CT606 | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT606+ | GL031J | 7 | HNA20CT606+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT606- | GL031J | 8 | HNA20CT606-
[6 empty] | S | S | GL031J | 9 | S
K0301-06 | HNA20CT609 | 水平低温过热器上部管组出口右侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT609+ | GL031J | 10 | HNA20CT609+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT609- | GL031J | 11 | HNA20CT609-
[6 empty] | S | S | GL031J | 12 | S
[8 empty] | GL031J | 13
[8 empty] | GL031J | 14
[8 empty] | GL031J | 15
[8 empty] | GL031J | 16
[8 empty] | GL031J | 17
[8 empty] | GL031J | 18
K0301-06 | HNA20CT607 | 水平低温再热器出口右侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT607+ | GL032J | 1 | HNA20CT607+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT607- | GL032J | 2 | HNA20CT607-
[6 empty] | S | S | GL032J | 3 | S
K0301-06 | HNA20CT610 | 水平低温过热器出口右侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT610+ | GL032J | 4 | HNA20CT610+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT610- | GL032J | 5 | HNA20CT610-
[6 empty] | S | S | GL032J | 6 | S
K0301-06 | HNA20CT611 | 省煤器出口右侧烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT611+ | GL032J | 7 | HNA20CT611+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT611- | GL032J | 8 | HNA20CT611-
[6 empty] | S | S | GL032J | 9 | S
[8 empty] | GL032J | 10
[8 empty] | GL032J | 11
[8 empty] | GL032J | 12
K0301-05 | HNA10CT621 | #1空气预热器前烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA10CT621+ | GL033J | 1 | HNA10CT621+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CT621- | GL033J | 2 | HNA10CT621-
[6 empty] | S | S | GL033J | 3 | S
K0301-05 | HLD10CT631 | #1空气预热器出口烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLD10CT631+ | GL033J | 4 | HLD10CT631+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLD10CT631- | GL033J | 5 | HLD10CT631-
[6 empty] | S | S | GL033J | 6 | S
K0301-05 | HLD10CT632 | #1空气预热器出口烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLD10CT632+ | GL033J | 7 | HLD10CT632+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLD10CT632- | GL033J | 8 | HLD10CT632-
[6 empty] | S | S | GL033J | 9 | S
[8 empty] | GL033J | 10
[8 empty] | GL033J | 11
[8 empty] | GL033J | 12
K0301-05 | HNA20CT621 | #2空气预热器前烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HNA20CT621+ | GL034J | 1 | HNA20CT621+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CT621- | GL034J | 2 | HNA20CT621-
[6 empty] | S | S | GL034J | 3 | S
K0301-05 | HLD20CT631 | #2空气预热器出口烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLD20CT631+ | GL034J | 4 | HLD20CT631+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLD20CT631- | GL034J | 5 | HLD20CT631-
[6 empty] | S | S | GL034J | 6 | S
K0301-05 | HLD20CT632 | #2空气预热器出口烟气温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLD20CT632+ | GL034J | 7 | HLD20CT632+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLD20CT632- | GL034J | 8 | HLD20CT632-
[6 empty] | S | S | GL034J | 9 | S
[8 empty] | GL034J | 10
[8 empty] | GL034J | 11
[8 empty] | GL034J | 12
K0301-05 | HFW30CP101 | 密封风机出口母管压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFW30CP101+ | GL035J | 1 | HFW30CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFW30CP101- | GL035J | 2 | HFW30CP101-
[6 empty] | S | S | GL035J | 3 | S
K0301-05 | HFW10DP101 | #1密封风机入口滤网差压 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFW10DP101+ | GL035J | 4 | HFW10DP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFW10DP101- | GL035J | 5 | HFW10DP101-
[6 empty] | S | S | GL035J | 6 | S
K0301-05 | HFW20DP101 | #2密封风机入口滤网差压 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFW20DP101+ | GL035J | 7 | HFW20DP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFW20DP101- | GL035J | 8 | HFW20DP101-
[6 empty] | S | S | GL035J | 9 | S
[8 empty] | GL035J | 10
[8 empty] | GL035J | 11
[8 empty] | GL035J | 12
K0301-05 | HLA11CT301 | #1一次风机出口风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HLA11CT301-a | GL036J | 1 | HLA11CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HLA11CT301-b | GL036J | 2 | HLA11CT301-b
[6 empty] | 3 | HLA11CT301-c | GL036J | 3 | HLA11CT301-c
[6 empty] | S | S | GL036J | 4 | S
K0301-05 | HLA31CT301 | #1送风机出口风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HLA31CT301-a | GL036J | 5 | HLA31CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HLA31CT301-b | GL036J | 6 | HLA31CT301-b
[6 empty] | 3 | HLA31CT301-c | GL036J | 7 | HLA31CT301-c
[6 empty] | S | S | GL036J | 8 | S
[8 empty] | GL036J | 9
[8 empty] | GL036J | 10
[8 empty] | GL036J | 11
[8 empty] | GL036J | 12
K0301-05 | HLA21CT301 | #2一次风机出口风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HLA21CT301-a | GL037J | 1 | HLA21CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HLA21CT301-b | GL037J | 2 | HLA21CT301-b
[6 empty] | 3 | HLA21CT301-c | GL037J | 3 | HLA21CT301-c
[6 empty] | S | S | GL037J | 4 | S
K0301-05 | HLA41CT301 | #2送风机出口风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HLA41CT301-a | GL037J | 5 | HLA41CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HLA41CT301-b | GL037J | 6 | HLA41CT301-b
[6 empty] | 3 | HLA41CT301-c | GL037J | 7 | HLA41CT301-c
[6 empty] | S | S | GL037J | 8 | S
[8 empty] | GL037J | 9
[8 empty] | GL037J | 10
[8 empty] | GL037J | 11
[8 empty] | GL037J | 12
K0301-05 | HLA11CT302 | #1一次风暖风器出口一次风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HLA11CT302-a | GL038J | 1 | HLA11CT302-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HLA11CT302-b | GL038J | 2 | HLA11CT302-b
[6 empty] | 3 | HLA11CT302-c | GL038J | 3 | HLA11CT302-c
[6 empty] | S | S | GL038J | 4 | S
K0301-05 | HLA31CT302 | #1二次风暖风器出口二次风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HLA31CT302-a | GL038J | 5 | HLA31CT302-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HLA31CT302-b | GL038J | 6 | HLA31CT302-b
[6 empty] | 3 | HLA31CT302-c | GL038J | 7 | HLA31CT302-c
[6 empty] | S | S | GL038J | 8 | S
[8 empty] | GL038J | 9
[8 empty] | GL038J | 10
[8 empty] | GL038J | 11
[8 empty] | GL038J | 12
K0301-05 | HLA21CT302 | #2一次风暖风器出口一次风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HLA21CT302-a | GL039J | 1 | HLA21CT302-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HLA21CT302-b | GL039J | 2 | HLA21CT302-b
[6 empty] | 3 | HLA21CT302-c | GL039J | 3 | HLA21CT302-c
[6 empty] | S | S | GL039J | 4 | S
K0301-05 | HLA41CT302 | #2二次风暖风器出口二次风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HLA41CT302-a | GL039J | 5 | HLA41CT302-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HLA41CT302-b | GL039J | 6 | HLA41CT302-b
[6 empty] | 3 | HLA41CT302-c | GL039J | 7 | HLA41CT302-c
[6 empty] | S | S | GL039J | 8 | S
[8 empty] | GL039J | 9
[8 empty] | GL039J | 10
[8 empty] | GL039J | 11
[8 empty] | GL039J | 12
K0301-05 | HLA50CT601 | #1空气预热器出口热一次风温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLA50CT601+ | GL040J | 1 | HLA50CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA50CT601- | GL040J | 2 | HLA50CT601-
[6 empty] | S | S | GL040J | 3 | S
K0301-05 | HLA70CT601 | 锅炉左侧热二次风总风温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLA70CT601+ | GL040J | 4 | HLA70CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA70CT601- | GL040J | 5 | HLA70CT601-
[6 empty] | S | S | GL040J | 6 | S
K0301-05 | HLA70CT602 | 锅炉左侧热二次风总风温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLA70CT602+ | GL040J | 7 | HLA70CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA70CT602- | GL040J | 8 | HLA70CT602-
[6 empty] | S | S | GL040J | 9 | S
K0301-05 | HLA70CT603 | 锅炉左侧热二次风总风温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLA70CT603+ | GL040J | 10 | HLA70CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA70CT603- | GL040J | 11 | HLA70CT603-
[6 empty] | S | S | GL040J | 12 | S
[8 empty] | GL040J | 13
[8 empty] | GL040J | 14
[8 empty] | GL040J | 15
[8 empty] | GL040J | 16
[8 empty] | GL040J | 17
[8 empty] | GL040J | 18
K0301-05 | HLA60CT601 | #2空气预热器出口热一次风温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLA60CT601+ | GL041J | 1 | HLA60CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA60CT601- | GL041J | 2 | HLA60CT601-
[6 empty] | S | S | GL041J | 3 | S
K0301-05 | HLA80CT601 | 锅炉右侧热二次风总风温度1 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLA80CT601+ | GL041J | 4 | HLA80CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA80CT601- | GL041J | 5 | HLA80CT601-
[6 empty] | S | S | GL041J | 6 | S
K0301-05 | HLA80CT602 | 锅炉右侧热二次风总风温度2 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLA80CT602+ | GL041J | 7 | HLA80CT602+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA80CT602- | GL041J | 8 | HLA80CT602-
[6 empty] | S | S | GL041J | 9 | S
K0301-05 | HLA80CT603 | 锅炉右侧热二次风总风温度3 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLA80CT603+ | GL041J | 10 | HLA80CT603+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA80CT603- | GL041J | 11 | HLA80CT603-
[6 empty] | S | S | GL041J | 12 | S
[8 empty] | GL041J | 13
[8 empty] | GL041J | 14
[8 empty] | GL041J | 15
[8 empty] | GL041J | 16
[8 empty] | GL041J | 17
[8 empty] | GL041J | 18
K0301-09 | HFE10CF101 | 磨煤机A入口一次风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE10CF101+ | GL042J | 1 | HFE10CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE10CF101- | GL042J | 2 | HFE10CF101-
[6 empty] | S | S | GL042J | 3 | S
K0301-09 | HFE10CP101 | 磨煤机A入口一次风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE10CP101+ | GL042J | 4 | HFE10CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE10CP101- | GL042J | 5 | HFE10CP101-
[6 empty] | S | S | GL042J | 6 | S
K0301-09 | HFE10CT301 | 磨煤机A入口一次风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HFE10CT301-a | GL042J | 7 | HFE10CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HFE10CT301-b | GL042J | 8 | HFE10CT301-b
[6 empty] | 3 | HFE10CT301-c | GL042J | 9 | HFE10CT301-c
[6 empty] | S | S | GL042J | 10 | S
[8 empty] | GL042J | 11
[8 empty] | GL042J | 12
[8 empty] | GL042J | 13
[8 empty] | GL042J | 14
[8 empty] | GL042J | 15
[8 empty] | GL042J | 16
[8 empty] | GL042J | 17
[8 empty] | GL042J | 18
K0301-09 | HHE11CT601 | 磨煤机A至角1风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE11CT601+ | GL043J | 1 | HHE11CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE11CT601- | GL043J | 2 | HHE11CT601-
[6 empty] | S | S | GL043J | 3 | S
K0301-09 | HHE12CT601 | 磨煤机A至角2风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE12CT601+ | GL043J | 4 | HHE12CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE12CT601- | GL043J | 5 | HHE12CT601-
[6 empty] | S | S | GL043J | 6 | S
K0301-09 | HHE13CT601 | 磨煤机A至角3风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE13CT601+ | GL043J | 7 | HHE13CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE13CT601- | GL043J | 8 | HHE13CT601-
[6 empty] | S | S | GL043J | 9 | S
K0301-09 | HHE14CT601 | 磨煤机A至角4风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE14CT601+ | GL043J | 10 | HHE14CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE14CT601- | GL043J | 11 | HHE14CT601-
[6 empty] | S | S | GL043J | 12 | S
[8 empty] | GL043J | 13
[8 empty] | GL043J | 14
[8 empty] | GL043J | 15
[8 empty] | GL043J | 16
[8 empty] | GL043J | 17
[8 empty] | GL043J | 18
K0301-09 | HFE20CF101 | 磨煤机B入口一次风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE20CF101+ | GL044J | 1 | HFE20CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE20CF101- | GL044J | 2 | HFE20CF101-
[6 empty] | S | S | GL044J | 3 | S
K0301-09 | HFE20CP101 | 磨煤机B入口一次风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE20CP101+ | GL044J | 4 | HFE20CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE20CP101- | GL044J | 5 | HFE20CP101-
[6 empty] | S | S | GL044J | 6 | S
K0301-09 | HFE20CT301 | 磨煤机B入口一次风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HFE20CT301-a | GL044J | 7 | HFE20CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HFE20CT301-b | GL044J | 8 | HFE20CT301-b
[6 empty] | 3 | HFE20CT301-c | GL044J | 9 | HFE20CT301-c
[6 empty] | S | S | GL044J | 10 | S
[8 empty] | GL044J | 11
[8 empty] | GL044J | 12
[8 empty] | GL044J | 13
[8 empty] | GL044J | 14
[8 empty] | GL044J | 15
[8 empty] | GL044J | 16
[8 empty] | GL044J | 17
[8 empty] | GL044J | 18
K0301-09 | HHE21CT601 | 磨煤机B至角1风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE21CT601+ | GL045J | 1 | HHE21CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE21CT601- | GL045J | 2 | HHE21CT601-
[6 empty] | S | S | GL045J | 3 | S
K0301-09 | HHE22CT601 | 磨煤机B至角2风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE22CT601+ | GL045J | 4 | HHE22CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE22CT601- | GL045J | 5 | HHE22CT601-
[6 empty] | S | S | GL045J | 6 | S
K0301-09 | HHE23CT601 | 磨煤机B至角3风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE23CT601+ | GL045J | 7 | HHE23CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE23CT601- | GL045J | 8 | HHE23CT601-
[6 empty] | S | S | GL045J | 9 | S
K0301-09 | HHE24CT601 | 磨煤机B至角4风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE24CT601+ | GL045J | 10 | HHE24CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE24CT601- | GL045J | 11 | HHE24CT601-
[6 empty] | S | S | GL045J | 12 | S
[8 empty] | GL045J | 13
[8 empty] | GL045J | 14
[8 empty] | GL045J | 15
[8 empty] | GL045J | 16
[8 empty] | GL045J | 17
[8 empty] | GL045J | 18
K0301-09 | HFE30CF101 | 磨煤机C入口一次风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE30CF101+ | GL046J | 1 | HFE30CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE30CF101- | GL046J | 2 | HFE30CF101-
[6 empty] | S | S | GL046J | 3 | S
K0301-09 | HFE30CP101 | 磨煤机C入口一次风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE30CP101+ | GL046J | 4 | HFE30CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE30CP101- | GL046J | 5 | HFE30CP101-
[6 empty] | S | S | GL046J | 6 | S
K0301-09 | HFE30CT301 | 磨煤机C入口一次风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HFE30CT301-a | GL046J | 7 | HFE30CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HFE30CT301-b | GL046J | 8 | HFE30CT301-b
[6 empty] | 3 | HFE30CT301-c | GL046J | 9 | HFE30CT301-c
[6 empty] | S | S | GL046J | 10 | S
[8 empty] | GL046J | 11
[8 empty] | GL046J | 12
[8 empty] | GL046J | 13
[8 empty] | GL046J | 14
[8 empty] | GL046J | 15
[8 empty] | GL046J | 16
[8 empty] | GL046J | 17
[8 empty] | GL046J | 18
K0301-09 | HHE31CT601 | 磨煤机C至角1风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE31CT601+ | GL047J | 1 | HHE31CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE31CT601- | GL047J | 2 | HHE31CT601-
[6 empty] | S | S | GL047J | 3 | S
K0301-09 | HHE32CT601 | 磨煤机C至角2风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE32CT601+ | GL047J | 4 | HHE32CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE32CT601- | GL047J | 5 | HHE32CT601-
[6 empty] | S | S | GL047J | 6 | S
K0301-09 | HHE33CT601 | 磨煤机C至角3风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE33CT601+ | GL047J | 7 | HHE33CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE33CT601- | GL047J | 8 | HHE33CT601-
[6 empty] | S | S | GL047J | 9 | S
K0301-09 | HHE34CT601 | 磨煤机C至角4风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE34CT601+ | GL047J | 10 | HHE34CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE34CT601- | GL047J | 11 | HHE34CT601-
[6 empty] | S | S | GL047J | 12 | S
[8 empty] | GL047J | 13
[8 empty] | GL047J | 14
[8 empty] | GL047J | 15
[8 empty] | GL047J | 16
[8 empty] | GL047J | 17
[8 empty] | GL047J | 18
K0301-09 | HFE40CF101 | 磨煤机D入口一次风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE40CF101+ | GL048J | 1 | HFE40CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE40CF101- | GL048J | 2 | HFE40CF101-
[6 empty] | S | S | GL048J | 3 | S
K0301-09 | HFE40CP101 | 磨煤机D入口一次风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE40CP101+ | GL048J | 4 | HFE40CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE40CP101- | GL048J | 5 | HFE40CP101-
[6 empty] | S | S | GL048J | 6 | S
K0301-09 | HFE40CT301 | 磨煤机D入口一次风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HFE40CT301-a | GL048J | 7 | HFE40CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HFE40CT301-b | GL048J | 8 | HFE40CT301-b
[6 empty] | 3 | HFE40CT301-c | GL048J | 9 | HFE40CT301-c
[6 empty] | S | S | GL048J | 10 | S
[8 empty] | GL048J | 11
[8 empty] | GL048J | 12
[8 empty] | GL048J | 13
[8 empty] | GL048J | 14
[8 empty] | GL048J | 15
[8 empty] | GL048J | 16
[8 empty] | GL048J | 17
[8 empty] | GL048J | 18
K0301-09 | HHE41CT601 | 磨煤机D至角1风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE41CT601+ | GL049J | 1 | HHE41CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE41CT601- | GL049J | 2 | HHE41CT601-
[6 empty] | S | S | GL049J | 3 | S
K0301-09 | HHE42CT601 | 磨煤机D至角2风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE42CT601+ | GL049J | 4 | HHE42CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE42CT601- | GL049J | 5 | HHE42CT601-
[6 empty] | S | S | GL049J | 6 | S
K0301-09 | HHE43CT601 | 磨煤机D至角3风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE43CT601+ | GL049J | 7 | HHE43CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE43CT601- | GL049J | 8 | HHE43CT601-
[6 empty] | S | S | GL049J | 9 | S
K0301-09 | HHE44CT601 | 磨煤机D至角4风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE44CT601+ | GL049J | 10 | HHE44CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE44CT601- | GL049J | 11 | HHE44CT601-
[6 empty] | S | S | GL049J | 12 | S
[8 empty] | GL049J | 13
[8 empty] | GL049J | 14
[8 empty] | GL049J | 15
[8 empty] | GL049J | 16
[8 empty] | GL049J | 17
[8 empty] | GL049J | 18
K0301-09 | HFE50CF101 | 磨煤机E入口一次风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE50CF101+ | GL050J | 1 | HFE50CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE50CF101- | GL050J | 2 | HFE50CF101-
[6 empty] | S | S | GL050J | 3 | S
K0301-09 | HFE50CP101 | 磨煤机E入口一次风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE50CP101+ | GL050J | 4 | HFE50CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE50CP101- | GL050J | 5 | HFE50CP101-
[6 empty] | S | S | GL050J | 6 | S
K0301-09 | HFE50CT301 | 磨煤机E入口一次风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HFE50CT301-a | GL050J | 7 | HFE50CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HFE50CT301-b | GL050J | 8 | HFE50CT301-b
[6 empty] | 3 | HFE50CT301-c | GL050J | 9 | HFE50CT301-c
[6 empty] | S | S | GL050J | 10 | S
[8 empty] | GL050J | 11
[8 empty] | GL050J | 12
[8 empty] | GL050J | 13
[8 empty] | GL050J | 14
[8 empty] | GL050J | 15
[8 empty] | GL050J | 16
[8 empty] | GL050J | 17
[8 empty] | GL050J | 18
K0301-09 | HHE51CT601 | 磨煤机E至角1风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE51CT601+ | GL051J | 1 | HHE51CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE51CT601- | GL051J | 2 | HHE51CT601-
[6 empty] | S | S | GL051J | 3 | S
K0301-09 | HHE52CT601 | 磨煤机E至角2风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE52CT601+ | GL051J | 4 | HHE52CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE52CT601- | GL051J | 5 | HHE52CT601-
[6 empty] | S | S | GL051J | 6 | S
K0301-09 | HHE53CT601 | 磨煤机E至角3风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE53CT601+ | GL051J | 7 | HHE53CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE53CT601- | GL051J | 8 | HHE53CT601-
[6 empty] | S | S | GL051J | 9 | S
K0301-09 | HHE54CT601 | 磨煤机E至角4风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE54CT601+ | GL051J | 10 | HHE54CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE54CT601- | GL051J | 11 | HHE54CT601-
[6 empty] | S | S | GL051J | 12 | S
[8 empty] | GL051J | 13
[8 empty] | GL051J | 14
[8 empty] | GL051J | 15
[8 empty] | GL051J | 16
[8 empty] | GL051J | 17
[8 empty] | GL051J | 18
K0301-09 | HFE60CF101 | 磨煤机F入口一次风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE60CF101+ | GL052J | 1 | HFE60CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE60CF101- | GL052J | 2 | HFE60CF101-
[6 empty] | S | S | GL052J | 3 | S
K0301-09 | HFE60CP101 | 磨煤机F入口一次风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HFE60CP101+ | GL052J | 4 | HFE60CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HFE60CP101- | GL052J | 5 | HFE60CP101-
[6 empty] | S | S | GL052J | 6 | S
K0301-09 | HFE60CT301 | 磨煤机F入口一次风温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HFE60CT301-a | GL052J | 7 | HFE60CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | HFE60CT301-b | GL052J | 8 | HFE60CT301-b
[6 empty] | 3 | HFE60CT301-c | GL052J | 9 | HFE60CT301-c
[6 empty] | S | S | GL052J | 10 | S
[8 empty] | GL052J | 11
[8 empty] | GL052J | 12
[8 empty] | GL052J | 13
[8 empty] | GL052J | 14
[8 empty] | GL052J | 15
[8 empty] | GL052J | 16
[8 empty] | GL052J | 17
[8 empty] | GL052J | 18
K0301-09 | HHE61CT601 | 磨煤机F至角1风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE61CT601+ | GL053J | 1 | HHE61CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE61CT601- | GL053J | 2 | HHE61CT601-
[6 empty] | S | S | GL053J | 3 | S
K0301-09 | HHE62CT601 | 磨煤机F至角2风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE62CT601+ | GL053J | 4 | HHE62CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE62CT601- | GL053J | 5 | HHE62CT601-
[6 empty] | S | S | GL053J | 6 | S
K0301-09 | HHE63CT601 | 磨煤机F至角3风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE63CT601+ | GL053J | 7 | HHE63CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE63CT601- | GL053J | 8 | HHE63CT601-
[6 empty] | S | S | GL053J | 9 | S
K0301-09 | HHE64CT601 | 磨煤机F至角4风粉管道温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HHE64CT601+ | GL053J | 10 | HHE64CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHE64CT601- | GL053J | 11 | HHE64CT601-
[6 empty] | S | S | GL053J | 12 | S
[8 empty] | GL053J | 13
[8 empty] | GL053J | 14
[8 empty] | GL053J | 15
[8 empty] | GL053J | 16
[8 empty] | GL053J | 17
[8 empty] | GL053J | 18
K0301-13 | LCN11CT301 | #1一次风暖风器疏水温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | LCN11CT301-a | GL054J | 1 | LCN11CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | LCN11CT301-b | GL054J | 2 | LCN11CT301-b
[6 empty] | 3 | LCN11CT301-c | GL054J | 3 | LCN11CT301-c
[6 empty] | S | S | GL054J | 4 | S
K0301-13 | LCN21CT301 | #2一次风暖风器疏水温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | LCN21CT301-a | GL054J | 5 | LCN21CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | LCN21CT301-b | GL054J | 6 | LCN21CT301-b
[6 empty] | 3 | LCN21CT301-c | GL054J | 7 | LCN21CT301-c
[6 empty] | S | S | GL054J | 8 | S
K0301-13 | LCN31CT301 | #1二次风暖风器疏水温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | LCN31CT301-a | GL054J | 9 | LCN31CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | LCN31CT301-b | GL054J | 10 | LCN31CT301-b
[6 empty] | 3 | LCN31CT301-c | GL054J | 11 | LCN31CT301-c
[6 empty] | S | S | GL054J | 12 | S
K0301-13 | LCN41CT301 | #2二次风暖风器疏水温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | LCN41CT301-a | GL054J | 13 | LCN41CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | 2 | LCN41CT301-b | GL054J | 14 | LCN41CT301-b
[6 empty] | 3 | LCN41CT301-c | GL054J | 15 | LCN41CT301-c
[6 empty] | S | S | GL054J | 16 | S
[8 empty] | GL054J | 17
[8 empty] | GL054J | 18
K0301-05 | HLA70CP101 | 锅炉左侧热二次风总风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA70CP101+ | GL055J | 1 | HLA70CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA70CP101- | GL055J | 2 | HLA70CP101-
[6 empty] | S | S | GL055J | 3 | S
K0301-05 | HLA70CF101 | 锅炉左侧热二次风总风量1 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA70CF101+ | GL055J | 4 | HLA70CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA70CF101- | GL055J | 5 | HLA70CF101-
[6 empty] | S | S | GL055J | 6 | S
K0301-05 | HLA70CF102 | 锅炉左侧热二次风总风量2 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA70CF102+ | GL055J | 7 | HLA70CF102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA70CF102- | GL055J | 8 | HLA70CF102-
[6 empty] | S | S | GL055J | 9 | S
K0301-05 | HLA70CF103 | 锅炉左侧热二次风总风量3 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA70CF103+ | GL055J | 10 | HLA70CF103+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA70CF103- | GL055J | 11 | HLA70CF103-
[6 empty] | S | S | GL055J | 12 | S
[8 empty] | GL055J | 13
[8 empty] | GL055J | 14
[8 empty] | GL055J | 15
[8 empty] | GL055J | 16
[8 empty] | GL055J | 17
[8 empty] | GL055J | 18
K0301-05 | HLA80CP101 | 锅炉右侧热二次风总风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA80CP101+ | GL056J | 1 | HLA80CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA80CP101- | GL056J | 2 | HLA80CP101-
[6 empty] | S | S | GL056J | 3 | S
K0301-05 | HLA80CF101 | 锅炉右侧热二次风总风量1 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA80CF101+ | GL056J | 4 | HLA80CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA80CF101- | GL056J | 5 | HLA80CF101-
[6 empty] | S | S | GL056J | 6 | S
K0301-05 | HLA80CF102 | 锅炉右侧热二次风总风量2 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA80CF102+ | GL056J | 7 | HLA80CF102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA80CF102- | GL056J | 8 | HLA80CF102-
[6 empty] | S | S | GL056J | 9 | S
K0301-05 | HLA80CF103 | 锅炉右侧热二次风总风量3 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA80CF103+ | GL056J | 10 | HLA80CF103+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA80CF103- | GL056J | 11 | HLA80CF103-
[6 empty] | S | S | GL056J | 12 | S
[8 empty] | GL056J | 13
[8 empty] | GL056J | 14
[8 empty] | GL056J | 15
[8 empty] | GL056J | 16
[8 empty] | GL056J | 17
[8 empty] | GL056J | 18
K0301-05 | HHL11CP101 | 锅炉角1二次风风箱入口压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL11CP101+ | GL057J | 1 | HHL11CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL11CP101- | GL057J | 2 | HHL11CP101-
[6 empty] | S | S | GL057J | 3 | S
K0301-05 | HHL21CP101 | 锅炉角2二次风风箱入口压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL21CP101+ | GL057J | 4 | HHL21CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL21CP101- | GL057J | 5 | HHL21CP101-
[6 empty] | S | S | GL057J | 6 | S
[8 empty] | GL057J | 7
[8 empty] | GL057J | 8
[8 empty] | GL057J | 9
[8 empty] | GL057J | 10
[8 empty] | GL057J | 11
[8 empty] | GL057J | 12
K0301-05 | HHL11CP102 | 锅炉角1燃尽风风箱入口压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL11CP102+ | GL058J | 1 | HHL11CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL11CP102- | GL058J | 2 | HHL11CP102-
[6 empty] | S | S | GL058J | 3 | S
K0301-05 | HHL21CP102 | 锅炉角2燃尽风风箱入口压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL21CP102+ | GL058J | 4 | HHL21CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL21CP102- | GL058J | 5 | HHL21CP102-
[6 empty] | S | S | GL058J | 6 | S
K0301-05 | HHL11CF101 | 锅炉角1燃尽风总风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL11CF101+ | GL058J | 7 | HHL11CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL11CF101- | GL058J | 8 | HHL11CF101-
[6 empty] | S | S | GL058J | 9 | S
K0301-05 | HHL11CF102 | 锅炉角1燃尽风总风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL11CF102+ | GL058J | 10 | HHL11CF102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL11CF102- | GL058J | 11 | HHL11CF102-
[6 empty] | S | S | GL058J | 12 | S
K0301-05 | HHL21CF101 | 锅炉角2燃尽风总风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL21CF101+ | GL058J | 13 | HHL21CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL21CF101- | GL058J | 14 | HHL21CF101-
[6 empty] | S | S | GL058J | 15 | S
K0301-05 | HHL21CF102 | 锅炉角2燃尽风总风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL21CF102+ | GL058J | 16 | HHL21CF102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL21CF102- | GL058J | 17 | HHL21CF102-
[6 empty] | S | S | GL058J | 18 | S
[8 empty] | GL058J | 19
[8 empty] | GL058J | 20
[8 empty] | GL058J | 21
[8 empty] | GL058J | 22
[8 empty] | GL058J | 23
[8 empty] | GL058J | 24
K0301-05 | HHL31CP101 | 锅炉角3二次风风箱入口压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL31CP101+ | GL059J | 1 | HHL31CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL31CP101- | GL059J | 2 | HHL31CP101-
[6 empty] | S | S | GL059J | 3 | S
K0301-05 | HHL41CP101 | 锅炉角4二次风风箱入口压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL41CP101+ | GL059J | 4 | HHL41CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL41CP101- | GL059J | 5 | HHL41CP101-
[6 empty] | S | S | GL059J | 6 | S
[8 empty] | GL059J | 7
[8 empty] | GL059J | 8
[8 empty] | GL059J | 9
[8 empty] | GL059J | 10
[8 empty] | GL059J | 11
[8 empty] | GL059J | 12
K0301-05 | HHL31CP102 | 锅炉角3燃尽风风箱入口压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL31CP102+ | GL060J | 1 | HHL31CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL31CP102- | GL060J | 2 | HHL31CP102-
[6 empty] | S | S | GL060J | 3 | S
K0301-05 | HHL41CP102 | 锅炉角4燃尽风风箱入口压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL41CP102+ | GL060J | 4 | HHL41CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL41CP102- | GL060J | 5 | HHL41CP102-
[6 empty] | S | S | GL060J | 6 | S
K0301-05 | HHL31CF101 | 锅炉角3燃尽风总风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL31CF101+ | GL060J | 7 | HHL31CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL31CF101- | GL060J | 8 | HHL31CF101-
[6 empty] | S | S | GL060J | 9 | S
K0301-05 | HHL31CF102 | 锅炉角3燃尽风总风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL31CF102+ | GL060J | 10 | HHL31CF102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL31CF102- | GL060J | 11 | HHL31CF102-
[6 empty] | S | S | GL060J | 12 | S
K0301-05 | HHL41CF101 | 锅炉角4燃尽风总风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL41CF101+ | GL060J | 13 | HHL41CF101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL41CF101- | GL060J | 14 | HHL41CF101-
[6 empty] | S | S | GL060J | 15 | S
K0301-05 | HHL41CF102 | 锅炉角4燃尽风总风量 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HHL41CF102+ | GL060J | 16 | HHL41CF102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HHL41CF102- | GL060J | 17 | HHL41CF102-
[6 empty] | S | S | GL060J | 18 | S
[8 empty] | GL060J | 19
[8 empty] | GL060J | 20
[8 empty] | GL060J | 21
[8 empty] | GL060J | 22
[8 empty] | GL060J | 23
[8 empty] | GL060J | 24
K0301-06 | HNA10CP101 | 末级过热器出口左侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA10CP101+ | GL061J | 1 | HNA10CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CP101- | GL061J | 2 | HNA10CP101-
[6 empty] | S | S | GL061J | 3 | S
K0301-06 | HNA10CP102 | 末级再热器出口左侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA10CP102+ | GL061J | 4 | HNA10CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CP102- | GL061J | 5 | HNA10CP102-
[6 empty] | S | S | GL061J | 6 | S
K0301-06 | HNA10CP103 | 水平低温再热器入口左侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA10CP103+ | GL061J | 7 | HNA10CP103+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CP103- | GL061J | 8 | HNA10CP103-
[6 empty] | S | S | GL061J | 9 | S
K0301-06 | HNA10CP105 | 水平低温过热器入口左侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA10CP105+ | GL061J | 10 | HNA10CP105+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CP105- | GL061J | 11 | HNA10CP105-
[6 empty] | S | S | GL061J | 12 | S
[8 empty] | GL061J | 13
[8 empty] | GL061J | 14
[8 empty] | GL061J | 15
[8 empty] | GL061J | 16
[8 empty] | GL061J | 17
[8 empty] | GL061J | 18
K0301-06 | HNA20CP101 | 末级过热器出口右侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA20CP101+ | GL062J | 1 | HNA20CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CP101- | GL062J | 2 | HNA20CP101-
[6 empty] | S | S | GL062J | 3 | S
K0301-06 | HNA20CP102 | 末级再热器出口右侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA20CP102+ | GL062J | 4 | HNA20CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CP102- | GL062J | 5 | HNA20CP102-
[6 empty] | S | S | GL062J | 6 | S
K0301-06 | HNA20CP103 | 水平低温再热器入口右侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA20CP103+ | GL062J | 7 | HNA20CP103+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CP103- | GL062J | 8 | HNA20CP103-
[6 empty] | S | S | GL062J | 9 | S
K0301-06 | HNA20CP105 | 水平低温过热器入口右侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA20CP105+ | GL062J | 10 | HNA20CP105+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CP105- | GL062J | 11 | HNA20CP105-
[6 empty] | S | S | GL062J | 12 | S
[8 empty] | GL062J | 13
[8 empty] | GL062J | 14
[8 empty] | GL062J | 15
[8 empty] | GL062J | 16
[8 empty] | GL062J | 17
[8 empty] | GL062J | 18
K0301-06 | HNA10CP104 | 水平低温再热器出口左侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA10CP104+ | GL063J | 1 | HNA10CP104+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CP104- | GL063J | 2 | HNA10CP104-
[6 empty] | S | S | GL063J | 3 | S
K0301-06 | HNA10CP106 | 水平低温过热器出口左侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA10CP106+ | GL063J | 4 | HNA10CP106+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CP106- | GL063J | 5 | HNA10CP106-
[6 empty] | S | S | GL063J | 6 | S
K0301-06 | HNA10CP107 | 省煤器出口左侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA10CP107+ | GL063J | 7 | HNA10CP107+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CP107- | GL063J | 8 | HNA10CP107-
[6 empty] | S | S | GL063J | 9 | S
K0301-06 | HNA10CP108 | 烟道调节挡板后左侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA10CP108+ | GL063J | 10 | HNA10CP108+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CP108- | GL063J | 11 | HNA10CP108-
[6 empty] | S | S | GL063J | 12 | S
[8 empty] | GL063J | 13
[8 empty] | GL063J | 14
[8 empty] | GL063J | 15
[8 empty] | GL063J | 16
[8 empty] | GL063J | 17
[8 empty] | GL063J | 18
K0301-06 | HNA20CP104 | 水平低温再热器出口右侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA20CP104+ | GL064J | 1 | HNA20CP104+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CP104- | GL064J | 2 | HNA20CP104-
[6 empty] | S | S | GL064J | 3 | S
K0301-06 | HNA20CP106 | 水平低温过热器出口右侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA20CP106+ | GL064J | 4 | HNA20CP106+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CP106- | GL064J | 5 | HNA20CP106-
[6 empty] | S | S | GL064J | 6 | S
K0301-06 | HNA20CP107 | 省煤器出口右侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA20CP107+ | GL064J | 7 | HNA20CP107+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CP107- | GL064J | 8 | HNA20CP107-
[6 empty] | S | S | GL064J | 9 | S
K0301-06 | HNA20CP108 | 烟道调节挡板后右侧烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA20CP108+ | GL064J | 10 | HNA20CP108+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CP108- | GL064J | 11 | HNA20CP108-
[6 empty] | S | S | GL064J | 12 | S
[8 empty] | GL064J | 13
[8 empty] | GL064J | 14
[8 empty] | GL064J | 15
[8 empty] | GL064J | 16
[8 empty] | GL064J | 17
[8 empty] | GL064J | 18
K0301-05 | HNA10CP121 | #1空气预热器前烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA10CP121+ | GL065J | 1 | HNA10CP121+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CP121- | GL065J | 2 | HNA10CP121-
[6 empty] | S | S | GL065J | 3 | S
K0301-05 | HLD10CP131 | #1空气预热器出口烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLD10CP131+ | GL065J | 4 | HLD10CP131+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLD10CP131- | GL065J | 5 | HLD10CP131-
[6 empty] | S | S | GL065J | 6 | S
K0301-05 | HLD10CP132 | #1空气预热器出口烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLD10CP132+ | GL065J | 7 | HLD10CP132+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLD10CP132- | GL065J | 8 | HLD10CP132-
[6 empty] | S | S | GL065J | 9 | S
K0301-05 | HLA50CP101 | #1空气预热器出口热一次风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA50CP101+ | GL065J | 10 | HLA50CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA50CP101- | GL065J | 11 | HLA50CP101-
[6 empty] | S | S | GL065J | 12 | S
[8 empty] | GL065J | 13
[8 empty] | GL065J | 14
[8 empty] | GL065J | 15
[8 empty] | GL065J | 16
[8 empty] | GL065J | 17
[8 empty] | GL065J | 18
K0301-05 | HNA20CP121 | #2空气预热器前烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA20CP121+ | GL066J | 1 | HNA20CP121+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CP121- | GL066J | 2 | HNA20CP121-
[6 empty] | S | S | GL066J | 3 | S
K0301-05 | HLD20CP131 | #2空气预热器出口烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLD20CP131+ | GL066J | 4 | HLD20CP131+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLD20CP131- | GL066J | 5 | HLD20CP131-
[6 empty] | S | S | GL066J | 6 | S
K0301-05 | HLD20CP132 | #2空气预热器出口烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLD20CP132+ | GL066J | 7 | HLD20CP132+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLD20CP132- | GL066J | 8 | HLD20CP132-
[6 empty] | S | S | GL066J | 9 | S
K0301-05 | HLA60CP101 | #2空气预热器出口热一次风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA60CP101+ | GL066J | 10 | HLA60CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA60CP101- | GL066J | 11 | HLA60CP101-
[6 empty] | S | S | GL066J | 12 | S
[8 empty] | GL066J | 13
[8 empty] | GL066J | 14
[8 empty] | GL066J | 15
[8 empty] | GL066J | 16
[8 empty] | GL066J | 17
[8 empty] | GL066J | 18
K0301-05 | HLA11CP101 | #1一次风机出口风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA11CP101+ | GL067J | 1 | HLA11CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA11CP101- | GL067J | 2 | HLA11CP101-
[6 empty] | S | S | GL067J | 3 | S
K0301-16 | HLB10DP101 | #1一次风机出入口差压 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLB10DP101+ | GL067J | 4 | HLB10DP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLB10DP101- | GL067J | 5 | HLB10DP101-
[6 empty] | S | S | GL067J | 6 | S
K0301-05 | HLA31CP101 | #1送风机出口风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA31CP101+ | GL067J | 7 | HLA31CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA31CP101- | GL067J | 8 | HLA31CP101-
[6 empty] | S | S | GL067J | 9 | S
K0301-14 | HLB30DP101 | #1送风机出入口差压 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLB30DP101+ | GL067J | 10 | HLB30DP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLB30DP101- | GL067J | 11 | HLB30DP101-
[6 empty] | S | S | GL067J | 12 | S
[8 empty] | GL067J | 13
[8 empty] | GL067J | 14
[8 empty] | GL067J | 15
[8 empty] | GL067J | 16
[8 empty] | GL067J | 17
[8 empty] | GL067J | 18
K0301-05 | HLA21CP101 | #2一次风机出口风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA21CP101+ | GL068J | 1 | HLA21CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA21CP101- | GL068J | 2 | HLA21CP101-
[6 empty] | S | S | GL068J | 3 | S
K0301-16 | HLB20DP101 | #2一次风机出入口差压 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLB20DP101+ | GL068J | 4 | HLB20DP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLB20DP101- | GL068J | 5 | HLB20DP101-
[6 empty] | S | S | GL068J | 6 | S
K0301-05 | HLA41CP101 | #2送风机出口风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA41CP101+ | GL068J | 7 | HLA41CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA41CP101- | GL068J | 8 | HLA41CP101-
[6 empty] | S | S | GL068J | 9 | S
K0301-14 | HLB40DP101 | #2送风机出入口差压 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLB40DP101+ | GL068J | 10 | HLB40DP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLB40DP101- | GL068J | 11 | HLB40DP101-
[6 empty] | S | S | GL068J | 12 | S
[8 empty] | GL068J | 13
[8 empty] | GL068J | 14
[8 empty] | GL068J | 15
[8 empty] | GL068J | 16
[8 empty] | GL068J | 17
[8 empty] | GL068J | 18
K0301-05 | HNA30CP101 | #1引风机入口烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA30CP101+ | GL069J | 1 | HNA30CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA30CP101- | GL069J | 2 | HNA30CP101-
[6 empty] | S | S | GL069J | 3 | S
K0301-05 | HNA50CP101 | #1引风机出口烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA50CP101+ | GL069J | 4 | HNA50CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA50CP101- | GL069J | 5 | HNA50CP101-
[6 empty] | S | S | GL069J | 6 | S
K0301-18 | HNC10DP101 | #1引风机出入口差压 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNC10DP101+ | GL069J | 7 | HNC10DP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNC10DP101- | GL069J | 8 | HNC10DP101-
[6 empty] | S | S | GL069J | 9 | S
[8 empty] | GL069J | 10
[8 empty] | GL069J | 11
[8 empty] | GL069J | 12
K0301-05 | HNA40CP101 | #2引风机入口烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA40CP101+ | GL070J | 1 | HNA40CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA40CP101- | GL070J | 2 | HNA40CP101-
[6 empty] | S | S | GL070J | 3 | S
K0301-05 | HNA60CP101 | #2引风机出口烟气压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA60CP101+ | GL070J | 4 | HNA60CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA60CP101- | GL070J | 5 | HNA60CP101-
[6 empty] | S | S | GL070J | 6 | S
K0301-18 | HNC20DP101 | #2引风机出入口差压 | 差压变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNC20DP101+ | GL070J | 7 | HNC20DP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNC20DP101- | GL070J | 8 | HNC20DP101-
[6 empty] | S | S | GL070J | 9 | S
[8 empty] | GL070J | 10
[8 empty] | GL070J | 11
[8 empty] | GL070J | 12
K0301-05 | HLA90CP101 | 热一次风总风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA90CP101+ | GL071J | 1 | HLA90CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA90CP101- | GL071J | 2 | HLA90CP101-
[6 empty] | S | S | GL071J | 3 | S
K0301-05 | HLA90CP102 | 热一次风总风压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLA90CP102+ | GL071J | 4 | HLA90CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLA90CP102- | GL071J | 5 | HLA90CP102-
[6 empty] | S | S | GL071J | 6 | S
[8 empty] | GL071J | 7
[8 empty] | GL071J | 8
[8 empty] | GL071J | 9
[8 empty] | GL071J | 10
[8 empty] | GL071J | 11
[8 empty] | GL071J | 12
K0301-05 | HNA10CQ101 | 左侧烟道(脱销前)烟气含氧量1 | 氧量分析仪 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA10CQ101+ | GL072J | 1 | HNA10CQ101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CQ101- | GL072J | 2 | HNA10CQ101-
[6 empty] | S | S | GL072J | 3 | S
K0301-05 | HNA10CQ102 | 左侧烟道(脱销前)烟气含氧量2 | 氧量分析仪 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA10CQ102+ | GL072J | 4 | HNA10CQ102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA10CQ102- | GL072J | 5 | HNA10CQ102-
[6 empty] | S | S | GL072J | 6 | S
K0301-05 | HLD10CQ101 | 左侧烟道(空预器后)烟气含氧量 | 氧量分析仪 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLD10CQ101+ | GL072J | 7 | HLD10CQ101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLD10CQ101- | GL072J | 8 | HLD10CQ101-
[6 empty] | S | S | GL072J | 9 | S
[8 empty] | GL072J | 10
[8 empty] | GL072J | 11
[8 empty] | GL072J | 12
K0301-05 | HNA20CQ101 | 右侧烟道(脱销前)烟气含氧量1 | 氧量分析仪 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA20CQ101+ | GL073J | 1 | HNA20CQ101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CQ101- | GL073J | 2 | HNA20CQ101-
[6 empty] | S | S | GL073J | 3 | S
K0301-05 | HNA20CQ102 | 右侧烟道(脱销前)烟气含氧量2 | 氧量分析仪 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HNA20CQ102+ | GL073J | 4 | HNA20CQ102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HNA20CQ102- | GL073J | 5 | HNA20CQ102-
[6 empty] | S | S | GL073J | 6 | S
K0301-05 | HLD20CQ101 | 右侧烟道(空预器后)烟气含氧量 | 氧量分析仪 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | HLD20CQ101+ | GL073J | 7 | HLD20CQ101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[6 empty] | - | HLD20CQ101- | GL073J | 8 | HLD20CQ101-
[6 empty] | S | S | GL073J | 9 | S
[8 empty] | GL073J | 10
[8 empty] | GL073J | 11
[8 empty] | GL073J | 12
K0301-13 | LBG80CT601 | 锅炉暖风器蒸汽进汽温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | LBG80CT601+ |  | 1 | LBG80CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜 | 单拉
[6 empty] | - | LBG80CT601- |  | 2 | LBG80CT601-
[6 empty] | S | S |  | 3 | S
K0301-05 | HLA90CT601 | 热一次风总风温度 | 热电偶 | ZRKX-2X2X1.5 |  | + | HLA90CT601+ |  | 1 | HLA90CT601+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜 | 单拉
[6 empty] | - | HLA90CT601- |  | 2 | HLA90CT601-
[6 empty] | S | S |  | 3 | S
K0301-05 | HNA50CT301 | #1引风机出口烟气温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HNA50CT301-a |  | 1 | HNA50CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜 | 单拉
[6 empty] | 2 | HNA50CT301-b |  | 2 | HNA50CT301-b
[6 empty] | 3 | HNA50CT301-c |  | 3 | HNA50CT301-c
[6 empty] | S | S |  |  | S
K0301-05 | HNA60CT301 | #2引风机出口烟气温度 | PT100 | BVJ-3X1.0 | 3/4" | 1 | HNA60CT301-a |  | 1 | HNA60CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜 | 单拉
[6 empty] | 2 | HNA60CT301-b |  | 2 | HNA60CT301-b
[6 empty] | 3 | HNA60CT301-c |  | 3 | HNA60CT301-c
[6 empty] | S | S |  |  | S
K0301-13 | LBG80CP101 | 锅炉暖风器蒸汽进汽压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | LBG80CP101+ |  | 1 | LBG80CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜 | 单拉
[6 empty] | - | LBG80CP101- |  | 2 | LBG80CP101-
[6 empty] | S | S |  | 3 | S
K0301-21 | QFB21CP101 | 锅炉仪用压缩空气母管1压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | QFB21CP101+ |  | 1 | QFB21CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜 | 单拉
[6 empty] | - | QFB21CP101- |  | 2 | QFB21CP101-
[6 empty] | S | S |  | 3 | S
K0301-21 | QFB22CP101 | 锅炉仪用压缩空气母管2压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | QFB22CP101+ |  | 1 | QFB22CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜 | 单拉
[6 empty] | - | QFB22CP101- |  | 2 | QFB22CP101-
[6 empty] | S | S |  | 3 | S
K0301-21 | QFB23CP101 | 锅炉厂用压缩空气母管压力 | 压力变送器 | BVJ-2X1.0 | 1/2" | + | QFB23CP101+ |  | 1 | QFB23CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜 | 单拉
[6 empty] | - | QFB23CP101- |  | 2 | QFB23CP101-
[6 empty] | S | S |  | 3 | S
K0301-18 | HNC10CT301 | #1引风机驱动端轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC041J | 1 | HNC10CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC041J | 2 | HNC10CT301-b
[8 empty] | GLC041J | 3 | HNC10CT301-c
K0301-18 | HNC10CT302 | #1引风机驱动端轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC041J | 4 | HNC10CT302-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC041J | 5 | HNC10CT302-b
[8 empty] | GLC041J | 6 | HNC10CT302-c
K0301-18 | HNC10CT303 | #1引风机驱动端轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC041J | 7 | HNC10CT303-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC041J | 8 | HNC10CT303-b
[8 empty] | GLC041J | 9 | HNC10CT303-c
K0301-18 | HNC10CT304 | #1引风机推力轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC041J | 10 | HNC10CT304-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC041J | 11 | HNC10CT304-b
[8 empty] | GLC041J | 12 | HNC10CT304-c
K0301-18 | HNC10CT305 | #1引风机推力轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC041J | 13 | HNC10CT305-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC041J | 14 | HNC10CT305-b
[8 empty] | GLC041J | 15 | HNC10CT305-c
K0301-18 | HNC10CT306 | #1引风机推力轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC041J | 16 | HNC10CT306-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC041J | 17 | HNC10CT306-b
[8 empty] | GLC041J | 18 | HNC10CT306-c
K0301-18 | HNC10CT307 | #1引风机非驱动端轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC041J | 19 | HNC10CT307-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC041J | 20 | HNC10CT307-b
[8 empty] | GLC041J | 21 | HNC10CT307-c
K0301-18 | HNC10CT308 | #1引风机非驱动端轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC041J | 22 | HNC10CT308-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC041J | 23 | HNC10CT308-b
[8 empty] | GLC041J | 24 | HNC10CT308-c
K0301-18 | HNC10CT309 | #1引风机非驱动端轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC041J | 25 | HNC10CT309-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC041J | 26 | HNC10CT309-b
[8 empty] | GLC041J | 27 | HNC10CT309-c
K0301-18 | HNC10DP001 | #1引风机防喘振差压报警 | 差压开关 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC041J | 28 | HNC10DP001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC041J | 29 | HNC10DP001-2
K0301-18 | HNC10CY101 | #1引风机轴承X向振动 |  | 厂供 | 厂供 |  | HNC10CY101+ | HNY10 | 1 | HNC10CY101+ | HNY104001 |  |  | #1引风机本体振动监测仪表箱 | 厂供电缆
[7 empty] | HNC10CY101- | HNY10 | 2 | HNC10CY101-
[8 empty] | HNY10 | 3
K0301-18 | HNC10CY102 | #1引风机轴承Y向振动 |  | 厂供 | 厂供 |  | HNC10CY102+ | HNY10 | 4 | HNC10CY102+ | HNY104002 |  |  | #1引风机本体振动监测仪表箱 | 厂供电缆
[7 empty] | HNC10CY102- | HNY10 | 5 | HNC10CY102-
[8 empty] | HNY10 | 6
K0301-18 | HNC10CT325 | #1引风机电机A相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC042J | 1 | HNC10CT325-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC042J | 2 | HNC10CT325-b
[8 empty] | GLC042J | 3 | HNC10CT325-c
[8 empty] | GLC042J | 4
[8 empty] | GLC042J | 5
[8 empty] | GLC042J | 6
[8 empty] | GLC042J | 7
K0301-18 | HNC10CT326 | #1引风机电机A相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC042J | 8 | HNC10CT326-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC042J | 9 | HNC10CT326-b
[8 empty] | GLC042J | 10 | HNC10CT326-c
[8 empty] | GLC042J | 11
[8 empty] | GLC042J | 12
[8 empty] | GLC042J | 13
[8 empty] | GLC042J | 14
K0301-18 | HNC10CT327 | #1引风机电机B相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC042J | 15 | HNC10CT327-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC042J | 16 | HNC10CT327-b
[8 empty] | GLC042J | 17 | HNC10CT327-c
[8 empty] | GLC042J | 18
[8 empty] | GLC042J | 19
[8 empty] | GLC042J | 20
[8 empty] | GLC042J | 21
[8 empty] | GLC042J | 22~30
K0301-18 | HNC10CT328 | #1引风机电机B相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC042J | 31 | HNC10CT328-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC042J | 32 | HNC10CT328-b
[8 empty] | GLC042J | 33 | HNC10CT328-c
[8 empty] | GLC042J | 34
[8 empty] | GLC042J | 35
[8 empty] | GLC042J | 36
[8 empty] | GLC042J | 37
K0301-18 | HNC10CT329 | #1引风机电机C相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC042J | 38 | HNC10CT329-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC042J | 39 | HNC10CT329-b
[8 empty] | GLC042J | 40 | HNC10CT329-c
[8 empty] | GLC042J | 41
[8 empty] | GLC042J | 42
[8 empty] | GLC042J | 43
[8 empty] | GLC042J | 44
K0301-18 | HNC10CT330 | #1引风机电机C相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC042J | 45 | HNC10CT330-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC042J | 46 | HNC10CT330-b
[8 empty] | GLC042J | 47 | HNC10CT330-c
[8 empty] | GLC042J | 48
[8 empty] | GLC042J | 49
[8 empty] | GLC042J | 50
[8 empty] | GLC042J | 51
[8 empty] | GLC042J | 52~60
K0301-18 | HNC10CT321 | #1引风机电机驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC042J | 61 | HNC10CT321-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC042J | 62 | HNC10CT321-b
[8 empty] | GLC042J | 63 | HNC10CT321-c
[8 empty] | GLC042J | 64
[8 empty] | GLC042J | 65
[8 empty] | GLC042J | 66
[8 empty] | GLC042J | 67
K0301-18 | HNC10CT322 | #1引风机电机驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC042J | 68 | HNC10CT322-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC042J | 69 | HNC10CT322-b
[8 empty] | GLC042J | 70 | HNC10CT322-c
[8 empty] | GLC042J | 71
[8 empty] | GLC042J | 72
[8 empty] | GLC042J | 73
[8 empty] | GLC042J | 74
K0301-18 | HNC10CT323 | #1引风机电机非驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC042J | 75 | HNC10CT323-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC042J | 76 | HNC10CT323-b
[8 empty] | GLC042J | 77 | HNC10CT323-c
[8 empty] | GLC042J | 78
[8 empty] | GLC042J | 79
[8 empty] | GLC042J | 80
[8 empty] | GLC042J | 81
K0301-18 | HNC10CT324 | #1引风机电机非驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC042J | 82 | HNC10CT324-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC042J | 83 | HNC10CT324-b
[8 empty] | GLC042J | 84 | HNC10CT324-c
[8 empty] | GLC042J | 85
[8 empty] | GLC042J | 86
[8 empty] | GLC042J | 87
[8 empty] | GLC042J | 88
K0301-18 | HNC20CT301 | #2引风机驱动端轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC043J | 1 | HNC20CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC043J | 2 | HNC20CT301-b
[8 empty] | GLC043J | 3 | HNC20CT301-c
K0301-18 | HNC20CT302 | #2引风机驱动端轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC043J | 4 | HNC20CT302-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC043J | 5 | HNC20CT302-b
[8 empty] | GLC043J | 6 | HNC20CT302-c
K0301-18 | HNC20CT303 | #2引风机驱动端轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC043J | 7 | HNC20CT303-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC043J | 8 | HNC20CT303-b
[8 empty] | GLC043J | 9 | HNC20CT303-c
K0301-18 | HNC20CT304 | #2引风机推力轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC043J | 10 | HNC20CT304-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC043J | 11 | HNC20CT304-b
[8 empty] | GLC043J | 12 | HNC20CT304-c
K0301-18 | HNC20CT305 | #2引风机推力轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC043J | 13 | HNC20CT305-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC043J | 14 | HNC20CT305-b
[8 empty] | GLC043J | 15 | HNC20CT305-c
K0301-18 | HNC20CT306 | #2引风机推力轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC043J | 16 | HNC20CT306-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC043J | 17 | HNC20CT306-b
[8 empty] | GLC043J | 18 | HNC20CT306-c
K0301-18 | HNC20CT307 | #2引风机非驱动端轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC043J | 19 | HNC20CT307-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC043J | 20 | HNC20CT307-b
[8 empty] | GLC043J | 21 | HNC20CT307-c
K0301-18 | HNC20CT308 | #2引风机非驱动端轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC043J | 22 | HNC20CT308-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC043J | 23 | HNC20CT308-b
[8 empty] | GLC043J | 24 | HNC20CT308-c
K0301-18 | HNC20CT309 | #2引风机非驱动端轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC043J | 25 | HNC20CT309-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC043J | 26 | HNC20CT309-b
[8 empty] | GLC043J | 27 | HNC20CT309-c
K0301-18 | HNC20DP001 | #2引风机防喘振差压报警 | 差压开关 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC043J | 28 | HNC20DP001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC043J | 29 | HNC20DP001-2
K0301-18 | HNC20CY101 | #2引风机轴承X向振动 |  | 厂供 | 厂供 |  | HNC20CY101+ | HNY20 | 1 | HNC20CY101+ | HNY204001 |  |  | #2引风机本体振动监测仪表箱 | 厂供电缆
[7 empty] | HNC20CY101- | HNY20 | 2 | HNC20CY101-
[8 empty] | HNY20 | 3
K0301-18 | HNC20CY102 | #2引风机轴承Y向振动 |  | 厂供 | 厂供 |  | HNC20CY102+ | HNY20 | 4 | HNC20CY102+ | HNY204002 |  |  | #2引风机本体振动监测仪表箱 | 厂供电缆
[7 empty] | HNC20CY102- | HNY20 | 5 | HNC20CY102-
[8 empty] | HNY20 | 6
K0301-18 | HNC20CT325 | #2引风机电机A相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC044J | 1 | HNC20CT325-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC044J | 2 | HNC20CT325-b
[8 empty] | GLC044J | 3 | HNC20CT325-c
[8 empty] | GLC044J | 4
[8 empty] | GLC044J | 5
[8 empty] | GLC044J | 6
[8 empty] | GLC044J | 7
K0301-18 | HNC20CT326 | #2引风机电机A相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC044J | 8 | HNC20CT326-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC044J | 9 | HNC20CT326-b
[8 empty] | GLC044J | 10 | HNC20CT326-c
[8 empty] | GLC044J | 11
[8 empty] | GLC044J | 12
[8 empty] | GLC044J | 13
[8 empty] | GLC044J | 14
K0301-18 | HNC20CT327 | #2引风机电机B相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC044J | 15 | HNC20CT327-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC044J | 16 | HNC20CT327-b
[8 empty] | GLC044J | 17 | HNC20CT327-c
[8 empty] | GLC044J | 18
[8 empty] | GLC044J | 19
[8 empty] | GLC044J | 20
[8 empty] | GLC044J | 21
[8 empty] | GLC044J | 22~30
K0301-18 | HNC20CT328 | #2引风机电机B相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC044J | 31 | HNC20CT328-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC044J | 32 | HNC20CT328-b
[8 empty] | GLC044J | 33 | HNC20CT328-c
[8 empty] | GLC044J | 34
[8 empty] | GLC044J | 35
[8 empty] | GLC044J | 36
[8 empty] | GLC044J | 37
K0301-18 | HNC20CT329 | #2引风机电机C相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC044J | 38 | HNC20CT329-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC044J | 39 | HNC20CT329-b
[8 empty] | GLC044J | 40 | HNC20CT329-c
[8 empty] | GLC044J | 41
[8 empty] | GLC044J | 42
[8 empty] | GLC044J | 43
[8 empty] | GLC044J | 44
K0301-18 | HNC20CT330 | #2引风机电机C相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC044J | 45 | HNC20CT330-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC044J | 46 | HNC20CT330-b
[8 empty] | GLC044J | 47 | HNC20CT330-c
[8 empty] | GLC044J | 48
[8 empty] | GLC044J | 49
[8 empty] | GLC044J | 50
[8 empty] | GLC044J | 51
[8 empty] | GLC044J | 52~60
K0301-18 | HNC20CT321 | #2引风机电机驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC044J | 61 | HNC20CT321-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC044J | 62 | HNC20CT321-b
[8 empty] | GLC044J | 63 | HNC20CT321-c
[8 empty] | GLC044J | 64
[8 empty] | GLC044J | 65
[8 empty] | GLC044J | 66
[8 empty] | GLC044J | 67
K0301-18 | HNC20CT322 | #2引风机电机驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC044J | 68 | HNC20CT322-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC044J | 69 | HNC20CT322-b
[8 empty] | GLC044J | 70 | HNC20CT322-c
[8 empty] | GLC044J | 71
[8 empty] | GLC044J | 72
[8 empty] | GLC044J | 73
[8 empty] | GLC044J | 74
K0301-18 | HNC20CT323 | #2引风机电机非驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC044J | 75 | HNC20CT323-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC044J | 76 | HNC20CT323-b
[8 empty] | GLC044J | 77 | HNC20CT323-c
[8 empty] | GLC044J | 78
[8 empty] | GLC044J | 79
[8 empty] | GLC044J | 80
[8 empty] | GLC044J | 81
K0301-18 | HNC20CT324 | #2引风机电机非驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC044J | 82 | HNC20CT324-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC044J | 83 | HNC20CT324-b
[8 empty] | GLC044J | 84 | HNC20CT324-c
[8 empty] | GLC044J | 85
[8 empty] | GLC044J | 86
[8 empty] | GLC044J | 87
[8 empty] | GLC044J | 88
K0301-19 | HNC10CT001 | #1引风机润滑油箱温度低 | [5 empty] | HNY11 | X3-1 |  | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-2 | HNC10CT001-1
[8 empty] | HNY11 | X3-3 | HNC10CT001-2
K0301-19 | HNC10CT002 | #1引风机润滑油箱温度高 | [5 empty] | HNY11 | X3-4 | HNC10CT002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-5 | HNC10CT002-2
[8 empty] | HNY11 | X3-6
K0301-19 | HNC10CP001 | #1引风机控制油压力低 | [5 empty] | HNY11 | X3-7 |  | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-8 | HNC10CP001-1
[8 empty] | HNY11 | X3-9 | HNC10CP001-2
K0301-19 | HNC10CP002 | #1引风机控制油压力高 | [5 empty] | HNY11 | X3-10 | HNC10CP002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-11 | HNC10CP002-2
[8 empty] | HNY11 | X3-12
K0301-19 | HNC10CP003 | #1引风机润滑油压力低 | [5 empty] | HNY11 | X3-13 |  | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-14 | HNC10CP003-1
[8 empty] | HNY11 | X3-15 | HNC10CP003-2
[8 empty] | HNY11 | X3-16
[8 empty] | HNY11 | X3-17
[8 empty] | HNY11 | X3-18
K0301-19 | HNC10DP002 | #1引风机控制油过滤器差压高 | [5 empty] | HNY11 | X3-19 | HNC10DP002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-20 | HNC10DP002-2
[8 empty] | HNY11 | X3-21
K0301-19 | HNC10CF001 | #1引风机润滑油进油流量低 | [5 empty] | HNY11 | X3-22 | HNC10CF001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-23 | HNC10CF001-2
[8 empty] | HNY11 | X3-24
K0301-19 | HNC10CF002 | #1引风机电机润滑油进油流量低 | [5 empty] | HNY11 | X3-25 | HNC10CF002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-26 | HNC10CF002-2
[8 empty] | HNY11 | X3-27
K0301-19 | HNC10CL002 | #1引风机润滑油箱液位低低 | [5 empty] | HNY11 | X3-28 | HNC10CL002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-29 | HNC10CL002-2
[8 empty] | HNY11 | X3-30
K0301-19 | HNC10CL001 | #1引风机润滑油箱液位低 | [5 empty] | HNY11 | X3-31 | HNC10CL001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-32 | HNC10CL001-2
[8 empty] | HNY11 | X3-33
K0301-19 | HNC10CT331 | #1引风机润滑油箱温度 | [5 empty] | HNY11 | X3-34 | HNC10CT331-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-35 | HNC10CT331-b
[8 empty] | HNY11 | X3-36 | HNC10CT331-c
[8 empty] | HNY11 | X3-37
[8 empty] | HNY11 | X3-PE
K0301-19 | HNC10CP101 | #1引风机控制油压力 | [5 empty] | HNY11 | X3-38 | HNC10CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-39 | HNC10CP101-
[8 empty] | HNY11 | X3-PE
[8 empty] | HNY11 | X3-40 | HNC10CT101- | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-41 | HNC10CP102- | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-42 | HNC10CP103- | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
K0301-19 | HNC10CT101 | #1引风机润滑油箱温度 | [5 empty] | HNY11 | X3-43 | HNC10CT101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
K0301-19 | HNC10CP102 | #1引风机控制油压力 | [5 empty] | HNY11 | X3-44 | HNC10CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
K0301-19 | HNC10CP103 | #1引风机润滑油压力 | [5 empty] | HNY11 | X3-45 | HNC10CP103+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY11 | X3-PE
K0301-19 | HNC20CT001 | #2引风机润滑油箱温度低 | [5 empty] | HNY21 | X3-1 |  | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-2 | HNC20CT001-1
[8 empty] | HNY21 | X3-3 | HNC20CT001-2
K0301-19 | HNC20CT002 | #2引风机润滑油箱温度高 | [5 empty] | HNY21 | X3-4 | HNC20CT002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-5 | HNC20CT002-2
[8 empty] | HNY21 | X3-6
K0301-19 | HNC20CP001 | #2引风机控制油压力低 | [5 empty] | HNY21 | X3-7 |  | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-8 | HNC20CP001-1
[8 empty] | HNY21 | X3-9 | HNC20CP001-2
K0301-19 | HNC20CP002 | #2引风机控制油压力高 | [5 empty] | HNY21 | X3-10 | HNC20CP002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-11 | HNC20CP002-2
[8 empty] | HNY21 | X3-12
K0301-19 | HNC20CP003 | #2引风机润滑油压力低 | [5 empty] | HNY21 | X3-13 |  | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-14 | HNC20CP003-1
[8 empty] | HNY21 | X3-15 | HNC20CP003-2
[8 empty] | HNY21 | X3-16
[8 empty] | HNY21 | X3-17
[8 empty] | HNY21 | X3-18
K0301-19 | HNC20DP002 | #2引风机控制油过滤器差压高 | [5 empty] | HNY21 | X3-19 | HNC20DP002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-20 | HNC20DP002-2
[8 empty] | HNY21 | X3-21
K0301-19 | HNC20CF001 | #2引风机润滑油进油流量低 | [5 empty] | HNY21 | X3-22 | HNC20CF001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-23 | HNC20CF001-2
[8 empty] | HNY21 | X3-24
K0301-19 | HNC20CF002 | #2引风机电机润滑油进油流量低 | [5 empty] | HNY21 | X3-25 | HNC20CF002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-26 | HNC20CF002-2
[8 empty] | HNY21 | X3-27
K0301-19 | HNC20CL002 | #2引风机润滑油箱液位低低 | [5 empty] | HNY21 | X3-28 | HNC20CL002-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-29 | HNC20CL002-2
[8 empty] | HNY21 | X3-30
K0301-19 | HNC20CL001 | #2引风机润滑油箱液位低 | [5 empty] | HNY21 | X3-31 | HNC20CL001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-32 | HNC20CL001-2
[8 empty] | HNY21 | X3-33
K0301-19 | HNC20CT331 | #2引风机润滑油箱温度 | [5 empty] | HNY21 | X3-34 | HNC20CT331-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-35 | HNC20CT331-b
[8 empty] | HNY21 | X3-36 | HNC20CT331-c
[8 empty] | HNY21 | X3-37
[8 empty] | HNY21 | X3-PE
K0301-19 | HNC20CP101 | #2引风机控制油压力 | [5 empty] | HNY21 | X3-38 | HNC20CP101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-39 | HNC20CP101-
[8 empty] | HNY21 | X3-PE
[8 empty] | HNY21 | X3-40 | HNC20CT101- | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-41 | HNC20CP102- | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-42 | HNC20CP103- | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
K0301-19 | HNC20CT101 | #2引风机润滑油箱温度 | [5 empty] | HNY21 | X3-43 | HNC20CT101+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
K0301-19 | HNC20CP102 | #2引风机控制油压力 | [5 empty] | HNY21 | X3-44 | HNC20CP102+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
K0301-19 | HNC20CP103 | #2引风机润滑油压力 | [5 empty] | HNY21 | X3-45 | HNC20CP103+ | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | HNY21 | X3-PE
#1送风机本体接线盒GLC033J
K0301-14 | HLB30CT301 | #1送风机驱动端轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 1 | HLB30CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC033J | 2 | HLB30CT301-b
[8 empty] | GLC033J | 3 | HLB30CT301-c
K0301-14 | HLB30CT302 | #1送风机驱动端轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 4 | HLB30CT302-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC033J | 5 | HLB30CT302-b
[8 empty] | GLC033J | 6 | HLB30CT302-c
K0301-14 | HLB30CT303 | #1送风机驱动端轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 7 | HLB30CT303-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC033J | 8 | HLB30CT303-b
[8 empty] | GLC033J | 9 | HLB30CT303-c
K0301-14 | HLB30CT304 | #1送风机推力轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 10 | HLB30CT304-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC033J | 11 | HLB30CT304-b
[8 empty] | GLC033J | 12 | HLB30CT304-c
K0301-14 | HLB30CT305 | #1送风机推力轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 13 | HLB30CT305-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC033J | 14 | HLB30CT305-b
[8 empty] | GLC033J | 15 | HLB30CT305-c
K0301-14 | HLB30CT306 | #1送风机推力轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 16 | HLB30CT306-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC033J | 17 | HLB30CT306-b
[8 empty] | GLC033J | 18 | HLB30CT306-c
K0301-14 | HLB30CT307 | #1送风机非驱动端轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 19 | HLB30CT307-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC033J | 20 | HLB30CT307-b
[8 empty] | GLC033J | 21 | HLB30CT307-c
K0301-14 | HLB30CT308 | #1送风机非驱动端轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 22 | HLB30CT308-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC033J | 23 | HLB30CT308-b
[8 empty] | GLC033J | 24 | HLB30CT308-c
K0301-14 | HLB30CT309 | #1送风机非驱动端轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 25 | HLB30CT309-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC033J | 26 | HLB30CT309-b
[8 empty] | GLC033J | 27 | HLB30CT309-c
K0301-14 | HLB30DP001 | #1送风机防喘振差压报警 | 差压开关 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 28 | HLB30DP001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC033J | 29 | HLB30DP001-2
K0301-14 | HLB30CY101 | #1送风机轴承X向振动 |  | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 30 | HLB30CY101+ | HLY304001 |  |  | #1送风机本体振动监测仪表箱 | 厂供电缆
[8 empty] | GLC033J | 31 | HLB30CY101-
[8 empty] | GLC033J | 32
K0301-14 | HLB30CY102 | #1送风机轴承Y向振动 |  | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC033J | 33 | HLB30CY102+ | HLY304002 |  |  | #1送风机本体振动监测仪表箱 | 厂供电缆
[8 empty] | GLC033J | 34 | HLB30CY102-
[8 empty] | GLC033J | 35
#1送风机电机接线盒GLC034J
K0301-14 | HLB30CT325 | #1送风机电机A相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC034J | 1 | HLB30CT325-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC034J | 2 | HLB30CT325-b
[8 empty] | GLC034J | 3 | HLB30CT325-c
[8 empty] | GLC034J | 4
[8 empty] | GLC034J | 5
[8 empty] | GLC034J | 6
[8 empty] | GLC034J | 7
K0301-14 | HLB30CT326 | #1送风机电机A相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC034J | 8 | HLB30CT326-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC034J | 9 | HLB30CT326-b
[8 empty] | GLC034J | 10 | HLB30CT326-c
[8 empty] | GLC034J | 11
[8 empty] | GLC034J | 12
[8 empty] | GLC034J | 13
[8 empty] | GLC034J | 14
K0301-14 | HLB30CT327 | #1送风机电机B相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC034J | 15 | HLB30CT327-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC034J | 16 | HLB30CT327-b
[8 empty] | GLC034J | 17 | HLB30CT327-c
[8 empty] | GLC034J | 18
[8 empty] | GLC034J | 19
[8 empty] | GLC034J | 20
[8 empty] | GLC034J | 21
[8 empty] | GLC034J | 22~30
K0301-14 | HLB30CT328 | #1送风机电机B相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC034J | 31 | HLB30CT328-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC034J | 32 | HLB30CT328-b
[8 empty] | GLC034J | 33 | HLB30CT328-c
[8 empty] | GLC034J | 34
[8 empty] | GLC034J | 35
[8 empty] | GLC034J | 36
[8 empty] | GLC034J | 37
K0301-14 | HLB30CT329 | #1送风机电机C相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC034J | 38 | HLB30CT329-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC034J | 39 | HLB30CT329-b
[8 empty] | GLC034J | 40 | HLB30CT329-c
[8 empty] | GLC034J | 41
[8 empty] | GLC034J | 42
[8 empty] | GLC034J | 43
[8 empty] | GLC034J | 44
K0301-14 | HLB30CT330 | #1送风机电机C相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC034J | 45 | HLB30CT330-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC034J | 46 | HLB30CT330-b
[8 empty] | GLC034J | 47 | HLB30CT330-c
[8 empty] | GLC034J | 48
[8 empty] | GLC034J | 49
[8 empty] | GLC034J | 50
[8 empty] | GLC034J | 51
[8 empty] | GLC034J | 52~60
K0301-14 | HLB30CT321 | #1送风机电机驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC034J | 61 | HLB30CT321-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC034J | 62 | HLB30CT321-b
[8 empty] | GLC034J | 63 | HLB30CT321-c
[8 empty] | GLC034J | 64
[8 empty] | GLC034J | 65
[8 empty] | GLC034J | 66
[8 empty] | GLC034J | 67
K0301-14 | HLB30CT322 | #1送风机电机驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC034J | 68 | HLB30CT322-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC034J | 69 | HLB30CT322-b
[8 empty] | GLC034J | 70 | HLB30CT322-c
[8 empty] | GLC034J | 71
[8 empty] | GLC034J | 72
[8 empty] | GLC034J | 73
[8 empty] | GLC034J | 74
K0301-14 | HLB30CT323 | #1送风机电机非驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC034J | 75 | HLB30CT323-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC034J | 76 | HLB30CT323-b
[8 empty] | GLC034J | 77 | HLB30CT323-c
[8 empty] | GLC034J | 78
[8 empty] | GLC034J | 79
[8 empty] | GLC034J | 80
[8 empty] | GLC034J | 81
K0301-14 | HLB30CT324 | #1送风机电机非驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC034J | 82 | HLB30CT324-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC034J | 83 | HLB30CT324-b
[8 empty] | GLC034J | 84 | HLB30CT324-c
[8 empty] | GLC034J | 85
[8 empty] | GLC034J | 86
[8 empty] | GLC034J | 87
[8 empty] | GLC034J | 88
[8 empty] | GLC034J | 89~90
#2送风机本体接线盒GLC035J
K0301-14 | HLB40CT301 | #2送风机驱动端轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 1 | HLB40CT301-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC035J | 2 | HLB40CT301-b
[8 empty] | GLC035J | 3 | HLB40CT301-c
K0301-14 | HLB40CT302 | #2送风机驱动端轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 4 | HLB40CT302-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC035J | 5 | HLB40CT302-b
[8 empty] | GLC035J | 6 | HLB40CT302-c
K0301-14 | HLB40CT303 | #2送风机驱动端轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 7 | HLB40CT303-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC035J | 8 | HLB40CT303-b
[8 empty] | GLC035J | 9 | HLB40CT303-c
K0301-14 | HLB40CT304 | #2送风机推力轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 10 | HLB40CT304-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC035J | 11 | HLB40CT304-b
[8 empty] | GLC035J | 12 | HLB40CT304-c
K0301-14 | HLB40CT305 | #2送风机推力轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 13 | HLB40CT305-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC035J | 14 | HLB40CT305-b
[8 empty] | GLC035J | 15 | HLB40CT305-c
K0301-14 | HLB40CT306 | #2送风机推力轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 16 | HLB40CT306-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC035J | 17 | HLB40CT306-b
[8 empty] | GLC035J | 18 | HLB40CT306-c
K0301-14 | HLB40CT307 | #2送风机非驱动端轴承温度1 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 19 | HLB40CT307-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC035J | 20 | HLB40CT307-b
[8 empty] | GLC035J | 21 | HLB40CT307-c
K0301-14 | HLB40CT308 | #2送风机非驱动端轴承温度2 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 22 | HLB40CT308-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC035J | 23 | HLB40CT308-b
[8 empty] | GLC035J | 24 | HLB40CT308-c
K0301-14 | HLB40CT309 | #2送风机非驱动端轴承温度3 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 25 | HLB40CT309-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC035J | 26 | HLB40CT309-b
[8 empty] | GLC035J | 27 | HLB40CT309-c
K0301-14 | HLB40DP001 | #2送风机防喘振差压报警 | 差压开关 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 28 | HLB40DP001-1 | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC035J | 29 | HLB40DP001-2
K0301-14 | HLB40CY101 | #2送风机轴承X向振动 |  | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 30 | HLB40CY101+ | HLY304001 |  |  | #1送风机本体振动监测仪表箱 | 厂供电缆
[8 empty] | GLC035J | 31 | HLB40CY101-
[8 empty] | GLC035J | 32
K0301-14 | HLB40CY102 | #2送风机轴承Y向振动 |  | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC035J | 33 | HLB40CY102+ | HLY304002 |  |  | #1送风机本体振动监测仪表箱 | 厂供电缆
[8 empty] | GLC035J | 34 | HLB40CY102-
[8 empty] | GLC035J | 35
#1送风机电机接线盒GLC034J
K0301-14 | HLB40CT325 | #2送风机电机A相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC036J | 1 | HLB40CT325-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC036J | 2 | HLB40CT325-b
[8 empty] | GLC036J | 3 | HLB40CT325-c
[8 empty] | GLC036J | 4
[8 empty] | GLC036J | 5
[8 empty] | GLC036J | 6
[8 empty] | GLC036J | 7
K0301-14 | HLB40CT326 | #2送风机电机A相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC036J | 8 | HLB40CT326-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC036J | 9 | HLB40CT326-b
[8 empty] | GLC036J | 10 | HLB40CT326-c
[8 empty] | GLC036J | 11
[8 empty] | GLC036J | 12
[8 empty] | GLC036J | 13
[8 empty] | GLC036J | 14
K0301-14 | HLB40CT327 | #2送风机电机B相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC036J | 15 | HLB40CT327-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC036J | 16 | HLB40CT327-b
[8 empty] | GLC036J | 17 | HLB40CT327-c
[8 empty] | GLC036J | 18
[8 empty] | GLC036J | 19
[8 empty] | GLC036J | 20
[8 empty] | GLC036J | 21
[8 empty] | GLC036J | 22~30
K0301-14 | HLB40CT328 | #2送风机电机B相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC036J | 31 | HLB40CT328-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC036J | 32 | HLB40CT328-b
[8 empty] | GLC036J | 33 | HLB40CT328-c
[8 empty] | GLC036J | 34
[8 empty] | GLC036J | 35
[8 empty] | GLC036J | 36
[8 empty] | GLC036J | 37
K0301-14 | HLB40CT329 | #2送风机电机C相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC036J | 38 | HLB40CT329-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC036J | 39 | HLB40CT329-b
[8 empty] | GLC036J | 40 | HLB40CT329-c
[8 empty] | GLC036J | 41
[8 empty] | GLC036J | 42
[8 empty] | GLC036J | 43
[8 empty] | GLC036J | 44
K0301-14 | HLB40CT330 | #2送风机电机C相绕组温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC036J | 45 | HLB40CT330-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC036J | 46 | HLB40CT330-b
[8 empty] | GLC036J | 47 | HLB40CT330-c
[8 empty] | GLC036J | 48
[8 empty] | GLC036J | 49
[8 empty] | GLC036J | 50
[8 empty] | GLC036J | 51
[8 empty] | GLC036J | 52~60
K0301-14 | HLB40CT321 | #2送风机电机驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC036J | 61 | HLB40CT321-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC036J | 62 | HLB40CT321-b
[8 empty] | GLC036J | 63 | HLB40CT321-c
[8 empty] | GLC036J | 64
[8 empty] | GLC036J | 65
[8 empty] | GLC036J | 66
[8 empty] | GLC036J | 67
K0301-14 | HLB40CT322 | #2送风机电机驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC036J | 68 | HLB40CT322-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC036J | 69 | HLB40CT322-b
[8 empty] | GLC036J | 70 | HLB40CT322-c
[8 empty] | GLC036J | 71
[8 empty] | GLC036J | 72
[8 empty] | GLC036J | 73
[8 empty] | GLC036J | 74
K0301-14 | HLB40CT323 | #2送风机电机非驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC036J | 75 | HLB40CT323-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC036J | 76 | HLB40CT323-b
[8 empty] | GLC036J | 77 | HLB40CT323-c
[8 empty] | GLC036J | 78
[8 empty] | GLC036J | 79
[8 empty] | GLC036J | 80
[8 empty] | GLC036J | 81
K0301-14 | HLB40CT324 | #2送风机电机非驱动端轴承温度 | Pt100 | 厂供 | 厂供 |  |  | GLC036J | 82 | HLB40CT324-a | 见DCS侧电缆编号 |  |  | 至DCS机柜
[8 empty] | GLC036J | 83 | HLB40CT324-b
[8 empty] | GLC036J | 84 | HLB40CT324-c
[8 empty] | GLC036J | 85
[8 empty] | GLC036J | 86
[8 empty] | GLC036J | 87
[8 empty] | GLC036J | 88
[8 empty] | GLC036J | 89~90

## IO
序号 | 设备编码 | 设备名称 | 接线盒 | 类型 | 连接系统 | 第二连接系统 | 用途 | 图号 | 安装位置 | 设备类型
5 | LAB50CF101 | 差压变送器 | CXB01 | 变送器 | MCS |  | 锅炉主给水流量1 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
6 | LAB50CF102 | 差压变送器 | CXB01 | 变送器 | MCS |  | 锅炉主给水流量2 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
7 | LAB50CF103 | 差压变送器 | CXB01 | 变送器 | MCS |  | 锅炉主给水流量3 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
1 | LAB50CP101 | 压力变送器 | CXB02 | 变送器 | MCS |  | 锅炉主给水压力1 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
2 | LAB50CP102 | 压力变送器 | CXB02 | 变送器 | MCS |  | 锅炉主给水压力2 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
10 | HAC13CP101 | 压力变送器 | CXB03 | 变送器 | DAS |  | 省煤器出口压力1 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
11 | HAC13CP102 | 压力变送器 | CXB03 | 变送器 | DAS |  | 省煤器出口压力2 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
15 | HAD20CP101 | 压力变送器 | CXB04 | 变送器 | DAS |  | 前水冷壁入口集箱压力 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
16 | HAD40CP101 | 压力变送器 | CXB04 | 变送器 | DAS |  | 前水冷壁中间集箱压力 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
25 | HAH11CP101 | 压力变送器 | CXB05 | 变送器 | MCS |  | 汽水分离器A出口蒸汽管道压力 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
26 | HAH11CP102 | 压力变送器 | CXB05 | 变送器 | MCS |  | 汽水分离器B出口蒸汽管道压力 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
33 | HAG74CL101 | 液位变送器 | CXB06 | 变送器 | MCS |  | 汽水分离器贮水箱水位1 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
34 | HAG74CL102 | 液位变送器 | CXB06 | 变送器 | MCS |  | 汽水分离器贮水箱水位2 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
35 | HAG74CL103 | 液位变送器 | CXB06 | 变送器 | MCS |  | 汽水分离器贮水箱水位3 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
38 | HAG74CP101 | 压力变送器 | CXB06 | 变送器 | DAS |  | 汽水分离器贮水箱压力1 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
39 | HAG74CP102 | 压力变送器 | CXB06 | 变送器 | DAS |  | 汽水分离器贮水箱压力2 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
40 | HAG74CP103 | 压力变送器 | CXB06 | 变送器 | DAS |  | 汽水分离器贮水箱压力3 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
41 | HAG76CL101 | 液位变送器 | CXB07 | 变送器 | DAS |  | 锅炉疏水扩容器水位 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
42 | HAG76CP101 | 压力变送器 | CXB07 | 变送器 | DAS |  | 锅炉疏水扩容器压力 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
46 | HAG77CL101 | 液位变送器 | CXB07 | 变送器 | MCS |  | 锅炉冷凝水箱水位 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
72 | LBA01CP101 | 压力变送器 | CXB08 | 变送器 | MCS |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
73 | LBA01CP102 | 压力变送器 | CXB08 | 变送器 | MCS |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
| LBA01CP001 | 压力开关 | CXB08 | 开关 | SCS |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽压力高 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter
74 | LBA02CP101 | 压力变送器 | CXB09 | 变送器 | MCS |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
75 | LBA02CP102 | 压力变送器 | CXB09 | 变送器 | MCS |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
| LBA02CP001 | 压力开关 | CXB09 | 开关 | SCS |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽压力高 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter
82 | LAE11CF101 | 差压变送器 | CXB10 | 变送器 | MCS |  | 过热器一级减温器(左侧)减温水流量 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
83 | LAE11CF102 | 差压变送器 | CXB10 | 变送器 | MCS |  | 过热器一级减温器(右侧)减温水流量 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
84 | LAE12CF101 | 差压变送器 | CXB11 | 变送器 | MCS |  | 过热器二级减温器(左侧)减温水流量 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
85 | LAE12CF102 | 差压变送器 | CXB11 | 变送器 | MCS |  | 过热器二级减温器(右侧)减温水流量 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
86 | LBC11CP101 | 压力变送器 | CXB12 | 变送器 | DAS |  | 再热冷段(左侧)蒸汽压力 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
111 | LAF41CF101 | 差压变送器 | CXB12 | 变送器 | MCS |  | 再热器左侧减温水流量 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
102 | LBB01CP101 | 压力变送器 | CXB12 | 变送器 | DAS |  | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽压力 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
110 | LAF40CP101 | 压力变送器 | CXB13 | 变送器 | DAS |  | 锅炉再热器喷水减温水总管压力 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
89 | LBC12CP101 | 压力变送器 | CXB13 | 变送器 | DAS |  | 再热冷段(右侧)蒸汽压力 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
112 | LAF42CF101 | 差压变送器 | CXB13 | 变送器 | MCS |  | 再热器右侧减温水流量 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
106 | LBB02CP101 | 压力变送器 | CXB13 | 变送器 | DAS |  | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽压力 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
735 | HBK10CP001 | 压力开关 | CXB21 | 开关 | FSSS |  | 炉膛左侧压力低II值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK10CP002 | 压力开关 | CXB21 | 开关 | FSSS |  | 炉膛左侧压力低III值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK10CP003 | 压力开关 | CXB21 | 开关 | FSSS |  | 炉膛左侧压力低III值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK10CP004 | 压力开关 | CXB21 | 开关 | FSSS |  | 炉膛左侧压力高II值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK10CP005 | 压力开关 | CXB21 | 开关 | FSSS |  | 炉膛左侧压力高II值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK10CP006 | 压力开关 | CXB21 | 开关 | FSSS |  | 炉膛左侧压力高III值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK10CP007 | 压力开关 | CXB21 | 开关 | DAS |  | 炉膛压力高报警 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK20CP001 | 压力开关 | CXB22 | 开关 | FSSS |  | 炉膛右侧压力低II值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK20CP002 | 压力开关 | CXB22 | 开关 | FSSS |  | 炉膛右侧压力低II值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK20CP003 | 压力开关 | CXB22 | 开关 | FSSS |  | 炉膛右侧压力低III值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK20CP004 | 压力开关 | CXB22 | 开关 | FSSS |  | 炉膛右侧压力高II值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK20CP005 | 压力开关 | CXB22 | 开关 | FSSS |  | 炉膛右侧压力高III值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK20CP006 | 压力开关 | CXB22 | 开关 | FSSS |  | 炉膛右侧压力高III值 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
735 | HBK20CP007 | 压力开关 | CXB22 | 开关 | DAS |  | 炉膛压力低报警 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 48VDC
162 | HBK10CP101 | 压力变送器 | CXB23 | 变送器 | MCS |  | 炉膛左侧压力1 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
163 | HBK10CP102 | 压力变送器 | CXB23 | 变送器 | MCS |  | 炉膛左侧压力2 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
164 | HBK20CP101 | 压力变送器 | CXB24 | 变送器 | MCS |  | 炉膛右侧压力1 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
165 | HBK20CP102 | 压力变送器 | CXB24 | 变送器 | DAS |  | 炉膛右侧压力2 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
166 | HBK10DP101 | 差压变送器 | CXB25 | 变送器 | MCS |  | 炉膛与风箱差压1 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
169 | HBK10DP111 | 差压变送器 | CXB25 | 变送器 | DAS |  | 炉膛/一次风道差压1 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
167 | HBK20DP101 | 差压变送器 | CXB26 | 变送器 | MCS |  | 炉膛与风箱差压2 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
168 | HBK20DP102 | 差压变送器 | CXB26 | 变送器 | MCS |  | 炉膛与风箱差压3 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
170 | HBK20DP111 | 差压变送器 | CXB26 | 变送器 | DAS |  | 炉膛/一次风道差压2 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
| HJF70CP001 | 压力开关 | CXB27 | 开关 | FSSS |  | 燃油供油压力正常 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter
| HJF70CP002 | 压力开关 | CXB27 | 开关 | FSSS |  | 燃油供油压力过低 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter
| HJF70CP003 | 压力开关 | CXB27 | 开关 | FSSS |  | 燃油供油压力过低 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter
| HJF70CP004 | 压力开关 | CXB27 | 开关 | FSSS |  | 燃油供油压力过低 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter
| HJF70CP005 | 压力开关 | CXB27 | 开关 | FSSS |  | 燃油供油压力低 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter
| HJF80CP001 | 压力开关 | CXB27 | 开关 | FSSS |  | 油泄漏试验压力(正常) | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter
| HJF80CP002 | 压力开关 | CXB27 | 开关 | FSSS |  | 油泄漏试验压力(失败) | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter
291 | HJF70CF101 | 质量流量计 | CXB28 | 变送器 | FSSS |  | 燃油供油流量 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
294 | HJF80CF101 | 质量流量计 | CXB28 | 变送器 | FSSS |  | 燃油回油流量 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
295 | HJF80CP101 | 压力变送器 | CXB28 | 变送器 | FSSS |  | 燃油回油压力 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
296 | HJF80CP102 | 压力变送器 | CXB28 | 变送器 | FSSS |  | 燃油回油压力 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
297 | HJF80CP103 | 压力变送器 | CXB28 | 变送器 | FSSS |  | 燃油回油压力 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
292 | HJF70DP101 | 差压变送器 | CXB28 | 变送器 | FSSS |  | 燃油供油滤网差压 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
298 | QFB70CP101 | 压力变送器 | CXB29 | 变送器 | FSSS |  | 燃油仪用压缩空气压力 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
299 | QFB70CP102 | 压力变送器 | CXB29 | 变送器 | FSSS |  | 燃油仪用压缩空气压力 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
293 | HJF70CT301 | PT100 | CXB29 | PT100 | FSSS |  | 燃油供油温度 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter | RTD
| HJF70CT001 | 温度开关 | CXB29 | 开关 | FSSS |  | 燃油供油温度正常 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter
| HJR70CP001 | 压力开关 | CXB29 | 开关 | FSSS |  | 油枪吹扫蒸汽压力低 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter
| HJR70CT001 | 温度开关 | CXB29 | 开关 | FSSS |  | 吹扫蒸汽温度正常 | K0301-08 | 控制 | KKS-Meter
188 | HNA10CQ101 | 氧量分析仪 | CXB30 | 变送器 | MCS |  | 左侧烟道(脱销前)烟气含氧量1 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
189 | HNA10CQ102 | 氧量分析仪 | CXB30 | 变送器 | MCS |  | 左侧烟道(脱销前)烟气含氧量2 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
192 | HLD10CQ101 | 氧量分析仪 | CXB30 | 变送器 | DAS |  | 左侧烟道(空预器后)烟气含氧量 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
190 | HNA20CQ101 | 氧量分析仪 | CXB31 | 变送器 | MCS |  | 右侧烟道(脱销前)烟气含氧量1 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
191 | HNA20CQ102 | 氧量分析仪 | CXB31 | 变送器 | MCS |  | 右侧烟道(脱销前)烟气含氧量2 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
193 | HLD20CQ101 | 氧量分析仪 | CXB31 | 变送器 | DAS |  | 右侧烟道(空预器后)烟气含氧量 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
254 | HLS30CP101 | 压力变送器 | CXB32 | 变送器 | FSSS |  | 火检冷却风压力 | K0301-07 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
| HLS10DP001 | 差压开关 | CXB32 | 开关 | FSSS |  | #1火检冷却风机过滤器差压高 | K0301-07 | 控制 | KKS-Meter
| HLS20DP001 | 差压开关 | CXB32 | 开关 | FSSS |  | #2火检冷却风机过滤器差压高 | K0301-07 | 控制 | KKS-Meter
| HLS30CP003 | 压力开关 | CXB33 | 开关 | FSSS |  | 火检冷却风压力正常 | K0301-07 | 控制 | KKS-Meter
| HLS30CP004 | 压力开关 | CXB33 | 开关 | FSSS |  | 火检冷却风压力低低 | K0301-07 | 控制 | KKS-Meter
| HLS30CP005 | 压力开关 | CXB33 | 开关 | FSSS |  | 火检冷却风压力低低 | K0301-07 | 控制 | KKS-Meter
| HLS30CP006 | 压力开关 | CXB33 | 开关 | FSSS |  | 火检冷却风压力低低 | K0301-07 | 控制 | KKS-Meter
3 | LAB50CT601 | 热电偶 | GL001J | K | MCS |  | 锅炉主给水温度1 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
4 | LAB50CT602 | 热电偶 | GL001J | K | MCS |  | 锅炉主给水温度2 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
8 | LAB50CT603 | 热电偶 | GL001J | K | DAS |  | 锅炉主给水省煤器入口温度1 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
9 | LAB50CT604 | 热电偶 | GL001J | K | DAS |  | 锅炉主给水省煤器入口温度2 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
12 | HAC13CT601 | 热电偶 | GL002J | K | DAS |  | 省煤器出口温度1 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
13 | HAC13CT602 | 热电偶 | GL002J | K | DAS |  | 省煤器出口温度2 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
14 | HAC13CT603 | 热电偶 | GL002J | K | DAS |  | 省煤器出口温度3 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
17 | HAD50CT601 | 热电偶 | GL003J | K | DAS |  | 锅炉下降管温度1 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
18 | HAD50CT602 | 热电偶 | GL003J | K | DAS |  | 锅炉下降管温度2 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
19 | HAD50CT603 | 热电偶 | GL003J | K | DAS |  | 锅炉下降管温度3 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
20 | HAD50CT604 | 热电偶 | GL004J | K | DAS |  | 锅炉下降管温度4 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
21 | HAD50CT605 | 热电偶 | GL004J | K | DAS |  | 锅炉下降管温度5 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
22 | HAD50CT606 | 热电偶 | GL004J | K | DAS |  | 锅炉下降管温度6 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
23 | HAG01CT201 | 热电偶 | GL005J | K | DAS |  | 汽水分离器A内壁温度 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
27 | HAH11CT601 | 热电偶 | GL005J | K | MCS |  | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度1 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
28 | HAH11CT602 | 热电偶 | GL005J | K | MCS |  | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度2 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
29 | HAH11CT603 | 热电偶 | GL005J | K | MCS |  | 汽水分离器A出口蒸汽管道温度3 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
24 | HAG01CT202 | 热电偶 | GL006J | K | DAS |  | 汽水分离器B内壁温度 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
30 | HAH11CT604 | 热电偶 | GL006J | K | MCS |  | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度1 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
31 | HAH11CT605 | 热电偶 | GL006J | K | MCS |  | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度2 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
32 | HAH11CT606 | 热电偶 | GL006J | K | MCS |  | 汽水分离器B出口蒸汽管道温度3 | K0301-01 | 控制 | KKS-Meter | K
36 | HAG74CT201 | 热电偶 | GL007J | K | DAS |  | 汽水分离器贮水箱外壁温度 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | K
37 | HAG74CT601 | 热电偶 | GL007J | K | DAS |  | 汽水分离器贮水箱内壁温度 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | K
43 | HAG76CT601 | 热电偶 | GL008J | K | DAS |  | 锅炉疏水扩容器疏水温度 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | K
44 | HAG01CT601 | 热电偶 | GL008J | K | DAS |  | 锅炉疏水母管2温度1 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | K
45 | HAG01CT602 | 热电偶 | GL008J | K | DAS |  | 锅炉疏水母管2温度2 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | K
47 | HAG77CT601 | 热电偶 | GL008J | K | DAS |  | 锅炉冷凝水箱温度 | K0301-02 | 控制 | KKS-Meter | K
48 | HAH34CT601 | 热电偶 | GL009J | K | DAS |  | 低温过热器出口左侧蒸汽温度1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
49 | HAH34CT602 | 热电偶 | GL009J | K | DAS |  | 低温过热器出口左侧蒸汽温度2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
50 | HAH34CT603 | 热电偶 | GL009J | K | DAS |  | 低温过热器出口左侧蒸汽温度3 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
51 | HAH34CT604 | 热电偶 | GL010J | K | DAS |  | 低温过热器出口右侧蒸汽温度1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
52 | HAH34CT605 | 热电偶 | GL010J | K | DAS |  | 低温过热器出口右侧蒸汽温度2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
53 | HAH34CT606 | 热电偶 | GL010J | K | DAS |  | 低温过热器出口右侧蒸汽温度3 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
54 | HAH34CT607 | 热电偶 | GL011J | K | MCS |  | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
55 | HAH34CT608 | 热电偶 | GL011J | K | MCS |  | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
56 | HAH34CT609 | 热电偶 | GL011J | K | MCS |  | 一级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度3 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
57 | HAH34CT610 | 热电偶 | GL012J | K | MCS |  | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
58 | HAH34CT611 | 热电偶 | GL012J | K | MCS |  | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
59 | HAH34CT612 | 热电偶 | GL012J | K | MCS |  | 一级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度3 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
60 | HAH38CT601 | 热电偶 | GL013J | K | MCS |  | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
61 | HAH38CT602 | 热电偶 | GL013J | K | MCS |  | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
62 | HAH38CT603 | 热电偶 | GL013J | K | MCS |  | 分隔屏过热器后(左侧)过热蒸汽温度3 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
63 | HAH38CT604 | 热电偶 | GL014J | K | MCS |  | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
64 | HAH38CT605 | 热电偶 | GL014J | K | MCS |  | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
65 | HAH38CT606 | 热电偶 | GL014J | K | MCS |  | 分隔屏过热器后(右侧)过热蒸汽温度3 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
66 | HAH39CT601 | 热电偶 | GL015J | K | MCS |  | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
67 | HAH39CT602 | 热电偶 | GL015J | K | MCS |  | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
68 | HAH39CT603 | 热电偶 | GL015J | K | MCS |  | 二级喷水减温(左侧)后过热蒸汽温度3 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
69 | HAH39CT604 | 热电偶 | GL016J | K | MCS |  | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
70 | HAH39CT605 | 热电偶 | GL016J | K | MCS |  | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
71 | HAH39CT606 | 热电偶 | GL016J | K | MCS |  | 二级喷水减温(右侧)后过热蒸汽温度3 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
76 | LBA01CT601 | 热电偶 | GL017J | K | MCS |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
77 | LBA01CT602 | 热电偶 | GL017J | K | MCS |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
78 | LBA01CT603 | 热电偶 | GL017J | K | MCS |  | 锅炉末级过热器后(左侧)过热蒸汽温度3 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
79 | LBA02CT601 | 热电偶 | GL018J | K | MCS |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度1 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
80 | LBA02CT602 | 热电偶 | GL018J | K | MCS |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度2 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
81 | LBA02CT603 | 热电偶 | GL018J | K | MCS |  | 锅炉末级过热器后(右侧)过热蒸汽温度3 | K0301-03 | 控制 | KKS-Meter | K
87 | LBC11CT601 | 热电偶 | GL019J | K | DAS |  | 再热冷段(左侧)蒸汽温度1 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
88 | LBC11CT602 | 热电偶 | GL019J | K | DAS |  | 再热冷段(左侧)蒸汽温度2 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
90 | LBC12CT601 | 热电偶 | GL020J | K | DAS |  | 再热冷段(右侧)蒸汽温度1 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
91 | LBC12CT602 | 热电偶 | GL020J | K | DAS |  | 再热冷段(右侧)蒸汽温度2 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
92 | HAJ21CT601 | 热电偶 | GL021J | K | DAS |  | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度1 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
93 | HAJ21CT602 | 热电偶 | GL021J | K | DAS |  | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度2 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
94 | HAJ21CT603 | 热电偶 | GL021J | K | DAS |  | 低温再热器出口(左侧)蒸汽温度3 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
95 | HAJ21CT604 | 热电偶 | GL022J | K | DAS |  | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度1 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
96 | HAJ21CT605 | 热电偶 | GL022J | K | DAS |  | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度2 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
97 | HAJ21CT606 | 热电偶 | GL022J | K | DAS |  | 低温再热器出口(右侧)蒸汽温度3 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
98 | HAJ21CT607 | 热电偶 | GL023J | K | DAS |  | 喷水减温器(左侧)后再热蒸汽温度1 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
99 | HAJ21CT608 | 热电偶 | GL023J | K | DAS |  | 喷水减温器(左侧)后再热蒸汽温度2 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
100 | HAJ21CT609 | 热电偶 | GL024J | K | DAS |  | 喷水减温器(右侧)后再热蒸汽温度1 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
101 | HAJ21CT610 | 热电偶 | GL024J | K | DAS |  | 喷水减温器(右侧)后再热蒸汽温度2 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
103 | LBB01CT601 | 热电偶 | GL025J | K | DAS |  | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度1 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
104 | LBB01CT602 | 热电偶 | GL025J | K | DAS |  | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度2 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
105 | LBB01CT603 | 热电偶 | GL025J | K | DAS |  | 锅炉末级再热器后(左侧)再热蒸汽温度3 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
107 | LBB02CT601 | 热电偶 | GL026J | K | DAS |  | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度1 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
108 | LBB02CT602 | 热电偶 | GL026J | K | DAS |  | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度2 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
109 | LBB02CT603 | 热电偶 | GL026J | K | DAS |  | 锅炉末级再热器后(右侧)再热蒸汽温度3 | K0301-04 | 控制 | KKS-Meter | K
228 | HNA10CT601 | 热电偶 | GL027J | K | DAS |  | 末级过热器出口左侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
229 | HNA10CT602 | 热电偶 | GL027J | K | DAS |  | 末级再热器出口左侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
230 | HNA10CT603 | 热电偶 | GL027J | K | DAS |  | 水平低温再热器入口左侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
235 | HNA10CT608 | 热电偶 | GL027J | K | DAS |  | 水平低温过热器入口左侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
231 | HNA10CT604 | 热电偶 | GL028J | K | DAS |  | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度1 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
232 | HNA10CT605 | 热电偶 | GL028J | K | DAS |  | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度2 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
233 | HNA10CT606 | 热电偶 | GL028J | K | DAS |  | 水平低温再热器管组出口左侧烟气温度3 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
236 | HNA10CT609 | 热电偶 | GL028J | K | DAS |  | 水平低温过热器上部管组出口左侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
234 | HNA10CT607 | 热电偶 | GL029J | K | DAS |  | 水平低温再热器出口左侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
237 | HNA10CT610 | 热电偶 | GL029J | K | DAS |  | 水平低温过热器出口左侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
238 | HNA10CT611 | 热电偶 | GL029J | K | DAS |  | 省煤器出口左侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
239 | HNA20CT601 | 热电偶 | GL030J | K | DAS |  | 末级过热器出口右侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
240 | HNA20CT602 | 热电偶 | GL030J | K | DAS |  | 末级再热器出口右侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
241 | HNA20CT603 | 热电偶 | GL030J | K | DAS |  | 水平低温再热器入口右侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
246 | HNA20CT608 | 热电偶 | GL030J | K | DAS |  | 水平低温过热器入口右侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
242 | HNA20CT604 | 热电偶 | GL031J | K | DAS |  | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度1 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
243 | HNA20CT605 | 热电偶 | GL031J | K | DAS |  | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度2 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
244 | HNA20CT606 | 热电偶 | GL031J | K | DAS |  | 水平低温再热器管组出口右侧烟气温度3 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
247 | HNA20CT609 | 热电偶 | GL031J | K | DAS |  | 水平低温过热器上部管组出口右侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
245 | HNA20CT607 | 热电偶 | GL032J | K | DAS |  | 水平低温再热器出口右侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
248 | HNA20CT610 | 热电偶 | GL032J | K | DAS |  | 水平低温过热器出口右侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
249 | HNA20CT611 | 热电偶 | GL032J | K | DAS |  | 省煤器出口右侧烟气温度 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | K
196 | HNA10CT621 | 热电偶 | GL033J | K | DAS |  | #1空气预热器前烟气温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
200 | HLD10CT631 | 热电偶 | GL033J | K | MCS |  | #1空气预热器出口烟气温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
201 | HLD10CT632 | 热电偶 | GL033J | K | MCS |  | #1空气预热器出口烟气温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
197 | HNA20CT621 | 热电偶 | GL034J | K | DAS |  | #2空气预热器前烟气温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
204 | HLD20CT631 | 热电偶 | GL034J | K | MCS |  | #2空气预热器出口烟气温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
205 | HLD20CT632 | 热电偶 | GL034J | K | MCS |  | #2空气预热器出口烟气温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
187 | HFW30CP101 | 压力变送器 | GL035J | 变送器 | DAS |  | 密封风机出口母管压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
171 | HFW10DP101 | 差压变送器 | GL035J | 变送器 | DAS |  | #1密封风机入口滤网差压 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
179 | HFW20DP101 | 差压变送器 | GL035J | 变送器 | DAS |  | #2密封风机入口滤网差压 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
114 | HLA11CT301 | PT100 | GL036J | PT100 | DAS |  | #1一次风机出口风温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | RTD
120 | HLA31CT301 | PT100 | GL036J | PT100 | DAS |  | #1送风机出口风温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | RTD
117 | HLA21CT301 | PT100 | GL037J | PT100 | DAS |  | #2一次风机出口风温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | RTD
123 | HLA41CT301 | PT100 | GL037J | PT100 | DAS |  | #2送风机出口风温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | RTD
115 | HLA11CT302 | PT100 | GL038J | PT100 | DAS |  | #1一次风暖风器出口一次风温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | RTD
121 | HLA31CT302 | PT100 | GL038J | PT100 | DAS |  | #1二次风暖风器出口二次风温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | RTD
118 | HLA21CT302 | PT100 | GL039J | PT100 | DAS |  | #2一次风暖风器出口一次风温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | RTD
124 | HLA41CT302 | PT100 | GL039J | PT100 | DAS |  | #2二次风暖风器出口二次风温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | RTD
126 | HLA50CT601 | 热电偶 | GL040J | K | DAS |  | #1空气预热器出口热一次风温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
133 | HLA70CT601 | 热电偶 | GL040J | K | MCS |  | 锅炉左侧热二次风总风温度1 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
134 | HLA70CT602 | 热电偶 | GL040J | K | MCS |  | 锅炉左侧热二次风总风温度2 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
135 | HLA70CT603 | 热电偶 | GL040J | K | MCS |  | 锅炉左侧热二次风总风温度3 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
128 | HLA60CT601 | 热电偶 | GL041J | K | DAS |  | #2空气预热器出口热一次风温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
140 | HLA80CT601 | 热电偶 | GL041J | K | MCS |  | 锅炉右侧热二次风总风温度1 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
141 | HLA80CT602 | 热电偶 | GL041J | K | MCS |  | 锅炉右侧热二次风总风温度2 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
142 | HLA80CT603 | 热电偶 | GL041J | K | MCS |  | 锅炉右侧热二次风总风温度3 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
312 | HFE10CF101 | 差压变送器 | GL042J | 变送器 | MCS |  | 磨煤机A入口一次风量 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
313 | HFE10CP101 | 压力变送器 | GL042J | 变送器 | MCS |  | 磨煤机A入口一次风压力 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
314 | HFE10CT301 | PT100 | GL042J | PT100 | MCS |  | 磨煤机A入口一次风温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | RTD
324 | HHE11CT601 | 热电偶 | GL043J | K | FSSS |  | 磨煤机A至角1风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
325 | HHE12CT601 | 热电偶 | GL043J | K | FSSS |  | 磨煤机A至角2风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
326 | HHE13CT601 | 热电偶 | GL043J | K | FSSS |  | 磨煤机A至角3风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
327 | HHE14CT601 | 热电偶 | GL043J | K | FSSS |  | 磨煤机A至角4风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
340 | HFE20CF101 | 差压变送器 | GL044J | 变送器 | FSSS |  | 磨煤机B入口一次风量 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
341 | HFE20CP101 | 压力变送器 | GL044J | 变送器 | FSSS |  | 磨煤机B入口一次风压力 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
342 | HFE20CT301 | PT100 | GL044J | PT100 | FSSS |  | 磨煤机B入口一次风温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | RTD
352 | HHE21CT601 | 热电偶 | GL045J | K | FSSS |  | 磨煤机B至角1风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
353 | HHE22CT601 | 热电偶 | GL045J | K | FSSS |  | 磨煤机B至角2风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
354 | HHE23CT601 | 热电偶 | GL045J | K | FSSS |  | 磨煤机B至角3风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
355 | HHE24CT601 | 热电偶 | GL045J | K | FSSS |  | 磨煤机B至角4风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
368 | HFE30CF101 | 差压变送器 | GL046J | 变送器 | FSSS |  | 磨煤机C入口一次风量 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
369 | HFE30CP101 | 压力变送器 | GL046J | 变送器 | FSSS |  | 磨煤机C入口一次风压力 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
370 | HFE30CT301 | PT100 | GL046J | PT100 | FSSS |  | 磨煤机C入口一次风温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | RTD
380 | HHE31CT601 | 热电偶 | GL047J | K | FSSS |  | 磨煤机C至角1风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
381 | HHE32CT601 | 热电偶 | GL047J | K | FSSS |  | 磨煤机C至角2风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
382 | HHE33CT601 | 热电偶 | GL047J | K | FSSS |  | 磨煤机C至角3风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
383 | HHE34CT601 | 热电偶 | GL047J | K | FSSS |  | 磨煤机C至角4风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
396 | HFE40CF101 | 差压变送器 | GL048J | 变送器 | FSSS |  | 磨煤机D入口一次风量 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
397 | HFE40CP101 | 压力变送器 | GL048J | 变送器 | FSSS |  | 磨煤机D入口一次风压力 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
398 | HFE40CT301 | PT100 | GL048J | PT100 | FSSS |  | 磨煤机D入口一次风温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | RTD
408 | HHE41CT601 | 热电偶 | GL049J | K | FSSS |  | 磨煤机D至角1风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
409 | HHE42CT601 | 热电偶 | GL049J | K | FSSS |  | 磨煤机D至角2风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
410 | HHE43CT601 | 热电偶 | GL049J | K | FSSS |  | 磨煤机D至角3风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
411 | HHE44CT601 | 热电偶 | GL049J | K | FSSS |  | 磨煤机D至角4风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
424 | HFE50CF101 | 差压变送器 | GL050J | 变送器 | FSSS |  | 磨煤机E入口一次风量 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
425 | HFE50CP101 | 压力变送器 | GL050J | 变送器 | FSSS |  | 磨煤机E入口一次风压力 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
426 | HFE50CT301 | PT100 | GL050J | PT100 | FSSS |  | 磨煤机E入口一次风温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | RTD
436 | HHE51CT601 | 热电偶 | GL051J | K | FSSS |  | 磨煤机E至角1风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
437 | HHE52CT601 | 热电偶 | GL051J | K | FSSS |  | 磨煤机E至角2风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
438 | HHE53CT601 | 热电偶 | GL051J | K | FSSS |  | 磨煤机E至角3风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
439 | HHE54CT601 | 热电偶 | GL051J | K | FSSS |  | 磨煤机E至角4风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
452 | HFE60CF101 | 差压变送器 | GL052J | 变送器 | FSSS |  | 磨煤机F入口一次风量 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
453 | HFE60CP101 | 压力变送器 | GL052J | 变送器 | FSSS |  | 磨煤机F入口一次风压力 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
454 | HFE60CT301 | PT100 | GL052J | PT100 | FSSS |  | 磨煤机F入口一次风温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | RTD
464 | HHE61CT601 | 热电偶 | GL053J | K | FSSS |  | 磨煤机F至角1风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
465 | HHE62CT601 | 热电偶 | GL053J | K | FSSS |  | 磨煤机F至角2风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
466 | HHE63CT601 | 热电偶 | GL053J | K | FSSS |  | 磨煤机F至角3风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
467 | HHE64CT601 | 热电偶 | GL053J | K | FSSS |  | 磨煤机F至角4风粉管道温度 | K0301-09 | 控制 | KKS-Meter | K
554 | LBG80CT601 | 热电偶 | GL054J | K | DAS |  | 锅炉暖风器蒸汽进汽温度 | K0301-13 | 控制 | KKS-Meter | K
555 | LCN11CT301 | PT100 | GL054J | PT100 | MCS |  | #1一次风暖风器疏水温度 | K0301-13 | 控制 | KKS-Meter | RTD
556 | LCN21CT301 | PT100 | GL054J | PT100 | MCS |  | #2一次风暖风器疏水温度 | K0301-13 | 控制 | KKS-Meter | RTD
557 | LCN31CT301 | PT100 | GL054J | PT100 | MCS |  | #1二次风暖风器疏水温度 | K0301-13 | 控制 | KKS-Meter | RTD
558 | LCN41CT301 | PT100 | GL054J | PT100 | MCS |  | #2二次风暖风器疏水温度 | K0301-13 | 控制 | KKS-Meter | RTD
132 | HLA70CP101 | 压力变送器 | CXB21 | 变送器 | DAS |  | 锅炉左侧热二次风总风压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
129 | HLA70CF101 | 差压变送器 | CXB21 | 变送器 | MCS |  | 锅炉左侧热二次风总风量1 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
130 | HLA70CF102 | 差压变送器 | CXB21 | 变送器 | MCS |  | 锅炉左侧热二次风总风量2 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
131 | HLA70CF103 | 差压变送器 | CXB21 | 变送器 | MCS |  | 锅炉左侧热二次风总风量3 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
139 | HLA80CP101 | 压力变送器 | CXB22 | 变送器 | DAS |  | 锅炉右侧热二次风总风压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
136 | HLA80CF101 | 差压变送器 | CXB22 | 变送器 | MCS |  | 锅炉右侧热二次风总风量1 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
137 | HLA80CF102 | 差压变送器 | CXB22 | 变送器 | MCS |  | 锅炉右侧热二次风总风量2 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
138 | HLA80CF103 | 差压变送器 | CXB22 | 变送器 | MCS |  | 锅炉右侧热二次风总风量3 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
148 | HHL11CP101 | 压力变送器 | CXB23 | 变送器 | DAS |  | 锅炉角1二次风风箱入口压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
152 | HHL21CP101 | 压力变送器 | CXB23 | 变送器 | DAS |  | 锅炉角2二次风风箱入口压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
149 | HHL11CP102 | 压力变送器 | CXB24 | 变送器 | DAS |  | 锅炉角1燃尽风风箱入口压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
153 | HHL21CP102 | 压力变送器 | CXB24 | 变送器 | DAS |  | 锅炉角2燃尽风风箱入口压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
146 | HHL11CF101 | 差压变送器 | CXB24 | 变送器 | MCS |  | 锅炉角1燃尽风总风量 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
147 | HHL11CF102 | 差压变送器 | CXB24 | 变送器 | MCS |  | 锅炉角1燃尽风总风量 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
150 | HHL21CF101 | 差压变送器 | CXB24 | 变送器 | MCS |  | 锅炉角2燃尽风总风量 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
151 | HHL21CF102 | 差压变送器 | CXB24 | 变送器 | MCS |  | 锅炉角2燃尽风总风量 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
156 | HHL31CP101 | 压力变送器 | CXB25 | 变送器 | DAS |  | 锅炉角3二次风风箱入口压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
160 | HHL41CP101 | 压力变送器 | CXB25 | 变送器 | DAS |  | 锅炉角4二次风风箱入口压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
157 | HHL31CP102 | 压力变送器 | CXB26 | 变送器 | DAS |  | 锅炉角3燃尽风风箱入口压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
161 | HHL41CP102 | 压力变送器 | CXB26 | 变送器 | DAS |  | 锅炉角4燃尽风风箱入口压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
154 | HHL31CF101 | 差压变送器 | CXB26 | 变送器 | MCS |  | 锅炉角3燃尽风总风量 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
155 | HHL31CF102 | 差压变送器 | CXB26 | 变送器 | MCS |  | 锅炉角3燃尽风总风量 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
158 | HHL41CF101 | 差压变送器 | CXB26 | 变送器 | MCS |  | 锅炉角4燃尽风总风量 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
159 | HHL41CF102 | 差压变送器 | CXB26 | 变送器 | MCS |  | 锅炉角4燃尽风总风量 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
212 | HNA10CP101 | 压力变送器 | CXB31 | 变送器 | DAS |  | 末级过热器出口左侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
213 | HNA10CP102 | 压力变送器 | CXB31 | 变送器 | DAS |  | 末级再热器出口左侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
214 | HNA10CP103 | 压力变送器 | CXB31 | 变送器 | DAS |  | 水平低温再热器入口左侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
216 | HNA10CP105 | 压力变送器 | CXB31 | 变送器 | DAS |  | 水平低温过热器入口左侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
220 | HNA20CP101 | 压力变送器 | CXB32 | 变送器 | DAS |  | 末级过热器出口右侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
221 | HNA20CP102 | 压力变送器 | CXB32 | 变送器 | DAS |  | 末级再热器出口右侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
222 | HNA20CP103 | 压力变送器 | CXB32 | 变送器 | DAS |  | 水平低温再热器入口右侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
224 | HNA20CP105 | 压力变送器 | CXB32 | 变送器 | DAS |  | 水平低温过热器入口右侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
215 | HNA10CP104 | 压力变送器 | CXB33 | 变送器 | DAS |  | 水平低温再热器出口左侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
217 | HNA10CP106 | 压力变送器 | CXB33 | 变送器 | DAS |  | 水平低温过热器出口左侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
218 | HNA10CP107 | 压力变送器 | CXB33 | 变送器 | DAS |  | 省煤器出口左侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
219 | HNA10CP108 | 压力变送器 | CXB33 | 变送器 | DAS |  | 烟道调节挡板后左侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
223 | HNA20CP104 | 压力变送器 | CXB34 | 变送器 | DAS |  | 水平低温再热器出口右侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
225 | HNA20CP106 | 压力变送器 | CXB34 | 变送器 | DAS |  | 水平低温过热器出口右侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
226 | HNA20CP107 | 压力变送器 | CXB34 | 变送器 | DAS |  | 省煤器出口右侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
227 | HNA20CP108 | 压力变送器 | CXB34 | 变送器 | DAS |  | 烟道调节挡板后右侧烟气压力 | K0301-06 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
194 | HNA10CP121 | 压力变送器 | CXB35 | 变送器 | DAS |  | #1空气预热器前烟气压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
198 | HLD10CP131 | 压力变送器 | CXB35 | 变送器 | DAS |  | #1空气预热器出口烟气压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
199 | HLD10CP132 | 压力变送器 | CXB35 | 变送器 | DAS |  | #1空气预热器出口烟气压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
125 | HLA50CP101 | 压力变送器 | CXB35 | 变送器 | DAS |  | #1空气预热器出口热一次风压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
195 | HNA20CP121 | 压力变送器 | CXB36 | 变送器 | DAS |  | #2空气预热器前烟气压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
202 | HLD20CP131 | 压力变送器 | CXB36 | 变送器 | DAS |  | #2空气预热器出口烟气压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
203 | HLD20CP132 | 压力变送器 | CXB36 | 变送器 | DAS |  | #2空气预热器出口烟气压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
127 | HLA60CP101 | 压力变送器 | CXB36 | 变送器 | DAS |  | #2空气预热器出口热一次风压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
113 | HLA11CP101 | 压力变送器 | CXB37 | 变送器 | DAS |  | #1一次风机出口风压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
640 | HLB10DP101 | 差压变送器 | CXB37 | 变送器 | DAS |  | #1一次风机出入口差压 | K0301-16 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
119 | HLA31CP101 | 压力变送器 | CXB37 | 变送器 | DAS |  | #1送风机出口风压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
581 | HLB30DP101 | 差压变送器 | CXB37 | 变送器 | DAS |  | #1送风机出入口差压 | K0301-14 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
116 | HLA21CP101 | 压力变送器 | CXB38 | 变送器 | DAS |  | #2一次风机出口风压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
666 | HLB20DP101 | 差压变送器 | CXB38 | 变送器 | DAS |  | #2一次风机出入口差压 | K0301-16 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
122 | HLA41CP101 | 压力变送器 | CXB38 | 变送器 | DAS |  | #2送风机出口风压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
604 | HLB40DP101 | 差压变送器 | CXB38 | 变送器 | DAS |  | #2送风机出入口差压 | K0301-14 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
206 | HNA30CP101 | 压力变送器 | CXB39 | 变送器 | DAS |  | #1引风机入口烟气压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
207 | HNA50CP101 | 压力变送器 | CXB39 | 变送器 | DAS |  | #1引风机出口烟气压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
699 | HNC10DP101 | 差压变送器 | CXB39 | 变送器 | DAS |  | #1引风机出入口差压 | K0301-18 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
209 | HNA40CP101 | 压力变送器 | CXB40 | 变送器 | DAS |  | #2引风机入口烟气压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
210 | HNA60CP101 | 压力变送器 | CXB40 | 变送器 | DAS |  | #2引风机出口烟气压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
722 | HNC20DP101 | 差压变送器 | CXB40 | 变送器 | DAS |  | #2引风机出入口差压 | K0301-18 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
143 | HLA90CP101 | 压力变送器 | CXB41 | 变送器 | MCS |  | 热一次风总风压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
144 | HLA90CP102 | 压力变送器 | CXB41 | 变送器 | MCS |  | 热一次风总风压力 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
145 | HLA90CT601 | 热电偶 | 101 | K | DAS |  | 热一次风总风温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | K
208 | HNA50CT301 | PT100 | 102 | PT100 | DAS |  | #1引风机出口烟气温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | RTD
211 | HNA60CT301 | PT100 | 103 | PT100 | DAS |  | #2引风机出口烟气温度 | K0301-05 | 控制 | KKS-Meter | RTD
553 | LBG80CP101 | 压力变送器 | 104 | 变送器 | DAS |  | 锅炉暖风器蒸汽进汽压力 | K0301-13 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
733 | QFB21CP101 | 压力变送器 | 105 | 变送器 | DAS |  | 锅炉仪用压缩空气母管1压力 | K0301-21 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
734 | QFB22CP101 | 压力变送器 | 106 | 变送器 | DAS |  | 锅炉仪用压缩空气母管2压力 | K0301-21 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA
735 | QFB23CP101 | 压力变送器 | 107 | 变送器 | DAS |  | 锅炉厂用压缩空气母管压力 | K0301-21 | 控制 | KKS-Meter | 4~20mA